КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22»  июля  2026   № 1205- п

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Таштагольского муниципального округа до 2036 года

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Таштагольского муниципального округа, в целях обеспечения стабильного и качественного предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению для населения, бюджетных и производственных предприятий, расположенных в границах муниципального образования «Таштагольский муниципальный округ», администрация Таштагольского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Таштагольского муниципального округа до 2036 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ С.С.Малыгина.

3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таштагольского

муниципального округа                                                                 В. Н. Макута

Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского муниципального округа

от «22» июля 2026 г. № 1205-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ДО 2036 ГОДА

Действующий период 2026 -2036 г.г.

Таштагольский МО 2026

Аннотация

Актуализация проведена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Работа выполнена в соответствии с техническим заданием ТМО

| Полное наименование контрагента | Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна |
| --- | --- |
| Краткое наименование контрагента | ИП Макарова ЛО |
| Паспорт | Серия 3211 № 126131 выдан 30.03.2012 г. Отделением № 1 отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерова код подразделения 420-007 |
| ИНН | 420501316714 |
| ОРГНИП | 319 420 500 035 597 |
| Юридический адрес | 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, д.5, кв.12 |
| Почтовый адрес | 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, д.5, кв.12 |
| Свидетельство об энергоаудите | СРО СОЮЗ «ПОЭ» № ПОЭ – 0108 (Серия АА – 00279) |
| Телефоны для связи | Тел. 8 903 984 3000 |
| Электронный адрес: | E-mail: eizm@list.ru |

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	10

Введение	12

Цели разработки схемы водоснабжения и водоотведения	14

Задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения	14

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Таштагольского МО"	16

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление на эксплуатационные зоны	16

1.2 Территории Таштагольского МО, не охваченных централизованными системами водоснабжения	32

1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	33

1.3.1 Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	34

1.3.2 Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	35

1.3.3 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	38

1.3.4 Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	38

1.3.5 Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Таштагольского МО, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	53

1.3.6 Работа централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	55

1.4 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	55

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	56

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	57

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	57

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Таштагольского МО	59

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	60

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	58

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	63

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Таштагольского МО (пожаротушение, полив и др.)	63

3.4	Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	65

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	66

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Таштагольского МО	67

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Таштагольского МО, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01- 85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	68

3.7 Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	68

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	69

3.9 Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	74

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	75

3.11 Фактические и планируемые потери горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	76

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	77

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	77

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	79

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	77

4.1	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	79

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	79

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	86

4.3.1 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	86

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	87

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	87

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, МО и их обоснование	87

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	87

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	88

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	87

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества	96

4.11 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	96

4.12 Сокращение потерь воды при ее транспортировке	96

4.13 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации	97

4.14 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды	97

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	98

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	98

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	98

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	103

6.1 Разбивка по годам оценки стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	103

6.2 Разбивка по годам оценки величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	103

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения" на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	107

7.1 Показатели качества воды	107

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	110

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	110

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	111

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	112

Раздел 9 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, МО"	112

9.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, МО и деление территории поселения, муниципального округа, МО на эксплуатационные зоны	112

9.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	127

9.3 Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	129

9.4 Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	133

9.5 Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	133

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	145

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	146

9.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения	147

9.9 Существующие технических и технологические проблемы системы водоотведения поселения, муниципального округа, МО	147

9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения Таштагольского МО, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Таштагольского МО, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	148

Раздел 10 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"	150

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	150

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	150

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	150

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, МОским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	150

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Таштагольского МО	150

Раздел 11 "Прогноз объема сточных вод"	153

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	153

11.2 Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	153

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя изданных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	154

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	154

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	155

Раздел 12 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"	155

12.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	155

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	159

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	159

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	160

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	160

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, МО, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	163

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	163

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	164

Раздел 13 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"	165

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	167

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	168

Раздел 14 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"	170

Раздел 15 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения"	170

Раздел 16 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	170

Термины и определения

водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или не централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или не централизованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления округа, МО, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся 
к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

не централизованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или не централизованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

технологическая зона водоотведения - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Введение

Под системой водоснабжения подразумевают комплекс инженерных сооружений и установок, необходимых по техническим условиям, взаимосвязанных и предназначенных для забора воды, подъема и создания требуемого напора, очистки и подготовки, хранения и транспортировки к месту потребления.

Система водоснабжения состоит из следующих основных элементов: водозаборных сооружений, насосных станций первого, второго, третьего подъема, станций подкачки, водонапорных башен или гидропневматических устройств, резервуаров чистой воды, водоводов, магистральных и разводящих сетей, охлаждающих устройств, трубопроводов с арматурой и КиП.

Системы водоснабжения классифицируются по следующим признакам:

1. По роду обслуживаемых объектов:

- МО;

- поселковые;

- промышленные;

- сельскохозяйственные;

- железнодорожные;

2. По назначению:

- хозяйственно-питьевые;

- производственные;

- пожарные.

3. По взаимной связи отдельных систем водоснабжения:

- совмещенные, где все элементы служат для хозяйственного, противопожарного и производственного водопровода;

- раздельные системы, где все элементы являются самостоятельными.

4. По роду водоисточников:

- подземные источники;

- поверхностные источники.

5. По числу обслуживаемых объектов:

- местные системы для отдельного объекта;

- групповые системы для нескольких объектов.

6. По способу подачи воды:

- напорные;

- самотечные.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Для различных вариантов должны быть обоснованы:

- источники водоснабжения и их использование для тех или иных потребителей;

- степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;

- объединение или разделение сооружений водоводов и сетей различного назначения;

- зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение станций регулирования и насосных станций подкачки;

- применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;+

- использование отработанных вод одним из предприятий (цехом, установкой, технологической линией) для производственных нужд других предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также для поливки территории и зеленых насаждений;

- использование очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аккумулированного поверхностного стока для производственного водоснабжения, орошения и обводнения водоемов;

- целесообразность организации замкнутых циклов или создания замкнутых систем водопользования.

Система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей.

Разработка схемы водоснабжения (схемы водоснабжения и водоотведения) направлена на обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов, а также на развитие централизованных систем. Это следует из постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782                               «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели разработки схемы водоснабжения и водоотведения

- Обеспечение доступности горячего и холодного водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных систем.

- Обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального водопользования.

- Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения

Некоторые задачи разработки схемы водоснабжения:

- Реконструкция и строительство централизованной сети магистральных и уличных водоводов для качественного снабжения водой населения и юридических лиц.

- Реконструкция существующих сетей и канализационных насосных станций с заменой изношенных участков сети и оснащением современным энергоэффективным оборудованием.

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

- Установка приборов учёта.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объёмом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Организация, эксплуатирующая систему водоснабжения и водоотведения, должна иметь лицензию на пользование участками недр для добычи подземных вод, что подтверждает регулируемый характер деятельности.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Таштагольского МО"

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление на эксплуатационные зоны

МО Таштагольский – муниципальное образование в составе Кемеровской области. Административный центр – г. Таштагол.

Таштагольский округ расположен в южной части Кузбасса, большую часть его территории покрывает тайга.

МО расположен на юге Кемеровской области, граничит с Новокузнецким МО и Междуреченским МО, а также с Алтайским краем, республиками Алтай и Хакасия.

МО находится на территории Горной Шории - области, располагающейся на стыке хребтов южной Сибири (Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа). Основные реки: Кондома и Мрассу, также Тельбес, Мундыбаш, Бель-Су.

| Численность населения составляет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 61 183 | ↘53 041 | ↘52 656 | ↘51 420 | ↘50 236 | ↘49 596 | ↘48 876 | ↘48 262 |

| Населённые пункты Таштагольского муниципального округа |  |
| --- | --- |
| Райцентр | - Город Таштагол |
| пгт районного подчинения Каз | - Каз (пгт) - Тенеш |
| пгт районного подчинения Мундыбаш | - Мундыбаш (пгт) - Подкатунь - Тельбес |
| пгт районного подчинения Спасск | - Спасск (пгт) - Тарлашка - Турла - Усть-Уруш |
| пгт районного подчинения Темиртау | - Темиртау (пгт) - Кедровка - Сухаринка - Учулен |
| пгт районного подчинения Шерегеш | - Шерегеш (пгт) - Ближний Кезек - Верхний Анзас - Викторьевка - Дальний Кезек - За-Мрассу - Парушка - Средний Чилей - Суета - Таенза - Усть-Анзас - Чазы-Бук |
| Каларская сельская территория | - Амзас - Базанча - Базарный - Березовая Речка - Весёлая Грива - Калары - Каменный Карьер - Карагол - Клёпочный - Кондома - Луговской - Петухов Лог - Центральный - Чугунаш - 517 км - 527 км - 534 км - 538 км - 545 км |
| Коуринская сельская территория | - Алтамаш - Габовск - Зайцево - Калташ - Килинск - Нижний Сокол - Чушла - Юдино - Якунинск |
| Кызыл-Шорская сельская территория | - Большой Лабыш - Верх-Кочура - Верхний Таймет - Камзас - Карбалык - Ключевой - Малый Лабыш - Мрассу - Сайзак - Сокушта - Чулеш |
| Усть-Кабырзинская сельская территория | - Анзас - Белка - Верхние Кичи - Верхний Алзак - Верхний Бугзас - Верхний Нымзас - Верхняя Александровка - Джелсай - Кантус - Колхозный Карчит - Нижние Кичи - Нижний Алзак - Нижний Нымзас - Новый - Парлагол - Сарасет - Сензас - Средние Кичи - Средний Бугзас - Средняя Пурла - Таска - Узунгол - Усть-Азас - Усть-Кабырза - Усть-Карагол - Усть-Кезес - Усть-Пызас - Чилису-Анзас - Эльбеза |

Рисунок 1. Таштагольский МО

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольское городское поселение | Город Таштагол | 1 | ↘21 980 | 79,00 |
| 2 | Казское городское поселение | пгт Каз | 2 | ↗4254 | 13,88 |
| 3 | Мундыбашское городское поселение | пгт Мундыбаш | 3 | ↘4222 | 19,89 |
| 4 | Спасское городское поселение | пгт Спасск | 4 | ↘1585 | 11,08 |
| 5 | Темиртауское городское поселение | пгт Темиртау | 4 | ↗3786 | 14,42 |
| 6 | Шерегешское городское поселение | пгт Шерегеш | 12 | ↗10 163 | 12,76 |

Площадь МО в современных границах составляет 151,03 км2 (15103 га).

В пределах области всего учтено и классифицировано 21366 рек общей протяженностью 16479 км. Из них насчитывается 913 рек длиною свыше                  10 км. Их общая протяженность 26 тыс. км.

Все реки области принадлежат к бассейну реки Оби, впадающей в Карское море.

Амплитуда колебаний уровня воды варьируется в широких пределах от 1 до 8 м. в весеннее половодье и 1-2 м в период дождевых паводков.

Сложные природно-климатические условия региона обуславливают большие колебания водности рек по годам. Модуль годового стока изменяется от 1-50 л/с с км.

По своим физико-географическим и геолого-гидрологическим характеристикам территория Кемеровской области весьма благоприятна для формирования и сохранения значительных запасов высококачественных подземных вод, в том числе источников лечебных и истоковых вод.

В большинстве районов Кузбасса успешно эксплуатируются аллювиальные песчано- гравийно-галичниковые отложения со значительными дебитами грунтовых вод верхних горизонтов.

Водоснабжение многих МО и поселков осуществляется за счет водозаборов на поймах рек, где наблюдается теснейшая гидрологическая связь между режимом подземных, грунтовых вод и режимами поверхностного стока.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Кемеровской области составляют 66778 л/сек.

Использование пресных подземных вод в пределах Кемеровской области направлено на хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных и с/х объектов, техническое водоснабжение промышленных предприятий и, частично, для орошения засушливых земель.

Большое значение для централизованного водоснабжения имеют подземные воды юрских отложений, в настоящее время используемые далеко от своих возможностей.

Водоснабжение Таштагольского МО состоит из:

г. Таштагол - НФС Тельбес 1 подъема, НФС Тельбес 2 подъема, Насосная станция ул. Ломоносова, Насосная станция ул. 18 Партсъезда, Водонасосная станция ул. Островского, Насосная станция ул. Ломоносова, Насосная станция ул. Мира, Насосная станция ул. Тельмана, Насосная станция ул. Советская, Насосная станция ул. Шевченко.

п.г.о. Каз - водозабор «Тельбес».

п.г.о. Мундыбаш – НФС.

п.г.о. Темиртау - комплекс из 3х насосных станций.

По состоянию на 01.07.2026 г. в МО зарегистрировано:

п.г.о. Таштагол

- Количество организаций: около 1 400 — 2 000 локальных фирм и филиалов;

- Градообразующие и промышленные предприятия:

  - Таштагольский рудник (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) — добыча железной руды;

  - Заводы и цеха по переработке древесины, например, «Кедропласт».

п.г.о. Шерегеш

- Количество организаций: более 70–80 юридических лиц, связанных с индустрией туризма, производств стройматериалов и инфраструктуры;

- Градообразующие и промышленные предприятия:

  - Шерегешское рудоуправление — добыча железной руды;

  - ООО «Шерегеш-Сервис» и горнолыжные комплексы (Сектор Е, Каскад, Gesh), а также множество предприятий малого бизнеса в сфере услуг.

п.г.о. Темиртау

- Количество организаций: около 15–30 малых и средних хозяйствующих субъектов;

- Градообразующие и промышленные предприятия:

  - Темиртауский рудник (подразделение СГМК);

  - Темирский Доломит ДСФ — горно-обогатительная фабрика.

п.г.о. Мундыбаш

- Количество организаций: около 30–50 локальных предприятий, включая Мундыбашский хлебокомбинат, лесопильные и торговые организации;

- Промышленные предприятия:

  - Металлообрабатывающие и строительные малые предприятия (например, Irontau).

п.г.о. Каз

- Количество организаций: около 10–15 локальных коммерческих и коммунальных предприятий;

- Промышленные объекты: Ранее здесь велась активная добыча железной руды (Казская шахта), которая перешла в стадию остановки и консервации.

п.г.о. Спасск

- представлен малыми местными организациями, фермерскими хозяйствами и предприятиями инфраструктуры.

В систему централизованного водоснабжения входит комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

По типу, система водоснабжения Таштагольского муниципального округа - объединенная хозяйственно-противопожарная. Тип противопожарной системы - низкого давления. По способу подачи воды, система водоснабжения является напорной с механической подачей воды насосами.

Поселения имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СП 31.13330.2012, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел.

Численность населения по состоянию на 01.07.2026 г. согласно официальному сайту администрации Таштагольского МО (Рисунок 2) составляет 45990 человек (М.: Росстат, 2025).

Рисунок 2. Численность населения по состоянию на 01.07.2026 г.

Исходя из условий рельефа местности МО, этажности застройки и с учетом уже сложившейся системы водоснабжения Таштагольский муниципальный округ делится на 6 зон водоснабжения: Таштагольское, Казское, Мундыбашское, Спасское, Темиртауское, Шерегешское.

Все они обеспечивают хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения;

- промышленных предприятий;

- предприятий торговли и общественного питания;

- тушение пожаров.

Таштагольская система водоснабжения состоит из:

* НФС Тельбес 1го и 2го подъема;

* насосных станций по ул. 18 Партсъезда, ул. Островского, ул. Ломоносова, ул. Мира,  ул. Тельмана, ул. Советская, ул. Шевченко;

* НФС «Балгашта»;

* НФС «Черничный ключ».

Характеристика установленного оборудования представлено в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика установленного оборудования

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС Тельбес |  |  |  |
| Насосная станция 1-го подъема |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 Д 200 | 1 | 250 |
| 2 | Насос № 2 Д 300 | 1 | 200 |
| 3 | Насос № 3 Д 630 | 1 | 55 |
| Насосная станция 2-го подъема |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 ЦНС 300/180 | 1 | 250 |
| 2 | Насос № 3 Д630/90 | 1 | 250 |
| 3 | Насос № 4 Д 630/90 | 1 | 630 |
| 4 | Насос № 5 ЦНС 300/180 | 1 | 250 |
| 5 | Насос № 6 Д 630/90 | 1 | 250 |
| 6 | Насос № 7 Д 300/70 | 1 | 110 |
| Котельная НФС |  |  |  |
| 1 | Котел «Универсал-6» | 2 |  |
| 2 | Насос № 1 К 20/30 | 1 | 5,5 |
| 3 | Насос № 2 К 20/30 | 1 | 5,5 |
| 4 | Вентилятор ВМ-30 | 1 | 3,2 |
| 5 | Дымосос | 1 | 11 |
| Фильтровальный зал |  |  |  |
| 1 | Контактные осветлители | 13 |  |
| 2 | Вихревой смеситель | 1 |  |
| 3 | Эл.таль 1т. | 1 | 0,8 |
| Склад соли. Хлораторная |  |  |  |
| 1 | Установка «Аквахлор-500» | 2 |  |
| 2 | Эл.таль 2т. | 1 | 1,5 |

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция ул. 18 партсъезд |  |  |  |
| 1 | Насос СД 160/45 | 1 | 75 |
| 2 | Насос СД 160/45 | 1 | 75 |
| Водонасосная станция ул. Островского |  |  |  |
| 1 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 8 |
| 2 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | 1 | 8 |
| 3 | Насос ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 4 |
| Насосная станция ул. Ломоносова |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС(г) 60-231 | 1 | 75 |
| 2 | Насос ЦНС 105-147 | 1 | 90 |
| 3 | Насос ЭЦВ 8-65-145 | 1 | 45 |
| Насосная станция ул. Мира |  |  |  |
| 1 | Насос К 45/80(30) | 1 | 7,6 |
| 2 | Насос К 45/80 | 1 | 7,6 |
| 3 | Насос К 20/30-СУ2 | 1 | 4 |
| Насосная станция ул. Тельмана |  |  |  |
| 1 | Насос № 1ЦНС 60/132 | 1 | 45 |
| 2 | Насос № 2 ЦНС 60/132 | 1 | 45 |
| 3 | Насос № 3 ЭЦВ 8/40/120 | 1 | 22 |
| 4 | Насос № 3 ЭЦВ 8/40/120 | 1 | 22 |
| Насосная станция ул. Советская |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 ЭЦВ 8/40/120 | 1 | 22 |
| 2 | Насос № 2 ЭЦВ 8/40/120 | 1 | 22 |
| Насосная станция ул. Шевченко |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 ЭЦВ 4-10-55 | 1 | 3 |
| 2 | Насос №2 UNIPUMP ECO-3-77mini | 1 | 1,5 |
| 3 | Насос № 3 UNIPUMP AVTO MH800C 8808880077mini | 1 | 1,5 |

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС «Балгашта» |  |  |  |
| Распределительная камера |  |  |  |
| 1 | Насос для промывки фильтров КМ 100-65-200 | 1 | 30 |
| Насосная станция 2 подъема |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 КМ 100-65-200 | 1 | 30 |
| 2 | Насос № 2 КМ 100-65-200 | 1 | 30 |
| 3 | Насос № 3 ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 22 |
| 4 | Насос № 4 ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 22 |
| Котельная НФС |  |  |  |
| 1 | Котел КВТ-1,0 | 1 |  |
| 2 | Насос № 1 К 65/150 | 1 | 2,7 |
| 4 | Вентилятор ВМ-30 | 1 | 3,0 |

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС «Черничный ключ» |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 180/212 | 1 | 160 |
| 2 | Насос ЦНС 65/212 | 1 | 55 |
| 3 | Насос ЦНС 180/225 | 1 | 250 |
| НФС |  |  |  |
| 1 | Промывочный насос К 150/125/315 | 1 | 30 |
| Насосная станция первого подъема |  |  |  |
| 1 | Насос ЭЦВ 6/10/140 | 1 | 6 |
| 2 | Насос ЭЦВ 6/16/140 | 1 | 11 |

Казская система водоснабжения.

Характеристика установленного оборудования представлено в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика установленного оборудования

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор Тельбес |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 300/240 №1 | 1 | 400 |
| 2 | Насос ЦНС 300/240 №2 | 1 | 400 |
| 3 | Насос ЦНС 300/240 №3 | 1 | 400 |
| 4 | Насос ЦНС 300/240 №4 | 1 | 500 |
| 5 | Насос ЦНС 300/360 №5 | 1 | 500 |
| 6 | Дренажный насос №1 ВКС4/28АУ2 | 1 | 7,5 |
| 7 | Дренажный насос №1 ВКС2/28АУ2 | 1 | 6 |
| Транспортировка воды |  |  |  |
| 1 | Погружной насос ЭЦВ 6-16-90 | 1 | 6,3 |
| 2 | Насос №1 5АИ200L2Y2 | 1 | 45 |
| 3 | Насос №2 А200L2 | 1 | 45 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 1 | Насос РН-400Е | 1 | 0,4 |

Мундыбашская система водоснабжения состоит из НФС                               п.г.т Мундыбаш, насосных станций «Ленина» и «Советская». Характеристика установленного оборудования представлено в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика установленного оборудования

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС п.г.о. Мундыбаш |  |  |  |
| Насосная станция 2 подъема |  |  |  |
| 1 | Насос Д160/80/120 | 1 | 55 |
| 2 | Насос ЕТN 100-080-315 | 1 | 90 |
| 3 | Насос ЕТN 100-080-315 | 1 | 90 |
| 4 | Насос ЦНС 400/105 | 1 | 200 |
| 5 | Насос ЭЦВ10 120/120 | 1 | 55 |
| 6 | Дренажный насос А71-4 | 2 | 20 |
| 7 | Дренажный насос 4АМ | 1 | 11 |
| Насосная станция 1 подъема |  |  |  |
| 1 | Насос № 1 ЕТВ 270/40 | 1 | 45 |
| 2 | Насос № 2 ЕТВ 270/40 | 1 | 45 |
| Насосная станция «Ленина» п.г.о. Мундыбаш |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 170/180 | 1 | 55 |
| 2 | Насос ЦНС 170/180 | 1 | 55 |
| Насосная станция «Советская» п.г.о. Мундыбаш |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 60/66 | 1 | 22 |
| 2 | Насос ЦНС 38/44 | 1 | 22 |

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Установленная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательное оборудование 2го подъема |  |  |  |
| 1 | Фильтр механической очистки AZUD HELIX AUTOMATIC 4DCL 5/8 | Шт. | 1 |
| 2 | Напорная контактная емкость V=32м3 | Шт. | 2 |
| 3 | Осадочный фильтр EST 17 | Шт. | 20 |
| 4 | Ультрафильтрационная мембранная установка Norit UF 18 | комплект | 1 |
| 5 | Бак запаса воды V=500м3 | Шт. | 2 |

Спасская система водоснабжения

Система водоснабжения пос. Спасск представляет водопроводная насосная станция на р. Кабырзинка производительностью 220,0 тыс.м3\год, представлена оборудованием таб 4.

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,265 км.

Таблица 4. Характеристика установленного оборудования

| Наименование объекта | Марка насоса | Количество насосов | Режим работы | Производительность насосов, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НС пгт. Спасск | ЭЦВ 8-40-120 | 1 |  | 40 |
|  | ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 4170 | 40 |
|  | ЦНС 60-120 | 1 |  | 60 |

Темиртауская система водоснабжения состоит из 3х насосных станций. Характеристика установленного оборудования представлено в таблице 5.

Таблица 5. Характеристика установленного оборудования

| № п.п. | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) | Номинальная мощность един. (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция № 1 |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 60/186 | 1 | 55 |
| 2 | Насос ЦНС 60/186 | 1 | 55 |
| 3 | Насос АТН-10 | 1 | 30 |
| 4 | Насос ЦНС 38/176 | 1 | 30 |
| Насосная станция № 2 |  |  |  |
| 1 | Насос ЦНС 38/176 | 1 | 30 |
| 2 | Насос ЦНС 105/147 | 1 | 55 |
| Насосная станция № 3 |  |  |  |
| 1 | Погружной насос ЭЦВ 8-40-120 | 1 | 33 |

Шерегешская система водоснабжения

В настоящее время территория Шерегешского городского поселения условно разделена на территории: непосредственно п.г.о. Шерегеш в границах существующей жилой застройки; спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (СТК «Шерегеш»), которая расположена на склонах гор Утуя, Устье, Зеленая, Курган, Мустаг.

Водозабор на ручье IV ключ представлен водохранилищем сезонного регулирования текущей емкостью 1,5 млн. м3/год. Створ водозабора расположен в 6-7 км от п.г.о. Шерегеш. На территории водозабора расположен комплекс гидротехнических сооружений в составе грунтовой плотины, паводкового и донного водосбросов, водоприемного оголовка и насосной станции 1-го подъема. Максимальная производительность существующих сооружений составляет 10 300 м3/сут.

Водозабор на ручье III ключ представлен водохранилищем сезонного регулирования. Створ водозабора расположен в 5 км от п.г.о. Шерегеш. На территории водозабора расположен комплекс гидротехнических сооружений в составе грунтовой плотины, паводкового водосброса, водоприемного оголовка и насосной станции. Максимальная производительность существующих сооружений составляет 1 477 м3/сут.

Насосно-фильтровальная станция предназначена для фильтрации и обеззараживания воды, поступающей с водохранилищ для хозяйственно-бытовых нужд населения, производства и технологических операций. Насосно-фильтровальная станция фактической производительностью 9300 м3/сутки построена в 1973 году по проекту С.О. «Союзводоканалпроект». Исходная вода поступает на насоснофильтровальную станцию по двум трубопроводам                             d 250 мм каждый. Полная схема очистки воды включает в себя фильтрование на скорых механических фильтрах и обеззараживание хлорным оксидантом производимого двумя установками «Аквахлор-500». За счет создаваемого давления рабочими насосами на водозаборе 4-го ключа, вода подается на шесть скорых механических фильтров №№ 1-6. Проходя самотеком через слой горелых пород толщиной 1,8-2 м и крупностью 0,8-1,2 мм, вода очищается (фильтруется) от основных взвешенных частиц, присутствующих в исходной воде. Очищенная вода, по трубопроводу d 400 мм, поступает в накопительные баки чистой воды РЧВ № 1, № 2 объемом 1000 м3 каждый. Одновременно, с помощью дозирующего насоса, хлорный оксидант по специальному трубопроводу, поступает в трубопровод очищенной воды перед баками РЧВ.

В накопительных баках РЧВ № 1 и № 2 происходит смешивание очищенной воды и хлорного оксиданта в течение не менее 60 минут, что обеспечивает химическое обеззараживание питьевой воды от присутствующих микроорганизмов.

После накопительных баков, питьевая вода через камеру переключения самотеком, подается абонентам поселка

Характеристика установленного оборудования представлено в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика установленного оборудования

Зоны санитарной охраны первого пояса не везде огорожены забором, благоустроены и озеленены.

Эксплуатация зон санитарной охраны не везде соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

1.2 Территории Таштагольского МО, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Таштагольском округе не охвачены централизованной системой водоснабжения до 30 % абонентов.

Площадь Таштагольского МО на 01.07.2026 г. составила 15103 га (таблица 7). Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 450 га ≈ 30 % общей территории МО.

Таблица 7. Площади территории, не охваченной централизованной системой холодного водоснабжения

| № пп | Населенный пункт | Площадь общая, Га | без централизованной системы холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | (% от общ.) |
| 1 | п.г.о. Таштагол | 7 900 |  |  |
| 2 | п.г.о. Каз | 1 388 |  |  |
| 3 | п.г.о. Мундыбаш | 1 989 |  |  |
| 4 | п.г.о. Спасск | 1 108 |  |  |
| 5 | п.г.о. Темиртау | 1 442 |  |  |
| 6 | п.г.о. Шерегеш | 1 276 |  |  |
|  | Всего | 15 103 | 450 | 30 |

Общая площадь территории, не охваченной централизованной системой горячего водоснабжения, составляет 906 га - 60 % общей территории МО (таблица 8) без учета земель сельскохозяйственного назначения. Структура территорий без ГВС включает главным образом поселки с частным сектором.

Таблица 8. Площади территории, не охваченной централизованной системой горячего водоснабжения

| № пп | Населенный пункт | Площадь общая, Га | без централизованной системы ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | (% от общ.) |
| 1 | п.г.о. Таштагол | 7 900 |  |  |
| 2 | п.г.о. Каз | 1 388 |  |  |
| 3 | п.г.о. Мундыбаш | 1 989 |  |  |
| 4 | п.г.о. Спасск | 1 108 |  |  |
| 5 | п.г.о. Темиртау | 1 442 |  |  |
| 6 | п.г.о. Шерегеш | 1 276 |  |  |
|  | Всего | 15 103 | 906 | 60 |

1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для личного пользования или пользования ограниченного круга лиц.

По состоянию на 01.07.2026 года, зона централизованного водоснабжения охватывает 70 % жилищного фонда Таштагольского МО.

В границах зон нецентрализованного водоснабжения, как правило, это индивидуальная жилая застройка, пользование водой осуществляется из индивидуальных скважин, устраиваемых на территориях самих приусадебных участков – нецентрализованное водоснабжение.

Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

Границами технологических зон водоснабжения являются границы централизованных систем водоснабжения, принадлежащих поселениям                       г. Таштагол, п.г.о. Каз, п.г.о. Мундыбаш, п.г.о. Спасское, п.г.о. Темиртау,                   п.г.о. Шерегеш.

Перечень централизованных систем водоснабжения Таштагольского МО

| п.г.о. Таштагол. | Потребители г. Таштагола |
| --- | --- |
| п.г.о. Каз | Потребители Таштагольского МО п.г.о. Каз |
| п.г.о. Мундыбаш. | Потребители Таштагольского МО п.г.о. Мундыбаш |
| п.г.о. Спасск | Потребители Таштагольского МО п.г.о. Спасск |
| п.г.о. Темиртау | Потребители Таштагольского МО п.г.о. Темиртау |
| п.г.о. Шерегеш | Потребители Таштагольского МО п.г.о. Шерегеш |

Таблица 9. Количество потребителей территории, охваченных технологическими зонами с централизованной системой водоснабжения

| 1959 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 183 | 53 041 | 52 656 | 51 420 | 50 236 | 49 596 | 48 876 | 48 262 | 48 262 |

В границах данных технологических зон водоснабжения обеспечиваются нормативные значения напора (давления) и расчетного (договорного) расхода воды.

Технического обследования состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений не проводилось.

1.3.1 Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющих:

- забор воды на источнике;

- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

В Таштагольском МО находятся:

- 4 скважины;

- 267747,2 погонных метров водопроводных сетей (диаметром 25-300 мм);

- 5 НФС;

- 8 водозаборов;

- 19 насосных станций.

Талица 10. Характеристика водозаборных сооружений на 01.07.2026 года

| Показатель | Водозаборные сооружения на 01.07.2026 год | % износа ВЗУ/ оборудования |
| --- | --- | --- |
| Водозабор «Тельбес» п.г.о. Каз | Установленная мощность водозабора 420 м3/ч, при подключенной нагрузке абонентов 83,44 м3/ч | 67,5/88,5 |
| Водозабор ручья «III ключ» п.г.о. Шерегеш | Водохранилище сезонного регулирования. Створ водозабора расположен в 5 км от п.г.о. Шерегеш. На территории водозабора расположен комплекс гидротехнических сооружений в составе грунтовой плотины, паводкового водосброса, водоприемного оголовка и насосной станции. Максимальная производительность существующих сооружений составляет 1 4 77 м3/сут. В настоящее время зоны санитарной охраны для данного водозабора не установлены. Он используется только для целей технического водоснабжения. | 56/85,5 |
| Водозабор ручья «IV ключ» п.г.о.Шерегеш | Водохранилище сезонного регулирования текущей емкостью 1,5 млн. м3/год. Створ водозабора расположен в 6-7 км от п.г.о. Шерегеш. На территории водозабора расположен комплекс гидротехнических сооружений в составе грунтовой плотины, паводкового и донного водосбросов, водоприемного оголовка и насосной станции 1-го подъема. Максимальная производительность существующих сооружений составляет 10 300 м3/сут. Для данного источника утвержден проект зон санитарной охраны. | 65/73,1 |
| Водозабор «Мундыбаш» | Водозабор расположен на р. Тельбес построен в 1935г. В 2015г. после реконструкции производительнеость стала 1724м3/час. По основной схеме водозаборный узел представлен шпунтовой платиной и водоприемным колодцем. Из водопроводного колодца 1 камеры воду подают одним насосом (второй в резерве) производительностью 150м3/час. для дальнейшее фильтрации воды, после хлорирования вода по напорному водоводу Ду-219мм., подается в накопительны бак 500 м3, далее вода самотеком поступает в распределительную камеру 2 подъема откуда насосом подается по двум напорным трубопроводам Ду-530мм., в РЧВ 1000м3. Из 2 камеры колодца насосом ЭЦВ-10-120-120, воду подают в накопительный бак обхъемом 350 м3, . Из бака 350 м3 вода самотеком поступает на нужды котельной Мундыбашского филиала ООО «Шерегеш-Энерго». Из бака 1000м3 вода поступает на нужды поселка и Мундыбашскую фабрику. | 62/82,3 |
| Водозабор «Таштагол» | В двух километрах выше устья реки Тельбес расположена плотина с максимальной высотой - 9,0м, длиной по гребню - 137м, шириной по гребню - 4,0м; средняя ширина водохранилища - 200м, максимальная глубина - 6,7м; площадь зеркала водохранилища – 0,113км2; средний объем воды - 0,9млн.м3 . Питание водохранилища преимущественно за счёт дождевых и талых вод, а также родников. Ковшевой водозабор на р. Кондома (расположен на правом берегу в р-не НФС; служит для увеличения глубин в местах приема воды, предварительного и частичного осветления воды от взвешенных частиц, защитой от ледовых помех, размер ковша в плане 30*5м, глубина 3м, вода из ковша через водоприемную сетку попадает в два водоприемных колодца, откуда насосами подается в смеситель НФС. Русловой водозабор на р. Каменушка (используется во время весенних паводков, для увеличения глубины в месте забора воды в 10м ниже водоприемника, русло перекрыто железобетонной подпорной стенкой длиной 3м и высотой 2м. | 60/83,5 |
| Водозабор «Балгашта» | Водозабор «Балгашта» ул. Водозаборная, представляет из себя водохранилище с плотиной. Плотина водохранилища расположена в 12км. северо-восточнее г. Таштагол. Длина по гребню составляет 140м., ширина, 10м., максимальная высота 6м. Плотина насыпная. Водохранилище имеет длину 0,42км., средняя ширина 0,143км., средняя глубина 4,745м. Питание водохранилища преимущественно за счёт дождевых и талых вод, а также родников. Качество исходной воды в течение года стабильно неудовлетворительное. ЗСО водозабора ограждена частично. Вода самотеком поступает на НФС. | 58/80,0 |
| Водозабор «Черничный ключ» | Забор воды осуществляется из приплотинного водозабора р. Мен, глубина колодца – 9.5метров. На станции установлены 3 насоса ЦНС: ЦНС 180/212, ЦНС 65/212, ЦНС 180/225. Стабильность работы насосов обеспечивает частотное регулирование. Насосная станция качает на НФС. ЗСО водозабора не ограждена. Договор водопользования на стадии оформления. Приборов учёта поднятой воды нет. Нет рыбозащитных сооружений. | 56/81,0 |
| Водозабор п. Спасск, на р. Кабырзинка | Водозабор представляет из себя водохранилище с плотиной. Питание водохранилища преимущественно за счёт дождевых и талых вод, а также родников. Станция 1го подъема, представляет из себя приемный колодец с погружными насосами ЭЦВ 8-40-120 (один в работе – один в резерве), расположенные в береговом колодце. Обеззараживание воды осуществляетсядезинфицирующим раствором «Гипохлорит натрия». Подготовленная вода по напорному трубопроводу вода подается в баки РЧВ 2х50м3, расположенные в лесу, далее в сети водоснабжения. |  |

1.3.2 Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. Биологическая очистка воды осуществляется методом хлорирования.

Существующая степень очистки не в полной мере обеспечивает соответствие передаваемой потребителю воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Талица 11. Методы очистки НФС

| №пп | Населенный пункт | Метод очистки |
| --- | --- | --- |
| 1 | НФС п.г.о. Таштагол |  |
| 1.1 | Тельбес 1, 2 подъем | Хлорирование |
| 1.2 | Балгашта | Хлорирование |
| 1.3 | Черничный ключ | Хлорирование |
| 2 | НФС п.г.о. Мундыбаш | Ультрафильтрация |
| 3 | НФС п.г.о. Шерегеш | Хлорирование |

Для обеспечения очистки воды до существующих нормативов необходимо применять современные методы очистки и включить в состав станции очистки установку УФ-очистки и установку для обезжелезивания воды.

Схема очистки воды на комплексной станции очистки воды представлена на рисунке 3.

В зависимости от требуемых объемов очищенной воды, фильтры и станции очистки воды имеют широкий спектр производительности от 0,5 до 5000 м3/час.

Рисунок 3. Схема очистки воды на комплексной станции очистки воды

1.3.3 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе централизованной системы водоснабжения Таштагольского МО находится 19 насосных станций.

Таблица 12. Характеристика насосных станций

| №пп | Населенный пункт | Количество НС, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.г.о. Таштагол | 8 |
| 1.1 | НС ул. 18 Партсъезда | 1 |
| 1.2 | НС ул. Островского | 1 |
| 1.3 | НС ул. Ломоносова | 1 |
| 1.4 | НС ул. Мира | 1 |
| 1.5 | НС ул. Тельмана | 1 |
| 1.6 | НС ул. Советская | 1 |
| 1.7 | НС ул. Шевченко | 1 |
| 1.8 | «Тельбеская» | 2 (1, 2 подъема) |
| 1.9 | «Балгашта» | 2 подъема |
| 1.10 | «Черный ключ» | 1 подъема |
| 2 | п.г.о. Каз | - |
| 3 | п.г.о. Мундыбаш | 2 (1, 2 подъема) |
| 3.1 | НС «Ленина» | 1 |
| 3.2 | НС «Советская» | 1 |
| 4 | п.г.о. Темиртау | 3 |
| 5 | п.г.о. Шерегеш | 3 |
| 5.1 | «4 ключ» | 1 |
| 5.2 | «3 ключ» | 1 |
| 5.3 | «Большая речка» | 1 |
|  | Всего | 19 |

1.3.4 Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Таблица 13. Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации

п.г.о. Таштагол

| № п/п | Название участка | Назначение | Дата ввода в эксплуатацию | Тип трубопровода | Тип прокладки | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром 500мм | Подача воды питьевого качества | 2009 | напорный | бесканальная | 500 | 530 | 4 000,00 | сталь |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром 500мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | напорный | бесканальная | 500 | 532 | 450,00 | чугун |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром 400мм | Подача воды питьевого качества | 1971 | напорный | бесканальная | 400 | 426 | 5 500,00 | сталь |
| 4 | Водопроводная сеть диаметром 400мм | Подача воды питьевого качества | 1971 | самотечный | бесканальная | 400 | 426 | 4 170,00 | сталь |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 300 | 325 | 8 060,00 | сталь |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | На открытом воздухе | 300 | 325 | 500,00 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 300 | 325 | 4 440,00 | чугун |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 300 | 325 | 4 420,00 | сталь |
| 9 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | На открытом воздухе | 300 | 325 | 1 200,00 | сталь |
| 10 | Водопроводная сеть диаметром 250мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 250 | 273 | 3 400,00 | сталь |
| 11 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 200 | 219 | 315,00 | сталь |
| 12 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1962 | напорный | бесканальная | 200 | 222 | 2 750,00 | чугун |
| 13 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 200 | 219 | 60,00 | сталь |
| 14 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 200 | 222 | 2 440,00 | чугун |
| 15 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 150 | 159 | 947,00 | сталь |
| 16 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 2019 | напорный | бесканальная | 150 | 159 | 247,00 | сталь |
| 17 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 150 | 170 | 360,00 | чугун |
| 18 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | напорный | бесканальная | 150 | 160 | 915,00 | чугун |
| 19 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 150 | 159 | 290,00 | сталь |
| 20 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 150 | 170 | 1 382,00 | чугун |
| 21 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 125 | 160 | 128,50 | полимер |
| 22 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 100 | 108 | 1 212,00 | сталь |
| 23 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 100 | 118 | 1 810,00 | чугун |
| 24 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | напорный | бесканальная | 100 | 110 | 288,00 | полимер |
| 25 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 100 | 108 | 8 699,00 | сталь |
| 26 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 100 | 118 | 2 570,00 | чугун |
| 27 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 100 | 110 | 3 437,00 | полимер |
| 28 | Водопроводная сеть диаметром 80мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 80 | 89 | 804,00 | сталь |
| 29 | Водопроводная сеть диаметром 80мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 80 | 90 | 80,00 | полимер |
| 30 | Водопроводная сеть диаметром 70мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 70 | 76 | 72,00 | сталь |
| 31 | Водопроводная сеть диаметром 70мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 70 | 76 | 945,00 | сталь |
| 32 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 50 | 57 | 1825,00 | сталь |
| 33 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 50 | 63 | 6 953,00 | полимер |
| 34 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 2019 | самотечный | бесканальная | 50 | 63 | 230 | полимер |
| 35 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | бесканальная | 40 | 45 | 710,00 | сталь |
| 36 | Водопроводная сеть диаметром 32мм | Подача воды питьевого качества | 2019 | самотечный | бесканальная | 32 | 40 | 220,00 | полимер |
| 37 | Водопроводная сеть диаметром 32мм | Подача воды питьевого качества | 2019 | самотечный | бесканальная | 32 | 40 | 150,00 | сталь |
| 38 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 25 | 32 | 60,00 | сталь |
| 39 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | самотечный | Бесканальная | 25 | 32 | 1680,00 | сталь |
| 40 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 2011 | самотечный | бесканальная | 25 | 32 | 3 079,00 | полимер |
| г. Таштагол (район ЦМК, ул. Советская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром 300мм | Подача воды питьевого качества | 2005 | самотечный | бесканальная | 300 | 325 | 3 000,00 | полимер |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1967 | напорный | бесканальная | 200 | 219 | 2 815,00 | сталь |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1967 | напорный | бесканальная | 150 | 170 | 2 500,00 | чугун |
| 4 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1967 | самотечный | бесканальная | 150 | 159 | 4 480,00 | сталь |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1967 | самотечный | бесканальная | 100 | 118 | 2 400,00 | чугун |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1967 | напорный | бесканальная | 100 | 108 | 110,00 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 2011 | напорный | бесканальная | 100 | 110 | 465,00 | полимер |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 50 | 63 | 10 280,00 | полимер |
| 9 | Водопроводная сеть диаметром 32мм | Подача воды питьевого качества | 2019 | самотечный | бесканальная | 32 | 40 | 35,00 | полимер |
| 10 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 2010 | самотечный | бесканальная | 25 | 32 | 375,00 | сталь |
| 11 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 2012 | самотечный | бесканальная | 25 | 32 | 653,00 | полимер |

п.г.о. Каз

| № п/п | Название участка | Назначение | Дата ввода в эксплуатацию | Тип трубопровода | Тип прокладки | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром 350 мм | Подача воды питьевого качества | 1966 | напорный | бесканальная | 350 | 377 | 5 000,00 | сталь |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром 300 мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | напорный | бесканальная | 300 | 325 | 5 000,00 | сталь |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром 200 мм | Подача воды питьевого качества | 1960 | самотечный | бесканальная | 200 | 219 | 700,00 | сталь |
| 4 | Водопроводная сеть диаметром 150 мм | Подача воды питьевого качества | 2005 | самотечный | бесканальная | 150 | 160 | 1 352,00 | полимер |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром 150 мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 150 | 159 | 8 703,00 | сталь |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром 100 мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 100 | 108 | 2 254,00 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром 80 мм | Подача воды питьевого качества | 1961 | самотечный | бесканальная | 80 | 89 | 1 615,00 | сталь |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром 70мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 70 | 76 | 940,00 | сталь |
| 9 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 50 | 57 | 527,00 | сталь |
| 10 | Водопроводная сеть диаметром 40мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 40 | 45 | 2 846,00 | сталь |
| 11 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 1976 | самотечный | бесканальная | 25 | 32 | 1 258,00 | сталь |

п.г.о. Мундыбаш

| № п/п | Название участка | Назначение | Дата ввода в эксплуатацию | Тип трубопровода | Тип прокладки | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром 500мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | напорный | бесканальная | 500 | 530 | 1 120,00 | сталь |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром 450мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 400 | 426 | 450,00 | сталь |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром 250мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 250 | 273 | 1 850,00 | сталь |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | напорный | бесканальная | 200 | 219 | 515,00 | сталь |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1974 | самотечный | На открытом воздухе | 200 | 219 | 664,00 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1974 | самотечный | бесканальная | 150 | 159 | 2 946,00 | сталь |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром 125мм | Подача воды питьевого качества | 1974 | самотечный | бесканальная | 125 | 133 | 1 977,00 | сталь |
| 10 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1974 | напорный | бесканальная | 100 | 108 | 170,00 | сталь |
| 11 | Водопроводная сеть диаметром 80мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 80 | 89 | 1 364,00 | сталь |
| 12 | Водопроводная сеть диаметром 70мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 70 | 76 | 570,00 | сталь |
| 13 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 2005 | самотечный | бесканальная | 50 | 63 | 83,00 | полимер |
| 14 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 50 | 57 | 677,00 | сталь |
| 15 | Водопроводная сеть диаметром 40мм | Подача воды питьевого качества | 1973 | самотечный | бесканальная | 40 | 45 | 1 091,00 | сталь |
| 16 | Водопроводная сеть диаметром 25мм | Подача воды питьевого качества | 1974 | самотечный | бесканальная | 25 | 32 | 266,00 | сталь |

п.г.о. Темиртау

| № п/п | Название участка | Назначение | Дата ввода в эксплуатацию | Тип трубопровода | Тип прокладки | Условный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть диаметром 250мм | Подача воды питьевого качества | 1972 | напорный | бесканальная | 250 | 273 | 19 000,00 | сталь |
| 2 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 200 | 219 | 6 830,00 | сталь |
| 3 | Водопроводная сеть диаметром 200мм | Подача воды питьевого качества | 1972 | напорный | бесканальная | 200 | 219 | 650,00 | сталь |
| 4 | Водопроводная сеть диаметром 150мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 150 | 159 | 3 160,00 | сталь |
| 5 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 100 | 108 | 2 250,00 | сталь |
| 6 | Водопроводная сеть диаметром 100мм | Подача воды питьевого качества | 1978 | напорный | бесканальная | 100 | 108 | 1 300,00 | сталь |
| 7 | Водопроводная сеть диаметром 80мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 80 | 89 | 750,00 | сталь |
| 8 | Водопроводная сеть диаметром 70мм | Подача воды питьевого качества | 1993 | самотечный | бесканальная | 70 | 76 | 2120,00 | сталь |
| 9 | Водопроводная сеть диаметром 50мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 50 | 57 | 13 300,00 | сталь |
| 10 | Водопроводная сеть диаметром 32мм | Подача воды питьевого качества | 1965 | самотечный | бесканальная | 32 | 38 | 4 717,00 | сталь |

п.г.о. Шерегеш

| № п/п | Участок трубопровода | Диаметр Ду – мм и протяжённость трубопровода L – м | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Старый поселок |  |  |
| 1. | Насосная «большая- речка» - ВК-40/1 ул. Водозаборная | Ду150, L10 (напорный трубопровод) Ду150, L10 (напорный трубопровод) | Ст.20 Ст.20 |
| 2. | ВК-40/1 - ВК-40/2 ул. Зимовская | Ду160, L218 (напорный трубопровод) Ду160, L218 (напорный трубопровод) | ПЭ100 SDR11 ПЭ100 SDR11 |
| 3. | ВК-40/2 - ВК-40/3 ул. Кирова | Ду160, L682 (напорный трубопровод) Ду160, L682 (напорный трубопровод) | ПЭ100 SDR11 ПЭ100 SDR11 |
| 4. | ВК-40/3 - ВК-1/3 ул. Кирова | Ду150, L247 (напорный трубопровод) Ду150, L247 (напорный трубопровод) | Ст.20 Ст.20 |
| 5. | ВК-1/3 - ВК-1/2 ул. Кирова | Ду150, L208 (напорный трубопровод) Ду150, L208 (напорный трубопровод) | Ст.20 Ст.20 |
| 6. | ВК-1/2 - ВК-1/1 ул. 40 лет Октября | Ду150, L299 (напорный й трубопровод) Ду150, L299 (напорный трубопровод) | Ст.20 Ст.20 |
| 7. | ВК-1/1 - ВК-3 ул. 40 лет Октября | Ду150, L221 (напорный трубопровод) Ду150, L221 (напорный трубопровод) | Ст.20 Ст.20 |
| 8. | Насосная «большая речка» - ВК-40 ул. Водозаборная | Ду150, L68 | Ст.20 |
| 9. | ВК-40 - ВК-41 ул. Зимовская | Ду150, L65 | Ст.20 |
| 10. | ВК-41 - ВК-42 ул. Зимовская | Ду150, L379 | Ст.20 |
| 11. | ВК-42 - ВК-43 ул. Молодёжная | Ду150, L83 | Ст.20 |
| 12. | ВК-43 - ВК-4 ул. 40 лет Октября | Ду150, L1041 | Ст.20 |
| 13. | ВК-4 - ВК-2 ул. 40 лет Октября | Ду150, L113 | Ст.20 |
| 14. | ВК-4 - ВК-5 ул. 40 лет Октября | Ду100, L250 | Ст.20 |
| 15. | ВК-5 - Т6 ул. 40 лет Октября | Ду50, L76 | Ст.20 |
| 16. | Т6 - ВК-6 |  |  |
|  | ул. 40 лет Октября | Ду40, L32 | ППРК |
| 17. | ВК-6 - ул. 40 лет Октября 1 | Ду40, L2 | ППРК |
| 18. | Т6 - ул. 40 лет Октября 3 | Ду50, L10 | ПЭ100 SDR11 |
| 19. | ВК-5 - Т5 ул. Кирова | Ду100, L80 | Ст.20 |
| 20. | Т5 - УПК-6 ул. Кирова | Ду100, L41 | Ст.20 |
| 21. | ВК-3 - ВК-3/1 ул. 40 лет Октября | Ду 150, L5 Ду150, L5 | Ст.20 Ст.20 |
| 22. | ВК-3/1 - УПК-6 ул. Кирова | Ду150, L351 Ду150, L351 | Ст.20 Ст.20 |
| 23. | Бак №1 150м3 - ВК-1 ул. 40 лет Октября | Ду150, L5 Ду150, L5 | Ст.20 Ст.20 |
| 24. | Бак №2 150м3 - ВК-1 ул. 40 лет Октября | Ду150, L5 Ду150, L5 | Ст.20 Ст.20 |
| 25. | ВК-1 - ВК-1/1 ул. 40 лет Октября | Ду100, L62 | Ст.22 |
| 26. | ВК-1/1 - ВК-7 ул. 40 лет Октября | Ду100, L46 | Ст.22 |
| 27. | ВК-7 - ул. 40 лет Октября 6 | Ду50, L8 | Ст.20 |
| 28. | ул. 40 лет Октября 6 - ВК-7/1 | Ду80, L33 Ду76, L18 | Ст.20 Ст.20 |
| 29. | ул. 40 лет Октября 4 - ул. 40 лет Октября 2 | Ду63, L42 | ПЭ100 SDR11 |
| 30. | ВК-7 - ул. 40 лет Октября 8 | Ду50, L27 | Ст.20 |
| 31. | ул. 40 лет Октября 8 - ул. 40 лет Октября 10 | Ду40, L40 Ду32, L37 | ПЭ100 SDR11 металлопласт |
| 32. | ВК-1 - ВК-8 ул. Кирова | Ду200, L250 | Ст.20 |
| 33. | ВК-8 - ВК-9 ул. Кирова | Ду150, L67 | Ст.20 |
| 34. | ВК-9 - ВК-10 ул. Кирова | Ду150, L29 | Ст.20 |
| 35. | ВК-10 - ВК-11 ул. Кирова | Ду90, L25 | ПЭ100 SDR11 |
| 36. | ВК-11 - ул. Кирова 5а | Ду63, L10 | ПЭ100 SDR11 |
| 37. | ВК-11 - ул. Кирова 7а | Ду50, L11 | ППРК |
| 38. | ВК-10 - Т10 ул. Кирова | Ду150, L48 | Ст.20 |
| 39. | Т10 - ВК-12 ул. Кирова | Ду150, L49 | Ст.20 |
| 40. | ВК-12 - ул. Кирова 1 | Ду40, L34 | Ст.20 |
| 41. | ВК-12 - ВК-13 ул. Кирова | Ду150, L29 | Ст.20 |
| 42. | ВК-13 - ул. Кирова 4 | Ду50, L6 | Ст.20 |
| 43. | ВК-13 - ВК-14 ул. Кирова | Ду150, L85 | Ст.20 |
| 44. | ВК-14 - ВК-15 ул. Кирова | Ду150, L47 | Ст.20 |
| 45. | ВК-14 - ВК-16 ул. Кирова | Ду150, L83 | Ст.20 |
| 46. | ВК-8 - ВК-8/1 ул. Кирова | Ду100, L33 | Ст.20 |
| 47. | ВК-8/1 - ВК-17 ул. Кирова | Ду100, L78 | Ст.20 |
| 48. | ВК-17 - ул. Кирова 14а | Ду32, L7 | Ст.20 |
| 49. | ВК-17 - ВК-18 ул. Кирова | Ду100, L22 | Ст.20 |
| 50. | ВК-18 - ВК18/1 ул. Кирова | Ду50, L25 | ППРК |
| 51. | ВК-18/1 - ВК-19 ул. Кирова | Ду50, L17 | ПЭ100 SDR11 |
| 52. | ВК-19 - ВК-21 ул. Кирова | Ду50, L31 | ПЭ100 SDR11 |
| 53. | ВК-21 - ВК-21/1 ул. Кирова | Ду50, L22 | ПЭ100 SDR11 |
| 54. | ВК-8/1 - ВК-25 ул. Кирова | Ду110, L15 | ПЭ100 SDR11 |
| 55. | ВК-25 - Т26 ул. 19го Партсъезда | Ду90, L40 Ду100, L30 | ПЭ100 SDR11 Ст.20 |
| 56. | ВК-8 - Детский сад №17 корпус №3 ул. Кирова 12а | Ду32, L11 | Ст.20 |
| 57. | ВК-8 - ВК-22 ул. Кирова | Ду80, L23 | Ст.20 |
| 58. | ВК-22 - ул. Кирова 9 | Ду40, L5 | ППРК |
| 59. | ВК-22 - ВК-23 ул. 19го Партсъезда | Ду80, L37 | Ст.20 |
| 60 | ул. 19го Партсъезда 6а | Ду75, L6 | ПЭ100 SDR11 |
| 61. | ВК-23 - ВК-24 ул. 19го Партсъезда | Ду80, L21 | Ст.20 |
| 62. | ВК-24 - ул. 19го Партсъезда 4а | Ду50, L68 | ПЭ100 SDR11 |
| 63. | Т26 - ВК-26 ул. Первомайская | Ду80, L6 | Ст.20 |
| 64. | ВК-26 - ВК-27 ул. Первомайская | Ду80, L66 | Ст.20 |
| 65. | ВК-27 - ВК-27/1 ул. Первомайская | Ду80, L18 | Ст.20 |
| 66. | ВК-27 - ВК-28 ул. Первомайская | Ду80, L25 | Ст.20 |
| 67. | ВК-28 - ВК-28/1 ул. Первомайская | Ду80, L11 | Ст.20 |
| 68. | ВК-28/1 - ВК-28/2 ул. Первомайская | Ду80, L19 | Ст.20 |
| 69. | ВК-28/2 - ВК-29 ул. Первомайская | Ду76, L18 | Ст.20 |
| 70. | ВК-29 - ВК-29/2 ул. Первомайская | Ду76, L35 | Ст.20 |
| 71. | ВК-29/2 - ВК-30 ул. Первомайская | Ду76, L13 | Ст.20 |
| 72. | ВК-26/1 - ВК-31 ул. Первомайская | Ду80, L18 | Ст.20 |
| 73. | ВК-31 - ВК-32 ул. 19го Партсъезда | Ду150, L52 | Чугун |
| 74. | ВК-32 - ВК-33 ул. 19го Партсъезда | Ду150, L92 | Чугун |
| 75. | ВК-33 - ВК-34 ул. Веры Волошиной | Ду100, L45 | Ст.20 |
| 76. | ВК-34 - ВК-35 ул. Веры Волошиной | Ду100, L75 | Ст.20 |
| 77. | ВК-35 - Т35 ул. Веры Волошиной | Ду80, L30 | Ст.20 |
| 78. | Т35 - Т35/1 ул. Веры Волошиной | Ду25, L50 | Ст.20 |
| 79. | Т35/1 - Т35/2 ул. Веры Волошиной | Ду25, L3 | Ст.20 |
| 80. | Т35/2 - Т35/3 ул. Веры Волошиной | Ду25, L26 | Ст.20 |
| 81. | Т35 - Т35/3 ул. Веры Волошиной | Ду50, L76 | Ст.20 |
| 82. | Т35/3 - Т35/4 ул. Веры Волошиной | Ду50, L3 | Ст.20 |
| 83. | Т35/4 - Т36 ул. Веры Волошиной | Ду50, L61 | Ст.20 |
| 84. | Т36 - Т36/1 ул. Веры Волошиной | Ду50, L5 | Ст.20 |
| 85. | Т36/1 - Т37 ул. Веры Волошиной | Ду25, L23 | Ст.20 |
| 86. | Т37 - Т37/1 ул. Веры Волошиной | Ду25, L3 | Ст.20 |
| 87. | Т36/2 - ВК-36 ул. Веры Волошиной | Ду40, L-15 Ду25, L16 | ПЭ100 SDR11 Ст.20 |
|  | Новый поселок |  |  |
| 1. | НФС п.г.о. Шерегеш - КХВ 1 | Ду250 в двухтрубном исполнении, L163 | Ст.20 |
| 2. | КХВ 1 - ВК-2 | Ду200 в двухтрубном исполнении, L404 | Ст.20 |
| 3. | ВК-2 - ВК-2/1 ул. Гагарина | Ду200 в двухтрубном исполнении, L40 | Ст.20 |
| 4. | ВК-2/1 - ВК-3/1 ул. Гагарина | Ду200 в двухтрубном исполнении, L11 | Ст.20 |
| 5. | ВК-3/1 - ул. Гагарина 8 | Ду100, L-11 | Ст.20 |
| 6. | ВК-3/1 - ВК-38 ул. Гагарина | Ду200, L-258 | Ст.20 |
| 7. | ВК-38 - ул. Гагарина 6 | Ду110, L-11 | ПЭ100 SDR11 |
| 8. | ВК-38 - ВК-39 ул. Гагарина | Ду200, L-81 | Ст.20 |
| 9. | ВК-39 - ВК-40 ул. Гагарина 15-17 | Ду100, L-25 | Ст.20 |
| 10. | ВК-39 - ВК-41 ул. Гагарина | Ду200, L-66 | Ст.20 |
| 11. | ВК-41 - ул. Гагарина 4 | Ду110, L-27 | ПЭ100 SDR11 |
| 12. | ВК-41 - ул. Гагарина 4а | Ду50, L-97 | ПЭ100 SDR11 |
| 13. | ВК-41 - ВК-42 ул. Гагарина | Ду200, L-76 | Ст.20 |
| 14. | ВК-42 - ВК-43 ул. Гагарина | Ду200, L-99 | Ст.20 |
| 15. | Вк-43 - ВК-43/2 ул. Гагарина | Ду200, L-30 | Ст.20 |
| 16. | ВК-43/2 - Т43 ул. Советская | Ду200, L-44 | Ст.20 |
| 17. | Т43 - ул. Советская 1 | Ду50, L-28 | Ст.20 |
| 18. | Т43 - Т43/1 ул. Советская | Ду200, L-48 | Ст.20 |
| 19. | Т43/1 - ул. Советская 3 | Ду100, L-12 |  |
| 20. | ул. Советская 3 - ул. Советская 5 | Ду100, L-120 | Ст.20 |
| 21. | Т43/1 - ВК-44 ул. Советская | Ду200, L-66 | Ст.20 |
| 22. | ВК-44 - ВК-44/1 ул. Советская | Ду150, L-47 | Ст.20 |
| 22.1. | Т43/2 - ул. Советская 4 | Ду100, L-25 | Ст.20 |
| 23. | ВК-44/1 - ул. Советская 2 | Ду50, L-25 | Ст.20 |
| 24. | ВК-44/1 - ул. Пирогова 1 | Ду110, L-14 | ПЭ100 SDR11 |
| 25. | ВК-44 - ВК-45 ул. Советская | Ду200, L-47 | Ст.20 |
| 26. | ВК-45 - ВК-46 ул. Юбилейная | Ду200, L-167 | Ст.20 |
| 27. | ВК-48 - ВК-48 ул. Юбилейная | Ду70, L-28 | Ст.20 |
| 28. | ВК-48 - ул. Юбилейная 9 | Ду70, L-15 | Ст.20 |
| 29. | ВК-46 - ВК-47ул. Юбилейная | Ду100, L-100 | Ст.20 |
| 30. | Вк-47 - ВК-47/1 ул. Юбилейная | Ду100, L-45 | Ст.20 |
| 31. | ВК-47/1 -ул. Юбилейная 7 | Ду100, L-23 | Ст.20 |
| 32. | ВК-47 - ул. Юбилейная 5 | Ду100, L-125 | Ст,20 |
| 33. | ВК-46 - ВК-49 ул. Юбилейная | Ду200, L-45 | Ст.20 |
| 34. | ВК-49 ул. Юбилейная 11 | Ду100, L-65 | Ст.20 |
| 35. | ВК-49 - ВК-49/1 ул. Юбилейная | Ду200, L-72 | Ст.20 |
| 36. | ВК-49/1 - ВК-50 ул. Юбилейная | Ду100, L-249 Ду150, L20 | Ст.20 Ст.20 |
| 37. | ВК-50 - Т50 ул. Дзержинского | Ду100, L-24 | Ст.20 |
| 38. | Т50 - ВК-50/2 ул. Дзержинского | Ду160, L-26 | ПЭ100 SDR11 |
| 39. | ВК-50/2 - ВК-50/3 ул. Дзержинского | Ду100, L-57 | Ст.20 |
| 40. | Т50/1 - ВК-51 ул. Дзержинского | Ду100, L-18 | Ст.20 |
| 41. | ВК-51 - ул. Дзержинского 25 | Ду100, L-10 | Ст.20 |
| 42. | ВК-50/3 - ул. Дзержинского 24б | Ду40, L-63 | ПЭ100 SDR11 |
| 43. | ВК-50 - ВК-62 ул. Заречная | Ду100, L-215 | Ст.20 |
| 44. | ВК-62 - ул. Заречная 5 | Ду50, L-35 | ППРК |
| 45. | ВК-62 - ВК-64 ул. Заречная | Ду100, L-23 | Ст.20 |
| 46. | ВК-64 - ул. Заречная 4 | Ду40, L-35 | ППРК |
| 47. | ВК-64 - ВК-65 ул. Заречная | Ду100, L-57 | Ст.20 |
| 48. | ВК-65 - ул. Заречная 3 | Ду50, L-35 | ПЭ100 SDR11 |
| 49. | ВК-65/1 - ул. Заречная 2 | Ду40, L-15 | ППРК |
| 50. | ВК-65 - ВК-67 ул. Заречная | Ду100, L-52 | Ст.20 |
| 51. | ВК-67 - ул. Заречная 2 | Ду25, L-33 | Ст.20 |
| 52. | ВК-67 - ВК-68 ул. Заречная | Ду100, L-30 | Ст.20 |
| 53. | ВК-68 - ул. Заречная 1 | Ду50, L-35 | Ст.20 |
| 54. | ВК-68 - ВК-74 | Ду63, L-114 | ПЭ100 SDR11 |
| 55. | ВК-50/2 - ВК-52 ул. Дзержинского | Ду160, L-320 | ПЭ100 SDR11 |
| 56. | ВК-52 - ВК-53 ул. Дзержинского | Ду150, L-34 | Ст.20 |
| 57. | ВК-53 - ВК-53/1 ул. Дзержинского | Ду150, L-66 | Ст.20 |
| 58. | ВК-53/1 - ВК-54 ул. Дзержинского | Ду150, L-50 | Ст.20 |
| 59. | ВК-54 - ул. Дзержинского 23 ввод №2 | Ду100, L-10 | Ст.20 |
| 60. | ВК-54 - ВК-55 ул. Дзержинского | Ду150, L-40 | Ст.20 |
| 61. | ВК-55 - ул. Дзержинского 23 ввод № 1 | Ду100, L-16 | Ст.20 |
| 62. | ВК-55 - ВК-56 ул. Дзержинского | Ду160, L-51 | ПЭ100 SDR11 |
| 63. | ВК-56 - ВК-18 ул. Дзержинского | Ду160, L-59 | ПЭ100 SDR11 |
| 64. | ВК-3/2 - ВК-36 ул. Гагарина | Ду150, L-52 | Ст.20 |
| 65. | ВК-36 - ул. Гагарина 12 | Ду80, L-9 | Ст.20 |
| 66. | ВК-36 - ул. Гагарина 10 | Ду100, L-10 | Ст.20 |
| 67. | ВК-36 - ВК-35 ул. Советская | Ду150, L-37 | Ст.20 |
| 68. | ВК-35 - ВК-35/1 ул. Советская | Ду70, L-6 | Ст.20 |
| 69. | ВК-35/1 - ул. Советская 15 | Ду50, L-5 | Ст.20 |
| 70. | ВК-35/1 - ВК-35/2 ул. Советская | Ду50, L-10 | ППРК |
| 71. | ВК-35/2 - ул. Советская 13 | Ду50, L-11 | ППРК |
| 72. | ВК-35 - ВК-34 ул. Советская | Ду150, L-54 | Ст.20 |
| 73. | ВК-34 - ВК-34/1 ул. Советская | Ду150, L-116 | Чугун |
| 74. | ВК-34/1 - ВК-34/2 ул. Советская | Ду100, L-110 | Ст.20 |
| 75. | ВК-34/2 - Детский сад №18 корпус 2 ул. Советская 12а | Ду50, L-25 | Ст.20 |
| 76. | Т34 - ул. Советская 10 | Ду50, L-10 | ППРК |
| 77. | Т34 - ул. Советская 12 | Ду40, L-20 | ППРК |
| 78. | ВК-34/1 - ВК-37/1 ул. Советская | Ду150, L-87 | Чугун |
| 79. | ВК-37/1 - ул. Советская 8 | Ду50, L-10 | ППРК |
| 80. | ВК-37/1 - ул. Советская 7 | Ду80, L-30 | Ст.20 |
| 81. | ул. Советская 7 - ул. Советская 9 | Ду50, L-22 | ППРК |
| 82. | ул. Советская 9 - ул. Советская 11 | Ду25, L-22 | Металлопласт |
| 83. | ВК-37/1 - 37/2 ул. Советская | Ду150, L-62 | Ст.20 |
| 84. | ВК-37/2 - ул. Советская 6 | Ду100, L-10 | Ст.20 |
| 85. | Т37 - ВК-57 ул. Советская | Ду100, L-95 | Ст.20 |
| 86. | ВК-57 - Детский Сад №17 корпус №1 ул. Советская 4б | Ду40, L-22 | ПЭ100 SDR11 |
| 87. | ВК-57 - Детский Сад №17 корпус №2 ул. Советская 8а | Ду40, L-25 | ППРК |
| 88. | ВК-57 - ВК-58 ул. Советская | Ду100, L-80 | Ст.20 |
| 89. | ВК-58 - Школа №11 ул. Советская 4а | Ду80, L-20 | Ст.20 |
| 90. | ВК-34 - ВК-33 ул. Советская | Ду150, L-33 | Ст.20 |
| 91. | ВК-33 - ул. Советская 14 | Ду80, L-9 | Ст.20 |
| 92. | ВК-33 - ул. Советская 16 | Ду80, L-16 | Ст.20 |
| 93. | ВК-33 - ВК-32 ул. Советская | Ду150, L-106 | Ст.20 |
| 94. | ВК-32 - ул. Дзержинского 11 | Ду80, L-7 | Ст.20 |
| 95. | ВК-32 - ВК31 ул. Дзержинского | Ду150, L-47 | Ст.20 |
| 96. | ВК-31 - ул. Дзержинского 12 | Ду80, L-7 | Ст.20 |
| 97. | ВК-31 - ул. Дзержинского 8 | Ду100, L-20 | Ст.20 |
| 98. | ВК-31 - ВК-30 ул. Дзержинского | Ду150, L-47 | Ст.20 |
| 99. | ВК-30 - ул. Дзержинского,13 | Ду80, L-9 | Ст.20 |
| 100. | ВК-30 - ВК-30/1 ул. Дзержинского | Ду150, L-72 | Ст.20 |
| 100. | ВК-30/1 - ул. Дзержинского 14 | Ду80, L-8 | Ст.20 |
| 101. | ВК-30/1 - ВК-26 ул. Дзержинского | Ду150, L-28 | Ст.20 |
| 102. | ВК-26 - ВК-27 ул. Дзержинского | Ду150, L-47 | Ст.20 |
| 103. | ВК-27 - ул. Дзержинского 15 | Ду160, L-14 | ПЭ100 SDR11 |
| 104. | ул. Дзержинского 15 - ВК-28 | Ду110, L-80 | ПЭ100 SDR11 |
| 105. | ВК-28 - ВК-29 ул. Дзержинского | Ду100, L-43 | Ст.20 |
| 106. | ВК-29 - ул. Дзержинского 19 | Ду50, L-25 | ППРК |
| 107. | ВК-29 - ул. Дзержинского 18 | Ду50, L-8 | ППРК |
| 108. | ВК-28 - ул. Дзержинского 17 | Ду50, L-60 | ПЭ100 SDR11 |
| 109. | ВК-26 - ВК-25 ул. Дзержинского | Ду150, L-65 | Ст.20 |
| 110. | ВК-25 - ул. Дзержинского 16 | Ду50, L-6 | ПЭ100 SDR11 |
| 111. | ВК-25 - ВК-25/1 ул. Дзержинского | Ду125, L-17 Ду150, L-30 | Ст.20 Ст.20 |
| 112. | ВК-25/1 - ул. Дзержинского 2 | Ду80, L-10 | Ст.20 |
| 113. | ул. Дзержинского 2 - ул. Дзержинского 3 а | Ду63, L-38 | ППРК |
| 114. | ул. Дзержинского 2 - ул. Дзержинского 3 | Ду40, L-54 | ППРК |
| 115. | ВК-25/1 ВК-24 ул. Дзержинского | Ду150, L-167 | Ст.20 |
| 116. | ВК-24 - ВК-23 ул. Дзержинского | Ду315, L-46 | ПЭ100 SDR11 |
| 117. | ВК-23 - ул. Дзержинского 20а | Ду110, L-5 | ПЭ100 SDR11 |
| 118. | ВК-23 - ВК-19 ул. Дзержинского | Ду315, L-50 | ПЭ100 SDR11 |
| 119. | ВК-19 - ВК-18 ул. Дзержинского | Ду150, L-76 | Ст.20 |
| 120. | ВК-18 - ул. Дзержинского 22 | Ду100, L-4 | Ст.20 |
| 121. | ВК-19 - ул. Дзержинского 21 | Ду80, L-5 | Ст.20 |
| 122. | ВК-19 - ВК-20 ул. Дзержинского | Ду150, L-30 | Ст.20 |
| 123. | ВК-20 - ул. Дзержинского 20 | Ду80, L-5 | Ст.20 |
| 124. | ВК-20 - ВК-21 ул. Дзержинского | Ду150, L-96 | Ст.20 |
| 125. | ВК-21 - ВК-22 ул. Дзержинского | Ду110, L-27 | ПЭ100 SDR11 |
| 126. | ВК-22 - ВК-22/1 ул. Дзержинского | Ду110, L-2 | ПЭ100 SDR11 |
| 127. | ВК-22/1 - ул. Дзержинского, 20/1 | Ду100, L-11 | Ст.20 |
| 128. | ул. Дзержинского -ул. Дзержинского 21/1 ввод№1 | Ду80, L-76 | Ст.20 |
| 129. | ВК-22/1 - ул. Дзержинского 21/1 ввод №2 | Ду110, L-111 | ПЭ100 SDR11 |
| 130. | ВК-23 - ВК-17 ул. Дзержинского | Ду315, L-111 | ПЭ100 SDR11 |
| 131. | ВК-17 - ул. Дзержинского 33 корпус 1 | Ду75, L-11 | ПЭ100 SDR11 |
| 132. | ВК-17 - ул. Дзержинского 33 корпус 2 | Ду75, L-11 | ПЭ100 SDR11 |
| 133. | ВК-17 - ВК- 16/2 ул. Дзержинского | Ду150, L-40 | Ст.20 |
| 134. | ВК-16/2 - Хоз. корпус | Ду50, L-9 | ППРК |
| 135. | ВК-16/2 - ВК-16/1 ул. Дзержинского | Ду150, L-20 | Ст.20 |
| 136. | ВК-16/1 - Инфекционное отделение | Ду50, L-10 | Ст.20 |
| 137. | ВК-16/1 - ВК-16 ул. Дзержинского | Ду150, L-1 | Ст.20 |
| 138. | ВК-16 - ВК-15ул. Дзержинского | Ду80, L-70 | Ст.20 |
| 139. | ВК-15 - ВК-14ул. Дзержинского | Ду150, L-45 | Ст.20 |
| 140. | ВК-14 - Т14ул. Дзержинского | Ду150, L-66 | Ст.20 |
| 141. | Т14 - Шерегешская поликлиника | Ду80, L-5 | Ст.20 |
| 142. | Т14 - ВК-13 ул. Дзержинского | Ду150, L-80 | Ст.20 |
| 143. | ВК-13 - Главный корпус больницы | Ду50, L-50 | ПЭ100 SDR11 |
| 144. | ВК-13 - ВК12/1 ул. Дзержинского | Ду110, L-97 | ПЭ100 SDR11 |
| 145. | ВК-12/1 -Т11 ул. Дзержинского | Ду200, L-228 | Ст.20 |
| 146. | Т11 - ул. Дзержинского 6 | Ду100, L-3 | Ст.20 |
| 147. | ул. Дзержинского 6 - ВК-12 | Ду100, L-83 | Ст.20 |
| 148. | ВК-12 - Т12 ул. Дзержинского | Ду100, L-73 | Ст.20 |
| 149. | Т12 - ул. Дзержинского 7 | Ду150, L-49 | Ст.20 |
| 150. | Т12 - ул. Дзержинского 5 | Ду100, L-67 | Ст.20 |
| 151. | ул. Дзержинского 5 - ул. Дзержинского 4 | Ду50, L-30 | Ст.20 |
| 152. | Т11 - ВК-11 ул. Гагарина | Ду200, L-55 | Ст.20 |
| 153. | ВК-11 - ул. Гагарина 24 | Ду80, L-6 | Ст.20 |
| 154. | ВК-11 - ВК-10 ул. Гагарина | Ду200, L-70 | ПЭ100 SDR11 |
| 155. | ВК-10 - ул. Гагарина 22 | Ду80, L-7 | Ст.20 |
| 156. | ВК-10 - ВК-9 ул. Гагарина | Ду200, L-50 | Ст.20 |
| 157. | ВК-9 - ул. Гагарина 20 | Ду80, L-6 | Ст.20 |
| 158. | ВК-9 - ВК-8/1 ул. Гагарина | Ду200, L-47 | Ст.20 |
| 159. | ВК-8/1 - ул. Гагарина 18 | Ду90, L-7 | ПЭ100 SDR11 |
| 160. | ВК-8/1 - ВК-8 ул. Гагарина | Ду200, L-50 | Ст.20 |
| 161. | ВК-8 - ул. Гагарина 16 | Ду63, L-18 | ППРК |
| 162. | ВК-8 - ВК-4 ул. Гагарина | Ду200, L-111. | Ст.20 |
| 163. | ВК-4 - ВК-5 ул. Гагарина | Ду100, L-35 | Ст.20 |
| 164. | ВК-5 - ул. Гагарина 14 | Ду125, L-5 | Ст.20 |
| 165. | ВК-5 - ВК-6 | Ду100, L-90 | Ст.20 |
| 166. | ВК-6 - Детский сад №18 корпус 1 ул. Гагарина | Ду80, L10 | Ст.20 |
| 167. | ВК-6 - ВК-7 ул. Гагарина | Ду100, L-63 | Ст.20 |
| 168. | ВК-7 - ул. Гагарина 26 | Ду100, L-4 | Ст.20 |
| 169. | ВК-4 - ВК-3 ул. Гагарина | Ду200, L-111 | Ст.20 |
| 170. | ВК-3 - ВК-3/2 ул. Гагарина | Ду200, L-3 | Ст.20 |
| 171. | ВК-3/2 - Т3 ул. Гагарина | Ду50, L-37 | Ст.20 |
| 172. | Т3 - ВК-37 ул. Гагарина | Ду50, L-12 | ПЭ100 SDR11 |
| 173. | ВК-37 - ул. Гагарина 25а | Ду32, L-5 | ППРК |
| 174. | ВК-37 - ВК-37/1 ул. Гагарина | Ду50, L-34 | ПЭ100 SDR11 |
| 175. | ВК-37/1 - Т37 ул. Гагарина | Ду63, L-45 | ПЭ100 SDR11 |
| 176. | Т37 - ул. Гагарина 27 | Ду50, L-2 | ППРК |
| 177. | Т37 - ВК-37/2 ул. Гагарина | Ду63, L-9 | ПЭ100 SDR11 |
|  | Промышленная площадка Новый поселок |  |  |
| 1. | КХВ1 - ВК-2 | Ду200, L-676 | Ст.20 |
| 2. | ВК-2 - УПК-5 | Ду200, L-345 | Ст.20 |
| 3. | КХВ1 - УПК-5 | Ду200, L-900 | Ст.20 |
| 4. | КХВ1 - ВК-2 | Ду300, L-676 | Ст.20 |
| 5. | ВК-2 - ВК-4 | Ду250, L-118 | Ст.20 |
| 6. | ВК-4 - Т4 | Ду250, L-152 | Ст.20 |
| 7. | Т4 - Т5 | Ду250, L-35 | Ст.20 |
| 8. | Т5 - ВК-5 | Ду250, L-73 Ду250, L-105 | Ст.20 Ст.20 |
| 9. | ВК-5 - Т6 | Ду250, L-37 | Ст.20 |
| 10. | Т6 - ВК-6 | Ду250, L-256 | Ст.20 |
| 11. | ВК-6 - ВК-7 | Ду250, L-104 | Ст.20 |
| 12. | ВК-7 - насосная «большая речка» | Ду250, L-29 | Ст.20 |
| 13. | УПК-5 - ВК-6/2 ул. Гагарина | Ду32, L-11 | Ст.20 |
| 14. | ВК-6/1 - АБК «Шерегеш- Энерго» ул. Гагарина | Ду32, L-38 | Ст.20 |
| 15. | ВК-6/2 - боксы «САП» ул. Гагарина | Ду40, L-111 | ПЭ100, SDR11 |
| 16. | ВК-7 - Т7 ул. Вокзальная | Ду250, L-840 | Ст.20 |
| 17. | Т7 - ул. Вокзальная 51 | Ду32, L-300 | ПЭ100, SDR11 |
| 18. | Т7 - ВК-8 ул. Вокзальная | Ду250, L-189 | Ст.20 |
| 19. | ВК-8 - ВК-9 ул. Вокзальная | Ду250, L-79 | Ст.20 |
| 20. | ВК-9 - ВК-10 ул. Вокзальная | Ду250, 260 | Ст.20 |
| 21. | ВК-10 - Т10 ул. Вокзальная | Ду76, L-65 | Ст.20 |
| 22. | Т10 - Т11 ул. Вокзальная | Ду76, L-63 | Ст.20 |
| 23. | Т11 - ТК-11 ул. Вокзальная | Ду76, L-105 | Ст.20 |
| 24. | ВК-10 - ВК-10/1 ул. Вокзальная | Ду100, L-117 | Ст.20 |
|  | Напорные трубопроводы 3 и 4 ключа |  |  |
| 1. | Насосная четвертого ключа - НФС Шерегеш | Ду250, L-3517 (старая трасса) | Ст.20 |
| 2. | ул. Крайняя 1 - ул. Третья дачная 959 б | Ду315, L-2700 | ПЭ100 SDR 7. 11 |
| 3. | Насосная четвертого ключа - НФС Шерегеш | Ду250, L-3543 (новая трасса) | Ст.20 |
| 4. | ул. Крайняя 1 - ул. Третья дачная 959 б | Ду315, L-2700 | ПЭ100 SDR 7. 11 |
| 5. | Насосная третьего ключа - НФС Шерегеш | Ду300, L-4684 | Ст.20 |

Таблица 14. Суммарная протяженность трубопроводов

| Показатель | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| п.г.о. Таштагол | Стальные Ø20....300 мм, Чугунные Ø50….150 мм, ПЭ Ø 32….250 мм | 94050 |
| п.г.о. Каз | Стальные Ø20…..150 мм, Чугунные Ø150….500мм ПЭ Ø 25....100 мм | 35615 |
| п.г.о. Мундыбаш | Стальные Ø20....300 мм, Чугунные Ø100…..500мм ПЭ Ø 32.....100 мм | 13743 |
| п.г.о. Спасск | Стальные Ø20....250 мм, Чугунные Ø100…..150мм ПЭ Ø 32.....100 мм | 14265 |
| п.г.о. Темиртау | Стальные Ø 50 мм, Чугунные Ø100…..250мм ПЭ Ø 50...63 мм | 54077 |
| п.г.о. Шерегеш | Стальные Ø20....300 мм, Чугунные Ø100…..500мм ПЭ Ø 32.....100 мм | 40032 |
| п.г.о. Балгашта | Стальные Ø20....300 мм, Чугунные Ø100…..500мм ПЭ Ø 32.....100 мм | 33213 |
| п.г.о. Шалым | Стальные Ø 50 мм, Чугунные Ø100…..250мм ПЭ Ø 50...63 мм | 15157 |
| ИТОГО | Стальные Ø20...300 мм, Чугунные Ø50…150 мм, ПЭ Ø 32...200 мм | 304780 |

Талица 15. Износ трубопроводов на 01.07.2026 года

| Показатель | Износ водозаборных сооружений на 01.07.2026 г. | % износа |
| --- | --- | --- |
| п.г.о. Таштагол | Высокая аварийность на сетях. Большинство запорной арматуры имеет коррозионный износ, течи на фланцевых соединениях. 1978 год ввода в эксплуатацию | Стальные – 88,7 %; Чугунные – 90,5 %; ПЭ – 13 % |
| п.г.о. Каз | Состояние водопроводных сетей неудовлетворительно. Высокая аварийность на сетях. Большинство запорной арматуры имеет коррозионный износ, течи на фланцевых соединениях. 1966 год ввода в эксплуатацию | Стальные – 100 %; ПЭ – 21 % |
| п.г.о. Мундыбаш | Состояние водопроводных сетей неудовлетворительно. Высокая аварийность на сетях. Большинство запорной арматуры имеет коррозионный износ, течи на фланцевых соединениях. 1973 год ввода в эксплуатацию | Стальные – 100 % |
| п.г.о. Спасск | В целом состоянии водопроводных сетей хорошее, о чем свидетельствует низкая аварийность. Запорная арматура частично имеет коррозионный износ, течи на фланцевых соединениях. 1973 год ввода в эксплуатацию | Стальные – 100 % ПЭ – 21 % |
| п.г.о. Темиртау | В целом состоянии водопроводных сетей хорошее, о чем свидетельствует низкая аварийность. 1965 год ввода в эксплуатацию | Стальные – 100% |
| п.г.о. Шерегеш | В целом состоянии водопроводных сетей хорошее, о чем свидетельствует низкая аварийность. | Стальные – нд%; Чугунные – нд%; ПЭ – нд% |
| ИТОГО |  | Стальные – 99,3 %; Чугунные – 90,5 %; ПЭ – 14,1 % |

Таблица 16. Протяженность сетей холодного водоснабжения

| № пп | Наименование показателя | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| 1 | Общая протяженность сетей, км | 267747,2 | 267747,2 | 304780 | 304780 | 304780 | 304780 |
| 2 | Протяженность сетей нуждающихся в замене, км | нд | нд | 117968 | 117968 | 166086 | 166086 |
| 3 | Заменено (проведен капитальный ремонт) сетей, км | нд | нд |  |  |  |  |

1.3.5 Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Таштагольского МО, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Таштагольский МО состоит из шести поселений, удаленных друг от друга. Удаленность поселений составляет некоторые трудности для реализации единой системы водоснабжения.

Водопроводные сети состоят из стальных, чугунных, и ПЭ труб.

Стальные и чугунные трубы имеют высокий процент износа, что приводит к большим потерям воды при передаче и ухудшению её качества в процессе транспортировки. Отдельные участки сети эксплуатируются более               50 лет и нуждаются в срочной замене. Технологии передачи и очистки воды устарели морально и физически устарели.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа объектов водоснабжения;

- высокие энергозатраты при транспортировке воды потребителям;

- высокие потери воды при транспортировке;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- недостаток мощностей водоочистки;

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям;

- недостаточная пропускная способность некоторых участков водопровода;

- устаревшие технологии, используемые для подъема, очистки и передачи воды;

- слабое развитие внутриквартальных сетей водоснабжения;

- большинство скважин выработало свой ресурс и нуждается в замене;

- качество воды неудовлетворительно;

- отсутствуют зоны санитарной охраны;

- высокая степень аварийности систем водоснабжения.

Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 300,307 км, из них 117,968 км (39,0 %) подлежат замене, т.к. находятся в неудовлетворительном состоянии.

Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения показал необходимость:

- замены труб водоснабжения, имеющих сильный износ и диаметры несоответствующие требуемой пропускной способности;

- замена устаревшего оборудования, выработавшего свой срок службы на современное энергоэффективное;

- внедрение современных технологий в процесс очистки питьевой воды (УФ-очистка, озонирование, кавитация, обратно-осмотическая фильтрация) и увеличение мощностей станций очистки воды;

- повышение надежности системы водоснабжения путем закольцовывания тупиковых участков водопровода.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выполняется своевременно.

1.3.6 Работа централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Таштагольского МО функционируют системы централизованного теплоснабжения закрытого типа, обеспечивающие нужды ГВС населения и юридических лиц. Горячее водоснабжение обеспечивается от хозяйственно-питьевого водопровода по закрытой схеме.

1.4 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Таштагольском муниципальном округе нормативная глубина сезонного промерзания грунта превышает 2,5 м, что классифицирует его как горный район.

Таблица 17. Максимальное нормативное значение глубины промерзания грунта

| № п/п | Тип грунта | Нормативное значение глубины промерзания, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок, глина | 2,0 |
| 2 | Супесь, мелкий и пылеватый песок | 2,20 |
| 3 | Крупнообломочный грунт | 2,40 |

Таштагольский муниципальный округ (Таштагольский МО, юг Кемеровской области) не входит в зону сплошной многолетней (вечной) мерзлоты. Эта территория находится в пределах Горной Шории, где мерзлотные грунты могут встречаться лишь в виде локальных и островных явлений (так называемое сезонное промерзание).

Тип мерзлоты: Территория свободна от массивов многолетнемерзлых пород. Грунты промерзают зимой на глубину от 0,5 до 2 метров, полностью оттаивая в теплое время года. Встречаются редкие «островки» реликтовой многолетней мерзлоты в высокогорьях (на вершинах выше 1500 м), но в долинах и населенных пунктах их нет.

Сезонный лед: Зимой реки замерзают в середине ноября, толщина льда достигает 0,5 - 1,0 метра к февралю.

Почвы: В основном здесь распространены горно-таежные и подзолистые почвы, которые подвержены глубокому сезонному промерзанию, зависящему от высоты снежного покрова (в горах Шории снега выпадает очень много, что защищает землю от экстремального промерзания).

В связи с тем, что Таштагольский округ не является мерзлотным регионом, на стандартных крупномасштабных картах вечной мерзлоты он относится к категории «немерзлых пород». Технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется.

Рисунок 4. Карта распространения многолетней мерзлоты

1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованного водоснабжения на праве собственности владеет КУМИ муниципального образования Таштагольского МО. Границы зон, в которых расположены объекты централизованного водоснабжения, совпадают с кадастровыми границами территорий.

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом развития и преобразования территорий МО.

Основные направления развития системы водоснабжения

- Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах Таштагольского МО, согласно приказу Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр;

- Модернизация водозаборных сооружений;

- Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого учета.

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водопроводных сетей;

- Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них;

- Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Принципы развития централизованной системы водоснабжения

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи

- реконструкция и модернизация водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели развития

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения по Таштагольскому МО за 2025 год представлены в таблице 18.

Таблица 18. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения Таштагольского МО

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | 117,968 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | нд |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | 44,0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным питьевым водоснабжением (в процентах от численности населения) | 83,45 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | 95,9 |
|  | население | 95,9 |
|  | бюджетные потребители | 100 |
|  | прочие организации | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 13,7 % |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | - |
|  | Объем приобретенной электрической энергии, тыс. кВт*ч | - |

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Таштагольского МО

Сценарий № 1 (основной)

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подключенных к Таштагольскому МО водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением населения через представительные органы власти.

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения приведен в таблице 21 на основе предоставленных данных за 2025 год.

Таблица 19. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее заборе и транспортировке

| Потери | Объем потерь, тыс.м3/год | Доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери (включены в тариф) | нд | нд |
| Потери вследствие порывов, утечек | нд | нд |
| Погрешности в работе приборов учета | нд | нд |
| Коммерческие потери (хищения, недоначисления) | нд | нд |
| Всего | нд | нд |

Таблица 20. Структурные составляющие потерь горячей воды

| Потери | Объем потерь, тыс.м3/год | Доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери | нд | нд |
| Потери вследствие порывов, утечек | нд | нд |
| Коммерческие потери (хищения, недоначисления) | нд | нд |
| Всего | нд | нд |

Таблица 21. Общий баланс подачи и реализации воды за 2025 г. в ТМО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Таштагольский муниципальный округ |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таштагол | Каз | Спасск | Мундыбаш | Темиртау | Шерегеш |  |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 3 071 697 | 1 303 635 | 370 000 | 1 233 323 | 348 160 | 3 257 902 | 9 584 717 |
| 1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 3 686 | - | - | 1 270 | - | - | 4 956 |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 564 465 | 156 436 | 279 221 | 189 730 | 71 025 | 65 158,0 | 1 326 035 |
| 1.4.1 | На очистные сооружения | м3 | 532 530 | - | - | 179 000 | - | - | 711 530 |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 13 010 | 156 436 | - | 4 370 | 71 025 | 65 158 | 309 999 |
| 1.4.3 | Прочие | м3 | 18 925 | - | - | 6 360 |  |  | 25 285 |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 2 503 546 | 1 147 199 |  | 1 042 323 |  |  | 4 693 068 |
| 1.6.1 | Подано воды в сеть от Каз для Темиртау | м3 |  | 348 160 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Подано воды в сеть | м3 | 2 503 546 | 1 147 199 | 90 779 | 1 042 323 | 277 135 | 3 192 744 | 8 253 726 |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 152 716 | 471 499 | 11 529 | 86 513 | 34 365 | 376 744 | 1 133 366 |
| 1.7.1 | То же в % | м3 | 6,1 | 41,1 | 12,7 | 8,3 | 12,4 | 11,8 | 13,7 |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2 350 830 | 675 700 | 79 250 | 955 810 | 242 770 | 2 816 000 | 7 120 360 |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 2 350 830 | 675 700 | 79 250 | 955 810 | 242 770 | 2 816 000 | 7 120 360 |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 820 650 | 143 250 |  | 112 250 | 141 000 |  |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 95 590 | 5 450 |  | 3 560 | 5 560 |  |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 1 434 590 | 527 000 |  | 840 000 | 96 210 |  |  |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Техническая вода как ресурс в Таштагольском МО присутствует                           в п.г.о. Шерегеш.

Таблица 22. Баланс подачи и реализации воды по видам ресурса по п.г.о. Шерегеш за 2025г.

| Параметр | ХВС п.г.о. Шерегеш |  |
| --- | --- | --- |
|  | куб.м/ год | куб.м/сут. |
| Поднято воды всего в т.ч.: | 3 257 902 | 8 926 |
| Водозабор на ручье 4-й ключ | 3 214 642 | 8 807 |
| Водозабор на ручье 3-й ключ | 43 260 | 119 |
| Использовано на собственные нужды | 65 158,0 | 179 |
| Подано в сеть в т.ч. на нужды: | 3 192 744 | 8 747 |
| Технического водоснабжения | 47 680 | 131 |
| Холодного водоснабжения | 2 476 798 | 6 786 |
| Горячего водоснабжения | 668 266 | 1 831 |
| Реализация в т.ч. на нужды: | 2 816 000 | 7 715 |
| Технического водоснабжения | 41 889 | 115 |
| Горячего водоснабжения | 661 021 | 1 811 |
| Холодного водоснабжения | 2 113 090 | 5 789 |
| Неучтенные потери в т.ч.: | 376 744 | 1 032 |
| Технического водоснабжения | 5 696 | 16 |
| Холодного водоснабжения | 371 048 | 1 017 |
| % потерь воды от подачи в сеть | 13,4 | 13,4 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Таштагольского МО (пожаротушение, полив и др.)

Потребители услуг делятся на 3 категории:

- население		29,43 %;

- бюджетные		2,02 %;

- прочие			68,55 %.

Значительная доля хозяйственно-питьевой воды расходуется на нужды прочих потребителей и определяется наличием промышленных предприятий.

Таблица 23. Структурный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды по группам абонентов, куб.м, за 2025г.

| Наименование показателя | Таштагольский муниципальный округ |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каз | Спасск | Мундыбаш | Темиртау | Шерегеш |  |
| Отпущено воды по категориям потребителей | 675 700 | 79 250 | 955 810 | 242 770 | 2 816 000 | 7 120 360 |
| На потребительский рынок | 675 700 | 79 250 | 955 810 | 242 770 | 2 816 000 | 7 120 360 |
| Населению | 143 250 | 24 045 | 112 250 | 141 000 | 854 411 | 2 095 606 |
| Бюджетным организациям | 5 450 | 916 | 3 560 | 5 560 | 32 565 | 143 641 |
| Прочим потребителям | 527 000 | 54 288 | 840 000 | 96 210 | 1 929 024 | 4 881 113 |

Представленный структурный баланс потребления воды по группам потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды являются промышленные предприятия.

Рисунок 5. Реализация по группам потребителей

3.4	Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Численность населения Таштагольского МО по состоянию                                         на 01.01.2026 г., получающая коммунальные услуги в сфере водоснабжения составляет 40275 человек (83,45 %).

Таблица 24. Сведения о потреблении воды населением за 2025 г.

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление – факт, тыс. м3/год | Водопотребление – норматив, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население ХВС | 2 095,606 | 2 421 |
| 2 | Население ГВС | нд | 1 628,7 |

Действующие нормативы потребления коммунальных слуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, представлены в таблице 26 и определены в Приложении № 1 Приказа Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области № 46 от 16.06.2014 г. (с учетом актуализированной версии от 20.05.2015 г.)

Таблица 25. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, на территории Таштагольского МО

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений |  | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. ХВС |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые помещения в МКД |  | м3/чел. | 5,01 |
| 2. Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Жилые помещения в МКД | м3/чел. | 3,37 |

Анализ объёмов реализации воды населению по приборам учёта и по нормативу приведены в таблице 26.

Таблица 26. Анализ объёмов реализации воды за 2025 год

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Фактический объём реализации воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодной | ГВС |
| 1 | Реализовано холодной воды населению всего, в том числе: | тыс. м3/год | 7120,36 | нд |
| 1.1 | по нормативам | тыс. м3/год | 291,935 - 4,1 % | нд |
| 1.2 | по приборам учёта | тыс. м3/год | 6828,425 - 95,9 % | нд |

Техническая вода населением не потребляется.

Удельное водопотребление населения за 2025 г. представлено в таблице 27.

Таблица 27. Удельное водопотребление населения за 2025 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека | 48,4 |
| 1.1 | Холодной воды | 48,4 |
| 1.2 | Горячей воды | Нд |

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Таштагольском МО по состоянию на 01.01.2026 год коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ                                           «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Источники водоснабжения предприятия не оснащены приборами учета. Программными мероприятиями развития систем водоснабжения предусмотрены работы по установке приборов учета.

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов Таштагольского МО представлены в таблице 28.

Таблица 28. Показатели оснащенности приборами учета потребителей

| № п/п | Группа абонентов | Всего объектов, % | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | нд | нд | 95,9 |
| 2 | Бюджетные Организации | нд | нд | 100 |
| 3 | Прочие Организации | нд | нд | 100 |
|  | Всего | нд | нд |  |

Примечание: Все многоквартирные жилые дома, бюджетные и прочие организации имеют приборы учёта, за исключением объектов, где отсутствует техническая возможность, поэтому за показатель принято 100%.

По состоянию на 01.01.2026 г. индивидуальными приборами учета (ИПУ) воды в МО оснащенных потребителей – не представлено.

Остальное население осуществляет оплату по нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энергоресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспечению жителей района питьевой водой:

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселков;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды;

- установка приборов учета поднятой воды на все скважины МО.

13.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Таштагольского МО

Мощность системы водоснабжения складывается из трех основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов (проектная производительность);

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

Водозаборные сооружения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей, существующих НФС Таштагольского МО представлен в таблице 29.

Таблица 29. Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности НФС

| Наименование населённого пункта | Проектная производительность, м3/сут | Фактическая производительность за 2025 г., м3/сут | Резерв производительности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| НФС п.г.о. Таштагол | нд | нд | нд |
| НФС «Тельбес» 1, 2 подъем | нд | 6859 | нд |
| НФС «Балгашта» | нд |  | нд |
| НФС «Черничный ключ» | нд |  | нд |
| НФС п.г.о. Мундыбаш | 6480 | 2856 | 3624 |
| НФС п.г.о. Шерегеш | 9300 | 8747 | 553 |

В настоящее время дефицит производственных мощностей существующих водопроводных насосных станций не наблюдается.

Однако, на момент проведения актуализации схемы водоснабжения МО, на сооружениях систем водоснабжения выявлены технические и технологические проблемы:

- Дебет существующих подземных источников не может полностью обеспечить потребности населения Таштагольского МО;

- Отсутствуют зоны санитарной охраны.

- Особенно острый дефицит в воде испытывает частный сектор.

- Промышленные предприятия используют собственные скважины и/или водозаборы из реки и полностью обеспечивают нормативные потребности в воде.

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Таштагольского МО, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01- 85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии                с СП 31.13330.2010 актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки МО и с учетом различных сценариев развития систем водоснабжения.

Рассмотрено два прогноза подключения жителей населённых пунктов к централизованным системам водоснабжения.

Вариант № 1 - Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по годовому балансу при нулевой миграции. Строительство новых уличных водопроводных сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них, не планируется.

Вариант № 2 - Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с учетом освоения площадок нового строительства. Развитие системы водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства предусматривает:

- прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов;

- перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки к централизованным системам холодного водоснабжения с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- строительство новых водозаборных сооружений.

Прогнозный баланс потребления воды населёнными пунктами МО на период 2026 ÷ 2036 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системах водоснабжения при её передаче по первому варианту развития системы водоснабжения сведены в таблицу 30.

Таблица 30. Прогнозный баланс потребления воды по первому варианту развития,                        м3/год

| Наимено вание показателя | 2025 г. | 2026 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2032 г. | 2034 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 9 584 717 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 |
| Расход воды на собствен-ные нужды | 1 330 991 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 |
| Полезный отпуск всего, в том числе | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| холодной воды | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| ГВС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Потери холодной воды | 1 133 366 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 |
|  | 13,7 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |

Прогнозный баланс потребления питьевой воды по второму варианту развития систем водоснабжения представлен в таблице 31.

Таблица 31. Прогнозный баланс потребления воды по второму варианту развития, м3/год

| Наимено ваие показателя | 2024 г. | 2026 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2032 г. | 2034 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 9 584 717 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 | 6 368 363 |
| Расход воды на собственные нужды | 1 330 991 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 | 1 167 185 |
| Полезный отпуск холодной воды всего, в том числе ГВС | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
|  | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Потери воды | 1 133 366 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 | 1 245 344 |
|  | 13,7 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |

3.7 Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Открытые система теплоснабжения – это система, в которой происходит водоразбор горячей воды для нужд потребителя непосредственно из теплосети. Оставшаяся в системе горячая вода используется для отопления и вентиляции. Расход воды в теплосети при этом компенсируется дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть.

Закрытая система теплоснабжения – система, в которой циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. В закрытой системе возможна незначительная утечка теплоносителя на потери в сети. Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении.

На территории  Таштагольского МО функционируют системы централизованного теплоснабжения закрытого типа, обеспечивающие нужды ГВС населения и юридических лиц.

Система горячего водоснабжения - циркуляционная, в двухтрубном исполнении, в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой водяных подогревателей в каждом здании.

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны 
на основе:

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию, согласно Генеральному плану;

- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-84).

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой воды потребителями с учетом развития площадок под строительство в Таштагольском МО позволил сделать следующие выводы, представленные в таблице 32.

Таблица 32. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

| Наименование потребителей | Фактическое водопотребление, тыс. м3/год 2025 | Ожидаемое водопотребление, м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 г. |
| Реализация воды всего | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| ХВС | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| ГВС | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд |
|  | м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| Реализация воды всего | 19 508 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 |
| ХВС | 19 508 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 | 10 838 |
| ГВС | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд | Нд |

Таблица 33. Территориальная структура потребления питьевой воды за 2025г.

| Населенный пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое потребление питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 604 743 | 546215 | 604743 | 585236 | 604743 | 585236 | 604743 | 604743 | 585236 | 604743 | 585236 | 604743 | 7120360 |
| п.г.о. Таштагол | 199 660 | 180 334 | 199 660 | 193 219 | 199 660 | 193 219 | 199 660 | 199 660 | 193 219 | 199 660 | 193 219 | 199 660 | 2 350 830 |
| п.г.о. Каз | 57 388 | 51 836 | 57 388 | 55 537 | 57 388 | 55 537 | 57 388 | 57 388 | 55 537 | 57 388 | 55 537 | 57 388 | 675 700 |
| п.г.о. Мундыбаш | 6 731 | 6 077 | 6 731 | 6 514 | 6 731 | 6 514 | 6 731 | 6 731 | 6 514 | 6 731 | 6 514 | 6 731 | 79 250 |
| п.г.о. Спасск | 81 178 | 73 324 | 81 178 | 78 560 | 81 178 | 78 560 | 81 178 | 81 178 | 78 560 | 81 178 | 78 560 | 81 178 | 955 810 |
| п.г.о. Темиртау | 20 619 | 18 621 | 20 619 | 19 954 | 20 619 | 19 954 | 20 619 | 20 619 | 19 954 | 20 619 | 19 954 | 20 619 | 242 770 |
| п.г.о. Шерегеш | 239 167 | 216 023 | 239 167 | 231 452 | 239 167 | 231 452 | 239 167 | 239 167 | 231 452 | 239 167 | 231 452 | 239 167 | 2816 000 |
| Фактическое потребление питьевой воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1 655 | 1 497 | 1 655 | 1 603 | 1 655 | 1 603 | 1 655 | 1 655 | 1 603 | 1 655 | 1 603 | 1 655 | 19 494 |
| п.г.о. Таштагол | 547 | 494 | 547 | 529 | 547 | 529 | 547 | 547 | 529 | 547 | 529 | 547 | 6 439 |
| п.г.о. Каз | 157 | 142 | 157 | 152 | 157 | 152 | 157 | 157 | 152 | 157 | 152 | 157 | 1 849 |
| п.г.о. Мундыбаш | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 215 |
| п.г.о. Спасск | 222 | 201 | 222 | 215 | 222 | 215 | 222 | 222 | 215 | 222 | 215 | 222 | 2 615 |
| п.г.о. Темиртау | 56 | 51 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 663 |
| п.г.о. Шерегеш | 655 | 592 | 655 | 634 | 655 | 634 | 655 | 655 | 634 | 655 | 634 | 655 | 7 713 |
| Максимальное потребление питьевой воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Таштагол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Каз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Мундыбаш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Спасск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Темиртау | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Шерегеш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Фактическое потребление ГВС, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Фактическое потребление ГВС, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Максимальное потребление ГВС, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

3.9 Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления воды за 2024 г. по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 33.

Рисунок 5. Структура потребления воды по месяцам за 2024 г.

Рисунок 6. Структура потребления питьевой воды за 2024 г. по технологическим зонам

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлено в таблице 34.

Таблица 34. Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

куб.м

|  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| ХВС | 7 120 360 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 | 3 955 833 |
| население | 1 881 479 | 1 401 590 | 1 401 590 | 1 401 590 | 1 401 590 | 1 401 590 | 1 401 590 |
| бюджет | 142 608 | 108 540 | 108 540 | 108 540 | 108 540 | 108 540 | 108 540 |
| прочие орг. | 5 096 273 | 2 445 703 | 2 445 703 | 2 445 703 | 2 445 703 | 2 445 703 | 2 445 703 |
| ГВС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| население | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| бюджет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| прочие орг. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Рисунок 7. Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

3.11 Фактические и планируемые потери горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по реконструкции систем.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Годовые, среднесуточные значения фактических потерь питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 35.

Годовые, среднесуточные значения планируемых потерь питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 36.

Таблица 35. Годовые, среднесуточные значения фактических потерь питьевой воды при ее транспортировке, за 2025г.

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые фактические потери питьевой воды при ее транспортировке, куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО потери | 96 258 | 86 944 | 96 258 | 93 154 | 96 258 | 93 154 | 96 258 | 96 258 | 93 154 | 96 258 | 93 154 | 96 258 | 1 133 366 |
| п.г.о. Таштагол | 12 970 | 11 718 | 12 970 | 12 552 | 12 970 | 12 552 | 12 970 | 12 970 | 12 552 | 12 970 | 12 552 | 12 970 | 152 716 |
| п.г.о. Каз | 40 045 | 36 172 | 40 045 | 38 753 | 40 045 | 38 753 | 40 045 | 40 045 | 38 753 | 40 045 | 38 753 | 40 045 | 471 499 |
| п.г.о. Мундыбаш | 979 | 884 | 979 | 948 | 979 | 948 | 979 | 979 | 948 | 979 | 948 | 979 | 11 529 |
| п.г.о. Спасск | 7 348 | 6 633 | 7 348 | 7 111 | 7 348 | 7 111 | 7 348 | 7 348 | 7 111 | 7 348 | 7 111 | 7 348 | 86 513 |
| п.г.о. Темиртау | 2 919 | 2 632 | 2 919 | 2 825 | 2 919 | 2 825 | 2 919 | 2 919 | 2 825 | 2 919 | 2 825 | 2 919 | 34 365 |
| п.г.о. Шерегеш | 31 997 | 28 905 | 31 997 | 30 965 | 31 997 | 30 965 | 31 997 | 31 997 | 30 965 | 31 997 | 30 965 | 31 997 | 376 744 |
| Годовые фактические потери питьевой воды при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТМО | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| п.г.о. Таштагол | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| п.г.о. Каз | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| п.г.о. Мундыбаш | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| п.г.о. Спасск | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| п.г.о. Темиртау | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| п.г.о. Шерегеш | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Среднесуточные фактические потери питьевой воды при ее транспортировке, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ТМО | 265 | 237 | 265 | 255 | 265 | 255 | 265 | 265 | 255 | 265 | 255 | 265 | 3 112 |
| п.г.о. Таштагол | 36 | 32 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 34 | 36 | 420 |
| п.г.о. Каз | 110 | 99 | 110 | 106 | 110 | 106 | 110 | 110 | 106 | 110 | 106 | 110 | 1 293 |
| п.г.о. Мундыбаш | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| п.г.о. Спасск | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 234 |
| п.г.о. Темиртау | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 95 |
| п.г.о. Шерегеш | 88 | 79 | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 | 1 035 |

Таблица 36. Годовые, среднесуточные значения планируемых потерь питьевой воды при ее транспортировке

|  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые плановые потери питьевой воды при ее транспортировке, тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Таштагол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Каз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Мундыбаш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Спасск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Темиртау | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Шерегеш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Годовые плановые потери питьевой воды при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Таштагол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Каз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Мундыбаш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Спасск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Темиртау | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Шерегеш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Среднесуточные плановые потери питьевой воды при ее транспортировке, тыс. куб.м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Таштагол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Каз | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Мундыбаш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Спасск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Темиртау | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| п.г.о. Шерегеш | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с перспективой до 2035 года показан в таблице 37.

Таблица 37. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений (ВЗС)

| Наименование населённого пункта | Проектная производительность ВЗС, тыс. м3/сут. | Фактическая производительность ВЗС за 2025 г., тыс. м3/сут. | Резерв производи-тельности скважины, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м3/сут. | % |
| Таштагольский МО | 25,653 | 13,511 | 11,542 | 52,7 |
| Водозабор «Тельбес» п.г.о. Каз | 10,080 | 3,572 | 6,508 | 35,4 |
| Водозабор ручья «III ключ» п.г.о. Шерегеш | 1,477 | 8,926 | 2,851 | 75,8 |
| Водозабор ручья «IV ключ» п.г.о. Шерегеш | 10,3 |  |  |  |

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в муниципальной собственности                                          МКП «Водоресурс» Таштагольского МО.

Сведения о гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАШТАГОЛЬСКОГО МО "Водоресурс" МКП ТГО "Водоресурс"

ИНН 4214046627 / КПП 421401001

Дата регистрации - 04 декабря 2025 года

Вид деятельности - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд - 36.00.1

Юридический адрес - 652992, Кемеровская область, Таштагольский р-н, г. Таштагол, Геологическая ул., д. 62

Директор - Кудряшов Игорь Петрович Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

В целях реализации схемы водоснабжения Таштагольского МО необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки, а также обеспечение жителей МО бесперебойным качественным водоснабжением.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция и строительство сетей водоснабжения;

- строительство сетей и объектов системы водоснабжения для подключения объектов капитального строительства;

- мероприятия по развитию системы водоснабжения МО согласно действующим целевым программам.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями, способна в будущем сдерживать ввод объектов нового строительства. Строительство сетей увеличит пропускную способность, позволит отрегулировать существующие напоры в сети, а, следовательно, снизить энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность.

Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключены риски ухудшения качества воды при транспортировке.

Все проектные работы по строительству сетей и объектов водоснабжения должны сопровождаться геологическими изысканиями, расчетами гидравлических режимов.

4.1	Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны всех скважин производится в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Замена изношенных стальных, чугунных трубопроводов на новые и современные полиэтиленовые трубы.

Оборудование водозаборов.

Замена насосного оборудования.

Замена запорной и регулирующей арматуры.

Проведение ревизии запорно-регулирующей арматуры, и замена изношенных и неисправных задвижек.

Установка приборов учета поднятой воды.

Установка станций очистки подземных вод.

Капитальный ремонт зданий и сооружений водозаборов.

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны всех скважин производится в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализацию или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме этих мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

- Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Реализация мероприятия по постепенной замене изношенных стальных, чугунных трубопроводов на новые и современные полиэтиленовые трубы позволит снизить количество аварий, утечек, позволит увеличить межремонтный период, повысить пропускную способность водопроводных сетей. При нормативном сроке службы 50 лет и более все 100 % стальных труб исчерпали свой ресурс.

Трассы прокладки новых сетей по улицам:

Продолжить реконструкцию и/или замену сетей водоснабжения в поселке.

Завершить ремонт напорного водопровода от «Водозабора 4-й ключ» до НФС в 2-е нитки общей протяженностью L 8,860 км, Ду 250 мм. (ранее заменено 3,6 км в 2 нитки, Ду 315 мм.)

Произвести реконструкцию и модернизацию ветхих сетей водоснабжения:

Таблица 38. Мероприятия по реконструкции и модернизации ветхих сетей водоснабжения

| Название участка | Диаметр, мм | Прояженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| от НС "Большая речка" до котельной | 160 | 3 |  |
| от НС "Большая речка" до баков РЧВ 150 м3 | 160 | 1,8 |  |
| от баков РЧВ 150 м3 до УПК 6 | 160 | 0,75 |  |
| от ВК 1до ВК 8 ул. Кирова | 250 | 0,3 |  |
| от Т5 до ВК 34 от ул. Кирова до ул. 19 Партсъезда | 160 | 0,31 |  |
| от ВК8 до ВК16 ул. Кирова | 160 | 0,4 |  |
| от бака V 600 м3 до промышленной площадки ул. Вокзальная и ул. Таежная | 280 | 5,2 |  |
| ул. Дзержинского от ВК 18 до ВК 21 | 160 | 0,19 |  |
|  | 110 | 0,2 |  |
| ул. Дзержинского от ВК 52 до ВК 55 | 160 | 0,2 |  |
|  | 110 | 0,03 |  |
| ул. Гагарина от ВК43 до ВК49/1 | 280 | 0,58 |  |
| с врезкой ул. Советская, д. № 1, № 3, № 5 | 110 | 0,12 |  |
| с врезкой ул. Юбилейная, д. № 5, № 7, № 9, № 11 | 160 | 0,325 |  |
| с врезкой ул. Пирогова от ВК 44 до ВК 44/1 | 160 | 0,06 |  |
| ул. Советская от ВК 34 до ВК 37/2 | 160 | 0,27 |  |
|  | 110 | 0,25 |  |
| ул. Гагарина от ВК 4 до ВК 7 | 160 | 0,2 |  |
| от точки врезки ВКХ 1/1 до НС "Большая речка" | 280 | 1,15 |  |
| от точки врезки ВКХ 1/1 до УПК 5 (ввод I) | 280 | 0,95 |  |
| от точки врезки ВКХ 1/1 до УПК 5 (ввод II) | 280 | 0,74 |  |

Безаварийная эксплуатация погружных насосов артезианских скважин в условиях подъема воды с повышенным содержанием железа возможна в течение трех - пяти лет, после чего насос с глубинным кабелем необходимо менять, т.к. снижается эффективность работы скважины, растут затраты электроэнергии на подъем воды.

Перечень мероприятий по зонам деятельности.

п.г.о. Таштагол

Замена насосного оборудования.

Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды.

п.г.о. Каз

Замена насосного оборудования ЦНС (Г) 300-240 (п.г.о. Каз, Тельбесская насосная станция).

Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в соответствии с материалами соответствия водных объектов для целей питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения санитарным правилам и нормам для получения санитарно- эпидемиологических заключений

Разработка проекта мероприятий по реконструкции систем водоснабжения с целью обеспечения качества воды, подаваемой населению п.г.о. Каз в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01

п.г.о. Спасск

| Замена труб существующих сетей с стальных на ПНД | - экономия электрической энергии; - экономия потребляемой воды |
| --- | --- |
| Замена водоразборной и запорной арматуры в зданиях с установкой водосберегающих аналогов | - экономия потребляемой воды. |
| Оборудование водосчетчиками потребителей воды | - экономия потребляемой воды |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - экономия потребляемой воды |
| Замена устаревших электродвигателей на современные | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоснабжения | - оптимизация режимов работы водопроводной сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Ликвидация утечек и несанкционированного расхода воды | - экономия электрической энергии; - экономия воды |
| Модернизация водно-распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Организация мониторинга и соблюдение водно-химического режима | - экономия топлива |
| Проведение наладки водопроводных сетей | - экономия электрической энергии; - улучшение качества и надёжности водоснабжения |
| Прокладка водопроводных сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоснабжения |

п.г.о. Мундыбаш

Замена насосного оборудования

Реконструкция трубопроводов холодной воды

п.г.о. Темиртау

Замена насосного оборудования

Реконструкция трубопроводов холодной воды

п.г.о. Шерегеш

Мероприятия, направленные на обеспечение необходимого объема воды

Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области и водоотведения сектора «В».Строительство второй очереди системы водоснабжения СТК "Шерегеш" проектной производительностью 35 000 м3/сут.

Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».

Строительство сетей водоснабжения второй очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».

Строительство сетей водоснабжения третьей очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».

Строительство сетей водоснабжения территории сектора "Е" СТК "Шерегеш".

Строительство водозабора на р. Мрас-Су и сооружений транспортировки воды для принудительного заполнения водохранилища на р. Таенза.

Мероприятия, направленные на подключение площадок инвесторов

Расширение парка РЧВ НФС п.г.о. Шерегеш (строительство РЧВ 1000 м3) и строительство сетей водоснабжения до площадки микрорайона "ШОРИЯ ГРАД".

Расширение парка РЧВ НФС п.г.о. Шерегеш (строительство РЧВ 1000 м3) и строительство водоводов с насосной станцией до площадки застройки территории сектора "F" СТК "Шерегеш".

Строительство внутриплощадочных сетей микрорайона «ШОРИЯ ГРАД».

Строительство внутриплощадочных разводящих сетей сектора «В»                      СТК «Шерегеш».

Строительство внутриплощадочных разводящих сетей сектора «F»                    СТК «Шерегеш».

Реконструкцию внутриплощадочных разводящих сетей сектора «А»                      СТК «Шерегеш».

Мероприятия, направленные на подключение перспективных абонентов ИЖС

Строительство разводящих сетей эксплуатационного участка № 1.2 для подключения перспективных абонентов.

Строительство разводящих сетей эксплуатационного участка № 1.3 для подключения перспективных абонентов.

Строительство разводящих сетей для подключения потребителей эксплуатационного участка № 3.1.

Строительство разводящих сетей для подключения потребителей эксплуатационного участка № 3.2.

Строительство разводящих сетей для подключения потребителей эксплуатационного участка № 3.3.

Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности водоснабжения

Очистка ложа существующего водохранилища «4-й ключ» от ила и донных отложений.

Реконструкция НФС п.г.о. Шерегеш с внедрением технологии доочистки воды по показателю "цветность".

Реконструкция подающих водоводов на котельную УПК-5.

Реконструкция подающих водоводов на НС "Большая речка".

Реконструкция НС "Большая речка".

Реконструкция парка РЧВ 40 лет Октября.

Строительство внутриквартальных перемычек для повышения надежности системы водоснабжения.

Реконструкцию разводящих сетей эксплуатационного участка № 1.2 с переключением его от парка РЧВ НФС п.г.о. Шерегеш.

Строительство сооружений доочистки воды на НФС СТК "Шерегеш" производительностью 35 000 м3/сут.

Мероприятия, направленные на снижение неучтенных расходов и потерь воды

Реконструкция существующих изношенных сетей п.г.о. Шерегеш с увеличением диаметра.

Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах.

Мероприятия, направленные на переход на закрытую схему горячего водоснабжения

Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах для перехода на закрытую схему водоснабжения.

Реконструкция существующих сетей п.г.о. Шерегеш с увеличением диаметра.

Таблица 39. Перечень мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип ремонта: КР – капитальный ремонт, ТР – текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таштагол | Каз | Спасск | Мундыбаш | Темиртау | Шерегеш |
| 1 | Ремонт отмостков и фундамента здания | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 2 | Ремонт кровли здания | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 3 | Ремонт наружных стен | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4 | Внутренняя отделка | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 5 | Замена оконных и дверных проемов | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 6 | Ремонт полов | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 7 | Замена системы отопления в помещениях | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, не предусмотрено генеральным планом.

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Таштагольского МО не планируются.

По состоянию на июль 2025г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

В 2026г продолжится строительство с окончаним в 2027г НФС Каз, получающим воду от водозабора «Тельбес», для обеспечения  населения качественной питьевой водой  пгт. Каз и пгт. Темиртау. Кроме того за счет бюджетных средств планируется проектирование и строительство следующих объектов:

- сети водопровода на Тельбесе (Дн 273 мм, L 9,5 км);

- водопровод от Тельбесской станции до 1000 куб. м. бака жилого поселка (Дн 325 мм, L 4,58 км).

4.3.1 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчеризации осуществляется в виде централизованного контроля и управления объектами водоснабжения посредством сбора данных с помощью телефонной связи со специалистами на объектах.

Специалистами диспетчерской службы данные анализируются для принятия дальнейших мер.

Телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах, осуществляющих водоснабжение отсутствует.

На предприятии планируется ввести автоматизированную систему сбора данных с объектов и управления для обеспечения бесперебойной подачи воды в МО сеть водопровода.

Использование частотных преобразователей делает возможным поддержание постоянного давления воды у потребителей.

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящий момент около 95,9 % жилых домов, культурно-бытовых и общественных зданий оснащены ИПУ воды.

Потребители, не оснащенные ИПУ, производят оплату за потребленную воду по установленным нормативам.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, МО и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория ТМО). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство РЧВ и станций комплексной очистки планируется на территории существующих групповых водозаборов для исключения вывода дополнительных территорий под новые санитарные зоны.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной перспективной застройки.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена на рисунках 1-8.

Рисунок 1. Схема водопроводных сетей Таштагольского МО Кемеровской области - Усть-Шалым

Рисунок 2. Схема водопроводных сетей Таштагольского МО

Кемеровской области Старый город

Рисунок 3. Схема водопроводных сетей Таштагольского МО Кемеровской области - Шалым

Рисунок 4. Схема водопроводных сетей г. Таштагола Таштагольского МО Кемеровской области (район ЦМК, 1й участок)

Рисунок 5. Схема водопроводных сетей п.г.о. Мундыбаш Таштагольского МО Кемеровской области Новый Мундыбаш

Рисунок 6. Схема водопроводных сетей п.г.о. Мундыбаш Таштагольского МО Кемеровской области Старый Мундыбаш

Рисунок 7. Схема водопроводных сетей п.г.о. Каз Таштагольского МО Кемеровской области

Рисунок 8. Схема водопроводных сетей п.г.о. Темиртау Таштагольского МО Кемеровской области

4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Холодная вода подается потребителям Таштагольского МО в соответствии с Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 28.01.2022) «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной воды.

Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, трубопроводов.

Качество подаваемой воды контролируется собственной лабораторией и по результатам анализов контролирующими органами.

4.11 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового строительства разрабатывается в составе проектной документации на строительство объектов.

4.12 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Потери воды включают: расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации; расходы воды при утечке через водоразборные колонки; скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений; расходы воды, не оплаченные потребителями при самовольном пользовании (несанкционированное водопользование), а также расходы, не учтенные вследствие погрешности средств измерений.

Для сокращения потерь необходимо реализовать комплекс мероприятий, включающий

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сетей контроль за состоянием водоразборных колонок;

- работа с незаконными подключениями;

- контроль за работой приборов учета.

4.13 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

Качество воды по химическим показателям, подаваемой после очистки на НФС потребителям, ведется лабораторией питьевых и сточных вод МКП «Водоресурс» и микробиологическим, паразитологическим, бактериологическим показателям осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в Таштагольском МО. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того, частично утверждены зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

Соблюдение технологического процесса очистки воды и постоянный контроль за её качеством позволяет достигать соответствия СанПиН 2.1.3684-21.

4.14 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Таштагольский МО не располагается на территории распространения вечномерзлых грунтов.

Так же обслуживающей организацией обеспечиваются все меры против замерзания воды, такие как утепление колонок и колодцев, а так же заложение водопроводных труб на глубину не менее 2,5-2,7 метров.

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все промывные воды, являющиеся последствием периодического хлорирования существующей водопроводной сети и промывки резервуаров чистой воды, попадают в централизованную систему водоотведения с очистными сооружениями, на территориях без централизованного водоотведения - выгреба с последующим вывозом на поля ассенизации, пруды и т.п. В отношении последних зон - с нецентрализованным водоотведением, где удаление стоков осуществляется вывозом, мероприятием по снижению сбросов промывных вод в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади является строительство сливной станции на очистных сооружениях канализации (ОСК) для приёма стоков с ассенизационных машин.

Мерами по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн промывных вод в результате использования хлора является снижение его применения в результате использования нехимических методов подготовки воды на основе ультрафиолета (УФ), а также совершенствование централизованных ОСК.

Для исключения сброса активного хлора в водоем предлагается замена системы обеззараживания хлорированием на обработку УФ облучением.

Схема очистки стоков на ОСК предлагаемого дополнительного блока - полная биологическая с доочисткой стоков от биогенных элементов. Для обработки осадка предусматриваются сооружения термомеханического обезвоживания. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается на установках УФ-обеззараживания.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Водозаборы Таштагольского МО имеют хлораторные, использующие концентрированный 15% раствор гипохлорида натрия.

Хранение хлора осуществляется на складах, расположенных на территориях ВЗУ. Помещения хлорного хозяйства построено с учетом требований Правил безопасности ПБ 09-594-03, в соответствии с которыми объем хранения хлора не превышает 15 -суточного запаса в соответствующем количестве контейнеров.

На складах хлора целесообразно установить автоматизированную установку ХПА-9000К для улавливания и дегазации раствором кальцинированной соды аварийных выбросов хлора с помещения склада хлора и хлордозаторной через вытяжную вентиляцию в аварийных ситуациях.

На данный момент реагентное хозяйство переведено с использования жидкого хлора на гипохлорит натрия с целью уменьшения воздействия на окружающую среду.

Установка дозирования гипохлорита натрия предназначена для применения в коммунальном хозяйстве при подготовке питьевой воды на водоподготовительных станциях, а так же на станциях очистки природных вод, независимо от источника водоснабжения и станции очистки сточных вод.

Установка размещается в здании склада хранения жидкого хлора с температурой на ниже 16ºС в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Москва, 1997 г.).

Материалы, используемые для дозирования растворов гипохлорита натрия изготовлены из коррозионно-химически стойких материалов, допущенных для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Жидкий хлор, применяемый в технологии очистки воды, вследствие своей токсичности и взрывоопасности, представляет опасность для обслуживающего персонала и населения, проживающего вблизи водоочистных станций, а так же при его транспортировке автомобильным транспортом по населенным пунктам.

В связи с этим, в настоящее время интенсивно применяются методы и реагенты, исключающие использование опасного жидкого хлора, но обеспечивающие не менее продолжительную консервацию обработанной воды.

Одним из таких реагентов является гипохлорит натрия, широко применяемый в практике подготовки воды питьевого качества.

В качестве обеззараживающего агента принят гипохлорит натрия марки «А» (ТУ 6-01-29-93) производства ПО «Химпром» г. Кемерово.

Сущность метода обеззараживания воды гипохлоритом натрия состоит в том, что находящийся в растворе активный хлор окисляет вещества, входящие в состав протоплазмы клеток болезнетворных бактерий. Гипохлорит натрия по своей бактерицидной активности и влиянию на химические показатели качества обрабатываемой воды равноценен действию хлора, хлорной извести и гипохлориту кальция, а именно:

- обеспечивает безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении;

- снижает цветность;

- снижает содержание окисляемых активным хлором загрязнений.

При этом, повышает экологическую и гигиеническую безопасность производства, стабильность и качество питьевой воды, снижает коррозию оборудования и трубопроводов.

Кроме этого, гипохлорит натрия превосходит хлор снижением образования хлорорганических соединений при взаимодействии с органическими загрязнениями, попадающими в природную воду со стоками промышленных производств.

Гипохлорит натрия также может применяться для дезинфекции сооружений, технологических трубопроводов, обеззараживания стоков, поступающих со всех бытовых помещений цеха.

В целом технология транспортировки, хранения и дозирования гипохлорита натрия безопасна и проста, и не требует кардинальных реконструкций существующих сооружений.

Поскольку гипохлорит натрия менее токсичен, не горюч и невзрывоопасен по сравнению с жидким хлором, а по эффективности обеззараживания не уступает ему, то этот реагент можно назвать перспективным дезинфектантом для подготовки воды питьевого качества.

Раствор кальцинированной соды для нейтрализации хлора предполагается приготавливать в резервуаре, предварительно смонтированном у основания установки ХПА, и подавать насосами на установку. Кальцинированная сода должна хранится на материальном складе. В связи с длительным сроком годности раствора его необходимо обновлять 1 раз в полгода. Для дегазации 1 тонны хлора (при полной разгерметизации контейнера с хлором) нужно 1866 кг кальцинированной соды и 16 796 кг воды.

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

6.1 Разбивка по годам оценки стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные в таблице 48.

6.2 Разбивка по годам оценки величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнен по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Источником финансирования мероприятий по строительству и реконструкции, определённых концессионным соглашением является прибыль и амортизационные отчисления.

Мероприятия, по развитию системы водоснабжения, не выполняемые гарантирующей организацией, могут финансироваться бюджетами разного уровня.

Таблица 40. Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования в ценах 2026 г. | Объем финансирования с учетом индексации цен | Потребность в финансировании по годам, тыс.руб. с НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  |  |  |  |  | с учетом индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Индексы МЭР России 2025г. |  |  |  | 1,041 | 1,084 | 1,128 | 1,174 | 1,223 | 1,273 | 1,325 | 1,379 | 1,436 | 1,495 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | тариф | 624 148 | 700 280 | 183 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 151 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проектирование и реконструкция НФС «Черный ключ». | тариф | 46 562 | 55 960 |  |  |  | 23 487 | 32 473 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование и реконструкция насосных станций очистки воды. (НФС Балгашта и водозабор на р. Кобарзинка.) | тариф | 43 989 | 48 647 |  | 23 834 | 24 813 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция фильтровальной станции в п.г.т. Шерегеш | тариф | 35 176 | 38 722 |  | 23 436 | 15 286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проектирование и реконструкция насосных станций «Ломоносова» и «Тельмана» | тариф | 43 759 | 52 443 |  |  |  | 25 695 | 26 748 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проектирование и реконструкция НФС «Тельбес» | тариф | 42 445 | 22 998 |  |  |  |  | 51 890 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проектирование и строительство рыбозащитных сооружений на водозаборах | тариф | 31 075 | 37 219 |  |  |  | 18 790 | 18 429 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проектирование и устройство ограждений 1-го пояса зон санитарной охраны (ЗСО) на водозаборах | тариф | 8 444 | 9 151 |  | 9 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проектирование и реконструкция сетей водоснабжения п. Шалым | тариф | 11 714 | 14 321 |  |  |  |  | 14 321 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проектирование и реконструкция сетей водоснабжения поселков Мундыбаш, Темиртау, Каз | тариф | 17 380 | 20 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проектирование и реконструкция сетей водоснабжения п.г.т. Шерегеш | тариф | 87 175 | 98 414 |  | 29 848 | 35 694 | 32 872 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Установка регуляторов давления и информационно–измерительной системы на водопроводных сетях | тариф | 42 254 | 47 588 | 8 000 | 10 295 | 10 717 | 11 156 | 7 419 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической безопасности производственных объектов. | тариф | 18 929 | 20 926 |  | 10 436 | 10 490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Проектирование и реконструкция НФС Каз Таштагольского муниципального района | тариф | 168 108 | 175 000 | 175 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Организация водоснабжения отдаленных поселков | тариф | 27 139 | 30 001 |  | 15 000 | 15 001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого собственные средства | тариф | 624 148 | 700 280 | 183 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 151 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения" на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения содержат показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

7.1 Показатели качества воды

По химическому составу вода, поступающая в сеть после НФС, отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Таблица 41. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обобщённые показатели |  |  |  |
| Запах | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градусы | 20 (35) | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5(2) | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 |
| Жёсткость общая | град.ж | 7,0 (10) | ГОСТ Р 31954-2012 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л | 5,0 | ПНДФ 14.1.2.4.154-99 |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/дм3 | 0,1(0,3) | ПНДФ.14.1.2.4168-2000 |
| Поверхностно-активного вещества (ПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| Фенол | мг/дм3 | 0,001 | РД 52.24.488-2006 |
| Неорганические вещества |  |  |  |
| Алюминий (Al 3+) | мг/дм3 | 0,2(0,5) | ГОСТ 18165-89 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 (1,0) | ГОСТ 4011-72 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | МУ 08-47/163 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | ГОСТ Р 51309-99 метод 2 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,25( 0,07) | ГОСТ 18308-72 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,05(0,01) | ГОСТ 4152-89, ГОСТ Р 35109-99, метод 2 |
| Никель | мг/дм3 | 0,1(0,02) | ГОСТ Р 51309-99 метод 2 |
| Цинк | мг/дм3 | 5(1) | МУ 08-47/163, ГОСТ 18293-72 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,03 (0,01) | МУ 08-47/163, ГОСТ 18293-72 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2-1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| Хром | мг/дм | 0,05 | РД 52.24.446-2008 |
| Полифосфаты (по РО4 3-) | мг/дм3 | 3,5 | ГОСТ 18309-72 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | ГОСТ Р 52964-2008 |
| Нитраты (по NO-3) | мг/дм3 | 45 | ГОСТ 18826-73 п3 |
| Хлор (Cl 2) |  |  |  |
| -остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | ГОСТ 18190-72 |
| -остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | ГОСТ 18190-72 |
| Полиакриламид | мг/дм3 | 2,0(0,1) | ГОСТ 19355-85 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,01 | МУ 08-47/163, |
| Кобальт | мг/дм3 | 0,1 | ГОСТ Р 51309-99 метод 2 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,2(0,06) | ГОСТ Р 51392-99 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1(0,7) | ГОСТ Р 51309-99 метод 2 |
| Берилий | мг/дм3 | 0,0002 | ГОСТ Р 51309-99 метод 2 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | ГОСТ Р52180-2003 |
| ГХЦГ(линдан) | мг/дм3 | 0,002( 0,00001) | ГОСТ Р 51209-98 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | ГОСТ Р51309-99 метод2, ГОСТ19413-89 |
| 2.4Д | мг/дм3 | 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.212-2005 |
| ДДТ(сумма изомеров) | мг/дм3 | 0,002 | ГОСТ Р 51209-98 |
| Бензапирен | мг/дм3 | 0,005 (0,00001) | ГОСТ Р 51310-99 |
| Аммиак | мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитриты | мг/дм | 3,3 | ГОСТ 4192-82 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | ГОСТ Р 51392-99 |
| Дихлорбромметан | мг/дм3 | 0,03 | ГОСТ Р 51392-99 |
| 4-хлоруглерод | мг/дм3 | 0,006 | ГОСТ Р 51392-99 |
| Удельная суммарная активность | Бк/кг | 0,2 | МУ 2.6.1.1981-05 |
| Удельная суммарная активность | Бк/кг | 1,0 | МУ 2.6.1.1981-05 |
| Радон | Бк/кг | 60 | МУ 2.6.1.1981-05 |

Таблица 50. Микробиологические и паразитологические показатели качества воды по (СанПиН 2.1.4.1074-01)

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы не более | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Общее микробное число | число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Копифаги | число бляшко-образующих единиц (БОЕ) в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Споры сульфитре-дуцирующих клостридий | число спор в 20 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Цисты лямбрий | число цист в 50 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018- |

Лабораторный контроль качества вод в водных объектах проводит только специализированная лаборатория.

Данных по качеству воды не предоставлено

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности, качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в таблице 42.

Таблица 42. Показатели надежности, качества централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 33,33 | Не более 31,55 | Не более 31,55 | Не более 31,55 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,7 | Не более 0,7 | Не более 0,7 | Не более 0,7 | Не более 0,65 | Не более 0,65 | Не более 0,65 |

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в таблице 43.

Таблица 43. Показатели надежности, качества централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,01 | Не более 23,94 | Не более 23,94 | Не более 23,94 | Не более 23,94 | Не более 23,94 | Не более 23,94 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) - для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 2,081 | Не более 2,081 | Не более 2,081 | Не более 2,931 | Не более 2,931 | Не более 2,931 | Не более 2,931 |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) - для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 2,081 | Не более 2,081 | Не более 2,081 | Не более 2,931 | Не более 2,931 | Не более 2,931 | Не более 2,931 |

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

На 01.07.2026 г. бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

Раздел 9 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, МО"

9.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, МО и деление территории поселения, муниципального округа, МО на эксплуатационные зоны

Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения МО, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

- Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие в сеть канализации от населения и предприятий МО, подвергаются очистке на очистных сооружениях:

- очистные сооружения хозбытовых стоков Таштагольского территориального управления мощностью 8,0 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков территориального управления «Город-курорт Шерегеш» мощностью 16,0 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков Мундыбашского территориального управления мощностью 4,8 м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков Казского территориального управления мощностью 2,7 тыс. м3/сутки;

- очистные сооружения хозбытовых стоков Темиртауского территориального управления мощностью 1,9 тыс. м3/сутки;

Всего на обслуживании ООО «ТЕПЛО» Таштагольского МО находится оборудование очистных сооружений:

Очистные сооружения «Бахаревка» в Таштагольском т.у.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1961 года. Данный объект является единственным исполнителем в городе по очистке сточных вод. Проектная мощность составляет 8 тыс.м3 в сутки, Так как железобетонные и металлические конструкции очистных сооружений эксплуатируются в агрессивной среде происходит их разрушение, несмотря на то, что силами коммунального хозяйства ведутся ремонты зданий и сооружений.

В состав очистных сооружений сточных вод входят:

- Приемная камера производительностью 	3700 м3/сутки.

- Песколовка горизонтальная 			3700 м3/сутки.

- Отстойники первичные (двухъярусные):

диаметром 12м в количестве 6 штук 		9629 м3/сутки;

диаметром 8м  в количестве 6 штук 		3062 м3/сутки.

- Биофильтры капельные – 				3780 м3/сутки

(установленное оборудование: вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система 186 насадок);

Биофильтры высоконагружаемые – 		4320 м3/сутки,

(установленное оборудование: насос ФГ 144/46-2 шт., вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система в количестве 41 насадки).

- Вторичные отстойники (вертикальные) диаметром 9 м в количестве                     4 штук – 						11923 м3/сутки (при времени отстаивания 1,5 час.).

- Хлораторная – 						10 кг/ч (установленное оборудование: вентилятор ВМ-5У).

- Станция доочистки:

Приемный резервуар 				50 м3;

Резервуар фильтрованной воды ;		250 м3;

Резервуар грязной воды 				250 м3.

- Насосно-фильтровальная станция:

барабанные сетки ВО-1,5*1			2 шт. ;

фильтры крупнозернистые 			4 шт.

(полезной площадью 61,6 м2) ;

машинный зал

насосы ФГ 216/24 				3 шт.,

ФГ 144/46 					2 шт.,

3К-6А 						1 шт.,

ФГ 216/24 б 					1 шт.,

воздуходувка 					3 шт.,

барабанные сетки ВО – 1,5*1 в кол. 	2 шт.

- Выпуск берегового типа в количестве 2 штук – 11923 м3/сутки

- Иловая станция (перекачивает ил из вторичных отстойников и бытовые стоки АБК в приемную камеру 				50-144 м3/час)

(установленное оборудование: насос 3К – 6А, насос ФГ 144/46).

- Иловые площадки в количестве 7штук площадью S=1520 м2.

- Водоподъемная насосная станция (подает воду из р. Кондома в производственную котельную и хлораторную очистных сооружений – 80 м3/ч), (установленное оборудование: насос К 80/50 – 2 шт.).

- Производственная котельная – установленное оборудование:

котел «Универсал-6»;

насосы: 						3К-6А, К 80/50;

вентилятор 					3 шт.;

дымосос 						2 шт.

Канализационные стоки старой части города поступают на ОСК «Бахаревка» через канализационную насосную станцию № 1 (КНС- 1,                          ул. Ленина), построенную в 1961 г. Износ станции составляет 100%. Проектная производительности насосов 150 м3/час.

Канализационные стоки 1-ого и 2-ого микрорайонов Усть-Шалым подаются на ОСК через КНС № 3 ул. Поспелова и КНС № 4 ул. Ноградская, построенные соответственно в 1976 и 1983 годах.

Канализационные стоки 31-ого участка (ул. Советская)  подаются на ОСК через КНС № 6(ул. Советская). Канализационные стоки п. Кочура подаются на ОСК через КНС ул. Увальная и КНС № 4.

Очистные сооружения т.у. «Город-курорт Шерегеш»

Прием стоков от населения и предприятий территориального управления «Город-курорт Шерегеш» Таштагольского муниципального округа Кемеровской области осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Тепло».

Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков, расположенные на окраине территориального управления «Город-курорт Шерегеш», осуществляют сброс сточных вод в р. Б. Унзас (р. Б. Речка), которая относится к водосборному бассейну р. Томь.

Очистные сооружения биологической очистки хоз.-бытовых стоков               ООО «Тепло» рассчитаны на проектную мощность 6,0 тыс. м3/сутки и предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилого фонда, промышленных объектов и представляют собой сооружения биологической очистки с биофильтрами, дополненные ступенью доочистки на щебеночных фильтрах. Очистные сооружения построены в 1974 году.

В территориальном управлении «Город-курорт Шерегеш» осуществляется неполная раздельная система канализации, предусматривающая отвод и очистку загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод и частично ливневых стоков (отмечается значительное увеличение расхода сточных вод в периоды таяния снега и выпадения дождей, так как рельеф местности территориального управления «Город-курорт Шерегеш» неровный, гористый, поэтому ливневые сточные воды через канализационные колодцы попадают в сеть бытовой канализации. Сточные воды собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков, расположенную в поселке, откуда подаются на очистные сооружения. Станция перекачки стоков оборудована тремя насосами (2 рабочих и один резервный). Объем приемного резервуара станции 50м3 .

Подача сточной воды на очистные сооружения от станции осуществляется по двум параллельным напорным трубопроводом d 400 мм, протяженность которых 0,72 км.

В технологическую схему сооружений биологической очистки входят:

- приемная камера;

- решетки (2 шт.);

- песколовки (2 шт.);

- водоизмерительный лоток;

- двухъярусные первичные отстойники (8 шт.);

- высоконагружаемые биофильтры (4 пары);

- вторичные отстойники (4 шт.);

- смеситель;

- насосно-фильтровальная станция доочистки стоков.

На площадке очистных сооружений имеются:

- здание хлораторной (не действующая);

- здание котельной;

- административный блок.

Технологическая схема работы очистных сооружений следующая: сточная вода поступает по напорным трубопроводам в приемную камеру, проходит решетку с ручным съемом крупных загрязнений, затем сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений; далее стоки, проходя по водоизмерительному лотку, попадают в двухъярусные первичные отстойники для очистки от взвешенных веществ.

Предварительно очищенная таким образом вода, подается на сооружения биологической очистки, где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем проходя через смеситель, куда поступает также гипохлорит натрия, стоки распределяются во вторичные отстойники для осаждения биомассы; далее очищенная сточная вода самотеком поступает в резервуар очищенных стоков, откуда насосами забирается в насосно-фильтровальную станцию доочистки стоков и подается на барабанные сетки, а затем вода поступает на фильтры доочистки.

Доочищенная вода сбрасывается в р. Большой Унзас (р. Б. Речка) по коллектору d 350 мм протяженностью 600 п.м. Биологическая пленка, задержанная во вторичных отстойниках, дренажная вода с иловых площадок, промывная вода фильтров через дренажную насосную станцию отводятся в приемную камеру. Сырой осадок и биопленка после сбраживания в зоне осаждения двухъярусных отстойников выпускаются на иловые площадки.

Проектная производительность очистных сооружений составляет                  6 000 м3/сутки.

В настоящее время очистные сооружения биологической очистки хоз.-бытовых стоков ООО «Тепло» рассчитаны на проектную мощность                              16,0 тыс.м3/сутки и предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилого фонда, промышленных объектов и представляют собой сооружения биологической очистки с биофильтрами, дополненные ступенью доочистки на щебеночных фильтрах. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2024 г.

В территориальном управлении «Город-курорт Шерегеш» осуществляется неполная раздельная система канализации, предусматривающая отвод и очистку загрязненных хозяйственно-бытовых сточных вод.

Поступление поверхностных сточных вод (дождевых, алых, поливомоечных) не должно составлять более 10 % от общего расхода хоз.-бытовых сточных вод, поступающих на очистку, чтобы избежать нарушений в работе биологических очистных сооружений. Отмечается значительное увеличение расхода сточных вод в периоды таяния снега и выпадения дождей, так как рельеф местности территориального управления «Город-курорт Шерегеш» неровный, гористый, поэтому ливневые сточные воды через канализационные колодцы попадают в сеть бытовой канализации.

Сточные воды собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков, расположенную в поселке, откуда подаются на очистные сооружения. Станция перекачки стоков оборудована тремя насосами (2 рабочих и один резервный). Объем приемного резервуара станции 50 м3.

Очистные сооружения предусматривают размещение технологических сооружений и оборудования в станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Станция очистки хоз.-бытовых сточных вод представляет собой совокупность заглубленных емкостных сооружений и производственно-технологического здания, установленного над ними, в котором предусматривается размещение оборудования, а также служебных помещений.

Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод включает в свой состав:

- усреднитель-денитрификатор общими размерами в плане в осях          18,0×30,0 м, разделенный на два отсека;

- блок емкостных очистных сооружений;

- производственное здание, размещенное над блоком емкостных сооружений.

Усреднитель-денитрификатор и блок емкостных сооружений представляют собой заглубленные емкости, возводимые из монолитного железобетона.

В блоке емкостных сооружений размещены:

- четыре независимых технологических линии сооружений биологической очистки и доочистки, каждая включает в свой состав:

- аэротенк-нитрификатор;

- вторичный вертикальный отстойник;

- блок глубокой доочистки (ершовый фильтр);

- резервуар осветленной воды – 2 отделения;

- резервуар очищенной воды;

- резервуар технической воды;

- илоуплотнитель – 2 шт.;

- аварийный резервуар избыточного ила – 2 шт.;

- иловая насосная станция.

Деление емкостных сооружений биологической очистки и доочистки на 4 независимые технологические линии позволяет последовательно включать линии в работу по мере возрастания расхода сточных вод, что обеспечивает работу очистных сооружений в условиях неравномерности поступления сточных вод.

Исходные сточные воды поступают на площадку канализационных сооружений от нескольких насосных станций: от поселковой канализационной насосной станции по двум напорным трубопроводам Ду 400 мм и от насосной станции, расположенной на г. Зеленая, по напорному трубопроводу Ду 150 мм.

Также при дальнейшем развитии сектора «В» будет предусмотрено поступление хозяйственно- бытовых сточных вод на очистные сооружения по самотечному трубопроводу. Для объединения этих потоков и подачи сточных вод на очистку предусмотрена канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод на территории реконструируемых очистных сооружений.

Перед канализационной насосной станцией предусмотрен колодец-гаситель, после которого сточные воды по самотечному трубопроводу                           Дн 573 мм поступают в приемный резервуар КНС. Канализационная насосная станция хоз.-бытовых сточных вод принята заводского изготовления.

От КНС по напорному трубопроводу сточные воды поступают в здание станции очистки, где очищаются совместно с дождевыми сточными водами площадки КОС, а затем по напорному трубопроводу отводятся к точке сброса в существующий трубопровод выпуска.

В станции очистки хоз.-бытовых сточных вод предусматриваются следующие процессы:

- механическая очистка сточных вод в комбинированных установках (решетках и песколовках);

- усреднение расхода и концентраций загрязнений сточных вод в усреднителе;

- полная биологическая очистка с реализацией процессов:

- нитрификации и денитрификации;

- разделения иловой смеси в тонкослойных вторичных отстойниках;

- доочистка сточных вод с использованием иммобилизованной микрофлоры на ершовом носителе;

- тонкая очистка с использованием самопромывных дисковых фильтров;

- физико-химическое удаление фосфора;

- обеззараживание очищенных сточных вод в установке ультрафиолетового обеззараживания и резервное обеззараживание раствором гипохлорита натрия;

- обеззараживание (дегельминтизация) сточных вод и осадков;

- обработка отбросов и осадков, образующихся при очистке сточных вод:

- отмыв и обезвоживание твердых отбросов и пескопульпы;

- гравитационное уплотнение и механическое обезвоживание избыточного активного ила на декантерах/центрифугах.

Хоз.-бытовые сточные воды от КНС по 2-м напорным трубопроводам подаются в комбинированные установки механической очистки сточных вод, расположенные в здании станции очистки.

Комбинированная установка механической очистки сточных вод состоит из шнековой решетки с прозорами 3 мм, аэрируемой горизонтальной песколовки, транспортеров выгрузки песка и отбросов, скребковой системы для сбора жиров и позволяет:

- выделить из поступающих сточных вод частицы загрязнений размером более 3 мм;

- промыть и уплотнить уловленные отбросы;

- выделить и промыть песок крупностью более 13,2 мм;

- удалить всплывшие жиры.

Задержанные и снятые с решетки отбросы промываются и обезвоживаются в транспортере, входящем в состав комбинированной установки, и сбрасываются в контейнер для отбросов, который по мере наполнения транспортируется за пределы станции на площадку хранения, откуда забирается спецтехникой и вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

Всплывшие жиры с помощью винтового насоса, входящего в состав комбинированной установки механической очистки, отводятся в колодец, расположенный за пределами здания станции очистки, из которого по мере наполнения вывозятся спецавтотранспортом к местам утилизации.

Песковая пульпа, задержанная в песколовках, с помощью наклонного транспортера выгружается в пескопромыватель, который состоит из камеры отмывки песка с вертикальным шнеком для выгрузки отмытого песка. Камера отмывки оборудована мешалкой и системой подачи воздуха. Предусмотрено смотровое стекло для контроля процесса.

Промытый и обезвоженный в транспортере пескопромывателя песок сбрасывается в контейнер, который транспортируется за пределы станции на площадку хранения, откуда забирается спецтехникой и вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

Для обеззараживания отбросов и песка, образующихся при очистке сточных вод, от яиц гельминтов в трубопровод подачи сточных вод в установки механической очистки предусмотрен ввод препарата «ТИАЗОН».

После комбинированных установок механической очистки сточные воды в самотечном режиме поступают в усреднитель-денитрификатор.

Усреднитель-денитрификатор предназначен для выравнивания расходов и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку, и позволяет обеспечить равномерную гидравлическую нагрузку на последующие элементы сооружений биологической очистки и доочистки.

В усреднителе-денитрификаторе также происходит процесс восстановления азота нитратов до газообразной формы, которая затем отдувается в аэротенках-нитрификаторах. Источником питания для денитрифицирующих микроорганизмов являются органические загрязнения исходных сточных вод. Также в усреднитель-денитрификатор подается рециркуляционный активный ил из аэротенков- нитрификаторов и возвратный активный ил из вторичных отстойников, являющиеся источниками нитратов. В усреднителе-денитрификаторе предусмотрено два отделения.

Для интенсификации процесса перемешивания и предотвращения выпадения осадка в каждом отделении усреднителя-денитрификатора предусматривается установка горизонтальных погружных мешалок.

Из усреднителя-денитрификатора с помощью погружных насосных агрегатов сточные воды подаются в блок емкостных очистных сооружений, который включает четыре параллельно работающие технологические линии производительностью 4000 м3/сут каждая.

В состав каждой технологической линии входят:

- аэротенк-нитрификатор;

- вторичный вертикальный отстойник;

- ершовый фильтр.

Далее приведено описание работы одной технологической линии очистки.

В аэротенке-нитрификаторе происходит процесс окисления углеродсодержащих органических соединений и азота аммонийных солей в присутствии активного ила и растворенного кислорода. Для поддержания кислородного режима и создания условий для перемешивания активного ила в аэротенке применена система мелкопузырчатой аэрации, воздух в которую подается от воздуходувок, установленных в здании станции очистки.

Из аэротенка-нитрификатора с помощью погружного насосного агрегата осуществляется рециркуляция иловой смеси в усреднитель-денитрификатор.

Из аэротенка-нитрификатора иловая смесь по переливному трубопроводу поступает в аванкамеры вторичного вертикального отстойника, где происходит отделение пузырьков воздуха. Далее иловая смесь поступает в блок илоотделения вторичного вертикального отстойника, оборудованный модульной тонкослойной системой, где происходит разделение иловой суспензии на осветленную сточную воду и активный ил (возвратный и избыточный).

Из иловой камеры вторичного отстойника с помощью 2-х погружных насосных агрегатов возвратный активный ил подается в усреднитель-денитрификатор. Этими же насосами избыточный активный ил (ИАИ) отводится в илоуплотнители.

В процессе эксплуатации все конструктивные элементы модульной тонкослойной системы илоотделения подвержены биологическому обрастанию. Для восстановления рабочих параметров блока илоотделения проводится периодическая регенерация тонкослойной системы с помощью продувки воздухом. Воздух поступает от воздуходувок через систему регенерации, расположенную под тонкослойными модулями.

Прошедшая через модульную тонкослойную систему илоотделения осветленная сточная вода собирается системой водосборных лотков и в самотечном режиме отводится в блок доочистки сточных вод кассетного типа (ершовый фильтр).

Ершовый фильтр включает биореактор доочистки кассетного типа, расположенный в верхней части ершового фильтра и собственно фильтр глубокой доочистки кассетного типа, расположенный в нижней части ершового типа под биореактором.

В биореакторе с иммобилизованной микрофлорой (верхний уровень) на ершовом синтетическом носителе происходит доокисление остаточных органических загрязнений и аммонийного азота микроорганизмами прикрепленного биоценоза. Для поддержания жизнедеятельности биоценоза вносится кислород воздуха с помощью мелкопузырчатой системы аэрации.

Нижний уровень – фильтр с синтетической ершовой загрузкой более плотного наполнения, в котором осуществляется глубокая доочистка очищенных сточных вод от взвешенных веществ методом фильтрования.

Фильтр глубокой доочистки имеет низкое гидравлическое сопротивление и упрощенный режим регенерации загрузки путем интенсивной аэрации через систему регенерации, расположенную под кассетами с ершовой загрузкой. Отвод загрязненных промывных вод предусматривается в усреднитель-денитрификатор с помощью погружных насосов для последующей очистки совместно с поступающими сточными водами.

Подача воздуха в системы аэрации аэротенка-нитрификатора и блока доочистки, а также системы регенерации вторичных отстойников и блока доочистки предусматривается воздуходувными агрегатами.

Вода после блока глубокой доочистки сточных вод поступает в резервуар осветленной воды, из которого погружными насосами подается на тонкую очистку в самопромывные дисковые фильтры, затем очищенная вода отводится в резервуар чистой воды, откуда погружными насосами подается в установку уф-обеззараживания.

Для удаления фосфора предусматривается реагентная обработка сточной жидкости раствором коагулянта. Тип, доза и место ввода коагулянта уточняется в процессе пусконаладочных и эксплуатационных работ по результатам контроля качества очищенных сточных вод по показателям рН, Fe и P.

В качестве резервного обеззараживания предусмотрено дозирование в очищенную воду гипохлорита натрия. Ввод раствора гипохлорита натрия предусмотрен в трубопровод, подающий очищенную сточную воду в резервуар осветленной воды. Объем резервуара осветленной сточной воды обеспечивает нормативное время контакта воды с реагентом.

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается под остаточным давлением к точке подключения к существующему трубопроводу выпуска.

Предусматривается использование очищенных и обеззараженных сточных вод для технологических нужд станции очистки. Запас технической воды предусматривается в резервуаре технической воды. Для подачи воды на технические нужды предусматривается установка погружных насосных агрегатов в резервуаре технической воды. Очищенная и обеззараженная вода используется для заполнения пожарных резервуаров, расположенных на площадке КОС, для промывки установок механической очистки, трубопроводов осадка, декантера/центрифуги.

В случае применения гипохлорита натрия для обеззараживания сточных предусмотрено дехлорирование очищенных и обеззараженных сточных вод раствором гипосульфита натрия, ввод которого осуществляется в трубопровод очищенных и обеззараженных сточных вод перед выходом из здания станции очистки.

В соответствии с проектной документацией на «Реконструкцию очистных сооружений п.г.о. Шерегеш» предусматривается реконструкция существующих канализационных очистных сооружений в части строительства комплекса новых очистных сооружений производительностью 16 000 м3/сут в границах территории земельного участка. После ввода в эксплуатацию новых очистных сооружений предусмотрен демонтаж существующих – в настоящее время администрацией Таштагольского муниципального округа принимается техническое решение о демонтаже или консервации очистных сооружений производительностью 6 000 м3/сут.

Очистные сооружения Мундыбашского т.у.

Биологические очистные сооружения расположены на окраине территориального управления Мундыбаш, предназначены для биологической очистки смешанных сточных вод (хоз-бытовых и производственных) жилого фонда и промышленных объектов. Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1983 г. рассчитаны на проектную мощность 4,8 тыс.м3/сут, 1752 тыс.м3/год.

На промплощадке очистных сооружений имеются: котельная, АБК.

В состав сооружений входит:

- приемная камера,

- песколовки,

- двухъярусные отстойники,

- высоконагружаемые биофильтры,

- вторичные горизонтальные отстойники,

- сооружения доочистки сточных вод с хлором,

- иловая площадка,

- контактный резервуар.

Сточные воды от промышленных объектов и жилых домов старого поселка собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков № 6, откуда насосами подаются на станции перекачки стоков № 8, 10. Подача сточных вод на очистные сооружения от станции перекачки стоков № 10 производится по напорному трубопроводу диаметром 219 мм.

Очищенные сточные воды сбрасываются по выпуску № 5 в р. Кондома.

Очистные сооружения Казского т.у. и Темиртауского т.у.

Очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых стоков от промышленных объектов и населения поселка. Проектная мощность очистных сооружений 2,7 тыс. м3/сутки в Казском т.у.                                           и 1,9тыс.м3 /сутки в Темиртауском т.у.

Для очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения, окисляющиеся биологическим путём, принят метод биологической очистки.

Бытовые сточные воды содержат минеральные и органические соединения в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии.

Сооружения для счистки бытовых сточных вод состоят из:

- Сооружений механической очистки, где производится выделение наиболее крупных примесей.

- Сооружений биологической очистки, где удаляются тонкие суспензии, коллоидные и растворенные загрязнения.

- Сооружений доочистки сточных вод, где происходит дополнительная фильтрация.

- Сооружений по обеззараживанию сточных вод.

- Сооружений обработки осадков.

Сточные воды от населения и промышленных объектов по канализационным коллекторам поступают в приемную камеру станции перекачки фекальных вод, где с помощью решеток отделяется крупные частицы и другие предметы.

Затем сточные воды насосом по напорному канализационному коллектору диаметром 200 мм в Казском т.у. и 150 мм в п Темиртау, подаются на комплекс очистных сооружений, расположенный за чертой поселка.

Сначала сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений, главным образом, песка, затем в первичные отстойники для выделения взвешенных веществ.

Предварительно очищенные таким образом стоки подаются на сооружения биологической очистки (аэротанки), где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем во вторичные отстойники для осаждения биомассы и далее на сооружение доочистки сточных вод: барабанные сетки и фильтры. Заканчивается очистка обеззараживанием на хлораторных установках, после чего вода сбрасывается в водоем. В процессе биологической очистки образуется большое количество осадков, содержащих органические загрязнения.

Они выпадают в первичных и вторичных отстойниках. Для обработки (минерализации) осадков применяются двухъярусные отстойники и аэробные минерализаторы. Минерализованный осадок обезвоживается на иловых площадках.

При работе всех сооружений производится систематический лабораторный контроль процесса очистки сточных вод на всех стадиях, что дает возможность регулировать процесс, а также вести качественный учет работы отдельных сооружений.

Работу сооружений биологической очистки контролируют различными методами: физико-химическим, химическим, биологическим.

Для оценки процесса очистки анализируются:

- сточная вода, поступающая на сооружения для определения ее состава;

- очищенная сточная вода с целью установления эффекта её очистки и возможности выпуска в водоём;

- сточная вода, поступающая и выходящая из каждого сооружения (либо группы сооружений) с целью контроля и регулирования режима работы отдельных элементов сооружений;

- сырой и минерализированный осадок - для контроля работы сооружений обработки осадка;

- микроорганизмы биомассы - как фактор биологической очистки;

- песок, выгружаемый из песколовок - для контроля работы песколовок.

Результаты анализа сточных вод показывают ход изменения их состава.

Для поддержания необходимой температуры в производственных помещениях комплекса очистных сооружений Таштагольского муниципального округа в составе имеется отопительные котельные, работающие на каменном угле.

9.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- небезопасная система обеззараживания стоков;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- критическое состояние люкового хозяйства.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения Таштагольского МО не проводились.

Оценка износа (%) оборудования по бухгалтерскому учету составляет:

Таштагольское т.у. 				100 %;

Т.у. «Город-курорт Шерегеш»		80 %;

Казское т.у. 					100 %;

Темиртауское т.у. 				100%;

Мундыбашское т.у. 				52 %.

- Ограждение территории очистных сооружений находится в удовлетворительном состоянии.

- По итогам контроля качества сточной и очищенной воды выявлены отклонения в ПДК, сточные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателям – азот аммонийный, азот нитратов, азот нитритов, БПК, фосфаты, железо, марганец, медь, цинк.

- Разрушение бетонных переливных кромок, осаждающих желобов, разрушение лотковых систем аэротенков, осветителей-перегнивателей, вторичных отстойников, контактных резервуаров, песколовок ОС. Виден износ бетонных конструкций по толщине стенок до 50 %, имеются дыры в бетонных стенах.

- Иловые площадки находятся в аварийном состоянии, разрушилась дренажная система. Забиты илом.

- Резервуары для очистки сточных вод (аэротенки) подвержены сильной коррозии, наблюдается деформация металлических конструкций.

- Моральный и физический износ электрокабельного хозяйства всех канализационных насосных станций (КНС).

- Частые сбои и выход из строя насосного оборудование КНС и ОС, 100 % оборудования выработали свой срок, гарантирующий безопасную и безаварийную работу.

- Коррозионный износ трубопроводов обвязки насосных агрегатов КНС и ОС. Неисправность запорно-регулирующей арматуры:

- отсутствие защитного лакокрасочного покрытия;

- сильная коррозия трубопроводов;

- наличие хомутов на трубопроводах;

- ржавление корпусов задвижек;

- течь на фланцевых соединениях;

- течи через сальники задвижек;

- повреждения запорных органов, износ зеркал и дисков задвижек.

- Физический износ зданий и сооружений. Большинство зданий требуют капитального ремонта.

МО канализационные сети давно выработали свой технически допустимый амортизационный срок (более 80%), гарантирующий их надежную эксплуатацию.

Существующая система водоотведения экономически неэффективна. Расчетный удельный показатель аварийности составляет 17,8 засора на 1 км сети в год, что превышает средние показатели по России.

9.3 Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Таблица 44. Технологические зоны централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование технологической зоны | Зона централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольское территориальное управление | п.г.о. Таштагол |
| 2 | территориальное управление «Город-курорт Шерегеш» | п.г.о. Шерегеш |
| 2 | Мундыбашское территориальное управление | п.г.о. Мундыбаш |
|  | Казское территориальное управление | п.г.о. Каз |
|  | Темиртауского территориальное управление | п.г.о. Темиртау |

Таблица 45. Характеристика технологических зон централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование ОС | Состав объектов | Проектная и фактическая производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольское территориальное управление | Приемная камера производительностью 3700 м3/сутки. Песколовка горизонтальная – 3700 м3/сутки. Отстойники первичные (двухъярусные): диаметром 12 м в количестве 6 штук - 9629 м3/сутки диаметром 8м в количестве 6 штук - 3062 м3/сутки Биофильтры капельные – 3780 м3/сутки (установленное оборудование: вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система 186 насадок) Биофильтры высоконагружаемые – 4320 м3/сутки, (установленное оборудование: насос ФГ 144/46-2 шт., вентилятор ВМ-5У, 2 дозаторных бака, спринклерная система в количестве 41 насадки) Вторичные отстойники (вертикальные) диаметром 9 м в количестве 4 штук – 11923 м3/сутки (при времени отстаивания 1,5 час.) Хлораторная – 10 кг/ч (установленное оборудование: вентилятор ВМ-5У) Станция доочистки: Приемный резервуар – 50 м3 Резервуар фильтрованной воды – 250 м3 Резервуар грязной воды – 250 м3 Насосно-фильтровальная станция: барабанные сетки ВО-1,5*1 – 2шт. фильтры крупнозернистые – 4 шт. (полезной площадью 61,6 м2)машинный зал (установленное оборудование насосы ФГ 216/24 -3 шт., ФГ 144/46 – 2 шт., 3К-6А – 1 шт., ФГ 216/24 б -1 шт., воздуходувка – 3 шт., барабанные сетки ВО – 1,5*1 в кол. 2 шт.) Выпуск берегового типа в количестве 2 штук – 11923 м3/сутки Иловая станция (перекачивает ил из вторичных отстойников и бытовые стоки АБК в приемную камеру 50-144м3/час) (установленное оборудование: насос 3К – 6А, насос ФГ 144/46) Иловые площадки в количестве 7штук площадью S=1520 м2 Водоподъемная насосная станция (подает воду из р. Кондома в производственную котельную и хлораторную очистных сооружений – 80 м3/ч), (установленное оборудование: насос К 80/50 – 2 шт.) Производственная котельная – установленное оборудование: котел «Универсал-6» , насосы: 3К-6А, К 80/50, вентилятор – 3 шт., дымосос -2 шт.) | 8 тыс. м3/сут. |
| 2 | территориальное управление «Город-курорт Шерегеш» | Приемная камера; Решетки (2 шт.); Песколовки (2 шт.); Водоизмерительный лоток; Двухъярусные первичные отстойники (8 шт.); Высоконагружаемые биофильтры (4 пары); Вторичные отстойники (4 шт.); Смеситель; Насосно-фильтровальная станция доочистки стоков. На площадке очистных сооружений имеются: здание хлораторной (не действующая); здание котельной; административный блок Станция очистки хоз.-бытовых сточных вод представляет собой совокупность заглубленных емкостных сооружений и производственно-технологического здания, установленного над ними, в котором предусматривается размещение оборудования, а также служебных помещений. Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод включает в свой состав: блок емкостных очистных сооружений; производственное здание, размещенное над блоком емкостных сооружений. усреднитель-денитрификатор общими размерами в плане в осях 18,0×30,0 м, разделенный на два отсека; Усреднитель-денитрификатор и блок емкостных сооружений представляют собой заглубленные емкости, возводимые из монолитного железобетона. В блоке емкостных сооружений размещены: четыре независимых технологических линии сооружений биологической очистки и доочистки, каждая включает в свой состав: аэротенк-нитрификатор; вторичный вертикальный отстойник; блок глубокой доочистки (ершовый фильтр); резервуар осветленной воды – 2 отделения; резервуар очищенной воды; резервуар технической воды; илоуплотнитель 2 шт.; аварийный резервуар избыточного ила 2 шт.; иловая насосная станция. Два параллельных напорных трубопровода d= 400мм, протяженность которых 0,72 км. | 16 тыс. м3/сут. |
| 3 | Мундыбашское территориальное управление | На промплощадке очистных сооружений имеются: котельная, АБК. В состав сооружений входит: -приемная камера, -песколовки, -двухъярусные отстойники, -высоконагружаемые биофильтры, -вторичные горизонтальные отстойники, -сооружения доочистки сточных вод с хлором, -иловая площадка, -контактный резервуар. -напорный трубопровод диаметром 219 мм | 4,8 тыс. м3/сут. |
| 4 | Казское территориальное управление | Сооружения для счистки бытовых сточных вод состоят из: - Сооружений механической очистки, где производится выделение наиболее крупных примесей. - Сооружений биологической очистки, где удаляются тонкие суспензии, коллоидные и растворенные загрязнения. - Сооружений доочистки сточных вод, где происходит дополнительная фильтрация. - Сооружений по обеззараживанию сточных вод. - Сооружений обработки осадков. - Напорный канализационный коллектор диаметром 200 мм | 2,7 тыс. м3/сут. |
| 5 | Темиртауского территориальное управление | Сооружения для счистки бытовых сточных вод состоят из: - Сооружений механической очистки, где производится выделение наиболее крупных примесей. - Сооружений биологической очистки, где удаляются тонкие суспензии, коллоидные и растворенные загрязнения. - Сооружений доочистки сточных вод, где происходит дополнительная фильтрация. - Сооружений по обеззараживанию сточных вод. - Сооружений обработки осадков. - Напорный канализационный коллектор диаметром 150 мм | 1,9 тыс. м3/сут. |

На территории частного сектора, расположенного в Таштагольском МО, централизованная система водоотведения отсутствует полностью.

В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные уборные.

Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора Таштагольского МО сбрасывается в выгребные ямы. Выгребные ямы не бетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на МО очистные сооружения.

9.4 Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующая технология обработки осадков не обеспечивает возможность дальнейшей его утилизации по следующим причинам:

- очистные сооружения имеют высокий процент износа. Механическая очистка и первичные отстойники не работают, иловые площадки разрушены;

- относительно высокая влажность осадка после иловых площадок;

- наличие в осадке тяжелых металлов;

- отсутствие сооружений по обеззараживанию осадков;

- отсутствие разработанных регламентов по использованию осадков в сельском хозяйстве.

9.5 Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Стоки поступают от канализационных насосных станций, расположенных в разных частях поселка по коллекторам диаметром 150 - 500 мм. Коллекторы подведены в приемную камеру.

Таблица 46. Характеристика технологических зон централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование ОС | Состав объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таштагольское территориальное управление | Сточная вода поступает по напорным трубопроводам в приемную камеру, проходит решетку с ручным съемом крупных загрязнений, затем сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений; далее стоки, проходя по водоизмерительному лотку, попадают в двухъярусные первичные отстойники для очистки от взвешенных веществ. Предварительно очищенная таким образом вода, подается на сооружения биологической очистки, где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем проходя через смеситель, куда поступает также гипохлорит натрия, стоки распределяются во вторичные отстойники для осаждения биомассы; далее очищенная сточная вода самотеком поступает в резервуар очищенных стоков, откуда насосами забирается в насосно-фильтровальную станцию доочистки стоков и подается на барабанные сетки, а затем вода поступает на фильтры доочистки. Доочищенная вода сбрасывается в р. Большой Унзас (р. Б. Речка) по коллектору d = 350мм. протяженностью 600п.м. Биологическая пленка, задержанная во вторичных отстойниках, дренажная вода с иловых площадок, промывная вода фильтров через дренажную насосную станцию отводятся в приемную камеру. Сырой осадок и биопленка после сбраживания в зоне осаждения двухъярусных отстойников выпускаются на иловые площадки. |
| 2 | территориальное управление «Город-курорт Шерегеш» | Исходные сточные воды поступают на площадку канализационных сооружений от нескольких насосных станций: от поселковой канализационной насосной станции по двум напорным трубопроводам Ду400 мм и от насосной станции, расположенной на г. Зеленая, по напорному трубопроводу Ду150 мм. Также при дальнейшем развитии сектора «В» будет предусмотрено поступление хозяйственно- бытовых сточных вод на очистные сооружения по самотечному трубопроводу. Для объединения этих потоков и подачи сточных вод на очистку предусмотрена канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод на территории реконструируемых очистных сооружений. Перед канализационной насосной станцией предусмотрен колодец-гаситель, после которого сточные воды по самотечному трубопроводу Дн573 мм поступают в приемный резервуар КНС. Канализационная насосная станция хоз.-бытовых сточных вод принята заводского изготовления. От КНС по напорному трубопроводу сточные воды поступают в здание станции очистки, где очищаются совместно с дождевыми сточными водами площадки КОС, а затем по напорному трубопроводу отводятся к точке сброса в существующий трубопровод выпуска. |
| 3 | Мундыбашское территориальное управление | Сточные воды от промышленных объектов и жилых домов старого поселка собираются канализационной сетью и поступают на станцию перекачки стоков №6, откуда насосами подаются на станции перекачки стоков №8, 10. Подача сточных вод на очистные сооружения от станции перекачки стоков №10 производится по напорному трубопроводу диаметром 219мм |
| 4 | Казское территориальное управление | Сначала сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений, главным образом, песка, затем в первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Предварительно очищенные таким образом стоки подаются на сооружения биологической очистки (аэротанки), где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем во вторичные отстойники для осаждения биомассы и далее на сооружение доочистки сточных вод: барабанные сетки и фильтры. Заканчивается очистка обеззараживанием на хлораторных установках, после чего вода сбрасывается в водоем. В процессе биологической очистки образуется большое количество осадков, содержащих органические загрязнения. Они выпадают в первичных и вторичных отстойниках. Для обработки (минерализации) осадков применяются двухъярусные отстойники и аэробные минерализаторы. Минерализованный осадок обезвоживается на иловых площадках. |
| 5 | Темиртауского территориальное управление | Сначала сточная жидкость подается на песколовки, где происходит оседание тяжелых минеральных загрязнений, главным образом, песка, затем в первичные отстойники для выделения взвешенных веществ. Предварительно очищенные таким образом стоки подаются на сооружения биологической очистки (аэротанки), где происходит минерализация коллоидных и растворенных загрязнений, затем во вторичные отстойники для осаждения биомассы и далее на сооружение доочистки сточных вод: барабанные сетки и фильтры. Заканчивается очистка обеззараживанием на хлораторных установках, после чего вода сбрасывается в водоем. В процессе биологической очистки образуется большое количество осадков, содержащих органические загрязнения. Они выпадают в первичных и вторичных отстойниках. Для обработки (минерализации) осадков применяются двухъярусные отстойники и аэробные минерализаторы |

Оценка износа (%) оборудования, по бухгалтерскому учету составляет:

Таштагольское т.у. 				100%;

Т.у. «Город-курорт Шерегеш» 		80%;

Казское т.у. 					100%;

Темиртауское т.у. 				100%;

Мундыбашское т.у. 				52%.

В соответствии с Приказом Минстроя № 437/пр от 05.08.14 г. износ трубопроводов и других, недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы, как соотношение фактически прослуженного времени к средне-нормативному сроку службы.

Нормативы периодичности ремонтов и сроков службы трубопроводов приведены в таблице 47.

Таблица 47. Нормативы периодичности ремонтов и сроков службы

| № п/п | Тип трубы | Периодичность капитальных ремонтов, год | Срок службы, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные | 10 | 20 |
| 2 | Чугунные | 10 | 60 |
| 3 | Железобетонные | 10 | 20-30 |
| 4 | Пластмассовые | 10 | 50 |
| 5 | Керамические | 10 | 100 |

Схемы сетей водоотведения Таштагольского МО

Рисунок 1. М-н Старый Таштагол

Рисунок 2. п.г.о. Каз

Рисунок 3. п.г.о. Темиртау

Рисунок 4. п.г.о. Мундыбаш

Рисунок 5. п.г.о. Шерегеш

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия Таштагольского МО.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротенки. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации Таштагольского МО:

Замена изношенных трубопроводов на новые и современные полиэтиленовые трубы Корсис.

Реконструкция и модернизация линейных объектов централизованных систем сбора и очистки стоков - постепенная замена изношенных трубопроводов на новые и современные полиэтиленовые трубы Корсис – по кольцевой жесткости.

Изделия обладают вариативными параметрами кольцевой жесткости, т.е. резистентной способностью к внешним воздействиям. Гофрированная поверхность увеличивает допустимый уровень нагрузки без возникающих деформаций.

Мероприятия по реконструкции очистных сооружений.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, лотковых систем и контактных резервуаров в целях снижения сбросов в установленном требованиями действующего законодательства.

Установка системы доочистки стоков.

Строительство новых иловых площадок в виду нецелесообразности проведения их капитального ремонта.

Замена насосного оборудования.

Замена запорной и регулирующей арматуры.

Необходимо произвести ревизию запорно-регулирующей арматуры и замену изношенных и неисправных задвижек.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Срок эксплуатации действующих очистных сооружений канализации Таштагольского МО составляет до 40 лет, который значительно превышает проектный срок службы.

Из-за обветшания строительных конструкций основных элементов комплекса очистных сооружений, а так же из-за физического и морального износа технологического оборудования и более жестким современным требованиям к качеству очищаемых стоков ОСК в настоящее время не соответствуют многим современным техническим и качественным показателям.

Износ очистных сооружений достигает 95 %.

Контроль за качеством сточных вод, поступающих и очищаемых                           на ОСК Таштагольского МО, осуществляется лабораторией                                               ООО «ПромЭкоАналитика».

9.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения

В районах, где преобладает индивидуальная жилая застройка, централизованная системы водоотведения отсутствует. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы.

Сущ6ествующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно - бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций.

Для обеспечения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения требуется разработка схемы канализования.

9.9 Существующие технических и технологические проблемы системы водоотведения поселения, муниципального округа, МО

В настоящее время практически все объекты системы водоотведения, в том числе и очистные сооружения, выработали свой ресурс и требуют расширения, реконструкции и модернизации.

К техническим проблемам системы водоотведения МО относятся:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- небезопасная система обеззараживания стоков;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния систем водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Очистные сооружения Таштагольского МО:

      - введены в эксплуатацию имеют износ 90 %;

      - очистные сооружения работают на пределе из-за отсутствия ливневой канализации в МО, особенно в паводковый период, происходит нарушение технологического режима работы;

      - принятая схема очистки устарела, ОСК выполнены в металлическом исполнении. За время эксплуатации контактные резервуары и фильтры были подвержены большой коррозии, разрушается изоляция из-за агрессивности стоков.

9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения Таштагольского МО, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения Таштагольского МО, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2019 № 691                                    «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или МО и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» Очистные сооружения Таштагольского МО относятся к централизованным системам водоотведения на основании следующих пунктов:

- ОСК осуществляет деятельность по сбору и обработке сточных вод.

- ОСК принимает сточные воды от многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства.

- Объем установленных видов сточных вод составляет более 50 % общего объема сточных вод.

Раздел 10 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Данные по балансу поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по Таштагольскому МО за 2025 год отсутствуют.

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые                                                     и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети                                    и сооружений.

В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки                                         от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, перевозятся автотранспортом на сливную станцию.

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначения - отсутствуют. Осуществление коммерческих расчетов выполняется по данным счетчиков во- допотребления, либо нормам на человека.

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, МО с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Таштагольского МО

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Рассмотрим наиболее вероятный вариант поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения - по перспективным приростам холодного водоснабжения и водоотведения. Прогноз среднего спроса на услуги водоотведения, рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету на базе естественного воспроизводства населения при нулевой миграции.

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.0185*, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения МО.

Расходы канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды.

Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки), а также норматив предоставления коммунальной услуги по водоотведению рассчитан в соответствии с главой 6 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011                      № 354 (ред. от 28.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Сценарий № 1 (основной) предусматривает увеличение количества потребителей, подключаемых к системе централизованного водоотведения.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, подключения объектов перспективного строительства, ликвидации неэффективных очистных сооружений.

Согласно сценарию № 1 предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, лотковых систем и контактных резервуаров на ЦОС в целях снижения сбросов в установленном требованиями действующего законодательства;

2. Установка системы доочистки стоков на ЦОС в целях снижения концентрации загрязняющих веществ и иных микроорганизмов в сбросах сточных вод;

3. Строительство новых иловых площадок на ЦОС в виду нецелесообразности проведения их капитального ремонта;

4. Реконструкция существующих канализационных сетей, проектирование и строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей;

5. Замена морально устаревшего насосного оборудования и запорной арматуры;

6. Установка системы учета.

Сценарий № 2 не предусматривает увеличение количества потребителей системы централизованного водоотведения, основной рост объемов стоков будет обеспечен за счет вывоза на МО очистные сооружения стоков из герметичных септиков объектов усадебной застройки.

Развитие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций канализации, ликвидации неэффективных очистных сооружений, ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф в зонах усадебной застройки.

Согласно сценарию № 2 предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих канализационных сетей;

- установка системы учета;

- установка герметичных септиков в зонах усадебной застройки;

- установка станции для жидких бытовых отходов (ЖБО);

- реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Данные по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения отсутствуют.

Раздел 11 "Прогноз объема сточных вод"

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом (реализованном) и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения МО отсутствуют.

11.2 Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Система водоотведения МО осуществляет сбор, транспортировку, очистку сточных вод, поступающих от населения, организаций и промышленных предприятий, и возврат очищенной сточной воды в водоёмы.

В состав системы водоотведения входят:

- очистные сооружения;

- напорно-самотечные коллекторы;

- канализационные сети;

- перекачивающие канализационные насосные станции.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Таблица 48. Технологические зоны централизованных систем водоотведения

| Наименование ОС | Зоны водоотведения |
| --- | --- |
| Таштагольское территориальное управление | п.г.о. Таштагол |
| Территориальное управление «Город-курорт Шерегеш» | п.г.о. Шерегеш |
| Мундыбашское территориальное управление | п.г.о. Мундыбаш |
| Казское территориальное управление | п.г.о. Каз |
| Темиртауского территориальное управление | п.г.о. Темиртау |

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя изданных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 49. Расчет требуемой мощности очистных сооружений*

| Мощность | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 |
| Расчетный расход сточных вод, тыс.м3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Проектная мощность очистных сооружении, тыс.м3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| Резерв мощностей, тыс.м3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее нагруженный режим работы в пиковые почасовые нагрузки не превышают максимальных проектных и не являются причинами наступления аварий в канализационных сетях.

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Таштагольского МО и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией.

В результате проведенных гидравлических расчетов канализационных сетей, не обладающих достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований, не выявлено.

Результаты анализа работы оборудования на КНС МО показали о низкой эффективности работы установленных насосных агрегатов, что подтверждается удельным расходом электрической энергии при транспортировке стоков на очистные сооружения. Для повышения эффективности насосного оборудования необходимо установить частотные преобразователи на электрические двигатели насосов и автоматизированную систему поддержания уровня в приемной камере с применением логических контроллеров и гидростатических уровнемеров.

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия не представляется возможным из-за отсутствия данных

Раздел 12 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"

Мероприятия сформированы с учетом потребности Таштагольского МО в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы системы водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях. Реализация плана мероприятий по развитию систем водоотведения позволит:

- реконструировать изношенные канализационные сети;

- снизить аварийность на канализационных сетях;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно - коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

12.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Таштагольского МО период до 2036 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на: обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов перспективной застройки;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- модернизация существующей системы водоотведения;

- реконструкция очистных сооружений с привлечением специализированной организации для разработки проектно-сметной документации;

- реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов в черте населённых пунктах, для повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- выполнение диспетчеризации и автоматизации технологического процесса очистки сточных вод на ОСК для повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- выполнение диспетчеризации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на КНС;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей МО;

- строительство сливной насосной станции для приёмки жидких бытовых отходов;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории МО и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения являются:

- показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;

- показатель качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Таблица 50. Показатели эффективности

| Наименование показателя | Планируемое значение показателя по итогам факта базового периода 2025 года |
| --- | --- |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | нд |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100,00 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 23,4 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | нд |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | нд |

Таблица 51. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для: |  |
| --- | --- |
| очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/ м3 | транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/ м3 |
| нд | нд |

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 52. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| № пп | Наименование мероприятия | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

Техническими обоснованиями мероприятий являются:

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества очистки требованиям законодательства Российской Федерации;

- повышение качества обслуживания населения, уменьшение влияния вредных стоков на окружающую среду;

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В настоящее время нарастание износа сетей водоотведения увеличивает высокую вероятность экологических проблем в масштабе МО, затрагивающих всех его потребителей. В сложившейся ситуации повышение надежности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения может быть достигнуто только путем «залповой» замены изношенных фондов, в первую очередь сетей. Оптимальный объем замены сетей впервые годы реализации Схемы водоотведения должен составлять не менее 11 ÷ 17 % от общей протяженности.

Высокий износ очистных сооружений требует необходимости реконструкции очистных сооружений.

В настоящее время в системе водоотведения отсутствуют системы автоматизации технологическими процессами. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и управления на объектах водоотведения позволит увеличить энергетическую эффективность услуг водоотведения и улучшить качество предоставления услуг.

Таблица 56. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 10 Постановление Правительства РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование работ по капитальному ремонту переходных галерей ОСК | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества очистки требованиям законодательства Российской Федерации |
| 2 | Проектирование работ по реконструкции системы водоотведения с учетом перспективной застройки |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоотведения | повышение качества обслуживания населения, уменьшение влияния вредных стоков на окружающую среду |
| 4 | Строительство новых сетей водоотведения |  |
| 5 | Составление отсутствующих технических паспортов объектов водоотведения | обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения |
| 9 | Строительство новых очистных сооружений в ТМО |  |

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время все очистные сооружения имеют высокий процент износа, что влечет за собой снижение реальной мощности и качества очистки сточных вод. Реконструкция существующих ОСК не целесообразна. Необходимо вывести из эксплуатации устаревшие ОСК и построить новые, используя современные оборудование и процессы очистки (УФ-очистка).

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют.

Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

Режим работы КНС круглосуточный. Частотно-регулирующих преобразователей на канализационных очистных сооружениях, на насосных станциях – нет.

За период развития планируется внедрить автоматизацию технологического процесса очистки сточных вод на комплексе биологических очистных сооружений при помощи процессора SCADA с контроллерами Microchip. Данная система позволит управлять технологическим процессом очистки сточных вод, исключая вмешательство человеческого фактора по следующим параметрам:

- автоматический контроль и регулирование параметров концентрации кислорода в иловой смеси аэротенков;

- автоматический контроль и регулирование расхода воздуха 
на аэротенки и камеру смешения;

- автоматический контроль содержания аммонийного и нитратного азота в стоках на выходе из аэротенков;

- автоматический контроль и регулирование обеззараживания стоков.

Ожидаемый эффект:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение 
и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии 
и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу комплекса биологических очистных сооружений.

На КНС необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволит достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизации вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, МО, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО показал, что на перспективу новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных коллекторов является:

- оптимально-минимальная длина участка предполагаемого строительства коллектора до существующей точки водоотведения;

- использование особенностей рельефа местности с целью сокращения объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов, с соблюдением необходимых уклонов;

- малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами инженерной инфраструктуры.

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных зон от сооружений и насосных станций как:

- сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков производительностью – 5 ÷ 50 тыс. м³/сутки – 400 м;

- канализационные насосные станции производительностью от 0,2 до 50 тыс. м³/сутки – 20 м.

По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка МО и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет минимальные расстояния, приведённые в таблице 53.

Таблица 53. Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений

| Описание сооружений | Расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | от напорной канализации | от самотечной канализации |
| до фундамента зданий и сооружений | 5 | 3 |
| до фундамента ограждений, эстакад опор контактной связи | 3 | 1,5 |
| до бортового камня проезжей части улицы, укрепленной полосы обочины | 2 | 1,5 |
| до подошвы насыпи дороги | 1 | 1 |
| до фундамента опор линии электропередачи до 1 кВ | 1 | 1 |
| до фундамента опор линии электропередачи свыше 1 до 35 кВ | 2 | 2 |

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85                                  и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка МО и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемых к вводу новых санитарно-защитных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения нет.

Раздел 13 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Проведение технических мероприятий по расширению и реконструкции действующих ОСК обусловлено необходимостью изменения следующих основных технологических показателей:

- увеличение производительности ОСК в паводковый период;

- увеличение окислительной мощности, обеспечивающей, более глубокое снижение БПК очищенной воды, увеличение степени удаления соединений азота, увеличение эффективности изъятия соединений фосфора, удаление плавающих нефтепродуктов и др. плавающих веществ;

- для исключения сброса активного хлора в водоем заменяется система обеззараживания хлорированием на обработку УФ облучением;

- уменьшение объемов осадков путем включения в технологическую схему сооружений по анаэробному сбраживанию, уплотнению;

- уменьшение объемов осадка применением системы механического обезвоживания;

- для возможности использования осадка в качестве органического удобрения произвести его дегельминтизацию на площадке компостирования современной конструкцией с прозрачным перекрытием тепличного типа;

- для увеличения эффективности удаления биогенных элементов предусмотреть реагентную обработку известью концентрированных внутри технологических потоков (фугата и дренажей).

- Для улучшения санитарных условий работы и снижения трудоёмкости на стадии механической очистки стока применить механизированные мелкопрозорные ступенчатые решётки с системой отжима задержанных отбросов.

- С целью достижения на существующих сооружениях максимальной эффективности очистки, планируется:

- обследовать все промышленные и коммунальные предприятия, являющиеся источниками поступления загрязняющих веществ не удаляемых на сооружениях биологической очистки и оказывающие влияние на биологические процессы или дающие по ним превышения ПДК на сбросе с ОСК;

- реализовать мероприятия инженерной подготовки территории для минимизации условий попадания дождевых и талых вод в сеть канализации в ТМО.

- Для достижения последнего инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований:

- по территории ТМО в целом - организация стока поверхностных вод со строительством ливнедренажной сети, дождевой канализации с очистными сооружениями. Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав ТМО водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав ТМО бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий;

- по территориям, подверженным затоплению паводками - изменение русла ручья; на территории застройки заключение ручья в коллектор; укрепление берегов дерном или посевом трав;

- по территориям, подверженным подтоплению, заболоченности - строительство осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, осушение заболоченных территорий; засыпка пониженных мест, посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях, повышение степени общего благоустройства территории;

- понижение уровня грунтовых вод - общее благоустройство территории ТМО, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети. На территориях капитальной застройки для понижения уровня грунтовых вод проектом предусматривается локальный кольцевой дренаж на глубину, исключающую подтопление подошвы фундаментов зданий и сооружений;

- благоустройство оврагов - организация поверхностного стока в зоне оврагов с целью защиты от размыва со сбросом, по возможности, ливневых вод в обход оврага; в случае невозможности сброса ливневых вод в обход оврагов, предусматривается устройство быстротоков по тальвегам оврагов; благоустройство оврагов в зоне индивидуальной застройки с использованием их под зеленые насаждения, склоны оврагов уполаживаются до устойчивого состояния с устройством террас и берм и укрепляются посадкой древесно-кустарниковых пород, посевом трав;

- благоустройство русел рек и ручьев - расчистка русел от мусора и наносов, углубление дна за счет удаления отложений, укрепление берегов, заключение русел ручьев в трубы и бетонные лотки;

- благоустройство водохранилища - расчистка от мусора и наносов с углублением и планировкой дна; укрепление береговых откосов посевом трав; вертикальная планировка прилегающих к водоему территорий.

- В отношении зон с нецентрализованным водоотведением, где удаление стоков осуществляется вывозом, мероприятием по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади является строительство сливной станции на ОСК для приёма стоков с ассенизационных машин.

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн разработан план мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Основные цели мероприятий:

- соблюдение водоохранного законодательства;

- охрана водного объекта от загрязнения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение бесперебойной работы биологических очистных сооружений;

- предотвращение возникновения негативных последствий для состояния водного объекта.

Основные аспекты мероприятий:

- своевременное проведение планово-предупредительных, текущих и капитальных ремонтов оборудования и коммуникаций;

- модернизация и реконструкция существующего оборудования;

- организация системы проведения лабораторных исследований по программе производственного контроля по паразитологическим, микробиологическим, химическим показателям;

- организация мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов;

- организация мониторинга состояния водного объекта на территории водоохраной зоны водооттока.

Таблица 54. Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 |
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе эксплуатации блочно-модульных станций биологической очистки ЁРШ образуется несколько видов осадков:

- Отбросы и взвешенные вещества минерального и органического происхождения размером более 1 мм, задерживаемые устройством фильтрующим самоочищающимся (УФС);

- Избыточный активный ил из аэротенков.

Сбор отбросов, задержанных УФС, осуществляется в специальные дренажные мешки, которые вывозятся в места утилизации, согласованные с санитарноэпидемиологической службой.

Избыточный активный ил направляется в илоуплотнитель проточного типа. После уплотнения избыточный активный ил направляется на обезвоживание или вывоз.

При установке станций большой производительности целесообразно предусмотреть цех механического обезвоживания осадка с последующим вывозом обезвоженного осадка на полигоны ТБО, либо термической обработкой осадка (сушка или сжигание) с его последующим использованием.

Методы утилизации осадков сточных вод, применяемые на очистных сооружениях, предусмотренных настоящей схемой, подлежат уточнению на стадии проектирования и строительства объектов схемы.

Раздел 14 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"

Включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Данные не представлены.

Раздел 15 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения"

К плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального хозяйства.

Раздел 16 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не момент разработки схемы водоотведения нет.