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Настоящая утверждаемая часть содержит решения по развитию систем теплоснабжения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса на период 2026–2036 годов. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, и утверждается постановлением администрации Таштагольского муниципального округа.
Схема теплоснабжения разрабатывается для муниципального округа как единого муниципального образования и является для него первичной. Ранее теплоснабжение шести городских поселений, вошедших в состав округа, регулировалось шестью самостоятельными схемами теплоснабжения. Технологического объединения систем не производится: каждая зона обеспечивается одним источником тепловой энергии, перемычек между зонами нет.
Округ образован на территории бывшего Таштагольского муниципального района и включает 93 населённых пункта. Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть из них: город Таштагол и посёлки городского типа Шерегеш, Каз, Мундыбаш, Темиртау и Спасск, ранее являвшиеся самостоятельными городскими поселениями. Решения настоящей схемы распространяются на установленные зоны действия действующих источников тепловой энергии.
Базовым принят 2026 год, промежуточным расчётным этапом — 2031 год, окончанием расчётного периода — 2036 год.
Единой теплоснабжающей организацией на территории округа определено ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п, вступившим в силу с 01.10.2020. Организация эксплуатирует все десять действующих источников тепловой энергии и все тепловые сети округа. Иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в границах округа не выявлено; основание — реестр систем теплоснабжения, приведённый разделом 10.
Схемой принимается состав из десяти действующих котельных. Котельные УПК № 4 «Калинина» в городе Таштаголе, УПК № 11 и УПК № 12 в посёлке городского типа Мундыбаш выведены из эксплуатации до начала расчётного периода; нагрузка их потребителей переключена на УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 8 «Мундыбаш» и учтена в присоединённой нагрузке принимающих источников. Повторному учёту эта нагрузка не подлежит.
Расчётные климатические параметры приняты едиными для округа: продолжительность отопительного периода 5 808 часов, что эквивалентно 242 суткам; средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 7,9 °C; расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39 °C; расчётная температура воздуха помещений плюс 20 °C. Территориальная дифференциация расчётных параметров исходными данными не подтверждена.
Утверждаемая часть содержит принимаемые решения и утверждаемые показатели. Исходные данные, расчёты, сравнение вариантов и техническое обоснование приведены обосновывающими материалами; ссылки на главы обосновывающих материалов даны по месту.
Исходными данными служат: реестр участков тепловых сетей и рабочие чертежи эксплуатирующей организации; пообъектные сведения об источниках тепловой энергии; отчётность о реализации тепловой энергии за 2025 год; сведения о численности населения, предоставленные Заказчиком; тарифные решения Региональной энергетической комиссии Кузбасса; программа подготовки потребителей к приёму газа; ранее утверждённые схемы теплоснабжения шести городских поселений.
Ограничения исходных данных раскрыты в тексте по месту их влияния. Нулевые значения вместо отсутствующих сведений не подставляются.
Обозначения, применяемые в таблицах настоящей утверждаемой части. Зоны действия источников тепловой энергии обозначены Z-01 … Z-10. Мероприятия схемы обозначены MS-G-NN (перевод источников на природный газ), MS-DHW-NN (перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему) и MS-R-NN (повышение надёжности). Каждое обозначение приводится отдельной графой и всегда сопровождается полным наименованием объекта или мероприятия; в тексте обозначение самостоятельно, без наименования, не применяется.
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Схема теплоснабжения разработана в соответствии с приведёнными ниже нормативными правовыми актами в действующих редакциях. Редакции проверены на дату настоящей редакции схемы; применение положений, освобождающих муниципальные образования соответствующей численности населения от отдельных требований, приведено с указанием основания.
Таблица 1 — Нормативная база разработки схемы теплоснабжения
	Нормативный правовой акт
	Редакция
	Применяемые положения

	1
	2
	3

	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	действующая
	статья 15 — организация теплоснабжения; статья 23 — развитие систем теплоснабжения и инвестиционные программы; часть 9 статьи 29 — перевод открытых систем горячего водоснабжения

	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
	от 18.03.2025
	пункт 2 — исключения по численности населения; пункт 4 — состав утверждаемой части; пункт 23 — состав обосновывающих материалов; пункты 24 и 31 — состав главы 1; пункты 59 и 60 — мастер-план; пункт 67 — тепловые сети; пункт 76 — обоснование инвестиций; пункт 85 — реестр мероприятий

	Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»
	от 11.09.2024
	пункты 47–56 — электронная модель; приложение № 18

	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410
	действующая
	порядок разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в сфере теплоснабжения

	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
	действующая
	часть 8 статьи 40 — финансирование мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения

	Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п
	действующее
	определение единой теплоснабжающей организации


Численность населения округа составляет 48 262 человека на 1 января 2025 года по сведениям, предоставленным Заказчиком. Численность населения шести населённых пунктов, обеспеченных централизованным теплоснабжением, на ту же дату составляет 43 684 человека. Величины относятся к разным территориальным охватам и не суммируются. Муниципальный реестр по полному перечню 93 населённых пунктов даёт 49 574 человека со смешанным годовым базисом: значение образовано данными разных лет, с величиной на 1 января 2025 года не сопоставляется и в расчётах настоящей схемы не применяется.
На основании пункта 2 требований к схемам теплоснабжения, применяемого при численности населения поселения, муниципального округа или городского округа менее 100 тыс. человек, к настоящей схеме не применяются подпункт «в» пункта 23 и пункты 55 и 56 указанных требований.
Электронная модель системы теплоснабжения по приведённому основанию обязательной не является. Выполненные при разработке функции электронной модели — графическое представление объектов системы теплоснабжения, паспортизация объектов и расчётных единиц территориального деления, расчёт балансов тепловой энергии, потерь и показателей надёжности — приведены главой 3 обосновывающих материалов. Гидравлический расчёт тепловых сетей, моделирование переключений и построение пьезометрических графиков не выполнялись.
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Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть населённых пунктов округа: г. Таштагол, пгт Шерегеш, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск. Способ теплоснабжения иных населённых пунктов округа в имеющемся корпусе исходных данных не детализирован. Решения настоящей схемы по развитию централизованных систем относятся к установленным зонам действия действующих источников тепловой энергии.
Таблица 1.1 — Состав населённых пунктов муниципального округа (лист «Т1.1» расчётной книги)
	№ п/п
	Тип населенного пункта
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	город
	1
	Таштагол

	2
	посёлки городского типа
	5
	Шерегеш, Каз,
Мундыбаш,
Спасск, Темиртау

	3
	посёлки
	81
	

	4
	посёлок станции
	1
	Тенеш

	5
	разъезды
	5
	517, 527, 534,
538, 545 км

	
	Итого
	93
	



[bookmark: _Toc238456465][bookmark: _Toc238667510]1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
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Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию, тепловую мощность и теплоноситель утверждаются в установленных границах Таштагольского муниципального округа на период 2026–2036 годов с промежуточным этапом 2031 года. Расчётными элементами территориального деления приняты населённые пункты округа, обеспеченные централизованным теплоснабжением: город Таштагол, посёлки городского типа Шерегеш, Каз, Мундыбаш, Темиртау и Спасск. Расчётные климатические параметры и фактическая реализация с состоянием коммерческого учёта приводятся дополнительно к обязательным показателям.
Спрос характеризуется тремя показателями с самостоятельными единицами измерения. Тепловая нагрузка, Гкал/ч, — расчётный максимум, служащий основанием балансов тепловой мощности. Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал/год, — объём, служащий основанием топливных балансов. Расход теплоносителя, т/год, — масса подпитки, служащая основанием балансов производительности водоподготовительных установок.
Базовым годом принят 2026 год. Перспектива построена по принятому сценарию развития, закреплённому мастер-планом: стабилизация численности населения по пяти населённым пунктам и рост по посёлку городского типа Шерегеш в соответствии с генеральным планом. Приросты спроса учитываются однократно и не дублируются между разделами.
[bookmark: _Toc238667512]1.1.2. Населённые пункты, обеспеченные централизованным теплоснабжением
Таблица 1.2 — Населённые пункты, обеспеченные централизованным теплоснабжением (лист «Т1.3» расчётной книги)
	№
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел

	1
	2
	3
	4

	1
	город
	Таштагол
	21 209

	2
	пгт
	Шерегеш
	9 666

	3
	пгт
	Каз
	3 975

	4
	пгт
	Мундыбаш
	3 883

	5
	пгт
	Темиртау
	3 438

	6
	пгт
	Спасск
	1 513

	ИТОГО
	
	
	43 684


1. Численность населения приведена на 1 января 2025 года по сведениям, предоставленным Заказчиком.

[bookmark: _Toc238667513]1.1.3. Перспектива изменения численности населения
Схемой принимается единый демографический сценарий. По пяти территориям принята стабилизация численности на уровне базового года; рост предусмотрен только по пгт Шерегеш и составляет 1 322 человека к 2031 году с продолжением до 12 309 человек к 2036 году. Основанием служат генеральные планы соответствующих территорий.
Именно этот рост формирует перспективную нагрузку зоны котельной УПК № 5 «Новый Шерегеш» и определяет решения раздела 6. Альтернативные демографические сценарии схемой не принимаются, и параллельных рядов перспективы в расчёте нет.
Таблица 1.3 — Перспектива изменения численности населения на территориях с централизованным теплоснабжением (лист «Т1.4» расчётной книги)
	№
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел

	
	
	
	Фактическая
	Прирост
	Прогноз
	Прирост
	Прогноз

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	город
	Таштагол
	21 209
	0
	21 209
	0
	21 209

	2
	пгт
	Шерегеш
	9 666
	1 322
	10 988
	1 321
	12 309

	3
	пгт
	Каз
	3 975
	0
	3 975
	0
	3 975

	4
	пгт
	Мундыбаш
	3 883
	0
	3 883
	0
	3 883

	5
	пгт
	Темиртау
	3 438
	0
	3 438
	0
	3 438

	6
	пгт
	Спасск
	1 513
	0
	1 513
	0
	1 513

	ИТОГО
	
	
	43 684
	1 322
	45 006
	1 321
	46 327


[bookmark: _Toc238667514]1.1.4. Территории с централизованным теплоснабжением
Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть населённых пунктов округа. По остальным населённым пунктам способ теплоснабжения имеющимися исходными данными не детализирован; решения настоящей схемы распространяются на установленные зоны действия действующих источников.
Таблица 1.4 — Территории и системы теплоснабжения
	Населённый пункт
	Систем теплоснабжения
	Зоны
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	г. Таштагол
	4
	Z-01, Z-07, Z-08, Z-10
	181,70
	76,6371

	пгт Шерегеш
	2
	Z-02, Z-06
	138,00
	45,4964

	пгт Каз
	1
	Z-03
	72,00
	9,2933

	пгт Мундыбаш
	1
	Z-04
	36,00
	8,5759

	пгт Темиртау
	1
	Z-05
	33,93
	6,5755

	пгт Спасск
	1
	Z-09
	5,37
	1,1314

	Итого
	10
	—
	467,00
	147,7096


В городе Таштаголе действуют четыре самостоятельные системы теплоснабжения, в посёлке Шерегеш — две. Численность населения территорий с централизованным теплоснабжением составляет 43 684 человека, при численности округа 48 262 человека по данным 2025 года.
Таблица 1.5 — Ранее выведенные из эксплуатации источники
	Источник
	Территория
	Состояние
	Куда переключена нагрузка

	1
	2
	3
	4

	УПК № 4 «Калинина»
	г. Таштагол
	выведен из эксплуатации
	УПК № 1 «Таштагол»

	УПК № 11
	пгт Мундыбаш
	ликвидирован
	УПК № 8 «Мундыбаш»

	УПК № 12 «Школьная»
	пгт Мундыбаш
	ликвидирован
	УПК № 8 «Мундыбаш»


Нагрузка выведенных источников учтена в балансах действующих источников и повторному учёту не подлежит.
[bookmark: _Toc238667515]1.1.5. Отапливаемая площадь жилого фонда на расчётный период
Отапливаемая площадь жилого фонда территорий с централизованным теплоснабжением принимается по годам расчётного периода согласно таблице 1.6. Прирост площади определён исходя из принятого прогноза численности населения и нормы обеспеченности общей площадью жилых помещений соответствующего населённого пункта.
Таблица 1.6 — Отапливаемая площадь жилого фонда по годам расчётного периода
	№ пп
	Наименование населенного пункта
	Норма обесп-ти общей площ-ю жил фонда, м2/чел
	Прирост населения, чел
	Потребность в новом стр-ве, м2

	
	
	
	2031
	2036
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	г. Таштагол
	20,45
	0
	0
	0
	0

	2
	пгт Шерегеш
	25
	1 322
	1 321
	33 050
	33 025

	3
	пгт Каз
	18,90
	0
	0
	0
	0

	4
	пгт Мундыбаш
	24,10
	0
	0
	0
	0

	5
	пгт Темиртау
	22
	0
	0
	0
	0

	6
	пгт Спасск
	9,70
	0
	0
	0
	0

	Примечания:
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	1 322
	1 321
	33 050
	33 025


Прямые площади генеральных планов в расчёт тепловой нагрузки не включаются: развитие пгт Шерегеш учтено адресным приростом спроса, повторный учёт исключён.
[bookmark: _Toc238456466][bookmark: _Toc238667516]1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667517]1.2.1. Тепловые нагрузки
Тепловые нагрузки приняты раздельно по составляющим — отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и пар. Структура нагрузки по округу неоднородна: паровая нагрузка имеется у трёх источников — УПК № 1 «Таштагол» 23,5000 Гкал/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» 0,1003 Гкал/ч и УПК № 6 «Старый Шерегеш» 0,2088 Гкал/ч, всего 23,8091 Гкал/ч, тогда как остальные семь источников работают только на водяные системы.
Рост численности населения на расчётном периоде прогнозируется только по пгт Шерегеш, где перспективная застройка увеличивает нагрузку зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш». Прирост полной максимальной тепловой нагрузки при этом относится к шести источникам и составляет 46,7360 Гкал/ч, из которых 45,8340 Гкал/ч, или 98,07 процента, приходится на зону УПК № 5, а остальные 0,9020 Гкал/ч распределены между УПК № 2 «ЦМК», УПК № 1 «Таштагол», УПК № 6 «Старый Шерегеш», УПК № 7 «Каз» и УПК № 3 «Спасск». Демографический прогноз и баланс тепловой нагрузки являются разными величинами и подменять друг друга не могут.
Прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей с разбивкой по источникам представлен в таблице 1.7.





1
Таблица 1.7 — Прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей с разбивкой по источникам (лист «Таблица 1.7» расчётной книги)
	№ пп
	Показатель
	Потребление тепловой энергии (всего / прирост / снижение), Гкал/год. ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	
	
	г. Таштагол
	пгт Шерегеш
	пгт Каз
	пгт Мундыбаш
	пгт Темиртау
	пгт Спасск
	Итого

	
	
	УПК № 1
	УПК № 2 Шалым
	УПК № 2 ЦМК
	УПК № 9 ГРЭ
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	УПК № 7 Каз
	УПК № 8 Мундыбаш
	УПК № 10 Темир-Тау
	УПК № 3 Спасск
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2026 году
	215 899,4
	12 328,9
	4 900,0
	1 289,0
	263 537,2
	10 264,5
	51 266,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 186,3
	606 427,9

	1.1
	Изменение годового потребления в период 2026–2031 гг.
	237,3
	0,0
	585,0
	0,0
	174 386,8
	230,6
	255,0
	0,0
	0,0
	23,0
	175 717,7

	2
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2031 году
	216 136,7
	12 328,9
	5 485,0
	1 289,0
	437 924,0
	10 495,1
	51 521,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 209,3
	782 145,6

	2.1
	Изменение годового потребления в период 2031–2036 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2036 году
	216 136,7
	12 328,9
	5 485,0
	1 289,0
	437 924,0
	10 495,1
	51 521,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 209,3
	782 145,6


1. Показатели рассчитываются формулами листа «Таблица 1.6» расчётной книги по каждому источнику отдельно (отопление + вентиляция + ГВС + пар). Литеральных значений потребления в таблице нет; изменение исходных данных листа «Таблица 1.6» расчётной книги протягивается автоматически.
2. Таблица построена по десяти действующим источникам. Котельные «УПК № 4 Калинина», «УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная» и «УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная» выведены из эксплуатации и в расчётном периоде 2026–2036 гг. не участвуют.

1.2.1.1. Структура тепловых нагрузок по видам потребления
Таблица 1.8 — Тепловые нагрузки потребителей по видам потребления на 2026 год, Гкал/ч
	Источник
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Пар
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	47,3380
	5,3282
	5,3810
	23,5000
	81,5472

	УПК № 2 «Шалым»
	4,3589
	0,3953
	0,3820
	—
	5,1362

	УПК № 2 «ЦМК»
	2,8393
	0,0808
	0,1280
	—
	3,0481

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,7240
	—
	0,0020
	—
	0,7260

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	59,4340
	—
	3,0650
	0,1003
	62,5993

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	2,9328
	0,0000
	0,2640
	0,2088
	3,4056

	УПК № 7 «Каз»
	12,0387
	0,9220
	1,0530
	—
	14,0137

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	15,7720
	0,4505
	0,8190
	—
	17,0415

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	7,2092
	0,1784
	0,2569
	—
	7,6445

	УПК № 3 «Спасск»
	1,2910
	0,1141
	0,0400
	—
	1,4451

	Итого
	153,9379
	7,4693
	11,3909
	23,8091
	196,6072


Утверждается структура тепловых нагрузок по видам потребления. Паровая нагрузка относится к источникам УПК № 1 «Таштагол», УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» и учитывается отдельным слоем; в водяные балансы она не включается.
1.2.1.2. Годовые объёмы отпуска тепловой энергии
Таблица 1.9 — Годовой отпуск тепловой энергии по видам потребления на 2026 год, Гкал/год
	Источник
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Пар
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	74 392,6
	8 373,4
	43 050,4
	90 083,0
	215 899,4

	УПК № 2 «Шалым»
	8 555,2
	775,9
	2 997,8
	—
	12 328,9

	УПК № 2 «ЦМК»
	3 128,3
	89,0
	1 682,7
	—
	4 900,0

	УПК № 9 «ГРЭ»
	1 268,8
	—
	20,2
	—
	1 289,0

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	226 131,4
	—
	35 381,4
	2 024,4
	263 537,2

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	4 507,8
	0,0
	3 505,5
	2 251,2
	10 264,5

	УПК № 7 «Каз»
	37 452,6
	2 868,4
	10 945,4
	—
	51 266,4

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	12 669,6
	361,9
	8 377,4
	—
	21 408,9

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	18 642,9
	461,3
	3 243,1
	—
	22 347,3

	УПК № 3 «Спасск»
	2 628,7
	232,3
	325,3
	—
	3 186,3

	Итого
	389 377,9
	13 162,2
	109 529,2
	94 358,6
	606 427,9


Обе таблицы построены пообъектно по листу «Таблица 1.6» расчётной книги: величина относится к тому источнику, чей расчётный блок её физически содержит, и к тому виду потребления, которым она подписана. Прочерк означает, что соответствующий вид нагрузки у источника отсутствует и расчётным листом не ведётся; ноль означает подтверждённое нулевое значение при наличии строки расчёта.
Паровая нагрузка имеется у трёх источников из десяти: УПК № 1 «Таштагол» — 23,5000 Гкал/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» — 0,1003 Гкал/ч и УПК № 6 «Старый Шерегеш» — 0,2088 Гкал/ч, всего 23,8091 Гкал/ч. У остальных семи источников паровой нагрузки нет. Итог по всем видам потребления составляет 196,6072 Гкал/ч и совпадает с расчётной максимальной нагрузкой потребителей, принятой балансами раздела 2. Годовой итог 606 427,9 Гкал/год совпадает с годовым потреблением по таблице 1.7. Наличие паровой нагрузки и наличие паровых сетей не совпадают: нагрузка имеется у трёх источников, тогда как паровые и конденсатные сети — у двух, УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 5 «Новый Шерегеш». По УПК № 6 «Старый Шерегеш» паровая нагрузка обеспечивается без выделенной паровой сети.
Годовые объёмы отпуска приведены на базовый 2026 год. Изменение объёмов на расчётном периоде определяется приростом нагрузки по шести источникам.
[bookmark: _Toc238667518]1.2.2. Фактическая реализация тепловой энергии и состояние коммерческого учёта
Фактическая реализация тепловой энергии по округу за 2025 год составила 421 774,47 Гкал, в том числе отопление 381 430,0 Гкал и горячее водоснабжение 40 344,47 Гкал. Приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал, или 47,39 процента этого объёма. Наибольшая доля приборного учёта достигнута в Таштаголе — 56,99 процента, наименьшая в Спасске — 0,74 процента.
Приборы учёта установлены на 309 объектах из 310, учтённых реестром теплосчётчиков на 2026 год, что составляет 99,7 процента. К коммерческому учёту допущен 201 прибор, или 64,8 процента. Наличие прибора и допуск прибора к коммерческому учёту — различные показатели, и ни один из них не равен доле тепловой энергии, отпущенной по приборам учёта.
Утверждается вывод: расширение коммерческого учёта является условием достоверности балансов тепловой энергии. Первоочередными по этому признаку определяются Темиртау, где допущены 2 прибора из 13, и многоквартирный жилищный фонд Шерегеша, где допущены 29 приборов из 73. Пообъектные сведения приведены обосновывающими материалами и в утверждаемую часть не переносятся.
[bookmark: _Toc238456467][bookmark: _Toc238667519]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667520]1.3.1. Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах
Подпункт «в» пункта 5 требований выделяет объёмы потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами производственных зон в самостоятельный показатель. В Таштагольском муниципальном округе такие объекты представлены двумя различными по природе группами.
Первая группа — потребители пара. Паровая нагрузка имеется у трёх источников: УПК № 1 «Таштагол», УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш». Пар подаётся к бойлерным и промышленным потребителям; после бойлерных тепловая энергия распределяется по водяным сетям. Паровые сети протяжённостью 4 019 м и конденсатные сети протяжённостью 1 300 м относятся к системе УПК № 1 и в протяжённость водяных тепловых сетей не включаются. Паровая нагрузка учитывается отдельным слоем и в водяные балансы не переносится.
Вторая группа — промышленный потребитель ПАО «Евраз», получающий тепловую энергию в горячей воде от систем Таштагола, Каза и Шерегеша. По данным о реализации за 2025 год на него приходится 131 105,68 Гкал в год, что составляет 65,59 процента всего объёма, учтённого приборами учёта, и 34,37 процента общей реализации по округу. Это крупнейший единичный потребитель округа, и его режим определяет загрузку трёх систем теплоснабжения.
Перспективное изменение потребления объектами производственных зон схемой не утверждается: заявок на подключение дополнительной производственной нагрузки и подтверждённых планов изменения производственных программ в составе исходных данных нет. Расчётная нагрузка этой группы принимается неизменной на всех этапах, что отражено балансами раздела 2.
[bookmark: _Toc238456468][bookmark: _Toc238667521]1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
[bookmark: _Toc238667522]1.4.1. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определена по пункту П14.3 приложения № 14 к Методическим указаниям, утверждённым приказом Минэнерго России № 212, как частное от деления расчётной тепловой нагрузки потребителей на площадь зоны действия источника, выраженную в гектарах. Величина утверждается по зоне действия каждого источника тепловой энергии, по каждому расчётному элементу территориального деления и по округу.
Таблица 1.10 — Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на 2026 год
	Источник тепловой энергии
	Территория
	Площадь зоны действия, га
	Расчётная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Плотность, Гкал/ч на га
	Справочно: плотность, Гкал/ч на км²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1
	г. Таштагол
	123,40
	81,5472
	0,6608
	66,0836

	УПК № 2 Шалым
	г. Таштагол
	18,20
	5,1362
	0,2822
	28,2209

	УПК № 2 ЦМК
	г. Таштагол
	9,70
	3,0481
	0,3142
	31,4237

	УПК № 9 ГРЭ
	г. Таштагол
	4,50
	0,7260
	0,1613
	16,1333

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	77,43
	62,5993
	0,8085
	80,8463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	12,61
	3,4056
	0,2701
	27,0071

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	42,40
	14,0137
	0,3305
	33,0512

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	36,46
	17,0415
	0,4674
	46,7403

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	42,37
	7,6445
	0,1804
	18,0422

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	0,38
	1,4451
	3,7545
	375,4482

	Совокупность зон действия
	г. Таштагол
	155,80
	90,4575
	0,5806
	58,0600

	Совокупность зон действия
	пгт Шерегеш
	90,04
	66,0049
	0,7331
	73,3062

	Совокупность зон действия
	пгт Каз
	42,40
	14,0137
	0,3305
	33,0512

	Совокупность зон действия
	пгт Мундыбаш
	36,46
	17,0415
	0,4674
	46,7403

	Совокупность зон действия
	пгт Темиртау
	42,37
	7,6445
	0,1804
	18,0422

	Совокупность зон действия
	пгт Спасск
	0,38
	1,4451
	3,7545
	375,4482

	Совокупность всех зон округа
	Таштагольский МО
	367,45
	196,6072
	0,5351
	53,5051


*Каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона действия источника и система теплоснабжения в настоящей схеме совпадают, и отдельная величина по системе теплоснабжения тождественна величине по зоне действия. Плотность по совокупности зон действия источников округа составляет 0,5351 Гкал/ч на гектар при суммарной площади зон 367,45 гектара.
**Величина по округу в определении пункта П14.3.3, относящая нагрузку к площади застроенной территории по утверждённому генеральному плану, не утверждается: указанная площадь в составе исходных данных не подтверждена. Позиция внесена в перечень остаточных пробелов и подлежит закрытию при поступлении сведений генерального плана.
[bookmark: _Toc238456469][bookmark: _Toc238667523]1.5. Расчётные климатические параметры (дополнительные сведения, применяемые при определении показателей настоящего раздела)
Утверждаются расчётные климатические параметры, принятые при определении тепловых нагрузок и годовых объёмов отпуска тепловой энергии.
Таблица 1.11 — Расчётные климатические параметры
	Параметр
	Значение

	Продолжительность отопительного периода
	5 808 ч/год, эквивалент 242 суток

	Средняя температура отопительного периода
	минус 7,9 °C

	Расчётная температура наружного воздуха
	минус 39 °C

	Расчётная температура воздуха помещений
	плюс 20 °C


*Единый климатический базис применяется ко всем территориям округа; территориальная дифференциация расчётных параметров исходными данными не подтверждена.













[bookmark: _Toc238456470][bookmark: _Toc238667524]РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc238456471][bookmark: _Toc238667525]2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667526]2.1.1. Территория и охват теплоснабжением
Централизованное теплоснабжение обеспечено в шести населённых пунктах округа: городе Таштагол и посёлках городского типа Шерегеш, Каз, Мундыбаш, Темиртау и Спасск. Численность населения этих территорий на 2026 год составляет 43 684 человека.
Таблица 2.1 — Численность населения территорий с централизованным теплоснабжением
	Населённый пункт
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	город Таштагол
	21 209
	21 209
	21 209

	пгт Шерегеш
	9 666
	10 988
	12 309

	пгт Каз
	3 975
	3 975
	3 975

	пгт Мундыбаш
	3 883
	3 883
	3 883

	пгт Темиртау
	3 438
	3 438
	3 438

	пгт Спасск
	1 513
	1 513
	1 513

	Итого
	43 684
	45 006
	46 327



Приведённая численность относится к шести территориям с централизованным теплоснабжением и численностью населения муниципального округа не является. Численность округа по данным 2025 года составляет 48 262 человека. Характер теплоснабжения населённых пунктов, не входящих в перечисленные шесть, подлежит территориальной детализации.
Прирост населения на горизонте схемы сосредоточен в посёлке Шерегеш — с 9 666 до 12 309 человек, то есть на 27,3 процента. По остальным территориям численность принимается неизменной. Прирост тепловой нагрузки округа составляет 46,7360 Гкал/ч и приходится на шесть источников, из них 98,07 процента — на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш».

[bookmark: _Toc238667527]2.1.2. Зоны теплоснабжения
Зоны действия источников тепловой энергии не пересекаются: каждый населённый пункт обеспечивается собственным источником либо, в случае г. Таштагол, несколькими источниками с раздельными зонами. Технологических связей между зонами нет, поэтому перераспределение нагрузки между источниками без строительства новых сетей невозможно.
Схемой принимается сохранение существующих границ зон. Расширение зоны предусматривается только в пгт Шерегеш в связи с застройкой туристско-рекреационной территории.
Таблица 2.19 — Существующие и перспективные зоны теплоснабжения (лист «Таблица 2.1» расчётной книги)
	№ пп
	Населённый пункт / источник тепловой энергии
	Площадь застройки в границах поселения

	
	
	Общая, км²
	Обеспеченная централизованным теплоснабжением

	
	
	
	км²
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	г. Таштагол, в том числе:
	89,150
	1,558
	1,75

	1.1
	УПК № 1
	
	1,234
	1,38

	1.2
	УПК № 2 Шалым
	
	0,182
	0,20

	1.3
	УПК № 2 ЦМК
	
	0,097
	0,11

	1.4
	УПК № 9 ГРЭ
	
	0,045
	0,05

	2
	пгт Шерегеш, в том числе:
	62,823
	0,900
	1,43

	2.1
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	
	0,774
	1,23

	2.2
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	
	0,126
	0,20

	3
	пгт Каз
	13,880
	0,424
	3,05

	3.1
	УПК № 7 Каз
	
	0,424
	3,05

	4
	пгт Мундыбаш
	25,777
	0,365
	1,41

	4.1
	УПК № 8 Мундыбаш
	
	0,365
	1,41

	5
	пгт Темиртау
	14,880
	0,424
	2,85

	5.1
	УПК № 10 Темир-Тау
	
	0,424
	2,85

	6
	пгт Спасск
	11,725
	0,004
	0,03

	6.1
	УПК № 3 Спасск
	
	0,004
	0,03

	ИТОГО
	218,235
	3,675
	1,68


1. Графа 3 приведена по площади территории в границах населённого пункта: г. Таштагол — 8 915 га; пгт Каз — 1 388,03 га; пгт Мундыбаш — 2 577,7 га; пгт Темиртау — 1 488,0 га; пгт Спасск — 1 172,45 га. Площадь застройки в границах поселения является территориальной величиной и между источниками не распределяется.
2. Площадь пгт Шерегеш 62,8230 км² вычислена по каталогу координат границ населённого пункта (МСК-42) из состава сведений, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к генеральному плану поселения.
3. Графа 4 приводится по каждому источнику тепловой энергии отдельно и вычисляется по площадям зон действия источников (лист «Таблица 1.9» расчётной книги). Строка населённого пункта содержит сумму зон действия расположенных в нём источников.
4. Графа 5 показывает долю площади зоны действия источника в площади территории соответствующего населённого пункта.

2.1.2.1. Утверждаемые зоны действия источников
Таблица 2.20 — Зоны действия источников тепловой энергии
	Зона
	Источник
	Территория
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	Решение по границам зоны

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	150,00
	93,0532
	сохраняется

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	17,00
	5,8602
	сохраняется

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	10,20
	3,7051
	сохраняется

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	4,50
	1,3330
	сохраняется

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	114,00
	68,6123
	сохраняется

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	24,00
	4,6696
	сохраняется

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	72,00
	19,4397
	сохраняется

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	36,00
	20,2475
	сохраняется

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	33,93
	8,6985
	сохраняется

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	5,37
	1,8761
	сохраняется


Утверждается сохранение существующих границ зон действия источников. Расширение зоны предусматривается только в посёлке Шерегеш в связи с застройкой туристско-рекреационной территории.
2.1.2.2. Утверждаемые характеристики зон действия источников по территориям
Утверждается десять зон действия источников тепловой энергии. Межисточниковые связи в границах округа не выявлены, вследствие чего зона действия источника совпадает с зоной действия соответствующей системы теплоснабжения, а баланс зоны равен балансу её источника.
Зоны действия источников тепловой энергии по территориям представлены в таблице 2.21.
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Таблица 2.21 — Зоны действия источников тепловой энергии по территориям
	Зона
	Источник
	Территория
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2026, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2036, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	150,00
	70,2235
	93,0532
	93,2042

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	17,00
	3,6279
	5,8602
	5,8602

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	10,20
	2,2233
	3,7051
	4,2361

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	4,50
	0,5624
	1,3330
	1,3330

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	114,00
	42,6992
	68,6123
	114,4463

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	24,00
	2,7972
	4,6696
	4,8196

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	72,00
	9,2933
	19,4397
	19,5027

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	36,00
	8,5759
	20,2475
	20,2475

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	33,93
	6,5755
	8,6985
	8,6985

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	5,37
	1,1314
	1,8761
	1,8831

	Итого
	10 источников
	6 территорий
	467,00
	147,7096
	227,4952
	274,2312

	*Балансы тепловой мощности утверждаются по каждому источнику тепловой энергии в границах его системы теплоснабжения. Расчётное обоснование приведено обосновывающими материалами.
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[bookmark: _Toc238456472][bookmark: _Toc238667528]2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии в границах округа не установлены. Сведения о составе, размещении и тепловой мощности индивидуальных источников в переданных исходных данных отсутствуют. Способ теплоснабжения населённых пунктов, расположенных вне зон действия десяти действующих источников, исходными данными не детализирован. Значение в настоящей редакции схемы не приводится; нулевое значение вместо отсутствующих сведений не подставляется.
[bookmark: _Toc238456473][bookmark: _Toc238667529]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667530]2.3.1. Утверждаемые балансы по источникам
Таблица 2.22 — Располагаемая мощность и полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	Источник
	Располагаемая мощность
	Полная максимальная нагрузка 2026
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036
	Резерв 2026
	Резерв 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	93,0532
	93,2042
	56,9468
	56,7958

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	5,8602
	5,8602
	11,1398
	11,1398

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	3,7051
	4,2361
	6,4949
	5,9639

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	1,3330
	1,3330
	3,1670
	3,1670

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	68,6123
	114,4463
	45,3877
	−0,4463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	4,6696
	4,8196
	19,3304
	19,1804

	УПК № 7 Каз
	72,00
	19,4397
	19,5027
	52,5603
	52,4973

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	20,2475
	20,2475
	15,7525
	15,7525

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	8,6985
	8,6985
	25,2315
	25,2315

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	1,8761
	1,8831
	3,4939
	3,4869

	Итого
	467,00
	227,4952
	274,2312
	239,1748
	192,4388



Располагаемая мощность принимается равной установленной: подтверждённых технических ограничений мощности источники не раскрыли. Равенство величин тождеством понятий не является и подлежит пересмотру при поступлении подтверждённого ограничения.


1
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Таблица 2.24 — Баланс тепловой мощности на 2026 год
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Загрузка, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	150,00
	150,00
	93,0532
	56,9468
	62,04

	УПК № 2 «Шалым»
	17,00
	17,00
	5,8602
	11,1398
	34,47

	УПК № 2 «ЦМК»
	10,20
	10,20
	3,7051
	6,4949
	36,32

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4,50
	4,50
	1,3330
	3,1670
	29,62

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	114,00
	114,00
	68,6123
	45,3877
	60,19

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	24,00
	24,00
	4,6696
	19,3304
	19,46

	УПК № 7 «Каз»
	72,00
	72,00
	19,4397
	52,5603
	27,00

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	36,00
	36,00
	20,2475
	15,7525
	56,24

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	33,93
	33,93
	8,6985
	25,2315
	25,64

	УПК № 3 «Спасск»
	5,37
	5,37
	1,8761
	3,4939
	34,94

	Итого
	467,00
	467,00
	227,4952
	239,1748
	—


Таблица 2.25 — Баланс тепловой мощности на 2031 и 2036 годы
	Источник
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2031, Гкал/ч
	Резерв 2031, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2036, Гкал/ч
	Резерв 2036, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	150,00
	93,2042
	56,7958
	93,2042
	56,7958

	УПК № 2 «Шалым»
	17,00
	5,8602
	11,1398
	5,8602
	11,1398

	УПК № 2 «ЦМК»
	10,20
	4,2361
	5,9639
	4,2361
	5,9639

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4,50
	1,3330
	3,1670
	1,3330
	3,1670

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	114,00
	114,4463
	−0,4463
	114,4463
	−0,4463

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	24,00
	4,8196
	19,1804
	4,8196
	19,1804

	УПК № 7 «Каз»
	72,00
	19,5027
	52,4973
	19,5027
	52,4973

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	36,00
	20,2475
	15,7525
	20,2475
	15,7525

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	33,93
	8,6985
	25,2315
	8,6985
	25,2315

	УПК № 3 «Спасск»
	5,37
	1,8831
	3,4869
	1,8831
	3,4869

	Итого
	467,00
	274,2312
	192,4388
	274,2312
	192,4388


По девяти источникам из десяти свободный резерв мощности на расчётный срок сохраняется. По источнику УПК № 5 «Новый Шерегеш» свободный резерв на расчётный срок отсутствует.
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Рост численности населения на расчётном периоде прогнозируется только по посёлку Шерегеш. Прирост полной максимальной тепловой нагрузки относится к шести источникам. Демографический прогноз и баланс тепловой нагрузки являются разными величинами.
Таблица 2.26 — Прирост полной максимальной нагрузки по источникам
	Источник
	Прирост нагрузки, Гкал/ч
	Доля прироста, %
	Состояние

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 «Таштагол»
	0,1510
	0,32
	прирост предусмотрен

	УПК № 2 «Шалым»
	0,0000
	0,00
	нагрузка не изменяется

	УПК № 2 «ЦМК»
	0,5310
	1,14
	прирост предусмотрен

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,0000
	0,00
	нагрузка не изменяется

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	45,8340
	98,07
	прирост предусмотрен

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	0,1500
	0,32
	прирост предусмотрен

	УПК № 7 «Каз»
	0,0630
	0,13
	прирост предусмотрен

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	0,0000
	0,00
	нагрузка не изменяется

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	0,0000
	0,00
	нагрузка не изменяется

	УПК № 3 «Спасск»
	0,0070
	0,01
	прирост предусмотрен

	Итого
	46,7360
	100,00
	—


Суммарный прирост полной максимальной нагрузки составляет 46,7360 Гкал/ч, из которых 45,8340 Гкал/ч, или 98,07 процента, приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш». Остальные 0,9020 Гкал/ч распределены между пятью источниками.
Резерв тепловой мощности источников по этапам расчётного периода приведён на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Резерв тепловой мощности источников по этапам расчётного периода
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Для каждого источника приведён утверждаемый баланс тепловой мощности на базовый год, первый расчётный этап и расчётный срок.
2.3.4.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 2.27 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 1 «Таштагол»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	150,00
	150,00
	150,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	150,00
	150,00
	150,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	70,2235
	70,2235
	70,2235

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	93,0532
	93,2042
	93,2042

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	56,9468
	56,7958
	56,7958

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	79,7765
	79,7765
	79,7765

	Загрузка оборудования
	%
	62,04
	62,14
	62,14

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,1510
	0,1510

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	5
	5
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 2.28 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 2 «Шалым»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	17,00
	17,00
	17,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	17,00
	17,00
	17,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	3,6279
	3,6279
	3,6279

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	5,8602
	5,8602
	5,8602

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	11,1398
	11,1398
	11,1398

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	13,3721
	13,3721
	13,3721

	Загрузка оборудования
	%
	34,47
	34,47
	34,47

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0000
	0,0000

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	3
	3
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 2.29 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 2 «ЦМК»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	10,20
	10,20
	10,20

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	10,20
	10,20
	10,20

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	2,2233
	2,2233
	2,2233

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	3,7051
	4,2361
	4,2361

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	6,4949
	5,9639
	5,9639

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	7,9767
	7,9767
	7,9767

	Загрузка оборудования
	%
	36,32
	41,53
	41,53

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,5310
	0,5310

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	3
	3
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 2.30 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 9 «ГРЭ»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	4,50
	4,50
	4,50

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	4,50
	4,50
	4,50

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	0,5624
	0,5624
	0,5624

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	1,3330
	1,3330
	1,3330

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	3,1670
	3,1670
	3,1670

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	3,9376
	3,9376
	3,9376

	Загрузка оборудования
	%
	29,62
	29,62
	29,62

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0000
	0,0000

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	4
	4
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ




2.3.4.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 2.31 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	114,00
	114,00
	114,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	114,00
	114,00
	114,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	42,6992
	42,6992
	42,6992

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	68,6123
	114,4463
	114,4463

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	45,3877
	−0,4463
	−0,4463

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	71,3008
	71,3008
	71,3008

	Загрузка оборудования
	%
	60,19
	100,39
	100,39

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	45,8340
	45,8340

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	7
	7
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 2.32 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	24,00
	24,00
	24,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	24,00
	24,00
	24,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	2,7972
	2,7972
	2,7972

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	4,6696
	4,8196
	4,8196

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	19,3304
	19,1804
	19,1804

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	21,2028
	21,2028
	21,2028

	Загрузка оборудования
	%
	19,46
	20,08
	20,08

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,1500
	0,1500

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	4
	4
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ




2.3.4.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 2.33 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 7 «Каз»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	72,00
	72,00
	72,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	72,00
	72,00
	72,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	9,2933
	9,2933
	9,2933

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	19,4397
	19,5027
	19,5027

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	52,5603
	52,4973
	52,4973

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	62,7067
	62,7067
	62,7067

	Загрузка оборудования
	%
	27,00
	27,09
	27,09

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0630
	0,0630

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	5
	5
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 2.34 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	36,00
	36,00
	36,00

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	36,00
	36,00
	36,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	8,5759
	8,5759
	8,5759

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	20,2475
	20,2475
	20,2475

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	15,7525
	15,7525
	15,7525

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	27,4241
	27,4241
	27,4241

	Загрузка оборудования
	%
	56,24
	56,24
	56,24

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0000
	0,0000

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	5
	5
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ




2.3.4.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 2.35 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	33,93
	33,93
	33,93

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	33,93
	33,93
	33,93

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	6,5755
	6,5755
	6,5755

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	8,6985
	8,6985
	8,6985

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	25,2315
	25,2315
	25,2315

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	26,2855
	26,2855
	26,2855

	Загрузка оборудования
	%
	25,74
	25,74
	25,74

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0000
	0,0000

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	3
	3
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ


2.3.4.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 2.36 — Балансы тепловой мощности по каждому источнику. УПК № 3 «Спасск»
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Установленная мощность
	Гкал/ч
	5,37
	5,37
	5,37

	Располагаемая мощность
	Гкал/ч
	5,37
	5,37
	5,37

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	1,1314
	1,1314
	1,1314

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	1,8761
	1,8831
	1,8831

	Резерв по располагаемой мощности
	Гкал/ч
	3,4939
	3,4869
	3,4869

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	4,2386
	4,2386
	4,2386

	Загрузка оборудования
	%
	34,94
	35,07
	35,07

	Прирост нагрузки к базовому году
	Гкал/ч
	—
	0,0070
	0,0070

	Действующих котлоагрегатов
	ед.
	5
	5
	определяется проектной документацией

	Вид топлива
	—
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ
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Настоящий подраздел сводит в одну форму все составляющие баланса тепловой мощности по каждому источнику и по каждому этапу расчётного периода. Форма построена так, чтобы переход от установленной мощности к резерву прослеживался по строке без обращения к другим таблицам.
Таблица 2.37 — Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии по этапам расчётного периода, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Этап
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Расход на собственные нужды
	Потери в тепловых сетях
	Расчётная нагрузка потребителей
	Полная максимальная нагрузка
	Тепловая мощность нетто
	Резерв (+) или дефицит (−)
	Загрузка, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	УПК № 1
	2026
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,5472
	93,0532
	142,2207
	56,9468
	62,04

	
	2031
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,6982
	93,2042
	142,2339
	56,7958
	62,14

	
	2036
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,6982
	93,2042
	142,2339
	56,7958
	62,14

	УПК № 2 Шалым
	2026
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,4551
	11,1398
	34,47

	
	2031
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,4551
	11,1398
	34,47

	
	2036
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,4551
	11,1398
	34,47

	УПК № 2 ЦМК
	2026
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,0481
	3,7051
	10,0093
	6,4949
	36,32

	
	2031
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,5791
	4,2361
	10,0336
	5,9639
	41,53

	
	2036
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,5791
	4,2361
	10,0336
	5,9639
	41,53

	УПК № 9 ГРЭ
	2026
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,2468
	3,1670
	29,62

	
	2031
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,2468
	3,1670
	29,62

	
	2036
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,2468
	3,1670
	29,62

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	2026
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	62,5993
	68,6123
	109,9819
	45,3877
	60,19

	
	2031
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	108,4333
	114,4463
	111,6246
	-0,4463
	100,39

	
	2036
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	108,4333
	114,4463
	111,6246
	-0,4463
	100,39

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	2026
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,4056
	4,6696
	23,0099
	19,3304
	19,46

	
	2031
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,5556
	4,8196
	23,0420
	19,1804
	20,08

	
	2036
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,5556
	4,8196
	23,0420
	19,1804
	20,08

	УПК № 7 Каз
	2026
	72,00
	72,00
	0,5580
	4,8680
	14,0137
	19,4397
	69,8722
	52,5603
	27,00

	
	2031
	72,00
	72,00
	0,5600
	4,8850
	14,0577
	19,5027
	69,8715
	52,4973
	27,09

	
	2036
	72,00
	72,00
	0,5600
	4,8850
	14,0577
	19,5027
	69,8715
	52,4973
	27,09

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УПК № 8 Мундыбаш
	2026
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,1389
	15,7525
	56,24

	
	2031
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,1389
	15,7525
	56,24

	
	2036
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,1389
	15,7525
	56,24

	УПК № 10 Темир-Тау
	2026
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,74

	
	2031
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,74

	
	2036
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,74

	УПК № 3 Спасск
	2026
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3850
	1,4451
	1,8761
	5,2350
	3,4939
	34,94

	
	2031
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3870
	1,4501
	1,8831
	5,2355
	3,4869
	35,07

	
	2036
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3870
	1,4501
	1,8831
	5,2355
	3,4869
	35,07

	Итого по округу
	2026
	467,00
	467,00
	8,6460
	22,2420
	196,6072
	227,4952
	449,2243
	239,1748
	48,75

	
	2031
	467,00
	467,00
	8,6480
	22,2610
	243,3222
	274,2312
	450,9363
	192,4388
	58,76

	
	2036
	467,00
	467,00
	8,6480
	22,2610
	243,3222
	274,2312
	450,9363
	192,4388
	58,76

	Порядок величин в строке соответствует физике процесса. Установленная мощность — сумма номинальных мощностей котлоагрегатов. Располагаемая мощность равна установленной: подтверждённых технических ограничений ни по одному источнику не заявлено. Тепловая мощность нетто получается вычитанием расхода на собственные нужды из располагаемой мощности. Полная максимальная нагрузка складывается из расчётной нагрузки потребителей, потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужды. Резерв определяется как разность располагаемой мощности и полной максимальной нагрузки

	По округу на 2026 год установленная и располагаемая мощность составляют 467,00 Гкал/ч, полная максимальная нагрузка — 227,4952 Гкал/ч, резерв — 239,1748 Гкал/ч при загрузке оборудования 48,75 процента. К 2031 году полная максимальная нагрузка возрастает до 274,2312 Гкал/ч, резерв сокращается до 192,4388 Гкал/ч, загрузка достигает 58,76 процента. На 2036 год величины сохраняются на уровне 2031 года: принятый сценарий не предусматривает дальнейшего прироста нагрузки после промежуточного этапа

	Дефицит располагаемой мощности на расчётном периоде возникает по одному источнику из десяти — УПК № 5 «Новый Шерегеш», где к 2031 году полная максимальная нагрузка 114,4463 Гкал/ч превышает располагаемую мощность 114,000 Гкал/ч на 0,4463 Гкал/ч. По остальным девяти источникам резерв сохраняется на всех этапах

	Резервная тепловая мощность по договорам на поддержание резервной тепловой мощности в округе не выделяется: такие договоры единой теплоснабжающей организацией не заключены. Тепловая нагрузка, устанавливаемая по договорам на поддержание резервной тепловой мощности и по долгосрочным договорам с ценой по соглашению сторон, в округе отсутствует по той же причине. Аварийный резерв как самостоятельная величина не выделяется: результат вывода наиболее мощного котлоагрегата приведён скринингом режима N−1 в разделе 5.

	Зон действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более населённых пунктов, в округе нет: каждая из десяти зон целиком находится в границах одного населённого пункта. Перспективные балансы для межпоселенческих зон, предусмотренные подпунктом «г» пункта 6 требований, поэтому не составляются
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[bookmark: _Toc238456474][bookmark: _Toc238667535]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Положение не применяется. Все десять зон действия источников тепловой энергии расположены в границах Таштагольского муниципального округа. Зон действия, выходящих за границы округа либо охватывающих два и более муниципальных образования, не выявлено. Основание — реестр зон действия источников тепловой энергии, приведённый в настоящем разделе.
[bookmark: _Toc238456475][bookmark: _Toc238667536]2.5. Радиус эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Toc238667537]2.5.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии, при превышении которого подключение к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе. Порядок его определения установлен приложением № 40 к Методическим указаниям, утверждённым приказом Минэнерго России № 212.
Определение радиуса по указанному приложению выполняется не как единая величина зоны, а применительно к конкретному заявителю: сопоставляется стоимость тепловой энергии в системе теплоснабжения до и после присоединения его нагрузки. Расчёт требует необходимой валовой выручки на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника и отдельно на её передачу, объёмов отпуска по каждому расчётному периоду регулирования, нормы доходности инвестированного капитала, а также пьезометрического графика пути движения теплоносителя, построенного в электронной модели системы теплоснабжения.
Ни один из перечисленных входов в составе исходных данных не подтверждён: раздельная валовая выручка на производство и на передачу не представлена, норма доходности не установлена, пьезометрические графики отсутствуют. Числовое значение радиуса эффективного теплоснабжения настоящей редакцией не утверждается: величина, полученная без этих входов, была бы произвольной. Позиция внесена в перечень остаточных пробелов.
До получения указанных данных расширение зон действия источников рассматривается по признаку наличия свободной располагаемой мощности и пропускной способности тепловых сетей. Свободная располагаемая мощность имеется по девяти источникам из десяти; по УПК № 5 «Новый Шерегеш» к 2031 году свободный балансовый резерв исчерпывается, и расширение его зоны действия без увеличения мощности источника не допускается.
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[bookmark: _Toc238667538]2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667539]2.6.1. Утверждаемые характеристики источников тепловой энергии
Таблица 2.5 — Источники тепловой энергии муниципального округа
	Источник
	Территория
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Котлов
	Топливо
	Схема ГВС
	График, °C
	Решение на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	150,0000
	70,2235
	5
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2035

	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	17,0000
	3,6279
	3
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2035

	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	10,2000
	2,2233
	3
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2035

	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	4,5000
	0,5624
	4
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2035

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	114,0000
	42,6992
	7
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ срок не установлен

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	24,0000
	2,7972
	4
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ срок не установлен

	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	72,0000
	9,2933
	5
	каменный уголь
	открытая
	130/65
	перевод на природный газ 2034

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	36,0000
	8,5759
	5
	каменный уголь
	смешанная
	95/70
	перевод на природный газ 2034

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	33,9300
	6,5755
	3
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2034

	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	5,3700
	1,1314
	5
	каменный уголь
	открытая
	95/70
	перевод на природный газ 2035

	Установленная и располагаемая мощность по округу составляют 467,00 Гкал/ч, присоединённая нагрузка — 147,7096 Гкал/ч. Состав действующих источников — десять котельных, сорок четыре действующих котлоагрегата.
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[bookmark: _Toc238667540]2.6.2. Общая характеристика источников тепловой энергии
Утверждается состав из десяти действующих источников тепловой энергии, эксплуатируемых единой теплоснабжающей организацией. Источники гидравлически независимы; межисточниковых связей в границах населённых пунктов не имеется.
Таблица 2.6 — Состав и мощность источников тепловой энергии
	Зона
	Источник
	Территория
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв по присоединённой нагрузке, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	150,00
	150,00
	70,2235
	79,7765

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	17,00
	17,00
	3,6279
	13,3721

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	10,20
	10,20
	2,2233
	7,9767

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	4,50
	4,50
	0,5624
	3,9376

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	114,00
	114,00
	42,6992
	71,3008

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	24,00
	24,00
	2,7972
	21,2028

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	72,00
	72,00
	9,2933
	62,7067

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	36,00
	36,00
	8,5759
	27,4241

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	33,93
	33,93
	6,5755
	27,3545

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	5,37
	5,37
	1,1314
	4,2386

	Итого
	—
	—
	467,00
	467,00
	147,7096
	319,2904

	Установленная и располагаемая мощность по округу совпадают и составляют 467,00 Гкал/ч: подтверждённых техническими документами ограничений мощности не выявлено. Присоединённая договорная нагрузка составляет 147,7096 Гкал/ч, резерв по присоединённой нагрузке — 319,2904 Гкал/ч.
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[bookmark: _Toc238667541]2.6.3. Котельное оборудование
Таблица 2.7 — Состав котельного оборудования источников
	Источник
	Действующих котлоагрегатов, ед.
	Год ввода источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Средняя единичная мощность, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	5
	1974
	150,00
	30,000

	УПК № 2 «Шалым»
	3
	1950
	17,00
	5,667

	УПК № 2 «ЦМК»
	3
	1994
	10,20
	3,400

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4
	1967
	4,50
	1,125

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	7
	1967
	114,00
	16,286

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	4
	1965
	24,00
	6,000

	УПК № 7 «Каз»
	5
	1962
	72,00
	14,400

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	5
	1958
	36,00
	7,200

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	3
	1951
	33,93
	11,310

	УПК № 3 «Спасск»
	5
	1973
	5,37
	1,074

	Итого
	44
	—
	467,00
	—


Утверждается состав из сорока четырёх действующих котлоагрегатов. Перечень оборудования содержит сорок шесть позиций: две из них относятся к выведенной из эксплуатации котельной УПК № 4 «Калинина» и в установленной мощности округа не учитываются.

1
[bookmark: _Toc238667542]2.6.4. Характеристики источников тепловой энергии по объектам
Ниже приведены утверждаемые характеристики каждого источника с указанием мощности, нагрузок по этапам расчётного периода и принимаемого решения на расчётный срок.
2.6.4.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 2.9 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 1 «Таштагол»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	г. Таштагол, зона Z-01

	Установленная мощность
	150,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	150,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	70,2235 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	93,0532 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	93,2042 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	93,2042 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	56,9468 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	56,7958 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	62,04 %

	Действующих котлоагрегатов
	5 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	5,3810 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	120,0 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	45,586 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 2.10 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 2 «Шалым»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	г. Таштагол, зона Z-07

	Установленная мощность
	17,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	17,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	3,6279 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	5,8602 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	5,8602 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	5,8602 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	11,1398 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	11,1398 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	34,47 %

	Действующих котлоагрегатов
	3 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,3820 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	2,282 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 2.11 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 2 «ЦМК»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	г. Таштагол, зона Z-08

	Установленная мощность
	10,20 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	10,20 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	2,2233 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	3,7051 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	4,2361 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	4,2361 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	6,4949 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	5,9639 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	36,32 %

	Действующих котлоагрегатов
	3 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,1280 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	20,0 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	1,713 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 2.12 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 9 «ГРЭ»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	г. Таштагол, зона Z-10

	Установленная мощность
	4,50 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	4,50 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	0,5624 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	1,3330 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	1,3330 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	1,3330 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	3,1670 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	3,1670 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	29,62 %

	Действующих котлоагрегатов
	4 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,0020 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	0,000 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 2.13 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Шерегеш, зона Z-02

	Установленная мощность
	114,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	114,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	42,6992 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	68,6123 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	114,4463 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	114,4463 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	45,3877 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	−0,4463 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	60,19 %

	Действующих котлоагрегатов
	7 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	3,0650 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	26,4 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	26,890 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 2.14 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Шерегеш, зона Z-06

	Установленная мощность
	24,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	24,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	2,7972 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	4,6696 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	4,8196 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	4,8196 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	19,3304 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	19,1804 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	19,46 %

	Действующих котлоагрегатов
	4 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,2640 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	5,0 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	2,658 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 2.15 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 7 «Каз»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Каз, зона Z-03

	Установленная мощность
	72,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	72,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	9,2933 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	19,4397 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	19,5027 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	19,5027 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	52,5603 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	52,4973 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	27,00 %

	Действующих котлоагрегатов
	5 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	130/65 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	1,0530 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	40,0 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	12,917 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 2.16 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Мундыбаш, зона Z-04

	Установленная мощность
	36,00 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	36,00 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	8,5759 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	20,2475 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	20,2475 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	20,2475 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	15,7525 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	15,7525 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	56,24 %

	Действующих котлоагрегатов
	5 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Смешанная по способу ГВС (открытая и закрытая по отдельным бойлерным);

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,8190 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	60,0 т/ч

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	7,925 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 2.17 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Темиртау, зона Z-05

	Установленная мощность
	33,93 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	33,93 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	6,5755 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	8,6985 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	8,6985 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	8,6985 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	25,2315 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	25,2315 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	25,74 %

	Действующих котлоагрегатов
	3 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,2569 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	4,052 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему


2.6.4.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 2.18 — Характеристики источников тепловой энергии по объектам. УПК № 3 «Спасск»
	Характеристика
	Значение

	Территория и зона теплоснабжения
	пгт Спасск, зона Z-09

	Установленная мощность
	5,37 Гкал/ч

	Располагаемая мощность
	5,37 Гкал/ч

	Присоединённая договорная нагрузка
	1,1314 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2026 года
	1,8761 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2031 года
	1,8831 Гкал/ч

	Полная максимальная нагрузка 2036 года
	1,8831 Гкал/ч

	Резерв мощности на 2026 год
	3,4939 Гкал/ч

	Резерв мощности на расчётный срок
	3,4869 Гкал/ч

	Загрузка оборудования 2026 года
	34,94 %

	Действующих котлоагрегатов
	5 ед.

	Вид топлива
	каменный уголь

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,0400 Гкал/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Подпитка тепловой сети 2026 года
	0,428 т/ч

	Решение на расчётный срок
	перевод на природный газ; перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
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[bookmark: _Toc238456477][bookmark: _Toc238667543]2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667544]2.7.1. Тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность принимается равной установленной за вычетом подтверждённых технических ограничений. Подтверждённые ограничения по всем десяти источникам приняты нулевыми на основании данных, приведённых в материалах актуализации. Суммарная располагаемая мощность составляет 467,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 147,7096 Гкал/ч и резерве 319,2904 Гкал/ч.
По УПК № 10 «Темир-Тау» установленная мощность составляет 33,93 Гкал/ч, что даёт итог по округу 467,00 Гкал/ч.
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[bookmark: _Toc238456478][bookmark: _Toc238667545]2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии утверждаются по строке «Расход тепловой мощности на собственные нужды» балансов тепловой мощности настоящего раздела. Величины приведены по каждому источнику на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238456479][bookmark: _Toc238667546]2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения тепловой мощности источников тепловой энергии нетто утверждаются по строке «Тепловая мощность нетто» балансов тепловой мощности настоящего раздела и определяются как разность располагаемой тепловой мощности и затрат тепловой мощности на собственные нужды. Величины приведены по каждому источнику на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238456480][bookmark: _Toc238667547]2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
[bookmark: _Toc238667548]2.10.1. Тепловые сети
Таблица 2.4 — Показатели тепловых сетей
	Показатель
	Значение

	Участков водяных тепловых сетей
	1 294

	Протяжённость по оси трассы
	105 536,70 м

	Материальная характеристика
	31 959,82 м²

	Паровые и конденсатные сети
	6 995 м

	Физический износ тепловых сетей
	52 %

	Доля ветхих участков, подлежащих замене
	20–30 %
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[bookmark: _Toc238456481][bookmark: _Toc238667549]2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отдельной величиной исходными данными не выделены. В балансах настоящего раздела учтены потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям; выделение хозяйственных нужд сетей требует раздельного учёта, который эксплуатирующей организацией не ведётся. Значение в настоящей редакции схемы не приводится; нулевое значение вместо отсутствующих сведений не подставляется.
[bookmark: _Toc238456482][bookmark: _Toc238667550]2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
[bookmark: _Toc238667551]2.12.1. Резерв мощности для подключения потребителей
Резерв мощности, доступный для подключения новых потребителей, определяется по присоединённой нагрузке и на 2026 год составляет 319,2904 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 147,7096 Гкал/ч и загрузке мощности 31,63 процента.
Присоединённая тепловая нагрузка принята равной 147,7096 Гкал/ч. По сведениям экономистов теплоснабжающей организации эта величина относится к предложению предприятия на 2027 год; фактическая присоединённая нагрузка по округу составляла 117,5549 Гкал/ч в 2022 году, 119,0055 Гкал/ч в 2023 году и 106,7709 Гкал/ч в 2024 году. Расхождение зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения; резерв тепловой мощности и загрузка приведены от принятой величины.
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[bookmark: _Toc238667552]2.12.2. Утверждаемые выводы
Таблица 2.23 — Выводы по системам теплоснабжения
	Система
	Вывод по балансу мощности на расчётный срок

	УПК № 1 «Таштагол»
	резерв 56,7958 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 2 «Шалым»
	резерв 11,1398 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 2 «ЦМК»
	резерв 5,9639 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 9 «ГРЭ»
	резерв 3,1670 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	свободный резерв на расчётный срок отсутствует; загрузка 100,39 процента

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	резерв 19,1804 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 7 «Каз»
	резерв 52,4973 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	резерв 15,7525 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	резерв 24,9015 Гкал/ч; ограничений развития нет

	УПК № 3 «Спасск»
	резерв 3,4869 Гкал/ч; ограничений развития нет



По девяти системам из десяти мощностных ограничений развития на расчётный срок нет. По системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» свободный резерв на расчётный срок отсутствует; решение по источнику принимается разделом предложений по источникам тепловой энергии и на одной величине небаланса 0,4463 Гкал/ч не основывается.
Установленная мощность УПК № 10 «Темир-Тау» принята равной 33,93 Гкал/ч по решению главного инженера проекта. Перечень котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года указывает по этому источнику три котла ДКВР-20/13 единичной мощностью 11,2 Гкал/ч, что даёт 33,93 Гкал/ч и итог по округу 467,00 Гкал/ч. Расхождение составляет 0,33 Гкал/ч, ни одного утверждаемого вывода не меняет и подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.
Перечень котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года указывает по УПК № 10 «Темир-Тау» три котла ДКВР-20/13 единичной мощностью 11,2 Гкал/ч, что даёт 33,60 Гкал/ч и итог по округу 466,67 Гкал/ч. К расчёту принята величина 33,93 Гкал/ч по решению главного инженера проекта. Расхождение подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.
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[bookmark: _Toc238456483][bookmark: _Toc238667553]2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc238667554]2.13.1. Источники тепловой энергии и тепловые нагрузки
Таблица 2.2 — Действующие источники тепловой энергии
	Источник
	Населённый пункт
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Котлов, ед.

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	город Таштагол
	150,00
	70,2235
	5

	УПК № 2 Шалым
	город Таштагол
	17,00
	3,6279
	3

	УПК № 2 ЦМК
	город Таштагол
	10,20
	2,2233
	3

	УПК № 9 ГРЭ
	город Таштагол
	4,50
	0,5624
	4

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	114,00
	42,6992
	7

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	24,00
	2,7972
	4

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	72,00
	9,2933
	5

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	36,00
	8,5759
	5

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	33,93
	6,5755
	3

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	5,37
	1,1314
	5

	Итого
	—
	467,00
	147,7096
	44



Все десять источников эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией и работают на каменном угле Кузнецкого бассейна. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа отсутствуют.
Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 выведены из работы по решениям ранее утверждённых схем поселений, нагрузка переключена на УПК № 1 и УПК № 8 соответственно и учтена в присоединённой нагрузке принимающих источников.
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[bookmark: _Toc238667555]2.13.2. Теплоноситель
Схема присоединения систем горячего водоснабжения — открытая по восьми источникам и смешанная с открытой составляющей по УПК № 8 «Мундыбаш». По УПК № 9 «ГРЭ» тип системы установлен как открытый и определена нагрузка горячего водоснабжения, однако численный баланс теплоносителя по этому источнику не раскрыт. Тепловые сети двухтрубные. Балансы теплоносителя утверждаются отдельным разделом.
Таблица 2.3 — Производительность водоподготовительных установок
	Источник
	Производительность, т/ч

	УПК № 1 Таштагол
	120

	УПК № 8 Мундыбаш
	60

	УПК № 7 Каз
	40

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4

	УПК № 2 ЦМК
	20

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5,0

	УПК № 2 Шалым
	сведения не представлены

	УПК № 9 ГРЭ
	сведения не представлены

	УПК № 10 Темир-Тау
	сведения не представлены

	УПК № 3 Спасск
	сведения не представлены
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[bookmark: _Toc238667556]2.13.3. Теплоноситель и горячее водоснабжение
Таблица 2.8 — Схемы присоединения и нагрузка горячего водоснабжения
	Источник
	Тепловая сеть
	Схема приготовления горячей воды
	Температурный график, °C
	Нагрузка ГВС 2026, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС 2036, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	5,3810
	5,3810

	УПК № 2 «Шалым»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,3820
	0,3820

	УПК № 2 «ЦМК»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,1280
	0,1280

	УПК № 9 «ГРЭ»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,0020
	0,0020

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	3,0650
	3,0650

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,2640
	0,2640

	УПК № 7 «Каз»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	130/65
	1,0530
	1,0640

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	двухтрубная
	Смешанная по способу ГВС (открытая и закрыта
	95/70
	0,8190
	0,8190

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,2569
	0,2569

	УПК № 3 «Спасск»
	двухтрубная
	Открытая, двухтрубная
	95/70
	0,0400
	0,0410

	Итого
	—
	—
	—
	11,3909
	11,4029


Тепловая нагрузка горячего водоснабжения округа составляет 11,3909 Гкал/ч на базовый год и 11,4029 Гкал/ч на расчётный срок. По системе УПК № 8 «Мундыбаш» приготовление горячей воды смешанное при двухтрубной тепловой сети.
Паровая нагрузка относится к источникам УПК № 1 «Таштагол», УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» и учитывается отдельным слоем.
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[bookmark: _Toc238456484][bookmark: _Toc238667557]РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Раздел утверждает балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в системах теплоснабжения округа. Расчётное обоснование приведено в обосновывающих материалах.
[bookmark: _Toc238456485][bookmark: _Toc238667558]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc238667559]3.1.1. Порядок расчёта балансов теплоносителя
Балансы теплоносителя составлены в следующем порядке. Сначала определяется расчётный часовой расход воды на подпитку тепловой сети, затем нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя, затем годовые величины по каждой зоне действия источника, и в завершение — потребность в производительности водоподготовительной установки в эксплуатационном и в аварийном режимах.
Расчётный часовой расход воды на подпитку принимается по нормативным утечкам теплоносителя, определяемым от объёма тепловой сети и оборудования зоны, с добавлением водоразбора горячего водоснабжения для зон с открытой схемой и отпуска теплоносителя на производственные нужды. Нормативные утечки нормируются объёмом тепловой сети, а не отпуском тепловой энергии, поэтому по большинству зон они практически не изменяются на расчётном периоде. Исключение составляет УПК № 5 «Новый Шерегеш», где объём тепловой сети возрастает вследствие развития системы, и нормативные утечки масштабируются коэффициентом объёма 2,85207.
Нормативы технологических потерь и затрат теплоносителя приняты по порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя. Сверхнормативные утечки по всем зонам приняты нулевыми: превышение нормативных величин теплоснабжающей организацией не заявлялось и актами не подтверждено.
Аварийный режим нормируется отдельно и объёмом тепловой сети, а не водоразбором горячего водоснабжения; восполнение аварийной утечки выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой. По этой причине аварийный баланс не сводится с эксплуатационным и приводится самостоятельной таблицей.
Все величины балансов теплоносителя выражены в тоннах в год либо в тоннах в час и с величинами тепловой энергии в гигакалориях не сопоставляются: теплоноситель и тепловая энергия — различные учётные сущности.
[bookmark: _Toc238667560]3.1.2. Схемы горячего водоснабжения
Открытый водоразбор подтверждён численно по восьми системам; по системе УПК № 8 «Мундыбаш» подтверждена открытая составляющая при смешанном приготовлении горячей воды. По системе УПК № 9 «ГРЭ» тип системы установлен как открытый и определена нагрузка горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, однако численный баланс теплоносителя не раскрыт, поэтому водоразбор по этой системе настоящим разделом не утверждается. Отсутствие одной величины не означает отсутствия сведений о системе в целом.
Решение о переводе открытых систем горячего водоснабжения на закрытые принимается соответствующим разделом утверждаемой части и в настоящей редакции не изменяется.
[bookmark: _Toc238667561]3.1.3. Утверждаемые балансы теплоносителя
Таблица 3.1 — Годовое потребление теплоносителя, т/год
	Система
	Подпитка 2026
	Подпитка 2031
	Подпитка 2036
	в том числе нормативные утечки 2026
	в том числе отпуск теплоносителя 2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	399 334
	399 332
	399 332
	57 857
	341 475

	УПК № 2 Шалым
	19 988
	19 988
	19 988
	1 831
	18 157

	УПК № 2 ЦМК
	15 007
	15 007
	15 007
	1 741
	13 266

	УПК № 9 ГРЭ
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	235 554
	268 475
	268 475
	17 775
	217 064

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	23 280
	23 280
	23 280
	890
	22 390

	УПК № 7 Каз
	113 155
	113 155
	113 155
	36 626
	76 238

	УПК № 8 Мундыбаш
	69 420
	69 419
	69 419
	7 236
	62 183

	УПК № 10 Темир-Тау
	35 496
	35 497
	35 497
	6 418
	29 079

	УПК № 3 Спасск
	3 745
	3 745
	3 745
	813
	2 932



Сверхнормативные утечки теплоносителя по всем системам приняты нулевыми. По девяти системам из десяти балансы теплоносителя на 2031 и 2036 годы равны балансу 2026 года. По системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» подпитка возрастает с 235 554 до 268 475 т/год вследствие роста нормативных утечек, масштабируемых объёмом тепловой сети зоны. Схемы присоединения горячего водоснабжения в горизонте настоящим разделом не изменяются; неизменность схемы присоединения не означает неизменности баланса теплоносителя, поскольку баланс зависит также от развития сети и нагрузки.
[bookmark: _Toc238667562]3.1.4. Паровые и конденсатные системы
Паровые сети протяжённостью 4 857 м и конденсатные сети протяжённостью 2 138 м относятся к системам УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 5 «Новый Шерегеш», учитываются отдельно и в протяжённость водяных тепловых сетей не включаются. Массовый расход пара и процент возврата конденсата настоящим разделом не утверждаются.
[bookmark: _Toc238667563]3.1.5. Годовые балансы теплоносителя
Таблица 3.2 — Подпитка тепловых сетей и её составляющие, т/год
	Источник
	Подпитка 2026
	в том числе нормативные утечки
	в том числе производственные нужды
	в том числе отпуск на нужды ГВС
	Подпитка 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	399 334
	57 857
	0
	341 475
	399 332

	УПК № 2 «Шалым»
	19 988
	1 831
	0
	18 157
	19 988

	УПК № 2 «ЦМК»
	15 007
	1 741
	0
	13 266
	15 007

	УПК № 9 «ГРЭ»
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт
	не раскрыт

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	235 554
	17 775
	715
	217 064
	268 475

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	23 280
	890
	0
	22 390
	23 280

	УПК № 7 «Каз»
	113 155
	36 626
	291
	76 238
	113 155

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	69 420
	7 236
	0
	62 183
	69 419

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	35 496
	6 418
	0
	29 079
	35 497

	УПК № 3 «Спасск»
	3 745
	813
	0
	2 932
	3 745


По девяти системам из десяти балансы теплоносителя на 2031 и 2036 годы равны балансу базового года. По системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» подпитка возрастает с 235 554 до 268 475 т/год вследствие роста нормативных утечек. Неизменность схемы присоединения горячего водоснабжения не означает неизменности баланса теплоносителя.
[bookmark: _Toc238667564]3.1.6. Производительность водоподготовительных установок
Таблица 3.3 — Часовой баланс водоподготовки в нормальном режиме, т/ч
	Источник
	Производительность установки
	Требуемая производительность
	Подпитка 2026
	Резерв или дефицит 2026
	Резерв или дефицит 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	120,0
	47,2
	45,586
	74,414
	74,414

	УПК № 2 «Шалым»
	0,0
	3,4
	2,282
	−2,282
	−2,282

	УПК № 2 «ЦМК»
	20,0
	1,8
	1,713
	18,287
	18,287

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,0
	0,1
	0,000
	0,000
	0,000

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	26,4
	29,9
	26,890
	−0,490
	−4,248

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	5,0
	2,8
	2,658
	2,342
	2,342

	УПК № 7 «Каз»
	40,0
	13,5
	12,917
	27,083
	27,083

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	60,0
	8,3
	7,925
	52,075
	52,075

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	0,0
	6,1
	4,052
	−4,052
	−4,052

	УПК № 3 «Спасск»
	0,0
	0,6
	0,428
	−0,428
	−0,428


Дефицит производительности водоподготовительных установок в нормальном режиме утверждается по четырём системам на базовый год: УПК № 10 «Темир-Тау» — 4,05 т/ч, УПК № 2 «Шалым» — 2,28 т/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» — 0,49 т/ч, УПК № 3 «Спасск» — 0,43 т/ч. По УПК № 5 на расчётный срок дефицит возрастает до 4,25 т/ч.
По трём системам заявленная производительность установки равна нулю при ненулевой требуемой. Нулевое значение подтверждённым отсутствием водоподготовки не является.
[bookmark: _Toc238456486][bookmark: _Toc238667565]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc238667566]3.2.1. Аварийный режим подпитки
Таблица 3.4 — Баланс подпитки в аварийном режиме, т/ч
	Источник
	Производительность установки
	Нормируемая аварийная подпитка
	Резерв или дефицит
	Баки-аккумуляторы

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	120,0
	55,0
	65,00
	0 ед., 0 м³

	УПК № 2 «Шалым»
	0,0
	4,3
	−4,30
	2 ед., 100 м³

	УПК № 2 «ЦМК»
	20,0
	1,4
	18,60
	0 ед., 0 м³

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,0
	0,6
	−0,60
	0 ед., 0 м³

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	26,4
	101,8
	−75,40
	0 ед., 0 м³

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	5,0
	2,1
	2,90
	0 ед., 0 м³

	УПК № 7 «Каз»
	40,0
	19,4
	20,60
	0 ед., 0 м³

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	60,0
	7,2
	52,80
	1 ед., 190 м³

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	0,0
	5,4
	−5,40
	0 ед., 0 м³

	УПК № 3 «Спасск»
	0,0
	1,1
	−1,10
	0 ед., 0 м³


Дефицит подпитки в аварийном режиме утверждается по пяти системам. Наибольшее значение относится к УПК № 5 «Новый Шерегеш» — 75,40 т/ч при отсутствии баков-аккумуляторов. Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и переводом горячего водоснабжения на закрытую схему не устраняется. Нормальный и аварийный режимы подпитки являются самостоятельными величинами.
[bookmark: _Toc238456487][bookmark: _Toc238667567]РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc238456488][bookmark: _Toc238667568]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc238667569]4.1.1. Рассмотренные варианты развития
Таблица 4.5 — Варианты развития систем теплоснабжения округа
	Вариант
	Техническое содержание
	Причина решения
	Состояние

	1
	2
	3
	4

	Сохранение существующей угольной конфигурации
	эксплуатация действующих угольных котельных без изменения вида топлива
	противоречит программе подготовки потребителей к приёму газа; не обеспечивает покрытие перспективной нагрузки зоны УПК № 5; сохраняет нарастающий износ
	отклонён

	Перевод источников на природный газ
	реконструкция десяти котельных с переводом на природный газ, замещение изношенного оборудования, замена ветхих участков сетей
	соответствует действующей программе газификации с графиком; обеспечивает покрытие перспективной нагрузки; снижает экологическую нагрузку
	принят

	Строительство новых источников взамен действующих
	вывод действующих котельных с замещением новыми
	не обоснован: располагаемая мощность действующих источников покрывает перспективную нагрузку по девяти системам из десяти
	отклонён


Принятый вариант развития предусматривает перевод источников тепловой энергии на природный газ с сохранением существующих зон действия и конфигурации тепловых сетей. Ключевой зависимостью варианта является календарный график газификации.
Таблица 4.6 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам
	Источник
	Топливо 2026
	Топливо 2031
	Топливо 2036
	Год перевода на газ
	Горячее водоснабжение на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2035
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 2 «Шалым»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2035
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 2 «ЦМК»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2035
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 9 «ГРЭ»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2035
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	уголь
	уголь
	природный газ
	уточняется
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	уголь
	уголь
	природный газ
	уточняется
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 7 «Каз»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2034
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2034
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2034
	закрытая схема горячего водоснабжения

	УПК № 3 «Спасск»
	уголь
	уголь
	природный газ
	2035
	закрытая схема горячего водоснабжения


[bookmark: _Toc238456489][bookmark: _Toc238667570]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc238667571]4.2.1. Принятый вариант развития
Развитие систем теплоснабжения округа на период 2026–2036 годов осуществляется по варианту перевода источников тепловой энергии на природный газ с замещением изношенного и низкоэффективного котельного оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.
Вариант сохранения существующей угольной конфигурации отклонён: он противоречит программе подготовки потребителей к приёму газа, не обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» и сохраняет нарастающий износ оборудования и тепловых сетей.
Изменение конфигурации систем теплоснабжения, перераспределение тепловых нагрузок между зонами и объединение зон настоящей схемой не предусматриваются: межисточниковых связей в округе не выявлено, техническое основание отсутствует.
[bookmark: _Toc238667572]4.2.2. Перевод источников на природный газ
Таблица 4.1 — Календарь перевода источников на природный газ
	Год
	Источники
	Количество

	1
	2
	3

	2034
	УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш», УПК № 10 «Темир-Тау»
	три

	2035
	УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск», УПК № 9 «ГРЭ»
	пять

	срок не установлен
	УПК № 5 «Новый Шерегеш», УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	два



Календарный график по УПК № 5 и УПК № 6 в программе отсутствует; перевод этих источников подтверждается договором поставки газа, срок реализации принимается в пределах горизонта схемы и исходными документами не установлен.
Техническое решение перевода — перевод существующих котлоагрегатов либо установка нового оборудования — определяется проектной документацией по каждому источнику. Решения взаимоисключающие и суммированию не подлежат.
[bookmark: _Toc238667573]4.2.3. Развитие источников тепловой энергии
Таблица 4.2 — Решения по источникам
	Источник
	Решение
	Срок
	Состояние

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	перевод на природный газ
	2035
	принято

	УПК № 2 Шалым
	перевод на природный газ
	2035
	принято, год подтверждения не представлен

	УПК № 2 ЦМК
	перевод на природный газ
	2035
	принято

	УПК № 9 ГРЭ
	перевод на природный газ, обеспечение резервного электроснабжения
	2035
	принято, год подтверждения не представлен

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	перевод на природный газ, замещение низкоэффективных котлов, решение по мощности зоны
	срок не установлен
	решение подлежит принятию

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	перевод на природный газ
	срок не установлен
	принято, год подтверждения не представлен

	УПК № 7 Каз
	перевод на природный газ, резервирование тепловой сети
	2034
	принято, год подтверждения не представлен

	УПК № 8 Мундыбаш
	перевод на природный газ
	2034
	принято

	УПК № 10 Темир-Тау
	перевод на природный газ
	2034
	принято, год подтверждения не представлен

	УПК № 3 Спасск
	перевод на природный газ, решение по горячему водоснабжению
	2035
	принято, год подтверждения не представлен


Установленная мощность источников на горизонте схемы не изменяется, за исключением зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш», по которой решение принимается после получения результатов моделирования аварийных режимов и уточнения состава договорной нагрузки.
[bookmark: _Toc238667574]4.2.4. Развитие тепловых сетей
Предусматривается замена ветхих участков тепловых сетей исходя из доли ветхих участков 20–30 процентов и физического износа 52 процента. Перечень участков формируется по реестру из 1 294 участков с учётом года прокладки и диаметра.
Участки, введённые в эксплуатацию в 2021–2024 годах суммарной длиной 4 378,5 м, замене на горизонте схемы не подлежат: при принятом сроке службы 25 лет технического основания для этого нет.
Решение об устройстве резервирующих связей тепловых сетей принимается по результатам определения фактической доли резервируемой тепловой нагрузки по зонам.
[bookmark: _Toc238667575]4.2.5. Горячее водоснабжение
Открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти, поэтому предмет перевода охватывает практически весь округ. Решение о переводе на закрытые системы принимается после расчёта нагрузки горячего водоснабжения по каждой системе и подтверждения конфигурации водоподготовительных установок; настоящей редакцией оно не утверждается.
В качестве технического решения рассматривается реконструкция индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения.
[bookmark: _Toc238667576]4.2.6. Конфигурация систем на расчётный срок
Таблица 4.3 — Состояние систем на 2031 и 2036 годы
	Источник
	Топливо на 2031 год
	Топливо на 2036 год
	Мощность, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	каменный уголь
	природный газ, 2035
	150,00

	УПК № 2 Шалым
	каменный уголь
	природный газ, 2035
	17,00

	УПК № 2 ЦМК
	каменный уголь
	природный газ, 2035
	10,20

	УПК № 9 ГРЭ
	каменный уголь
	природный газ, 2035
	4,50

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	каменный уголь
	природный газ, срок не установлен
	114,00

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	каменный уголь
	природный газ, срок не установлен
	24,00

	УПК № 7 Каз
	каменный уголь
	природный газ, 2034
	72,00

	УПК № 8 Мундыбаш
	каменный уголь
	природный газ, 2034
	36,00

	УПК № 10 Темир-Тау
	каменный уголь
	природный газ, 2034
	33,93

	УПК № 3 Спасск
	каменный уголь
	природный газ, 2035
	5,37



На промежуточном этапе 2031 года все источники продолжают работать на каменном угле: календарный график относит перевод к 2034 и 2035 годам. К расчётному сроку 2036 года перевод выполнен по восьми источникам с подтверждённым годом и предусмотрен по двум источникам, срок по которым исходными документами не установлен.
[bookmark: _Toc238667577]4.2.7. Объёмы капитальных вложений
Таблица 4.4 — Капитальные вложения
	Группа мероприятий
	Количество
	Объём, тыс. руб.

	1
	2
	3

	Перевод источников на природный газ
	10
	1 232 653,0

	Повышение экологических характеристик
	1
	не определён

	Мероприятия по повышению надёжности
	5
	не определён

	Итого определённых объёмов
	10
	1 232 653,0



Объём приведён по ориентировочной оценке в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость, к уровню цен расчётного года не пересчитывался и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Отсутствие стоимостной оценки по отдельным мероприятиям нулевой стоимостью не является.
[bookmark: _Toc238667578]4.2.8. Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода
По каждой системе приведена утверждаемая конфигурация на базовый год, первый расчётный этап и расчётный срок.
4.2.8.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 4.7 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 1 «Таштагол»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2035

	Установленная мощность, Гкал/ч
	150,00
	150,00
	150,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	93,0532
	93,2042
	93,2042

	Резерв мощности, Гкал/ч
	56,9468
	56,7958
	56,7958

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	5,3810
	5,3810
	5,3810

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	45,586
	45,586
	45,586

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 4.8 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 2 «Шалым»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2035

	Установленная мощность, Гкал/ч
	17,00
	17,00
	17,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	5,8602
	5,8602
	5,8602

	Резерв мощности, Гкал/ч
	11,1398
	11,1398
	11,1398

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,3820
	0,3820
	0,3820

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	2,282
	2,282
	2,282

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 4.9 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 2 «ЦМК»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2035

	Установленная мощность, Гкал/ч
	10,20
	10,20
	10,20

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	3,7051
	4,2361
	4,2361

	Резерв мощности, Гкал/ч
	6,4949
	5,9639
	5,9639

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,1280
	0,1280
	0,1280

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	1,713
	1,713
	1,713

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 4.10 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 9 «ГРЭ»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2035

	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,50
	4,50
	4,50

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	1,3330
	1,3330
	1,3330

	Резерв мощности, Гкал/ч
	3,1670
	3,1670
	3,1670

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	0,000
	0,000
	0,000

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 4.11 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	сведения не представлены

	Установленная мощность, Гкал/ч
	114,00
	114,00
	114,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	68,6123
	114,4463
	114,4463

	Резерв мощности, Гкал/ч
	45,3877
	−0,4463
	−0,4463

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	3,0650
	3,0650
	3,0650

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	26,890
	30,648
	30,648

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 4.12 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	сведения не представлены

	Установленная мощность, Гкал/ч
	24,00
	24,00
	24,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	4,6696
	4,8196
	4,8196

	Резерв мощности, Гкал/ч
	19,3304
	19,1804
	19,1804

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,2640
	0,2640
	0,2640

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	2,658
	2,658
	2,658

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 4.13 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 7 «Каз»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2034

	Установленная мощность, Гкал/ч
	72,00
	72,00
	72,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	19,4397
	19,5027
	19,5027

	Резерв мощности, Гкал/ч
	52,5603
	52,4973
	52,4973

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	1,0530
	1,0640
	1,0640

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	12,917
	12,917
	12,917

	Температурный график, °C
	130/65
	130/65
	130/65

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 4.14 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2034

	Установленная мощность, Гкал/ч
	36,00
	36,00
	36,00

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	20,2475
	20,2475
	20,2475

	Резерв мощности, Гкал/ч
	15,7525
	15,7525
	15,7525

	Схема приготовления горячей воды
	Смешанная по способу ГВС (открытая
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,8190
	0,8190
	0,8190

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	7,925
	7,925
	7,925

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 4.15 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2034

	Установленная мощность, Гкал/ч
	33,93
	33,93
	33,93

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	8,6985
	8,6985
	8,6985

	Резерв мощности, Гкал/ч
	24,9015
	24,9015
	24,9015

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,2569
	0,2569
	0,2569

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	4,052
	4,052
	4,052

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


4.2.8.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 4.16 — Конфигурация систем теплоснабжения по этапам расчётного периода. УПК № 3 «Спасск»
	Характеристика
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4

	Состояние источника
	действующий
	действующий
	действующий

	Вид топлива
	каменный уголь
	каменный уголь
	природный газ

	Год перевода на природный газ
	—
	—
	2035

	Установленная мощность, Гкал/ч
	5,37
	5,37
	5,37

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	1,8761
	1,8831
	1,8831

	Резерв мощности, Гкал/ч
	3,4939
	3,4869
	3,4869

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная
	перевод на закрытую схему
	закрытая

	Нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч
	0,0400
	0,0410
	0,0410

	Подпитка тепловой сети, т/ч
	0,428
	0,428
	0,428

	Температурный график, °C
	95/70
	95/70
	95/70

	Зона действия источника
	сохраняется
	сохраняется
	сохраняется


[bookmark: _Toc238456490][bookmark: _Toc238667579]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Схемой принимается программа перевода всех десяти действующих источников с угольного топлива на природный газ. Основанием служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 и договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756.
Сроки реализации приняты по календарному графику программы: 2034 год — котельные УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау»; 2035 год — котельные УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск» и УПК № 9 «ГРЭ». По котельным УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» перевод подтверждается договором поставки газа, однако календарный график по ним в программе отсутствует, поэтому срок указан в пределах горизонта схемы.
Стоимость мероприятий приведена как ориентировочная в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Приведённые диапазоны отражают два взаимоисключающих технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых; суммированию они не подлежат.
В базовом 2026 году все источники работают на каменном угле; перевод на газ относится к перспективному состоянию и топливный баланс базового года не изменяет.
Таблица 5.1 — Предложения по реконструкции источников тепловой энергии (лист «Таблица 5.1 Б» расчётной книги)
	№
	Наименование мероприятия
	Год
	Цель мероприятия
	Ст-ть, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реконструкция котельной УПК № 1 г. Таштагол с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	382 000,0

	2
	Реконструкция котельной УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов либо новая газовая котельная)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	53 360,0–59 289,0

	3
	Реконструкция котельной УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	26 680,0–29 644,0

	4
	Реконструкция котельной УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	29 644,0

	5
	Реконструкция котельной УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2026–2036, срок не установлен
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	423 920,0–652 186,0

	6
	Реконструкция котельной УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов)
	2026–2036, срок не установлен
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	41 502,0

	7
	Реконструкция котельной УПК № 7 Каз (пгт Каз) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	115 614,0–177 868,0

	8
	Реконструкция котельной УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов либо перевод существующих)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	71 147,0–78 262,0

	9
	Реконструкция котельной УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) с переводом на природный газ (новая газовая котельная)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	17 786,0

	10
	Реконструкция котельной УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	71 000,0–71 147,0


1. Мероприятия по переводу котельных на природный газ приняты по программе подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024, договору поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756 и пояснительной записке ООО «ЮКЭК» по ориентировочной стоимости газификации.
2. Год указан по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. По УПК № 5 Новый Шерегеш и УПК № 6 Старый Шерегеш перспективный перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы.
3. Стоимость ориентировочная, по материалам ООО «ЮКЭК», уровень цен 2024 года, с НДС; к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Диапазон отражает два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых; они являются взаимоисключающими вариантами и одновременной реализации не подлежат. Окончательный вариант определяется проектной документацией.
4. Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол выполнена в 2019–2020 годах (инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 3.2.6) и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.
5. В базовом 2026 году источники работают на каменном угле; перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет.
[bookmark: _Toc238456491][bookmark: _Toc238667580]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Строительство новых источников тепловой энергии схемой не предусматривается. Перспективный прирост тепловой нагрузки относится к зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш» и покрывается реконструкцией действующего источника. Осваиваемых территорий, требующих ввода нового источника тепловой энергии, документами территориального планирования не выделено.
[bookmark: _Toc238456492][bookmark: _Toc238667581]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667582]5.2.1. Утверждаемые мероприятия по источникам тепловой энергии
Таблица 5.2 — Мероприятия по реконструкции источников
	Объект
	Мероприятие
	Срок
	Стоимость, тыс. руб.
	Ожидаемый эффект

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	382 000,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 2 «Шалым»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	53 360,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 2 «ЦМК»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	26 680,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 9 «ГРЭ»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	17 786,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	срок не установлен
	423 920,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	срок не установлен
	41 502,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 7 «Каз»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	115 614,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 147,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 000,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 3 «Спасск»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	29 644,0
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Техническое перевооружение с установкой второй ступени очистки дымовых
	не определено
	не определено
	снижение экологической нагрузки, замещение изношенного оборудования


Состав технического перевооружения при переводе на природный газ определяется проектной документацией по каждому источнику отдельно: котлоагрегаты либо горелочные устройства, автоматика безопасности и регулирования, газовое оборудование, дымовые тракты.
[bookmark: _Toc238667583]5.2.2. Утверждаемые характеристики надёжности
Таблица 5.3 — Обеспеченность источников резервами
	Источник
	Резерв тепловой мощности
	Резерв подпитки в нормальном режиме
	Резерв подпитки в аварийном режиме
	Запас топлива
	Резервное электроснабжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	56,9468 Гкал/ч
	74,414 т/ч
	65,00 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 2 «Шалым»
	11,1398 Гкал/ч
	−2,282 т/ч
	−4,30 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 2 «ЦМК»
	6,4949 Гкал/ч
	18,287 т/ч
	18,60 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 9 «ГРЭ»
	3,1670 Гкал/ч
	0,000 т/ч
	−0,60 т/ч
	нормативы утверждены
	резервный ввод не подтверждён

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	45,3877 Гкал/ч
	−0,490 т/ч
	−75,40 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	19,3304 Гкал/ч
	2,342 т/ч
	2,90 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 7 «Каз»
	52,5603 Гкал/ч
	27,083 т/ч
	20,60 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	15,7525 Гкал/ч
	52,075 т/ч
	52,80 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	25,74 Гкал/ч
	−4,052 т/ч
	−5,40 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты

	УПК № 3 «Спасск»
	3,4939 Гкал/ч
	−0,428 т/ч
	−1,10 т/ч
	нормативы утверждены
	сведения не раскрыты


Дефицит подпитки в аварийном режиме выявлен по пяти системам. Резервное электроснабжение подтверждено не по всем источникам. Утверждается выполнение мероприятий по повышению надёжности; их состав и объём определяются по результатам расчётного моделирования и обследования технического состояния.
[bookmark: _Toc238667584]5.2.3. Утверждаемый результат скрининга режима N−1
Утверждается результат скрининга режима N−1 — вывода из работы крупнейшего котла каждого источника. Скрининг выполнен по паспортным мощностям и нормативную оценку надёжности не заменяет: он определяет источники, по которым такая оценка обязательна.
Таблица 5.4 — Скрининг вывода крупнейшего котла
	Источник
	Установленная мощность
	Крупнейший котёл
	Остаток при N−1
	Полная максимальная нагрузка 2026
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	30,00
	120,00
	93,0532
	93,2042

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	6,50
	10,50
	5,8602
	5,8602

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	3,90
	6,30
	3,7051
	4,2361

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	1,25
	3,25
	1,3330
	1,3330

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	20,00
	94,00
	68,6123
	114,4463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	6,00
	18,00
	4,6696
	4,8196

	УПК № 7 Каз
	72,00
	20,00
	52,00
	19,4397
	19,5027

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	12,00
	24,00
	20,2475
	20,2475

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	11,31
	22,62
	8,6985
	8,6985

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	1,25
	4,12
	1,8761
	1,8831


Отрицательный остаток означает, что при выводе крупнейшего котла оставшаяся мощность источника меньше полной максимальной нагрузки. Мероприятия по таким источникам утверждаются в составе мероприятий по повышению надёжности.
[bookmark: _Toc238667585]5.2.4. Мероприятия и характеристики надёжности по объектам
По каждому источнику приведены утверждаемые мероприятия, их сроки, стоимостные характеристики и состояние обеспеченности резервами.
5.2.4.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 5.5 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 1 «Таштагол»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2035

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	не рассматривался

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	382 000,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 382000,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	дополнительных мероприятий по надёжности не предусматривается

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	56,7958 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	74,414 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	65,00 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 5.6 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 2 «Шалым»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2035

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	59 289,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	53 360,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 53360,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	подтверждение технологии и производительности водоподготовки

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	11,1398 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	−2,282 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	−4,30 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 5.7 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 2 «ЦМК»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2035

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	29 644,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	26 680,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 26680,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	дополнительных мероприятий по надёжности не предусматривается

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	5,9639 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	18,287 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	18,60 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 5.8 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 9 «ГРЭ»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2035

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	17 786,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	не рассматривался

	Вариант с меньшей стоимостью
	установка новых котлоагрегатов — 17786,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	обеспечение резервного электроснабжения источника

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	3,1670 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	0,000 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	−0,60 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	не подтверждено

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 5.9 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	сведения не представлены

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	652 186,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	423 920,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 423920,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	замещение низкоэффективного котельного оборудования; обеспечение подпитки тепловой сети в аварийном режиме

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	−0,4463 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	−0,490 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	−75,40 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 5.10 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	сведения не представлены

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	41 502,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	не рассматривался

	Вариант с меньшей стоимостью
	установка новых котлоагрегатов — 41502,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	дополнительных мероприятий по надёжности не предусматривается

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	19,1804 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	2,342 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	2,90 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 5.11 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 7 «Каз»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2034

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	177 868,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	115 614,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 115614,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	дополнительных мероприятий по надёжности не предусматривается

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	52,4973 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	27,083 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	20,60 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 5.12 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2034

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	71 147,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	78 262,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	установка новых котлоагрегатов — 71147,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	дополнительных мероприятий по надёжности не предусматривается

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	15,7525 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	52,075 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	52,80 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 5.13 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2034

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	71 147,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	71 000,0 тыс. руб.

	Вариант с меньшей стоимостью
	перевод существующих котлоагрегатов — 71000,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	подтверждение технологии и производительности водоподготовки

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	25,74 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	−4,052 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	−5,40 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


5.2.4.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 5.14 — Мероприятия и характеристики надёжности по объектам. УПК № 3 «Спасск»
	Позиция
	Содержание

	Основное мероприятие
	реконструкция котельной с переводом на природный газ

	Срок реализации
	2035

	Вариант — установка новых котлоагрегатов
	29 644,0 тыс. руб.

	Вариант — перевод существующих котлоагрегатов
	не рассматривался

	Вариант с меньшей стоимостью
	установка новых котлоагрегатов — 29644,0 тыс. руб.

	Ценовой базис
	цены 2024 года, с налогом на добавленную стоимость

	Состав технического перевооружения
	определяется проектной документацией по источнику

	Мероприятие по горячему водоснабжению
	перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов потребителей

	Срок перевода горячего водоснабжения
	2027–2036

	Стоимость перевода горячего водоснабжения
	текущая стоимость не определено

	Мероприятия по надёжности
	подтверждение технологии и производительности водоподготовки

	Резерв тепловой мощности на расчётный срок
	3,4869 Гкал/ч

	Резерв подпитки в нормальном режиме
	−0,428 т/ч

	Резерв подпитки в аварийном режиме
	−1,10 т/ч

	Запас топлива
	нормативы создания запасов утверждены

	Резервное электроснабжение
	сведения не раскрыты

	Источник финансирования
	инвестиционная программа теплоснабжающей организации, решение не принято


[bookmark: _Toc238456493][bookmark: _Toc238667586]5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc238667587]5.3.1. Мероприятия по повышению экологических характеристик
Повышение экологических характеристик обеспечивается двумя направлениями. Первое и основное — перевод десяти действующих источников с каменного угля на природный газ: эффект состоит в снижении выбросов загрязняющих веществ, наступает по мере ввода объектов газификации и распределён во времени в соответствии со сроками раздела 7.
Второе направление — самостоятельное мероприятие действующей инвестиционной программы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания»: техническое перевооружение котельной УПК № 5 «Новый Шерегеш» с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4–7 со сроком реализации 2023–2031 годов. Мероприятие принимается схемой и приведено ниже.
Установка второй ступени газоочистки не увеличивает установленную тепловую мощность источника и дефицит мощности котельной УПК № 5, раскрытый в разделе 6, не закрывает.
Таблица 5.15 — Предложения по строительству и реконструкции оборудования источников (лист «Таблица 5.2 Б» расчётной книги)
	№
	Наименование мероприятия
	Год
	Цель мероприятия
	Ст-ть, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.
	Техническое перевооружение котельной с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7
	2023–2031
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	


1. пгт Шерегеш
2. 1.1. Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»
3. В таблицу включены мероприятия, срок реализации которых заходит в период 2026–2036 годов. Источник — инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы (мероприятие 4.3).
4. Мероприятия, выполненные в 2017–2024 годах, в настоящую таблицу не включены: они характеризуют достигнутое состояние источников, а не предложения схемы.
5. Стоимость. Инвестиционная программа не выделяет стоимость мероприятия 4.3 отдельной строкой, а предельный размер расходов по концессионному соглашению относится к соглашению в целом. Значение не проставлено: отсутствие данных не равно нулевой стоимости.
6. Мероприятие 4.3 даёт экологический эффект и установленную мощность источника не увеличивает. Дефицит мощности УПК № 5, выявленный расчётом к 2031 году, им не покрывается.
[bookmark: _Toc238456494][bookmark: _Toc238667588]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Положение не применяется. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет. Все десять действующих источников — котельные. Графики совместной работы источников комбинированной выработки и котельных не составляются.
[bookmark: _Toc238456495][bookmark: _Toc238667589]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж источников тепловой энергии на расчётном периоде схемой не предусматриваются. Ранее выведенные источники — УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш — исключены из действующего состава до начала расчётного периода, их нагрузка переключена на УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 8 «Мундыбаш» и учтена в балансах принимающих источников. Избыточных источников тепловой энергии в действующем составе не выявлено.
[bookmark: _Toc238456496][bookmark: _Toc238667590]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Положение не применяется. Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой не предусматривается: предложений по вводу генерирующих объектов комбинированной выработки не поступало, соответствующая тепловая нагрузка отсутствует.
[bookmark: _Toc238456497][bookmark: _Toc238667591]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Положение не применяется. Перевод котельных в пиковый режим работы схемой не предусматривается: источников комбинированной выработки, в зонах действия которых возможен перевод котельных в пиковый режим, в границах округа нет.
[bookmark: _Toc238456498][bookmark: _Toc238667592]5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
[bookmark: _Toc238667593]5.8.1. Режим отпуска тепловой энергии
Отпуск тепловой энергии регулируется центральным качественным способом: температура теплоносителя на выходе с источника изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Центральное регулирование дополняется местным в тепловых пунктах.
Схемой принимается сохранение существующих температурных графиков. Основным графиком отпуска тепловой энергии по округу является 95/70 °С. По зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °С с температурой излома 65 °С. В системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» на участках от источника до бойлерной применяется повышенный график 130/70 °С, после бойлерной тепловые сети работают по графику 95/70 °С. Температура излома графика для нужд горячего водоснабжения составляет от 55 до 65 °С в зависимости от системы. Температура обратного теплоносителя и температура излома являются разными параметрами и не отождествляются.
Таблица 3.5 — Температурные графики действующих котельных (лист «Таблица 5.3 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование источника
	Контур
	Действующий, °С
	Перспективный, °С

	
	
	
	подача
	обратка
	подача
	обратка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	УПК № 1 (г. Таштагол)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	2
	УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	3
	УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	4
	УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	5
	УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	6
	УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	7
	УПК № 7 Каз (пгт Каз)
	Отопление
	130
	65
	130
	65

	8
	УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)
	
	
	
	
	

	8.1
	бойлерная УПК
	Отопление, ГВС (открытая)
	95
	70
	95
	70

	8.2
	бойлерная
	ГВС (закрытая)
	95
	70
	95
	70

	9
	УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)
	Отопление
	95
	70
	95
	70

	10
	УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)
	Отопление
	95
	70
	95
	70


1. Температура излома графика: 1 — 60 → 65; 2 — 55 → 65; 3 — 55 → 65; 4 — 60 → 65; 5 — 60 → 65; 6 — 60 → 65; 7 — 65 → 65; 8.1 — 60 → 65; 8.2 — 60 → —; 9 — 60 → 65; 10 — 55 → 65 °С.
[bookmark: _Toc238667594]5.8.2. Утверждаемые температурные графики
Таблица 3.6 — Температурные графики отпуска тепловой энергии
	Источник
	Температурный график, °C
	Температура излома, °C
	Способ регулирования
	Решение на расчётный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 2 «Шалым»
	95/70
	55
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 2 «ЦМК»
	95/70
	55
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 9 «ГРЭ»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 7 «Каз»
	130/65
	65
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	95/70
	60
	центральное качественное
	сохраняется

	УПК № 3 «Спасск»
	95/70
	55
	центральное качественное
	сохраняется


Основным графиком отпуска тепловой энергии по округу является 95/70 °C. По зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °C с температурой излома 65 °C. В системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» на участках от источника до бойлерной применяется повышенный график 130/70 °C, после бойлерной — 95/70 °C. Температура обратного теплоносителя и температура излома являются разными параметрами.
Изменение температурных графиков на расчётном периоде не утверждается.
[bookmark: _Toc238456499][bookmark: _Toc238667595]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии сохраняется на уровне базового 2026 года: перевод источников на природный газ установленную тепловую мощность не изменяет. Суммарная установленная тепловая мощность десяти действующих источников составляет 467,00 Гкал/ч на всех этапах расчётного периода. Ввод новых мощностей схемой не предусматривается, сроки ввода не устанавливаются.
[bookmark: _Toc238456500][bookmark: _Toc238667596]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии схемой не предусматриваются: предложений по применению возобновляемых источников энергии не поступало, подтверждённого ресурсного обоснования нет. Действующим видом топлива является каменный уголь Кузнецкого бассейна, относящийся к местным видам топлива; приоритетное направление развития топливного баланса — перевод источников на природный газ.
[bookmark: _Toc238456501][bookmark: _Toc238667597]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Тепловые сети округа образуют десять изолированных систем общей протяжённостью 105 536,70 м в двухтрубном исчислении. Сети водяные, двухтрубные, преимущественно тупиковые; применяются надземная прокладка на низких опорах, подземная в непроходных каналах, бесканальная и подвальная. Компенсация температурных деформаций выполняется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Средневзвешенный срок эксплуатации сетей составляет 39,4 года на базовый год. Этим определяется объём участков, подлежащих замене, приведённый ниже раздельно по источникам.
На уровне схемы объёмы замены определены по сроку эксплуатации участков. При замене участков без изменения трассировки исходно рассматривается сохранение существующих диаметров. Окончательные диаметры и гидравлические параметры уточняются проектной документацией и, при необходимости, поверочным гидравлическим расчётом. Для зоны котельной УПК № 5 такой расчёт обязателен с учётом перспективного прироста нагрузки.
Протяжённость тепловых сетей, в том числе подлежащих замене представлена в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 — Протяжённость тепловых сетей, в том числе подлежащих замене (лист «Таблица 6.1» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование источника
	Длина в двухтрубном исчислении (по оси трассы)
	Площадь поверхности, м²
	Материальная характеристика, м²

	
	
	всего
	Под замену, п.м.
	
	

	
	
	п.м.
	2026
	2031
	2036
	%
	м²
	м²

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол)
	38 220,50
	30 616,30
	1 126,00
	4 039,70
	93,62
	22 683,15
	14 440,54

	2
	Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)
	5 072,00
	2 885,00
	0,00
	1 510,00
	86,65
	1 438,88
	916,02

	3
	Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)
	4 253,50
	629,00
	3 619,50
	0,00
	99,88
	1 192,77
	759,34

	4
	Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)
	739,00
	0,00
	739,00
	0,00
	100,00
	194,57
	123,86

	5
	Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	18 222,00
	12 962,00
	2 424,00
	1 254,00
	91,32
	8 479,93
	5 398,49

	6
	Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	3 719,50
	1 654,50
	387,00
	0,00
	54,89
	1 111,29
	707,47

	7
	Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз)
	11 317,50
	7 418,50
	0,00
	487,00
	69,85
	5 903,02
	3 757,98

	8
	Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)
	9 082,70
	6 451,00
	461,70
	473,00
	81,32
	3 750,30
	2 387,51

	9
	Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)
	11 486,00
	10 551,00
	360,00
	445,00
	98,87
	4 468,90
	2 844,99

	10
	Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)
	3 424,00
	485,00
	1 216,00
	1 315,00
	88,08
	979,56
	623,61

	
	ИТОГО
	105 536,70
	73 652,30
	10 333,20
	9 523,70
	88,60
	50 202,36
	31 959,82


1. Базис длины. «Длина в двухтрубном исчислении» — длина по оси трассы, то есть длина совместной прокладки подающего и обратного трубопроводов. Суммарная длина трубопроводов вдвое больше и в графу 3 не входит.
2. Под замену. Объём определён по сроку службы участков: этап 2026 — участки, выработавшие нормативный срок к началу периода; этапы 2031 и 2036 — участки, вырабатывающие его в соответствующем периоде.
3. Участки, подтверждённые Заказчиком 13.08.2026. В существующую сеть включены три участка, статус которых ранее не был установлен: г. Таштагол «т/н Ленина — ул. Калинина» 2 348,5 м (ввод 10.10.2023), пгт Шерегеш «БЦТП — микрорайон № 1 "Шория"» 798,0 м (ввод 25.11.2024), пгт Мундыбаш 1 232,0 м, в том числе надземно 1 148,0 м и подземно 84,0 м (ввод 09.08.2021). Всего 4 378,5 м; поучастковый реестр 1 287 → 1 294 участка. По сроку службы 25 лет ни один из трёх участков не попадает в замену 2026–2036 и увеличивает только общую протяжённость.



[bookmark: _Toc238456502][bookmark: _Toc238667598]6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом схемой не предусматривается. Межисточниковых связей в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, зона действия источника обособлена. Дефицит зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» перераспределением нагрузки не устраняется — ближайшие источники расположены вне радиуса эффективного теплоснабжения этой зоны и собственного резерва достаточной величины не имеют.
[bookmark: _Toc238456503][bookmark: _Toc238667599]6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки относятся к зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш» в пгт Шерегеш — единственной территории с прогнозируемым ростом численности населения и приростом тепловой нагрузки на расчётном периоде. Состав и параметры сетей осваиваемых участков определяются проектной документацией по мере утверждения планировки территории.
[bookmark: _Toc238456504][bookmark: _Toc238667600]6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Положение не применяется. Обеспечение условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, схемой не предусматривается: межисточниковых связей в границах округа нет, резервирование от смежного источника технически не реализуемо в существующей конфигурации.
[bookmark: _Toc238456505][bookmark: _Toc238667601]6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 настоящего документа
Повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения обеспечивается заменой тепловых сетей, выработавших нормативный срок службы, и восстановлением тепловой изоляции. Перевод котельных в пиковый режим не применяется: источников комбинированной выработки в округе нет. Состав и объёмы замены приведены в настоящем разделе.
[bookmark: _Toc238456506][bookmark: _Toc238667602]6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
[bookmark: _Toc238667603]6.5.1. Утверждаемые характеристики тепловых сетей
Утверждается протяжённость водяных тепловых сетей 105 536,70 м по оси трассы при двухтрубной прокладке, что соответствует 211 073,40 м в однотрубном исчислении, по 1 294 участкам. Паровые сети протяжённостью 4 857 м и конденсатные сети протяжённостью 2 138 м относятся к системам УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 5 «Новый Шерегеш», учитываются отдельно и в протяжённость водяных сетей не включаются. Возрастная структура тепловых сетей приведена в подразделе о возрастной структуре настоящего раздела.
Протяжённость тепловых сетей принята по реестру участков, подтверждённому Заказчиком 13 августа 2026 года, и составляет 105 536,70 м по оси трассы при двухтрубной прокладке по 1 294 участкам. Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЭК» письмом от 28 августа 2026 года представило сводные сведения о протяжённости тепловых сетей, дающие по тому же базису 217 230,4 м. Сведения представлены в связи с оценкой возможности замены тепловых сетей, поучастковой сверке с реестром схемы не подвергались и в расчёт настоящей редакции не принимаются. Расхождение по охвату зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения. По паровым и конденсатным сетям сведения той же организации приняты: там представлена таблица-замена с перечнем конкретных участков, диаметрами, годами ввода и способом прокладки, то есть адресное уточнение состава, проверяемое построчно, тогда как по водяным сетям представлена сводная величина иного охвата, принятие которой потребовало бы пересмотра всей расчётной базы.
Схемой утверждается сохранение существующей конфигурации тепловых сетей на расчётный период. Перечень участков, подлежащих замене, настоящей редакцией не утверждается: он определяется по результатам обследования технического состояния участков возрастом более тридцати лет, составляющих 72 800,3 м, или 69,0 процента протяжённости.
Участки, введённые в 2021–2024 годах общей протяжённостью 4 378,5 м в городе Таштаголе, посёлках Шерегеш и Мундыбаш, в программу замены расчётного периода не включаются.
Устройство резервирующих связей тепловых сетей утверждается как направление; состав и трассировка связей определяются по результатам расчётного моделирования.
Схемы тепловых сетей по территориям приведены в обосновывающих материалах схемы теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc238667604]6.5.2. Состав и протяжённость тепловых сетей
Утверждается протяжённость водяных тепловых сетей 105 536,70 м по оси трассы при двухтрубной прокладке, что соответствует 211 073,40 м в однотрубном исчислении, по 1 294 участкам. Паровые сети протяжённостью 4 019 м и конденсатные сети протяжённостью 1 300 м относятся к системе УПК № 1 «Таштагол» и в протяжённость водяных сетей не включаются.
Таблица 6.3 — Протяжённость тепловых сетей по системам теплоснабжения
	Система
	Территория
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Длина однотрубная, м
	Материальная характеристика, м²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	230
	38220,50
	76441,00
	14 440,54

	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	184
	5072,00
	10144,00
	916,02

	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	48
	4253,50
	8507,00
	759,34

	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	8
	739,00
	1478,00
	123,86

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	379
	18222,00
	36444,00
	5 398,49

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	138
	3719,50
	7439,00
	707,47

	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	109
	11317,50
	22635,00
	3757,98

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	136
	9082,70
	18165,40
	2 387,51

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	43
	11486,00
	22972,00
	2844,99

	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	19
	3424,00
	6848,00
	623,61

	Итого
	—
	1294
	105536,70
	211073,40
	31 959,82
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[bookmark: _Toc238667605]6.5.3. Распределение сетей по территориям
Таблица 6.4 — Тепловые сети по населённым пунктам
	Населённый пункт
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Таштагольское ГП
	470
	48285,00
	45,75

	Шерегешское ГП
	517
	21941,50
	20,79

	Темиртауское ГП
	43
	11486,00
	10,88

	Казское ГП
	109
	11317,50
	10,72

	Мундыбашское ГП
	136
	9082,70
	8,61

	Спасское ГП
	19
	3424,00
	3,24

	Итого
	1294
	105536,70
	100,00


В городе Таштаголе действуют четыре самостоятельные системы теплоснабжения, в посёлке Шерегеш — две. Сведение их в одну зону не производится.
Технические схемы тепловых сетей по территориям округа приведены в разделе «Графические материалы» настоящей утверждаемой части: рисунки 3 и 4 — г. Таштагол, рисунки 5 и 6 — пгт Шерегеш, рисунок 7 — пгт Каз, рисунок 8 — пгт Мундыбаш, рисунок 9 — пгт Темиртау, рисунки 10 и 11 — пгт Спасск. Схемы выполнены в условной системе координат и геодезически привязанными картами не являются.

1
[bookmark: _Toc238667606]6.5.4. Распределение сетей по диаметрам
Таблица 6.5 — Распределение тепловых сетей по группам диаметров
	Группа диаметров
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	до 50 мм
	487
	17651,50
	16,73

	65–100 мм
	534
	32220,90
	30,53

	125–200 мм
	199
	31262,80
	29,62

	250–300 мм
	65
	21530,50
	20,40

	более 300 мм
	9
	2871,00
	2,72

	Итого
	1294
	105536,70
	100,00


Схема рекомендуемых диаметров трубопроводов по пгт Спасск приведена в разделе «Графические материалы» настоящей утверждаемой части, рисунок 12.
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[bookmark: _Toc238667607]6.5.5. Распределение сетей по способу прокладки
Таблица 6.6 — Распределение тепловых сетей по способу прокладки
	Способ прокладки
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	надземная
	505
	55619,70
	52,70

	бесканальная
	506
	36405,10
	34,50

	канальная
	283
	13511,90
	12,80

	Итого
	1294
	105536,70
	100,00


[bookmark: _Toc238667608]6.5.6. Возрастная структура тепловых сетей
Таблица 6.7 — Возрастная структура тепловых сетей на 2026 год
	Возрастная группа
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	до 5 лет
	5
	3146,50
	2,98

	5–10 лет
	2
	1232,00
	1,17

	10–15 лет
	181
	7649,00
	7,25

	15–20 лет
	165
	9523,70
	9,02

	20–25 лет
	146
	10333,20
	9,79

	25–30 лет
	15
	852,00
	0,81

	более 30 лет
	780
	72800,30
	68,98

	Итого
	1294
	105536,70
	100,00
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Таблица 6.8 — Возрастная структура по системам, участков
	Система
	до 5 лет
	5–10 лет
	10–15 лет
	15–20 лет
	20–25 лет
	25–30 лет
	более 30 лет
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	УПК № 1 «Таштагол»
	3
	0
	1
	32
	6
	2
	186
	230

	УПК № 2 «Шалым»
	0
	0
	29
	50
	0
	0
	105
	184

	УПК № 2 «ЦМК»
	0
	0
	1
	0
	34
	0
	13
	48

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	2
	0
	15
	41
	60
	0
	261
	379

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	0
	0
	66
	0
	16
	0
	56
	138

	УПК № 7 «Каз»
	0
	0
	43
	16
	0
	2
	48
	109

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	0
	2
	20
	20
	13
	7
	74
	136

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	0
	0
	1
	2
	2
	4
	34
	43

	УПК № 3 «Спасск»
	0
	0
	5
	4
	7
	0
	3
	19

	Итого
	5
	2
	181
	165
	146
	15
	780
	1 294


Сети возрастом более тридцати лет составляют 72 800,3 м, или 69,0 процента протяжённости по оси трассы. Превышение нормативного срока службы само по себе основанием для замены участка не является: утверждается проведение обследования технического состояния с последующим определением приоритетов реконструкции.
Возрастная структура тепловых сетей приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Возрастная структура тепловых сетей на 2026 год
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[bookmark: _Toc238667609]6.5.7. Паровые и конденсатные тепловые сети
Паровые и конденсатные сети имеются в двух системах округа. В системе УПК № 1 в г. Таштагол пар подаётся к бойлерным и промышленным потребителям, а после бойлерных тепловая энергия распределяется по водяным сетям; протяжённость составляет 5 319,0 м, из них паропроводы 4 019,0 м и конденсатопровод 1 300,0 м. В системе УПК № 5 «Новый Шерегеш» имеются паропровод Ø400/350 мм длиной 838 м и конденсатопровод Ø159 мм длиной 838 м, год ввода 1978, прокладка надземная. Суммарная протяжённость по округу составляет 6 995 м, из них паропроводы 4 857 м и конденсатопроводы 2 138 м.
Эти сети учитываются отдельным показателем и в протяжённость водяных сетей не входят: они имеют иную трубность, иные параметры теплоносителя и иную методику расчёта. Схемой принимается сохранение паровой схемы теплоснабжения промышленных потребителей г. Таштагол на расчётном периоде.
Таблица 6.2 — Паровые и конденсатные тепловые сети систем теплоснабжения (лист «Таблица 6.2» расчётной книги)
	№ п/п
	Населённый пункт
	Источник
	Вид трубопровода
	Участок
	Наружный диаметр Dн, мм
	Длина участка L, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ прокладки
	Назнач-е
	Статус
	Источник данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Паропровод
	Котельная – Бойлерная № 1
	159
	104,0
	1975
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 12

	2
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Паропровод
	АБК – Бойлерная № 2
	108
	320,0
	1975
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 12

	3
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Паропровод
	Котельная – Евразруда
	530
	95,0
	1976
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 12

	4
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Паропровод
	Котельная – ЦТП, ул. Островского, 1А/7
	159
	1 300,0
	2014
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 12

	5
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Паропровод
	ЦТП ВГСЧ
	159
	2 200,0
	2014
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 12

	6
	г. Таштагол
	УПК № 1
	Конденсатопровод
	Возврат конденсата от ЦТП, ул. Островского, 1А/7
	65
	1 300,0
	2014
	надземная
	возврат конденсата
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2017, табл. 14

	7
	пгт. Шерегеш (новый)
	УПК № 5
	Паропровод
	Котельная – Бойлерная
	400/350
	838,0
	1978
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2026, таблица 6.2 в редакции «изм.1»

	8
	пгт. Шерегеш (новый)
	УПК № 5
	Конденсатопровод
	Бойлерная – Котельная
	159
	838,0
	1978
	надземная
	технологическое
	Действующая
	Материалы ООО «ЮКЭК», 2026, таблица 6.2 в редакции «изм.1»

	ИТОГО паропроводы, м
	
	4 857,0
	
	
	
	
	

	ИТОГО конденсатопроводы, м
	
	2 138,0
	
	
	
	
	

	ВСЕГО паровые и конденсатные сети, м
	
	6 995,0
	
	
	
	
	

	1. Таблица выделена отдельно от таблицы 6.1 настоящего раздела: та сводит водяные тепловые сети двухтрубной прокладки, тогда как паропровод и конденсатопровод имеют иную трубность, иные параметры теплоносителя и иную методику расчёта поверхности. Протяжённость настоящей таблицы в показатели водяных сетей не входит и итог 105 536,7 м не изменяет.

	2. Принадлежность сетей источнику УПК № 1 установлена по потребителю, а не по обозначению котельной в документе 2017 года. Участок «ЦТП ВГСЧ» относится к зоне ВГСЧ, которая по данным ПТО входит в состав УПК № 1 наряду с зонами «Таштагол» и «Калинина». Независимое подтверждение — паровая нагрузка УПК № 1 на листе «Таблица 1.6» расчётной книги, 23,5 Гкал/ч: это единственная значимая паровая нагрузка в г. Таштагол.

	3. Конденсатопровод учтён отдельной строкой и в протяжённость паропроводов не включён. Его принадлежность установлена по совпадению года ввода (2014) и длины (1 300 м) с паропроводом «Котельная – ЦТП, ул. Островского, 1А/7».

	4. Материальная характеристика по паропроводам не приводится: источник не содержит ни поверхности, ни материальной характеристики по этим участкам, а методика водяной двухтрубной сети к однотрубному паропроводу без доказательства не применяется.

	5. Геометрия принята по документу 2017 года; нормативные тепловые потери того же документа как факт базового 2026 года не переносятся и в расчётных таблицах не используются.

	6. В таблицу включены участки, принадлежность которых к действующей системе теплоснабжения подтверждена по материалам ООО «ЮКЭК» и сопоставлению с актуальными данными схемы. В материалах 2017 года содержатся также сведения о ряде исторических паропроводов — сетей ЦМК и трубопроводов промышленных площадок; их принадлежность действующим источникам требует дополнительного подтверждения, поэтому в расчётные показатели настоящей таблицы они не включены.
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[bookmark: _Toc238667610]6.5.8. Состав паровых и конденсатных тепловых сетей
Таблица 6.9 — Состав паровых и конденсатных сетей
	Участок
	Вид трубопровода
	Диаметр, мм
	Протяжённость, м
	Год ввода

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная — бойлерная № 1
	паропровод
	159
	104
	1975

	Административно-бытовой корпус — бойлерная № 2
	паропровод
	108
	320
	1975

	Котельная — Евразруда
	паропровод
	530
	95
	1976

	Котельная — центральный тепловой пункт, ул. Островского
	паропровод
	159
	1 300
	2014

	Центральный тепловой пункт горноспасательной части
	паропровод
	159
	2 200
	2014

	Возврат конденсата от центрального теплового пункта
	конденсатопровод
	65
	1 300
	2014

	Котельная — бойлерная, пгт Шерегеш
	паропровод
	400/350
	838
	1978

	Бойлерная — котельная, пгт Шерегеш
	конденсатопровод
	159
	838
	1978

	Итого паропроводы
	—
	—
	4 857
	—

	Итого конденсатопроводы
	—
	—
	2 138
	—

	Всего
	—
	—
	6 995
	—


Паровые и конденсатные сети относятся к системам УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 5 «Новый Шерегеш», учитываются отдельно и в протяжённость водяных тепловых сетей 105 536,70 м не включаются. Массовый расход пара и фактический процент возврата конденсата в составе имеющихся исходных материалов не определены.
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По каждой системе теплоснабжения приведены утверждаемые характеристики тепловых сетей: распределение участков и протяжённости по группам диаметров, возрасту и способу прокладки. Год ввода подтверждён по каждому участку реестра.
6.5.9.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 6.10 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 1 «Таштагол»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	15
	1091,00
	2,9

	по диаметру: 65–100 мм
	154
	10223,70
	26,7

	по диаметру: 125–200 мм
	44
	14399,80
	37,7

	по диаметру: 250–300 мм
	15
	11179,00
	29,2

	по диаметру: более 300 мм
	2
	1327,00
	3,5

	по возрасту: до 5 лет
	3
	2348,50
	6,1

	по возрасту: 10–15 лет
	1
	90,00
	0,2

	по возрасту: 15–20 лет
	32
	4039,70
	10,6

	по возрасту: 20–25 лет
	6
	1126,00
	2,9

	по возрасту: 25–30 лет
	2
	370,00
	1,0

	по возрасту: более 30 лет
	186
	30246,30
	79,1

	по прокладке: бесканальная
	186
	23645,10
	61,9

	по прокладке: надземная
	40
	13815,00
	36,1

	по прокладке: канальная
	4
	760,40
	2,0

	Всего по системе
	230
	38220,50
	100,0


6.5.9.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 6.11 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 2 «Шалым»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	101
	1880,00
	37,1

	по диаметру: 65–100 мм
	64
	2291,00
	45,2

	по диаметру: 125–200 мм
	19
	901,00
	17,8

	по возрасту: 10–15 лет
	29
	677,00
	13,3

	по возрасту: 15–20 лет
	50
	1510,00
	29,8

	по возрасту: более 30 лет
	105
	2885,00
	56,9

	по прокладке: надземная
	149
	3596,00
	70,9

	по прокладке: канальная
	18
	797,00
	15,7

	по прокладке: бесканальная
	17
	679,00
	13,4

	Всего по системе
	184
	5072,00
	100,0


6.5.9.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 6.12 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 2 «ЦМК»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	26
	938,00
	22,1

	по диаметру: 65–100 мм
	14
	2833,50
	66,6

	по диаметру: 125–200 мм
	8
	482,00
	11,3

	по возрасту: 10–15 лет
	1
	5,00
	0,1

	по возрасту: 20–25 лет
	34
	3619,50
	85,1

	по возрасту: более 30 лет
	13
	629,00
	14,8

	по прокладке: надземная
	4
	2416,50
	56,8

	по прокладке: канальная
	30
	1203,00
	28,3

	по прокладке: бесканальная
	14
	634,00
	14,9

	Всего по системе
	48
	4253,50
	100,0


6.5.9.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 6.13 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 9 «ГРЭ»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	2
	115,00
	15,6

	по диаметру: 65–100 мм
	6
	624,00
	84,4

	по возрасту: 20–25 лет
	8
	739,00
	100,0

	по прокладке: надземная
	6
	554,00
	75,0

	по прокладке: бесканальная
	2
	185,00
	25,0

	Всего по системе
	8
	739,00
	100,0



6.5.9.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 6.14 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	144
	3717,00
	20,4

	по диаметру: 65–100 мм
	141
	5784,00
	31,7

	по диаметру: 125–200 мм
	60
	4697,00
	25,8

	по диаметру: 250–300 мм
	29
	2523,00
	13,8

	по диаметру: более 300 мм
	5
	1501,00
	8,2

	по возрасту: до 5 лет
	2
	798,00
	4,4

	по возрасту: 10–15 лет
	15
	784,00
	4,3

	по возрасту: 15–20 лет
	41
	1254,00
	6,9

	по возрасту: 20–25 лет
	60
	2424,00
	13,3

	по возрасту: более 30 лет
	261
	12962,00
	71,1

	по прокладке: бесканальная
	265
	10494,00
	57,6

	по прокладке: надземная
	112
	7414,00
	40,7

	по прокладке: канальная
	2
	314,00
	1,7

	Всего по системе
	379
	18222,00
	100,0


6.5.9.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 6.15 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	79
	1499,50
	40,3

	по диаметру: 65–100 мм
	38
	1439,00
	38,7

	по диаметру: 125–200 мм
	14
	490,00
	13,2

	по диаметру: 250–300 мм
	7
	291,00
	7,8

	по возрасту: 10–15 лет
	66
	1678,00
	45,1

	по возрасту: 20–25 лет
	16
	387,00
	10,4

	по возрасту: более 30 лет
	56
	1654,50
	44,5

	по прокладке: канальная
	76
	1953,50
	52,5

	по прокладке: надземная
	44
	1301,00
	35,0

	по прокладке: бесканальная
	18
	465,00
	12,5

	Всего по системе
	138
	3719,50
	100,0


6.5.9.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 6.16 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 7 «Каз»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	50
	2589,00
	22,9

	по диаметру: 65–100 мм
	35
	1627,00
	14,4

	по диаметру: 125–200 мм
	14
	1885,00
	16,7

	по диаметру: 250–300 мм
	8
	5173,50
	45,7

	по диаметру: более 300 мм
	2
	43,00
	0,4

	по возрасту: 10–15 лет
	43
	3412,00
	30,1

	по возрасту: 15–20 лет
	16
	487,00
	4,3

	по возрасту: 25–30 лет
	2
	25,00
	0,2

	по возрасту: более 30 лет
	48
	7393,50
	65,3

	по прокладке: надземная
	53
	9308,50
	82,2

	по прокладке: канальная
	56
	2009,00
	17,8

	Всего по системе
	109
	11317,50
	100,0


6.5.9.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 6.17 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	51
	1051,00
	11,6

	по диаметру: 65–100 мм
	57
	3075,70
	33,9

	по диаметру: 125–200 мм
	25
	3712,00
	40,9

	по диаметру: 250–300 мм
	3
	1244,00
	13,7

	по возрасту: 5–10 лет
	2
	1232,00
	13,6

	по возрасту: 10–15 лет
	20
	465,00
	5,1

	по возрасту: 15–20 лет
	20
	473,00
	5,2

	по возрасту: 20–25 лет
	13
	461,70
	5,1

	по возрасту: 25–30 лет
	7
	157,00
	1,7

	по возрасту: более 30 лет
	74
	6294,00
	69,3

	по прокладке: надземная
	57
	6205,70
	68,3

	по прокладке: канальная
	76
	2789,00
	30,7

	по прокладке: бесканальная
	3
	88,00
	1,0

	Всего по системе
	136
	9082,70
	100,0


6.5.9.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 6.18 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	9
	3855,00
	33,6

	по диаметру: 65–100 мм
	18
	2650,00
	23,1

	по диаметру: 125–200 мм
	13
	3861,00
	33,6

	по диаметру: 250–300 мм
	3
	1120,00
	9,8

	по возрасту: 10–15 лет
	1
	130,00
	1,1

	по возрасту: 15–20 лет
	2
	445,00
	3,9

	по возрасту: 20–25 лет
	2
	360,00
	3,1

	по возрасту: 25–30 лет
	4
	300,00
	2,6

	по возрасту: более 30 лет
	34
	10251,00
	89,2

	по прокладке: надземная
	22
	7800,00
	67,9

	по прокладке: канальная
	21
	3686,00
	32,1

	Всего по системе
	43
	11486,00
	100,0


6.5.9.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 6.19 — Характеристики тепловых сетей по системам теплоснабжения. УПК № 3 «Спасск»
	Признак
	Участков, ед.
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	по диаметру: до 50 мм
	10
	916,00
	26,8

	по диаметру: 65–100 мм
	7
	1673,00
	48,9

	по диаметру: 125–200 мм
	2
	835,00
	24,4

	по возрасту: 10–15 лет
	5
	408,00
	11,9

	по возрасту: 15–20 лет
	4
	1315,00
	38,4

	по возрасту: 20–25 лет
	7
	1216,00
	35,5

	по возрасту: более 30 лет
	3
	485,00
	14,2

	по прокладке: надземная
	18
	3209,00
	93,7

	по прокладке: бесканальная
	1
	215,00
	6,3

	Всего по системе
	19
	3424,00
	100,0
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[bookmark: _Toc238667612]6.5.10. Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам
6.5.10.1. Таштагольское ГП
Таблица 6.20 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Таштагольское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	4
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	470
	48285,00
	100,0

	возраст до 5 лет
	3
	2348,50
	4,9

	возраст 10–15 лет
	31
	772,00
	1,6

	возраст 15–20 лет
	82
	5549,70
	11,5

	возраст 20–25 лет
	48
	5484,50
	11,4

	возраст 25–30 лет
	2
	370,00
	0,8

	возраст более 30 лет
	304
	33760,30
	69,9

	прокладка бесканальная
	219
	25143,10
	52,1

	прокладка надземная
	199
	20381,50
	42,2

	прокладка канальная
	52
	2760,40
	5,7


6.5.10.2. Шерегешское ГП
Таблица 6.21 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Шерегешское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	2
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	517
	21941,50
	100,0

	возраст до 5 лет
	2
	798,00
	3,6

	возраст 10–15 лет
	81
	2462,00
	11,2

	возраст 15–20 лет
	41
	1254,00
	5,7

	возраст 20–25 лет
	76
	2811,00
	12,8

	возраст более 30 лет
	317
	14616,50
	66,6

	прокладка бесканальная
	283
	10959,00
	49,9

	прокладка надземная
	156
	8715,00
	39,7

	прокладка канальная
	78
	2267,50
	10,3


6.5.10.3. Темиртауское ГП
Таблица 6.22 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Темиртауское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	1
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	43
	11486,00
	100,0

	возраст 10–15 лет
	1
	130,00
	1,1

	возраст 15–20 лет
	2
	445,00
	3,9

	возраст 20–25 лет
	2
	360,00
	3,1

	возраст 25–30 лет
	4
	300,00
	2,6

	возраст более 30 лет
	34
	10251,00
	89,2

	прокладка надземная
	22
	7800,00
	67,9

	прокладка канальная
	21
	3686,00
	32,1


6.5.10.4. Казское ГП
Таблица 6.23 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Казское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	1
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	109
	11317,50
	100,0

	возраст 10–15 лет
	43
	3412,00
	30,1

	возраст 15–20 лет
	16
	487,00
	4,3

	возраст 25–30 лет
	2
	25,00
	0,2

	возраст более 30 лет
	48
	7393,50
	65,3

	прокладка надземная
	53
	9308,50
	82,2

	прокладка канальная
	56
	2009,00
	17,8


6.5.10.5. Мундыбашское ГП
Таблица 6.24 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Мундыбашское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	1
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	136
	9082,70
	100,0

	возраст 5–10 лет
	2
	1232,00
	13,6

	возраст 10–15 лет
	20
	465,00
	5,1

	возраст 15–20 лет
	20
	473,00
	5,2

	возраст 20–25 лет
	13
	461,70
	5,1

	возраст 25–30 лет
	7
	157,00
	1,7

	возраст более 30 лет
	74
	6294,00
	69,3

	прокладка надземная
	57
	6205,70
	68,3

	прокладка канальная
	76
	2789,00
	30,7

	прокладка бесканальная
	3
	88,00
	1,0


6.5.10.6. Спасское ГП
Таблица 6.25 — Характеристики тепловых сетей по населённым пунктам. Спасское ГП
	Признак
	Значение
	Длина по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3
	4

	Систем теплоснабжения
	1
	—
	—

	Участков тепловых сетей
	19
	3424,00
	100,0

	возраст 10–15 лет
	5
	408,00
	11,9

	возраст 15–20 лет
	4
	1315,00
	38,4

	возраст 20–25 лет
	7
	1216,00
	35,5

	возраст более 30 лет
	3
	485,00
	14,2

	прокладка надземная
	18
	3209,00
	93,7

	прокладка бесканальная
	1
	215,00
	6,3
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Утверждается материальная характеристика тепловых сетей — произведение условного диаметра на протяжённость участка, просуммированное по системе. Величина применяется при расчёте показателей развития и удельных характеристик и получена по поучастковому реестру 1 294 участков.
Таблица 6.26 — Площадь поверхности изоляции тепловых сетей по системам теплоснабжения, м²
	Система теплоснабжения
	Территория
	Площадь поверхности, м²

	1
	2
	3

	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	22683,15

	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	1438,88

	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	1192,77

	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	194,57

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	8479,93

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	1111,29

	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	5903,02

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	3750,30

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	4468,90

	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	979,56

	Итого по округу
	6 территорий
	50202,36


Площадь поверхности изоляции определена по поучастковому реестру как сумма произведений наружного диаметра на длину участка с коэффициентом π и служит основанием расчёта нормативных тепловых потерь. Материальная характеристика тепловой сети — иной показатель, равный удвоенному отношению площади поверхности к π; её значения по системам приведены таблицей протяжённости тепловых сетей по системам теплоснабжения, итог по округу 31 959,82 м². Показатели не взаимозаменяемы.
[bookmark: _Toc238667614]6.5.12. Децентрализация и резервирование теплоснабжения г. Таштагол и пгт. Шерегеш
В случае возникновения аварийной ситуации с полным выходом основного источника теплоснабжения из строя в зимний период, предусматривается перевод тепловой сети в режим поддержания и сохранения работоспособности, обеспечивающий предотвращение замерзания теплоносителя и сохранность трубопроводов до восстановления основного теплоснабжения. В качестве основных источников предлагается применять блочно-модульные водогрейные котельные (БМК), а для обеспечения электроснабжения ответственного насосного и вспомогательного оборудования — дизель-генераторные установки (ДГУ).
Для поддержания циркуляции теплоносителя в тепловых сетях принят температурный график 20/10 °C при наружной температуре −40 °C; для объектов систем жизнеобеспечения критической инфраструктуры — отопительный график 95/70 °C при температуре внутри помещений +19 °C. Перечень объектов критической инфраструктуры представлен в таблице 6.27.
Таблица 6.27 — Перечень объектов критической инфраструктуры г. Таштагол и пгт. Шерегеш
	№ пп
	Наименование Потребителя
	Адрес

	1
	2
	3

	г. Таштагол

	1.1
	Техникум
	ул. Поспелова, 6

	1.2
	Школа №9
	ул. Поспелова, 4

	1.3
	Школа №10
	ул. Ноградская, 20

	1.4
	Больница
	ул. Нестерова 30

	1.5
	
	ул. Нестерова 30/4

	1.6
	
	ул. Нестерова 32

	1.7
	Школа №2
	ул. Клары Цеткин, 28

	1.8
	Больница
	ул. Ленина, 7

	1.9
	Школа №1
	ул. Ленина, 46

	1.10
	Администрация
	Ул. Ленина, 60

	пгт. Шерегеш

	2.1
	Школа №11
	ул. Советская, 4 «а»

	2.2
	
	ул. Советская, 15 «а»

	2.3
	
	Ул. Дзержинского, 1



Каждое территориально самостоятельное направление получает собственный источник теплоснабжения.
ДГУ рассматриваются как резервные источники электрической энергии для насосов, автоматики, вентиляции, дымоудаления и других ответственных электроприёмников котельных и сетевых узлов. ДГУ не являются источниками тепловой мощности. Перечень источников теплоснабжения, обеспечиваемых мероприятиями по повышению категории электроснабжения представлены в таблице 6.28.
Таблица 6.28 — Перечень источников теплоснабжения, обеспечиваемых мероприятиями по повышению категории электроснабжения
	Направ-
ление
	Расчётная потребность
	Предлагаемый источник
	ДГУ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5

	Новый город
	≈1,001 МВт
	БМК 1,0 МВт
	ДГУ 500 кВт
Мощность ДГУ обусловлена мощностью насосного оборудования, располагающегося в насосной «Ноградская» г. Таштагол
	1,0 МВт — на границе расчётной потребности; полезная нагрузка зданий в сценарии 20/10 отдельно не учитывалась

	Старый город
	≈0,470 МВт
	БМК 0,5 МВт
	ДГУ 500 кВт
Мощность ДГУ обусловлена необходимостью поддерживать требуемый напор ввиду профиля Старого города. Циркуляция концевых домов невозможна без работы насосных станций «Ленина» и «18 Партсъезд»
	500 кВт перекрывает расчётную потребность с небольшим запасом

	УПК-2 ЦМК
	≈0,275 МВт
	БМК 0,5 МВт
	ДГУ 200 кВт
	ДГУ — резерв электроснабжения циркуляционных насосов; БМК 200 кВт недостаточна 

	Шалым
	≈0,204 МВт
	БМК 0,2 МВт
	ДГУ 200 кВт резервный на оба объекта теплоснабжения
	200 кВт практически соответствует расчётной потребности; запас минимальный

	ГРЭ
	≈0,090 МВт
	БМК 0,2 МВт
	
	Выбор данного БМК обусловлен возможной необходимостью поддерживать здания Детского дома в режиме 95/70.

	УПК-5 / Верхняя + нижняя зоны Шерегеша
	≈0,706 МВт
	БМК 1,0 МВт
	ДГУ 500кВт
	Для объединённого расчётного направления 1,0 МВт обеспечивает запас по мощности

	УПК-6
	≈0,141 МВт
	БМК 0,2 МВт
	200 кВт
	200 кВт перекрывает расчётную потребность с запасом

	ЦРБ Шерегеш, Дзержинского 1/1
	≈0,610 МВт
	БМК 0,5 МВт
	200 кВт
	95/70 °C; источник 

	ЦРБ Таштагол, Нестерова 30
	≈0,515 МВт
	БМК 0,5 МВт
	
	95/70 °C; 

	ЦРБ Таштагол, Ленина 7
	≈0,537 МВт
	БМК 0,5 МВт
	
	95/70 °C; 



Для децентрализации предлагается применять стандартный ряд БМК мощностью 200, 500 и 1000 кВт. Такой ряд позволяет собирать локальные источники по фактической нагрузке без применения избыточно мощных котельных на малых направлениях. Перечень блочно-модульных котельных г. Таштагола представлен в таблице 6.29.

Таблица 6.29 — Перечень блочно-модульных котельных г. Таштагола
	№ пп
	Тип БМК, кВт
	Область применения в настоящем предложении

	1
	2
	3

	1
	БМК 200
	Шалым, ГРЭ, УПК-6; также может использоваться как дополнительный модуль

	2
	БМК 500
	Старый город; УПК-2 ЦМК как тепловой источник; возможны комбинированные схемы 2×200+200 и т.п.; ЦРБ Дзержинского, ЦРБ Нестерова и ЦРБ Ленина

	3
	БМК 1000 
	Новый город — в сценарии поддержания циркуляции; Шерегеш, объединённые верхняя и нижняя зоны



В зоне теплоснабжения Нового города (г. Таштагол) теплопотребление в аварийном режиме оценивается в 870,7 кВт. А с учетом 15 % запаса мощности - в 1 001 кВт. Следовательно, БМК мощностью 1 МВт является обоснованным выбором для режима поддержания циркуляции и минимальной температуры воздуха внутри помещений. После устранения аварийной ситуации и восстановлении полноценного режима теплоснабжения БКМ снова будет переведено в горячий резерв.
В зоне теплоснабжения Старого города (г. Таштагол) расчётная потребность в аварийном режиме оценивается в 470 кВт с учётом запаса мощности. БМК 500 кВт является оптимальным выбором для режима поддержания циркуляции и минимальной температуры воздуха внутри помещений. Для зоны теплоснабжения Старого города также целесообразно рассмотреть вариант резервирования с помощью мобильной модульной котельной.
Для объединённых верхней и нижней зон Шерегеша в принятом сценарии аварийного режима теплопотребление составляет 614 кВт, а с учетом запаса мощности - 706 кВт. Резервирование может быть обеспечено БМК мощностью 1 МВт и дизель-электрической станций мощностью 500 кВт.
Для УПК-6 при расчётном теплопотреблении аварийного режима в 123 кВт (с запасом мощности 141 кВт), достаточно мощности БМК в 200 кВт.
Расчётная потребность четырёх направлений превышает мощность подобранного типоразмера, и это принимается осознанно: Новый город — 1 001 кВт при БМК 1,0 МВт, дефицит 1 кВт; Шалым — 204 кВт при БМК 0,2 МВт, дефицит 4 кВт; ЦРБ Шерегеша по улице Дзержинского, 1/1 — 610 кВт при БМК 0,5 МВт, дефицит 110 кВт; ЦРБ Таштагола по улице Нестерова, 30 — 515 кВт при БМК 0,5 МВт, дефицит 15 кВт; ЦРБ Таштагола по улице Ленина, 7 — 537 кВт при БМК 0,5 МВт, дефицит 37 кВт. По первым двум направлениям дефицит находится в пределах точности исходной оценки. По корпусам больницы дефицит существен и покрывается либо установкой дополнительного модуля 200 кВт, либо ограничением отопления неответственных помещений на время аварийного режима.
Критически важные объекты ЦРБ (корпуса центральных районных больниц) рассматриваются как самостоятельные территориальные направления, а не как единая нагрузка. 
Тепловая нагрузка ЦРБ:
1. Г. Таштагол, ул. Нестерова, 30 составляет 0,515 МВт;
2. пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 1;
3. пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского, 1/1
составляет 0,610 МВт. Такая тепловая нагрузка в аварийном режиме может быть обеспечена БМК 500 кВт.
Г. Таштагол, ул. Ленина, 7 составляет 0,537 МВт; такая тепловая нагрузка в аварийном режиме может быть обеспечена БМК 500 кВт с покрытием дефицита 37 кВт дополнительным модулем.
В аварийном режиме основной температурный график теплоснабжения корпусов ЦРБ в аварийном режиме принимается 95/70 °C. Это отличается от режима 20/10 °C, использованного для оценки теплопотребления при поддержании циркуляции и минимальной температуры воздуха внутри помещений не критических объектов городской инфраструктуры.
Оценка электрической мощности для установки БМК представлена в таблице 6.30.
Таблица 6.30 — Оценка электрической мощности для установки БМК
	№ пп
	Тип БМК, кВт
	Требуемая электрическая мощность, кВт
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	БМК 200
	≈10–15
	Зависит от типа топлива и состава насосного оборудования

	2
	БМК 500
	≈15–25
	Для твердотопливного исполнения требуется учёт дымососа/поддува

	3
	БМК 1000 
	≈35–45
	Универсальный резервный ориентир для комплектации с ЧРП и твердотопливными механизмами



При оснащении каждого территориального направления резервным источником потребуется 2 БМК мощностью 1,0 МВт, 5 БМК мощностью 0,5 МВт и 3 БМК мощностью 0,2 МВт. Для резервного электроснабжения 3 ДГУ мощностью 500 кВт и 5 ДГУ мощностью 200 кВт. Итоговая потребность в оборудовании для резервирования тепловой мощности представлена в таблице 6.31.
Состав дизель-генераторных установок мощностью 200 кВт по таблице подбора: УПК-2 ЦМК, Шалым, УПК-6 и ЦРБ Шерегеша по улице Дзержинского, 1/1; установка на Шалыме предусмотрена резервной сразу на два объекта — Шалым и ГРЭ. По корпусам больницы на улицах Нестерова, 30 и Ленина, 7 потребность в резервном электроснабжении источником предложения не определена, поэтому в потребность они не включены. Приведённое в таблице количество отражает подобранный состав и подлежит уточнению после определения потребности по этим двум корпусам.
Таблица 6.31 — Потребность в оборудовании для резервирования тепловой мощности
	№ пп
	Наименование оборудования
	Мощность, МВт
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Блочно-модульные котельные
	1,0
	2

	2
	
	0,5
	5

	3
	
	0,2
	3

	4
	Дизель-электрические станции
	0,5
	3

	5
	
	0,2
	5


Учитывая территориальную разобщённость объектов и различный характер расчётных нагрузок, приобретение полного количества оборудования для одновременного резервирования каждого направления является экономически неоправданным. 
Для оптимизации затрат целесообразно создать единый унифицированный парк резервного оборудования, который может последовательно использоваться на различных направлениях в зависимости от фактической аварийной ситуации.
В состав унифицированного парка резервного оборудования к приобретению предлагаются 2 модульные котельные мощностью 1,0 МВт и 1 модульная котельная мощностью 0,5 МВт. А также 2 дизель-генераторные установки мощностью 500 кВт и 1 дизель-генераторная установка мощностью 200 кВт. Предлагаемое к приобретению резервное оборудование унифицированного парка сведено в таблицу 6.32.
Таблица 6.32 — Оборудование унифицированного парка резервирования тепловой мощности г. Таштагола и пгт Шерегеша
	№ пп
	Наименование оборудования
	Мощность, МВт
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Блочно-модульные котельные
	1,0
	2

	2
	
	0,5
	1

	3
	Дизель-электрические станции
	0,5
	2

	4
	
	0,2
	1



Предлагаемый состав оборудования обеспечивает требуемый диапазон мощностей рассматриваемых объектов за счёт применения унифицированных типоразмеров и возможности их перераспределения между направлениями. БМК мощностью 1,0 МВт предназначены для резервирования наиболее крупных тепловых нагрузок, БМК 0,5 МВт — для объектов со средней расчётной потребностью, а ДГУ 500 и 200 кВт позволяют обеспечить резервное электроснабжение насосного и вспомогательного оборудования соответствующей мощности.
Применение унифицированного резервного парка обеспечивает взаимозаменяемость оборудования: при возникновении аварийной ситуации соответствующий модуль может быть направлен на любое из направлений, для которого его мощность соответствует расчётной потребности. После восстановления основного источника теплоснабжения оборудование может быть возвращено в резерв либо использовано на другом направлении. Это позволяет сократить объём первоначальных капитальных затрат, уменьшить количество различных типоразмеров оборудования, упростить его техническое обслуживание и повысить гибкость всей системы.
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[bookmark: _Toc238456507][bookmark: _Toc238667615]РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Утверждаются решения по переводу открытых систем горячего водоснабжения в закрытые. Расчётное обоснование, вариантный анализ и пообъектные сведения приведены главой 9 обосновывающих материалов.
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[bookmark: _Toc238456508][bookmark: _Toc238667616]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc238667617]7.1.1. Системы, которых касается решение
Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам теплоснабжения округа из десяти. По восьми системам способ приготовления горячей воды открытый, по системе УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанный с открытой составляющей. По системе УПК № 9 «ГРЭ» тип системы установлен как открытый, водный баланс не раскрыт.
Таблица 7.1 — Затронутые системы
	Источник
	Территория
	Способ приготовления горячей воды
	Отпуск теплоносителя, т/год
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	г. Таштагол
	открытая
	341 475
	5,3810

	УПК № 2 Шалым
	г. Таштагол
	открытая
	18 157
	0,3820

	УПК № 2 ЦМК
	г. Таштагол
	открытая
	13 266
	0,1280

	УПК № 9 ГРЭ
	г. Таштагол
	открытая
	не раскрыт
	0,0020

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	открытая
	217 064
	3,0650

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	открытая
	22 390
	0,2640

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	открытая
	76 238
	1,0530

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	смешанная
	62 183
	0,8190

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	открытая
	29 079
	0,2569

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	открытая
	2 932
	0,0400

	Итого
	—
	—
	782 784
	11,3909



Решение затрагивает все шесть централизованных территорий округа. В городе Таштаголе решения принимаются по четырём системам раздельно: единого решения «по Таштаголу» не существует.
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По всем системам с открытым водоразбором принимается перевод на закрытую схему приготовления горячей воды путём реконструкции и монтажа индивидуальных тепловых пунктов потребителей с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения, при сохранении существующих схем присоединения систем отопления и вентиляции.
Решения по системам представлены в таблице 7.2
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Таблица 7.2 — Решения по системам
	Источник
	Целевая схема
	Техническое решение
	Очерёдность
	Период
	Мероприятие
	Состояние решения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	первая очередь
	2027–2031
	MS-DHW-01
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 2 Шалым
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	третья очередь
	2031–2036
	MS-DHW-02
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 2 ЦМК
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	третья очередь
	2031–2036
	MS-DHW-03
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 9 ГРЭ
	закрытая схема приготовления горячей воды
	то же, предварительно
	четвёртая очередь
	не определено
	MS-DHW-04
	сведения не представлены по результатам раскрытия баланса теплоносителя

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	первая очередь
	2027–2031
	MS-DHW-05
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	третья очередь
	2031–2036
	MS-DHW-06
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 7 Каз
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	вторая очередь
	2027–2031
	MS-DHW-07
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 8 Мундыбаш
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	вторая очередь
	2031–2036
	MS-DHW-08
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 10 Темир-Тау
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	вторая очередь
	2027–2031
	MS-DHW-09
	сведения не представлены при проектировании

	УПК № 3 Спасск
	закрытая схема приготовления горячей воды
	реконструкция и монтаж тепловых пунктов потребителей
	четвёртая очередь
	2031–2036
	MS-DHW-10
	сведения не представлены при проектировании
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Сохранение существующей открытой схемы на расчётный период не утверждается ни по одной системе: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем для нужд горячего водоснабжения путём отбора теплоносителя не допускается частью 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ.
Групповое приготовление горячей воды в центральных тепловых пунктах настоящим разделом не утверждается. По системам УПК № 1 и УПК № 5 оно рассматривалось как альтернатива и подлежит сопоставлению при разработке инвестиционной программы.
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Одновременный перевод всех систем не утверждается. Очерёдность определена по масштабу водоразбора и наличию дефицита производительности водоподготовительных установок.
Таблица 7.3 — Очерёдность перевода
	Класс
	Системы
	Период

	1
	2
	3

	первая очередь
	УПК № 1 «Таштагол», УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	2027–2031

	вторая очередь
	УПК № 7 «Каз», УПК № 10 «Темир-Тау»
	2027–2031

	вторая очередь
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	2031–2036

	третья очередь
	УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	2031–2036

	четвёртая очередь
	УПК № 3 «Спасск»
	2031–2036

	четвёртая очередь
	УПК № 9 «ГРЭ»
	не определено



Перевод на закрытую схему и газификация источников — независимые мероприятия: первое выполняется на стороне потребителя, второе на источнике. Единый год им не назначается, и очерёдность перевода к календарю газификации не привязывается.
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Перевод закрывает составляющую отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Нормативные утечки, отпуск на производственные нужды и аварийная подпитка сохраняются; подпитка тепловых сетей нулевой не становится.
Таблица 7.4 — Подпитка тепловых сетей после перевода, т/ч
	Источник
	Подпитка до перевода
	Подпитка после перевода
	Резерв ВПУ до
	Резерв ВПУ после

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	45,586
	6,605
	74,414
	113,395

	УПК № 2 Шалым
	2,282
	0,209
	−2,282
	−0,209

	УПК № 2 ЦМК
	1,713
	0,199
	18,287
	19,801

	УПК № 9 ГРЭ
	не раскрыта
	не определена
	не определён
	не определён

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,890
	2,111
	−0,490
	24,289

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	2,658
	0,102
	2,342
	4,898

	УПК № 7 Каз
	12,917
	4,214
	27,083
	35,786

	УПК № 8 Мундыбаш
	7,925
	0,826
	52,075
	59,174

	УПК № 10 Темир-Тау
	4,052
	0,733
	−4,052
	−0,733

	УПК № 3 Спасск
	0,428
	0,093
	−0,428
	−0,093



Дефицит производительности водоподготовительных установок закрывается переводом только по системе УПК № 5 «Новый Шерегеш». По системам УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» дефицит уменьшается, но сохраняется, поскольку заявленная производительность установок на этих источниках нулевая. Утверждение о том, что перевод решает вопрос водоподготовки этих систем, не принимается.
Дефицит подпитки в аварийном режиме переводом не устраняется ни по одной системе и остаётся предметом мероприятий по надёжности.
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Таблица 7.6 — Утверждаемое состояние систем по этапам
	Источник
	Состояние 2026
	Состояние 2031
	Состояние 2036

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	открытая
	закрытая
	закрытая

	УПК № 2 Шалым
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая

	УПК № 2 ЦМК
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая

	УПК № 9 ГРЭ
	открытая
	не определено
	не определено

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	открытая
	закрытая
	закрытая

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая

	УПК № 7 Каз
	открытая
	закрытая
	закрытая

	УПК № 8 Мундыбаш
	смешанная
	открытая, перевод предстоит
	закрытая

	УПК № 10 Темир-Тау
	открытая
	закрытая
	закрытая

	УПК № 3 Спасск
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая



Закрытая схема к 2036 году автоматически не назначается: по системе УПК № 9 «ГРЭ» состояние настоящей редакцией схемы не определяется после раскрытия балансов теплоносителя.
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Таблица 7.7 — Системы горячего водоснабжения по источникам
	Источник
	Схема приготовления
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Отпуск теплоносителя, т/год
	Среднечасовой водоразбор, т/ч
	Утверждаемое решение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	Открытая, двухтрубная
	5,3810
	341 475
	38,981
	перевод на закрытую схему

	УПК № 2 «Шалым»
	Открытая, двухтрубная
	0,3820
	18 157
	2,073
	перевод на закрытую схему

	УПК № 2 «ЦМК»
	Открытая, двухтрубная
	0,1280
	13 266
	1,514
	перевод на закрытую схему

	УПК № 9 «ГРЭ»
	Открытая, двухтрубная
	0,0020
	не раскрыт
	—
	перевод на закрытую схему

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Открытая, двухтрубная
	3,0650
	217 064
	24,779
	перевод на закрытую схему

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Открытая, двухтрубная
	0,2640
	22 390
	2,556
	перевод на закрытую схему

	УПК № 7 «Каз»
	Открытая, двухтрубная
	1,0530
	76 238
	8,703
	перевод на закрытую схему

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	Смешанная по способу ГВС (открытая и зак
	0,8190
	62 183
	7,099
	перевод на закрытую схему

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	Открытая, двухтрубная
	0,2569
	29 079
	3,320
	перевод на закрытую схему

	УПК № 3 «Спасск»
	Открытая, двухтрубная
	0,0400
	2 932
	0,335
	перевод на закрытую схему

	Итого
	—
	11,3909
	782 784
	89,359
	—


Открытый водоразбор подтверждён численно по девяти системам из десяти и составляет 782 784 т/год. По системе УПК № 8 «Мундыбаш» приготовление горячей воды смешанное при двухтрубной тепловой сети. По системе УПК № 9 «ГРЭ» тип системы установлен как открытый и определена нагрузка горячего водоснабжения, однако численный баланс теплоносителя не раскрыт.
Таблица 7.8 — Влияние перевода на баланс подпитки, т/ч
	Источник
	Подпитка до перевода
	Подпитка после перевода
	Резерв ВПУ до перевода
	Резерв ВПУ после перевода

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	45,586
	6,605
	74,414
	113,395

	УПК № 2 «Шалым»
	2,282
	0,209
	−2,282
	−0,209

	УПК № 2 «ЦМК»
	1,713
	0,199
	18,287
	19,801

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	26,890
	2,111
	−0,490
	24,289

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	2,658
	0,102
	2,342
	4,898

	УПК № 7 «Каз»
	12,917
	4,214
	27,083
	35,786

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	7,925
	0,826
	52,075
	59,174

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	4,052
	0,733
	−4,052
	−0,733

	УПК № 3 «Спасск»
	0,428
	0,093
	−0,428
	−0,093


Перевод на закрытую схему закрывает дефицит производительности водоподготовки только по системе УПК № 5 «Новый Шерегеш». По системам УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» дефицит уменьшается, но сохраняется, поскольку заявленная производительность установок на этих источниках нулевая.
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7.1.7.1. УПК № 1 «Таштагол»
Таблица 7.9 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 1 «Таштагол»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	5,3810 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	5,3810 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	341 475 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	45,586 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	120,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	74,414 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	55,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	65,00 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	6,605 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	113,395 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.2. УПК № 2 «Шалым»
Таблица 7.10 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 2 «Шалым»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,3820 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,3820 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	18 157 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	2,282 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	−2,282 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	4,3 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	−4,30 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	2 ед., 100 м³

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,209 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	−0,209 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.3. УПК № 2 «ЦМК»
Таблица 7.11 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 2 «ЦМК»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,1280 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,1280 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	13 266 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	1,713 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	20,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	18,287 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	1,4 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	18,60 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,199 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	19,801 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.4. УПК № 9 «ГРЭ»
Таблица 7.12 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 9 «ГРЭ»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,0020 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,0020 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	численно не раскрыт

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	0,000 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	0,000 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	0,6 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	−0,60 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	не определяется

	Резерв подпитки после перевода
	не определяется

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему; решение предварительное


7.1.7.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Таблица 7.13 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	3,0650 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	3,0650 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	217 064 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	26,890 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	26,4 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	−0,490 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	101,8 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	−75,40 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	2,111 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	24,289 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Таблица 7.14 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,2640 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,2640 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	22 390 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	2,658 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	5,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	2,342 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	2,1 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	2,90 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,102 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	4,898 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.7. УПК № 7 «Каз»
Таблица 7.15 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 7 «Каз»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	130/65 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	1,0530 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	1,0640 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	76 238 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	12,917 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	40,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	27,083 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	19,4 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	20,60 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	4,214 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	35,786 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.8. УПК № 8 «Мундыбаш»
Таблица 7.16 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 8 «Мундыбаш»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Смешанная по способу ГВС (открытая и закрытая по отдельным бойлерным); тепловая

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,8190 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,8190 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	62 183 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	7,925 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	60,0 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	52,075 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	7,2 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	52,80 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	1 ед., 190 м³

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,826 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	59,174 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.9. УПК № 10 «Темир-Тау»
Таблица 7.17 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 10 «Темир-Тау»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,2569 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,2569 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	29 079 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	4,052 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	−4,052 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	5,4 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	−5,40 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,733 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	−0,733 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды


7.1.7.10. УПК № 3 «Спасск»
Таблица 7.18 — Характеристики систем горячего водоснабжения по объектам. УПК № 3 «Спасск»
	Характеристика
	Значение

	Схема приготовления горячей воды
	Открытая, двухтрубная

	Тепловая сеть
	двухтрубная

	Температурный график
	95/70 °C

	Нагрузка горячего водоснабжения на 2026 год
	0,0400 Гкал/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения на расчётный срок
	0,0410 Гкал/ч

	Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
	2 932 т/год

	Подпитка тепловой сети на 2026 год
	0,428 т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	нулевая заявленная производительность; технология сведения не представлены

	Резерв или дефицит подпитки в нормальном режиме
	−0,428 т/ч

	Нормируемая аварийная подпитка
	1,1 т/ч

	Резерв или дефицит подпитки в аварийном режиме
	−1,10 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка после перевода на закрытую схему
	0,093 т/ч

	Резерв подпитки после перевода
	−0,093 т/ч

	Утверждаемое решение
	перевод на закрытую схему приготовления горячей воды
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Утверждается расчётная база перехода от тепловой нагрузки горячего водоснабжения к массовому водоразбору. Переход выполняется по формуле расчётной книги при температуре холодной воды 5 °C и температуре горячей воды, равной температуре излома температурного графика соответствующей системы.
Таблица 7.19 — Температурные основания расчёта водоразбора
	Источник
	Температурный график, °C
	Температура излома, °C
	Температура холодной воды, °C
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Водоразбор, м³/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	95/70
	60
	5
	5,3810
	97,84

	УПК № 2 Шалым
	95/70
	55
	5
	0,3820
	7,64

	УПК № 2 ЦМК
	95/70
	55
	5
	0,1280
	2,56

	УПК № 9 ГРЭ
	95/70
	60
	5
	0,0020
	0,04

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	95/70
	60
	5
	3,0650
	55,73

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	95/70
	60
	5
	0,2640
	4,80

	УПК № 7 Каз
	130/65
	65
	5
	1,0530
	17,55

	УПК № 8 Мундыбаш
	95/70
	60
	5
	0,8190
	14,89

	УПК № 10 Темир-Тау
	95/70
	60
	5
	0,2569
	4,67

	УПК № 3 Спасск
	95/70
	55
	5
	0,0400
	0,80


Универсальный температурный график ко всем системам неприменим: по зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °C, по остальным территориям — 95/70 °C с различными температурами излома.
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[bookmark: _Toc238456509][bookmark: _Toc238667625]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc238667626]7.2.1. Капитальные вложения
Величина капитальных вложений в перевод настоящим разделом не утверждается: текущая потребность в капитальных вложениях не определена. Она настоящей редакцией схемы не определяется при разработке инвестиционной программы теплоснабжающей организации на основании актуального числа потребителей и проектных решений.
Историческая оценка схем поселений редакций 2021 и 2023 годов составляет 434 441 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость в ценах 2021 года по девяти источникам. Она приводится как ранее принятая величина и текущей потребностью в капитальных вложениях не является; индексация не выполнялась.
Источники финансирования не утверждаются. Правовая рамка задана частью 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ: программы финансирования мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытых систем включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.
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Таблица 7.5 — Зависимости, подлежащие закрытию
	Зависимость
	Система
	Влияние

	1
	2
	3

	Баланс теплоносителя не раскрыт
	УПК № 9 «ГРЭ»
	решение предварительное; очерёдность не определена

	Технология и производительность водоподготовки
	УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау», УПК № 3 «Спасск»
	остаточный дефицит подпитки после перевода не оценён окончательно

	Актуальное число потребителей с нагрузкой горячего водоснабжения
	все системы
	стоимость перевода не определена

	Гидравлическая проверка сетей на 2026 год
	все системы
	вывод об отсутствии необходимости увеличения диаметров подлежит подтверждению

	Разделение нагрузки между открытой и закрытой составляющими
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	объём перевода в тепловых единицах не определён

	Режим регулирования после перевода
	УПК № 1 «Таштагол»
	условие преобладания отопительной нагрузки не выполняется
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[bookmark: _Toc238456510][bookmark: _Toc238667628]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В базовом 2026 году все десять источников работают на каменном угле. Резервное и аварийное топливо по источникам не заявлено. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования раздельно для двух групп источников: 189,15 кг у.т./Гкал по девяти источникам, переданным в концессию, и 233,50 кг у.т./Гкал по УПК № 10 «Темир-Тау». Средневзвешенная по округу величина составляет 190,78 кг у.т./Гкал. На расчётном периоде удельный расход не изменяется, поскольку состав генерирующего оборудования сохраняется.
Схемой принимается сохранение угольного топливного режима до реализации мероприятий раздела 7. Перспективный топливный баланс на природном газе определяется проектными решениями и утверждёнными удельными расходами, которых в составе исходных данных нет.
Таблица 8.1 — Перспективные годовые расходы топлива источников тепловой энергии (лист «Таблица 8.1 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	г. Таштагол
	
	
	
	

	1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1»
	
	
	
	

	1.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	215 899,40
	216 136,70
	216 136,70

	1.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	50,151
	50,206
	50,206

	1.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	40,837
	40,882
	40,882

	1.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым»
	
	
	
	

	1.2.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	12 328,90
	12 328,90
	12 328,90

	1.2.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	3,173
	3,173
	3,173

	1.2.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	2,332
	2,332
	2,332

	1.2.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК»
	
	
	
	

	1.3.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	4 900,00
	5 485,05
	5 485,05

	1.3.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	1,261
	1,412
	1,412

	1.3.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,927
	1,037
	1,037

	1.3.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ»
	
	
	
	

	1.4.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	1 289,00
	1 289,00
	1 289,00

	1.4.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	0,299
	0,299
	0,299

	1.4.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,244
	0,244
	0,244

	1.4.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	2.
	пгт Шерегеш
	
	
	
	

	2.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»
	
	
	
	

	2.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	263 537,20
	437 924,03
	437 924,03

	2.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	67,820
	112,698
	112,698

	2.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	49,848
	82,833
	82,833

	2.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	2.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш»
	
	
	
	

	2.2.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	10 264,50
	10 495,05
	10 495,05

	2.2.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	2,642
	2,701
	2,701

	2.2.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	1,942
	1,985
	1,985

	2.2.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	3.
	пгт Каз
	
	
	
	

	3.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз»
	
	
	
	

	3.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	51 266,40
	51 521,40
	51 521,40

	3.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	13,193
	13,259
	13,259

	3.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	9,697
	9,745
	9,745

	3.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4.
	пгт Мундыбаш
	
	
	
	

	4.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш»
	
	
	
	

	4.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	21 408,90
	21 408,90
	21 408,90

	4.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	5,510
	5,510
	5,510

	4.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	4,049
	4,049
	4,049

	4.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	5.
	пгт Темиртау
	
	
	
	

	5.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау»
	
	
	
	

	5.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	22 347,30
	22 347,30
	22 347,30

	5.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	7,099
	7,099
	7,099

	5.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	5,218
	5,218
	5,218

	5.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	233,50
	233,50
	233,50

	6.
	пгт Спасск
	
	
	
	

	6.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск»
	
	
	
	

	6.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	3 186,30
	3 209,30
	3 209,30

	6.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	0,740
	0,745
	0,745

	6.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,603
	0,607
	0,607

	6.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15


1. Объём отпуска тепловой энергии (строки х.х.1) принимается с листа «Таблица 1.7» расчётной книги и собственных значений не содержит. Перспектива соответствует принятой модели развития: приросты спроса учтены один раз, на листе «Таблица 1.6» расчётной книги.
2. Расход натурального топлива рассчитан от отпуска по низшей теплоте сгорания, принятой раздельно для каждого источника по перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026, представленному Заказчиком: марка ДГр, 5 700 ккал/кг — УПК № 1, УПК № 9 ГРЭ и УПК № 3 Спасск; марка Др, 5 145 ккал/кг — остальные семь действующих источников. Ранее применявшиеся величины 5 250 и 5 593 ккал/кг относились к более ранним материалам и заменены; по УПК № 5 Новый Шерегеш, УПК № 6 Старый Шерегеш и УПК № 8 Мундыбаш теплота сгорания ранее не была установлена, и графы оставались незаполненными — теперь они рассчитаны по общей методике таблицы. Удельный расход условного топлива принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования: по девяти источникам концессии — 189,15 кг у.т./Гкал согласно приложению № 10 к концессионному соглашению, ряд которого установлен на 2024–2031 годы и на 2032–2036 годы продлён на уровне последнего года периода регулирования; по УПК № 10 «Темир-Тау» — 233,50 кг у.т./Гкал согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области на 2019 год, поскольку этот источник в концессию не передан и его норматив устанавливался отдельно. Коэффициент полезного действия 0,755 приводится как справочная характеристика оборудования и основанием для определения удельного расхода не является. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива.
3. Прежняя редакция таблицы содержала одиннадцать годовых граф 2026–2036 с постоянным приращением отпуска (для УПК № 1 — 53 300,82 Гкал в год). Эта серия источником не подтверждалась и противоречила принятой перспективе; она удалена, таблица приведена к трём контрольным этапам канона.
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[bookmark: _Toc238667630]8.1.1. Утверждаемые топливные балансы
Таблица 8.4 — Расход топлива по источникам тепловой энергии
	Источник
	Отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Расход каменного угля, тыс. т
	Расход условного топлива, тыс. т у.т.
	Удельный расход, кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	215 899
	50,151
	40,837
	189,15

	УПК № 2 «Шалым»
	12 329
	3,173
	2,332
	189,15

	УПК № 2 «ЦМК»
	4 900
	1,261
	0,927
	189,15

	УПК № 9 «ГРЭ»
	1 289
	0,299
	0,244
	189,15

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	263 537
	67,820
	49,848
	189,15

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	10 264
	2,642
	1,942
	189,15

	УПК № 7 «Каз»
	51 266
	13,193
	9,697
	189,15

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	21 409
	5,510
	4,049
	189,15

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	22 347
	7,099
	5,218
	233,50

	УПК № 3 «Спасск»
	3 186
	0,740
	0,603
	189,15

	Итого
	—
	151,889
	115,697
	—


Утверждается вид основного топлива — каменный уголь Кузнецкого бассейна — на период до перевода источников на природный газ. Нормативы создания запасов топлива утверждены и приведены в обосновывающих материалах.

1
[bookmark: _Toc238667631]8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
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Таблица 8.2 — Виды и показатели используемого топлива (лист «Таблица 8.3 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Источник
	Наименование предприятия
	Адрес источника
	Вид основного топлива/низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Вид резервного топлива/низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Доля топлива в балансе, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №1»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Мира, 30а
	каменный уголь, марка ДГр
	5 700
	не установлено
	—
	100 %

	2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Советская, 2а
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Кислородная, 2
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Геологическая, 68
	каменный уголь, марка ДГр
	5 700
	не установлено
	—
	100 %

	5
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Спасск, ул. Набережная, 15
	каменный уголь, марка ДГр
	5 700
	не установлено
	—
	100 %

	6
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Новый Шерегеш), ул. Гагарина, сооружение 1 В/1
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	7
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Старый Шерегеш), ул. Кирова, земельный участок № 1Г
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	8
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Каз, ул. Фабричная, 2
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	9
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, 33
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %

	10
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Темиртау, ул. Центральная, 39
	каменный уголь, марка Др
	5 145
	не установлено
	—
	100 %
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[bookmark: _Toc238456513][bookmark: _Toc238667633]8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc238667634]8.3.1. Утверждаемые топливные характеристики
Таблица 8.3 — Вид топлива и перевод на природный газ по источникам
	Источник
	Действующее топливо
	Перспективное топливо
	Год перевода
	Влияние на мощность

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	каменный уголь
	природный газ
	2035
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 2 «Шалым»
	каменный уголь
	природный газ
	2035
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 2 «ЦМК»
	каменный уголь
	природный газ
	2035
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 9 «ГРЭ»
	каменный уголь
	природный газ
	2035
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	каменный уголь
	природный газ
	сведения не представлены
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	каменный уголь
	природный газ
	сведения не представлены
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 7 «Каз»
	каменный уголь
	природный газ
	2034
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	каменный уголь
	природный газ
	2034
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	каменный уголь
	природный газ
	2034
	установленная мощность не изменяется

	УПК № 3 «Спасск»
	каменный уголь
	природный газ
	2035
	установленная мощность не изменяется


Утверждается перевод всех десяти источников на природный газ. Перевод на природный газ установленную тепловую мощность источников не изменяет и самостоятельным решением вопросов надёжности, водоподготовки и горячего водоснабжения не является.

115
[bookmark: _Toc238667635]8.3.2. Топливообеспечение источников
Таблица 8.6 — Вид топлива и перевод на природный газ
	Источник
	Действующий вид топлива
	Перевод на природный газ
	Год перевода
	Нормативы запасов

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2035
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 2 «Шалым»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2035
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 2 «ЦМК»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2035
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 9 «ГРЭ»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2035
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	каменный уголь
	предусмотрен
	срок не установлен
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	каменный уголь
	предусмотрен
	срок не установлен
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 7 «Каз»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2034
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2034
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2034
	нормативы запасов топлива утверждены

	УПК № 3 «Спасск»
	каменный уголь
	предусмотрен
	2035
	нормативы запасов топлива утверждены


Перевод на природный газ предусматривается по всем десяти источникам. По источникам УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» год перевода исходными документами не установлен по календарному графику газификации.
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[bookmark: _Toc238456514][bookmark: _Toc238667636]8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающим в Таштагольском муниципальном округе видом топлива по совокупности всех систем теплоснабжения на базовый 2026 год является каменный уголь Кузнецкого бассейна: на нём работают все десять действующих источников тепловой энергии. Иных видов основного топлива в действующем составе источников нет.
[bookmark: _Toc238456515][bookmark: _Toc238667637]8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
[bookmark: _Toc238667638]8.5.1. Утверждаемые нормативы создания запасов топлива
Утверждаются нормативы создания запасов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии. Резервное топливо на источниках округа не применяется: в качестве основного и резервного используется каменный уголь.
Таблица 8.5 — Нормативы запаса топлива, тыс. т
	Источник
	Общий норматив
	Неснижаемый норматив
	Эксплуатационный норматив

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	18,878
	2,846
	16,032

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	12,044
	1,635
	10,409

	УПК № 7 Каз
	5,997
	0,792
	5,205

	УПК № 10 Темир-Тау
	2,197
	0,296
	1,901

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,884
	0,242
	1,642

	УПК № 2 Шалым
	1,297
	0,187
	1,110

	УПК № 2 ЦМК
	0,575
	0,080
	0,495

	УПК № 3 Спасск
	0,301
	0,042
	0,259

	УПК № 9 ГРЭ
	0
	0
	0

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	не раскрыт
	—
	—


Общий норматив равен сумме неснижаемого и эксплуатационного нормативов. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы приведены нулевыми; величина исходными документами не установлен по данным эксплуатирующей организации и подтверждённым отсутствием запаса не является.
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[bookmark: _Toc238456516][bookmark: _Toc238667639]РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc238456517][bookmark: _Toc238667640]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667641]9.1.1. Объёмы инвестиций по группам мероприятий
Схемой утверждается перечень мероприятий и объёмы капитальных вложений в той части, в которой они определены. Обоснование приведено соответствующей главой обосновывающих материалов; сквозной перечень — реестром мероприятий схемы теплоснабжения.
Таблица 9.1 — Объёмы капитальных вложений по группам мероприятий
	Группа мероприятий
	Мероприятий
	Объём вложений, тыс. руб.
	Базис цен
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	Перевод источников на природный газ
	10
	1 232 653,0
	цены 2024 года с НДС, ориентировочно
	объём принят по программе газификации

	Повышение экологических характеристик
	1
	не определено
	—
	зависит от проектного решения

	Повышение надёжности теплоснабжения
	6
	не определено
	—
	зависит от результатов расчётного моделирования и сведений эксплуатирующей организации

	Перевод открытых систем горячего водоснабжения
	10
	ранее оценённая величина 434 441,0
	цены 2021 года без НДС
	подлежит переоценке по актуальному числу тепловых пунктов

	Итого определённый объём
	11
	1232653,0
	цены 2024 года с НДС
	прочие группы подлежат определению


[bookmark: _Toc238667642]9.1.2. Реестр мероприятий по источникам тепловой энергии
Таблица 9.3 — Мероприятия по переводу источников на природный газ
	Объект
	Мероприятие
	Срок
	Стоимость, тыс. руб.
	Ценовой базис
	Основание выбора варианта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	382 000,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих котлоагрегатов — единственный рассмотренный вариант

	УПК № 2 «Шалым»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	53 360,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих дешевле новой котельной на 5 929,0

	УПК № 2 «ЦМК»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	26 680,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих дешевле новых котлоагрегатов на 2 964,0

	УПК № 9 «ГРЭ»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	17 786,0
	цены 2024 года, с НДС
	установка новых котлоагрегатов — единственный рассмотренный вариант

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	срок не установлен
	423 920,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих дешевле новых котлоагрегатов на 228 266,0

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	срок не установлен
	41 502,0
	цены 2024 года, с НДС
	установка новых котлоагрегатов — единственный рассмотренный вариант

	УПК № 7 «Каз»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	115 614,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих дешевле новых котлоагрегатов на 62 254,0

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 147,0
	цены 2024 года, с НДС
	установка новых котлоагрегатов дешевле перевода на 7 115,0

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 000,0
	цены 2024 года, с НДС
	перевод существующих дешевле новых котлоагрегатов на 147,0

	УПК № 3 «Спасск»
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	29 644,0
	цены 2024 года, с НДС
	установка новых котлоагрегатов — единственный рассмотренный вариант


Совокупная стоимость мероприятий по переводу на природный газ при выборе по каждому источнику варианта с меньшей стоимостью составляет 1 232 653,0 тыс. руб. в ценах 2024 года с налогом на добавленную стоимость.
[bookmark: _Toc238456518][bookmark: _Toc238667643]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667644]9.2.1. Мероприятия по надёжности и горячему водоснабжению
Таблица 9.5 — Мероприятия по повышению надёжности теплоснабжения
	Объект
	Мероприятие
	Срок
	Стоимость
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Техническое перевооружение с установкой второй ступени очистки дымовых газов
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	УПК № 9 «ГРЭ»
	Обеспечение резервного электроснабжения источника
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	все зоны
	Обследование технического состояния тепловых сетей возрастом более тридцати лет
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Замещение низкоэффективного котельного оборудования
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	все зоны
	Устройство резервирующих связей тепловых сетей
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау», УПК № 3 «Спасск»
	Подтверждение технологии и закрытие дефицита производительности водоподготовки
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Обеспечение подпитки тепловой сети в аварийном режиме
	не определено
	стоимость не определено
	состав определяется проектной документацией


Таблица 9.6 — Мероприятия по переводу открытых систем горячего водоснабжения
	Объект
	Мероприятие
	Период
	Стоимость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 2 «Шалым»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 2 «ЦМК»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 9 «ГРЭ»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 7 «Каз»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года

	УПК № 3 «Спасск»
	Перевод на закрытую схему с реконструкцией тепловых пунктов
	2027–2036
	текущая стоимость не определено
	ранее оценённая стоимость приведена в ценах 2021 года


[bookmark: _Toc238456519][bookmark: _Toc238667645]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой не предусматриваются: температурные графики действующих источников на расчётном периоде сохраняются, изменение гидравлического режима не принимается.
[bookmark: _Toc238456520][bookmark: _Toc238667646]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Toc238667647]9.4.1. Сравнение вариантов перевода источников на природный газ
Таблица 9.4 — Технико-экономическое сравнение вариантов, тыс. руб.
	Источник
	Установка новых котлоагрегатов
	Перевод существующих котлоагрегатов
	Меньшая стоимость
	Вариант с меньшей стоимостью

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	не рассматривался
	382 000,0
	382000,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	УПК № 2 «Шалым»
	59 289,0
	53 360,0
	53360,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	УПК № 2 «ЦМК»
	29 644,0
	26 680,0
	26680,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	УПК № 3 «Спасск»
	29 644,0
	не рассматривался
	29644,0
	установка новых котлоагрегатов

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	652 186,0
	423 920,0
	423920,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	41 502,0
	не рассматривался
	41502,0
	установка новых котлоагрегатов

	УПК № 7 «Каз»
	177 868,0
	115 614,0
	115614,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	71 147,0
	78 262,0
	71147,0
	установка новых котлоагрегатов

	УПК № 9 «ГРЭ»
	17 786,0
	не рассматривался
	17786,0
	установка новых котлоагрегатов

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	71 147,0
	71 000,0
	71000,0
	перевод существующих котлоагрегатов

	Итого
	—
	—
	1 232 653,0
	—


Стоимостное сопоставление окончательным выбором технического варианта не является: выбор выполняется проектной документацией с учётом состояния котлоагрегатов, остаточного ресурса и требований к дымовым трактам.

[bookmark: _Toc238456521][bookmark: _Toc238667648]9.5. Оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям
[bookmark: _Toc238667649]9.5.1. Стоимостная база и источники финансирования
Таблица 9.7 — Стоимость мероприятий по группам
	Группа мероприятий
	Мероприятий
	Стоимость
	Ценовой базис
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	Перевод источников на природный газ
	10
	1 232 653,0 тыс. руб.
	цены 2024 года, с НДС
	ориентировочная оценка

	Перевод открытых систем горячего водоснабжения
	10
	434 441,0 тыс. руб.
	цены 2021 года, без НДС
	ранее оценённая величина

	Повышение надёжности теплоснабжения
	6
	не определено
	—
	техническое решение не определено

	Повышение экологических характеристик
	1
	не определено
	—
	техническое решение не определено



Величины разных ценовых базисов не суммируются. Совокупная стоимость мероприятий схемы в едином уровне цен настоящей редакцией не утверждается.
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                                                                                                                                                                                                                                                                             Таблица 9.8 — Источники финансирования мероприятий
	Меропри-ятия
	Механизм финансирования
	Характер
	Основание
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	MS-G-01…MS-G-10
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 4
	механизм применим; решение по конкретным мероприятиям не принято

	MS-G-01…MS-G-10
	Региональная программа газификации
	программный
	региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области — Кузбасса
	участие мероприятий в программе подлежит подтверждению

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	часть 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ — включение программ финансирования прекращения горячего во
	единственная позиция, где законодательство о водоснабжении применимо к теплоснабжению

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Средства бюджетов для объектов социальной сферы
	ранее рассматривавшийся
	предложение схем поселений редакции 2021 года
	рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Средства собственников для жилых и прочих объектов
	ранее рассматривавшийся
	предложение схем поселений редакции 2021 года
	рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено

	MS-R-01…MS-R-06
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	статья 23 Федерального закона № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации № 410
	стоимость не определена, отнесение к программе не выполнено

	все мероприятия
	Тарифные источники
	предлагаемый
	учёт расходов утверждённой инвестиционной программы при государственном регулировании тарифов
	возврат инвестиций возможен только после утверждения инвестиционной программы

	все мероприятия
	Концессионное соглашение
	ранее рассматривавшийся
	концессионные механизмы, применявшиеся по округу ранее
	действующего концессионного соглашения по рассматриваемым мероприятиям в материалах не выя


Подтверждённых источников финансирования по мероприятиям схемы не выявлено. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410.
Утверждается перечень мероприятий и их отнесение к этапам. Стоимость мероприятий, по которым она определена, приводится как ориентировочная и исходными документами не установлен при формировании инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc238667650]9.5.2. Источники финансирования
Источники финансирования разделяются на подтверждённые и предлагаемые. Подтверждённым считается источник, отражённый в утверждённом документе; предлагаемым — источник, имеющий правовое или программное основание, но решения по которому в отношении настоящей схемы не принято.
Таблица 9.2 — Источники финансирования мероприятий
	Источник
	Основание
	Характер
	Применение

	1
	2
	3
	4

	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 о порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций в сфере теплоснабжения
	предлагаемый
	мероприятия по источникам, сетям и переводу открытых систем

	Тарифные источники
	учёт затрат инвестиционной программы в тарифах
	предлагаемый
	возврат инвестиций теплоснабжающей организации

	Концессионное соглашение
	концессионные механизмы, применявшиеся ранее по округу
	предлагаемый
	реконструкция источников и сетей

	Региональная программа газификации
	региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области — Кузбасса
	предлагаемый
	перевод источников на природный газ

	Средства бюджетов
	программы модернизации коммунальной инфраструктуры
	предлагаемый
	объекты социальной сферы при переводе горячего водоснабжения

	Средства собственников
	решение схем поселений редакции 2021 года
	ранее рассмотренная альтернатива
	тепловые пункты жилых и прочих объектов


Утверждённого решения об источниках финансирования по настоящей схеме не принимается: оно принимается при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.



[bookmark: _Toc238667651]9.5.3. Сводный перечень утверждаемых мероприятий
Таблица 9.9 — Перечень мероприятий схемы теплоснабжения
	Объект
	Группа мероприятий
	Содержание мероприятия
	Срок
	Стоимость, тыс. руб.
	Ценовой базис

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 «Таштагол»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	382 000,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 2 «Шалым»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	53 360,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 2 «ЦМК»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	26 680,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 9 «ГРЭ»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	17 786,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	не определено–срок не установлен
	423 920,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	не определено–срок не установлен
	41 502,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 7 «Каз»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	115 614,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 147,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2034
	71 000,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 3 «Спасск»
	перевод источника на природный газ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	2035
	29 644,0
	цены 2024 года, с НДС

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	повышение экологических характеристик
	Техническое перевооружение с установкой второй ступени очист
	не определено
	не определено
	—

	УПК № 9 «ГРЭ»
	повышение надёжности теплоснабжения
	Обеспечение резервного электроснабжения источника
	не определено
	не определено
	—

	все зоны
	повышение надёжности теплоснабжения
	Обследование технического состояния тепловых сетей возрастом
	не определено
	не определено
	—

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	повышение надёжности теплоснабжения
	Замещение низкоэффективного котельного оборудования
	не определено
	не определено
	—

	все зоны
	повышение надёжности теплоснабжения
	Устройство резервирующих связей тепловых сетей
	не определено
	не определено
	—

	УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау», УПК № 3 «Спасск»
	повышение надёжности теплоснабжения
	Подтверждение технологии и закрытие дефицита производительно
	не определено
	не определено
	—

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	повышение надёжности теплоснабжения
	Обеспечение подпитки тепловой сети в аварийном режиме
	не определено
	не определено
	—

	УПК № 1 «Таштагол»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 2 «Шалым»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 2 «ЦМК»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 9 «ГРЭ»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 7 «Каз»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—

	УПК № 3 «Спасск»
	перевод горячего водоснабжения на закрытую схему
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему
	2027–2036
	не определено
	—


Перечень является сквозным: каждое мероприятие имеет единственное обозначение и прослеживается во всех разделах схемы. Дублирование мероприятий не допускается: один физический проект учитывается один раз, а его влияние на надёжность, экологические характеристики и горячее водоснабжение отражается как эффект.
[bookmark: _Toc238667652]9.5.4. Утверждаемые сроки реализации мероприятий
Утверждается распределение мероприятий схемы теплоснабжения по годам расчётного периода. Сроки приняты по датам ввода в эксплуатацию согласно программе подготовки потребителей к приёму газа и по решениям настоящей схемы.
Таблица 9.10 — Шкала реализации мероприятий по годам
	Период
	Газификация
	Сети
	Горячее водоснабжение
	Надёжность

	1
	2
	3
	4
	5

	2026
	подготовительные работы; все источники на угле
	замена ветхих участков
	решение не принято
	обеспечение резервного питания УПК № 9

	2027–2030
	подготовительные работы
	замена ветхих участков
	проработка перевода открытых систем
	мероприятия по результатам моделирования

	2031 — промежуточный этап
	источники на угле
	замена продолжается
	решение подлежит принятию
	по результатам моделирования

	2032–2033
	подготовительные работы
	замена продолжается
	—
	—

	2034
	перевод УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10
	замена продолжается
	—
	—

	2035
	перевод УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3, УПК № 9
	замена продолжается
	—
	—

	срок не установлен
	перевод УПК № 5 и УПК № 6
	—
	—
	—

	2036 — расчётный срок
	перевод выполнен по восьми источникам
	замена завершена
	по принятому решению
	по принятым решениям


Мероприятия, срок реализации которых исходными материалами не определён, отнесены к позиции «конкретный год исходными документами не установлен»; их отнесение к этапу выполняется при формировании инвестиционной программы теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc238456522][bookmark: _Toc238667653]9.6. Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период исходными данными не подтверждена: сведения об исполнении инвестиционной программы теплоснабжающей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится; нулевое значение вместо отсутствующих сведений не подставляется.
[bookmark: _Toc238456523][bookmark: _Toc238667654]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
Схемой подтверждается статус единой теплоснабжающей организации за ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» по всем десяти зонам деятельности. Организация владеет источниками с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в каждой зоне; иных претендентов в границах округа нет.
Оснований для пересмотра статуса на расчётном периоде не выявлено.
Таблица 10.1 — Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (лист «Таблица 10.1 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Источник
	Наименование предприятия
	Статус ЕТО

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №1»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	5
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	6
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	7
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	8
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	9
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	10
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»


1. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания), ИНН 4228010684. Тарифно-балансовая модель сформирована в целом по Таштагольскому муниципальному округу, поэтому к организационному контуру ЕТО № 001 отнесены все десять действующих источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 (пгт Мундыбаш, ул. Вокзальная) и УПК № 12 (пгт Мундыбаш, ул. Школьная) выведены из эксплуатации и в реестр не включены. Единая теплоснабжающая организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п по услугам горячего водоснабжения и отопления; постановление вступило в силу с 01.10.2020.

[bookmark: _Toc238456524][bookmark: _Toc238667655]10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc238667656]10.1.1. Утверждаемое решение о единой теплоснабжающей организации
Таблица 10.3 — Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	Зона
	Источник
	Территория
	Единая теплоснабжающая организация
	Основание присвоения статуса

	1
	2
	3
	4
	5

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	ЕТО № 001 ООО «ЮКЭК»
	критерии владения и эксплуатации источников и сетей


Утверждается сохранение статуса единой теплоснабжающей организации за обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Кузбасская энергетическая компания» во всех десяти зонах теплоснабжения округа. Иных теплоснабжающих организаций, отвечающих критериям присвоения статуса, в границах округа не выявлено.
[bookmark: _Toc238456525][bookmark: _Toc238667657]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведён в настоящем разделе. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает все десять систем теплоснабжения округа в границах шести населённых пунктов, обеспеченных централизованным теплоснабжением.
[bookmark: _Toc238456526][bookmark: _Toc238667658]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности, а также соответствие критериям, установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации. Организация эксплуатирует все десять действующих источников и все тепловые сети округа; иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций в границах округа не выявлено.
[bookmark: _Toc238456527][bookmark: _Toc238667659]10.4. Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявок иных теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в отношении систем теплоснабжения округа не поступало. Сведения приведены по состоянию на дату разработки настоящей редакции схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc238456528][bookmark: _Toc238667660]10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc238667661]10.5.1. Реестр систем теплоснабжения
Таблица 10.2 — Реестр систем теплоснабжения, действующих в границах округа (лист «Таблица 10.2 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Источник
	Наименование предприятия
	Адрес источника

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №1»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Мира, 30а

	2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Советская, 2а

	3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Кислородная, 2

	4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Геологическая, 68

	5
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Спасск, ул. Набережная, 15

	6
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Новый Шерегеш), ул. Гагарина, сооружение 1 В/1

	7
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Старый Шерегеш), ул. Кирова, земельный участок № 1Г

	8
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Каз, ул. Фабричная, 2

	9
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, 33

	10
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Темиртау, ул. Центральная, 39


1. Адреса котельных приведены по данным ООО «ЮКЭК», предоставленным Заказчиком по состоянию на 2026 год.

[bookmark: _Toc238456529][bookmark: _Toc238667662]РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Схемой утверждается сохранение существующего распределения тепловой нагрузки между десятью действующими источниками тепловой энергии. Перераспределение нагрузки между источниками на расчётный период не предусматривается: источники гидравлически независимы, межисточниковых связей в границах населённых пунктов не выявлено.
Ранее выполненное перераспределение нагрузки ликвидированных источников УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 на действующие источники учтено в балансах настоящей схемы и повторному учёту не подлежит.
Перспективная нагрузка относится к зонам действия существующих источников. Обоснование приведено дополнительным материалом обосновывающих материалов о распределении тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc238456530][bookmark: _Toc238667663]11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667664]11.1.1. Утверждаемое распределение тепловой нагрузки
Таблица 11.1 — Распределение тепловой нагрузки между источниками
	Зона
	Источник
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2026, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2036, Гкал/ч
	Решение о распределении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	70,2235
	93,0532
	93,2042
	сохраняется

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	3,6279
	5,8602
	5,8602
	сохраняется

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	2,2233
	3,7051
	4,2361
	сохраняется

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	0,5624
	1,3330
	1,3330
	сохраняется

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	42,6992
	68,6123
	114,4463
	сохраняется

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	2,7972
	4,6696
	4,8196
	сохраняется

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	9,2933
	19,4397
	19,5027
	сохраняется

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	8,5759
	20,2475
	20,2475
	сохраняется

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	6,5755
	8,6985
	8,6985
	сохраняется

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	1,1314
	1,8761
	1,8831
	сохраняется

	Итого
	—
	147,7096
	227,4952
	274,2312
	—


Утверждается сохранение существующего распределения тепловой нагрузки между десятью действующими источниками. Перераспределение нагрузки между источниками не предусматривается: источники гидравлически независимы, межисточниковых связей не выявлено. Нагрузка ранее выведенных источников учтена в балансах действующих источников и повторному учёту не подлежит.
[bookmark: _Toc238456531][bookmark: _Toc238667665]РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Сведения о выявленных бесхозяйных тепловых сетях в границах муниципального округа в составе исходных данных не представлены. Отсутствие представленных сведений не является подтверждением отсутствия таких сетей.
В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей их эксплуатация до признания права собственности осуществляется организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными, в порядке, установленном статьёй 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Затраты на содержание таких сетей учитываются при установлении тарифов.
Уточнение перечня бесхозяйных тепловых сетей отнесено к сведениям, подлежащим получению от органа местного самоуправления.
[bookmark: _Toc238456532][bookmark: _Toc238667666]12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»
[bookmark: _Toc238667667]12.1.1. Порядок действий при выявлении бесхозяйных тепловых сетей
Бесхозяйные тепловые сети в границах Таштагольского муниципального округа Заказчиком не заявлены. Акты выявления бесхозяйного имущества, судебные решения о признании права муниципальной собственности и перечни участков, не имеющих эксплуатирующей организации, в составе исходных данных отсутствуют. Утверждение об отсутствии бесхозяйных тепловых сетей настоящей схемой не делается: отсутствие сведений и подтверждённое отсутствие объектов — разные основания.
Таблица 12.1 — Порядок действий при выявлении бесхозяйных тепловых сетей
	Этап
	Содержание действия
	Ответственный
	Основание

	1
	2
	3
	4

	1
	Выявление участка тепловой сети, не имеющего эксплуатирующей организации, и составление акта выявления
	орган местного самоуправления
	статья 15 Федерального закона № 190-ФЗ

	2
	Определение организации, тепловые сети которой непосредственно соединены с выявленным участком, и возложение на неё эксплуатации участка до признания права собственности
	орган местного самоуправления
	статья 15 Федерального закона № 190-ФЗ

	3
	Учёт затрат на содержание и эксплуатацию выявленного участка при установлении тарифов в установленном порядке
	орган регулирования
	статья 15 Федерального закона № 190-ФЗ

	4
	Постановка участка на учёт как бесхозяйного объекта недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности
	орган местного самоуправления
	гражданское законодательство

	5
	Внесение участка в поучастковый реестр тепловых сетей и в схему теплоснабжения при очередной актуализации
	разработчик схемы теплоснабжения
	пункт 23 требований


Вся поучастковая база тепловых сетей округа объёмом 1 294 участка и протяжённостью 105 536,70 м по оси трассы отнесена к зонам действия действующих источников и эксплуатируется единой теплоснабжающей организацией. При получении официального ответа администрации округа о наличии бесхозяйных участков сведения подлежат внесению в схему при очередной актуализации.
















[bookmark: _Toc238456533][bookmark: _Toc238667668]РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 13.1 — Синхронизация с внешними схемами и программами
	Контур
	Документ
	Решение схемы теплоснабжения
	Взаимодействие
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	Газоснабжение и газификация
	программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024; региональная программа газификации Кемеровской области — Кузбасса
	перевод десяти источников на природный газ
	сроки перевода источников принимаются по календарному графику газификации
	синхронизировано; по УПК № 5 и УПК № 6 год сведения не представлены

	Электроэнергетика
	схема и программа перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области — Кузбасса
	обеспечение резервного электроснабжения УПК № 9 «ГРЭ»
	потребность в дополнительной мощности и вводе определяется при проектировании
	сведения не представлены по действующей редакции программы

	Водоснабжение
	схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа
	перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые
	изменение объёмов подпитки и требований к качеству подпиточной воды
	сведения не представлены по действующей редакции схемы

	Водоотведение
	схема водоснабжения и водоотведения муниципального округа
	изменение сбросов при переводе открытых систем
	влияние оценивается после определения технических решений
	сведения не представлены


По имеющимся в проекте материалам явных противоречий между решениями настоящей схемы теплоснабжения и документами перечисленных контуров не установлено. Окончательная синхронизация решений выполняется после получения действующих редакций схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа и документа перспективного развития электроснабжения; по контуру газоснабжения синхронизация выполнена по действующей программе газификации с графиком.
[bookmark: _Toc238456534][bookmark: _Toc238667669]13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc238667670]13.1.1. Состояние синхронизации по контурам
Таблица 13.2 — Синхронизация со смежными схемами и программами
	Контур
	Использованный документ
	Состояние документа
	Влияние на решения схемы
	Необходимое уточнение

	1
	2
	3
	4
	5

	Газоснабжение и газификация
	программа газификации котельных с графиком от 16.07.2024; договор поставки газа
	действующий документ имеется
	определяет сроки перевода десяти источников
	уточнение года перевода по УПК № 5 и УПК № 6

	Электроэнергетика
	карты инженерной инфраструктуры генеральных планов
	действующая редакция программы развития не представлена
	влияет на решение о резервном электроснабжении УПК № 9 «ГРЭ»
	действующая редакция документа развития электроснабжения

	Водоснабжение
	схемы водоснабжения и водоотведения отдельных территорий
	действующая редакция по округу не представлена
	влияет на объёмы подпитки при переводе открытых систем
	действующая редакция схемы водоснабжения и водоотведения округа

	Водоотведение
	схемы водоснабжения и водоотведения отдельных территорий
	действующая редакция по округу не представлена
	влияет на оценку изменения сбросов при переводе открытых систем
	действующая редакция схемы водоснабжения и водоотведения округа


По имеющимся в проекте материалам явных противоречий между решениями настоящей схемы теплоснабжения и документами перечисленных контуров не установлено. Окончательная синхронизация выполняется после получения действующих редакций смежных документов.
[bookmark: _Toc238456535][bookmark: _Toc238667671]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии является зависимость сроков перевода котельных на природный газ от исполнения программы подготовки потребителей к приёму газа. Перевод отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к последним годам расчётного периода; по источникам УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» год ввода не подтверждён. Иных проблем организации газоснабжения исходными данными не зафиксировано.
[bookmark: _Toc238456536][bookmark: _Toc238667672]13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложений по корректировке утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций схема теплоснабжения не содержит: сроки и состав мероприятий по газификации приняты по действующей программе без изменений.
[bookmark: _Toc238456537][bookmark: _Toc238667673]13.4. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Решения, вырабатываемые с учётом положений, утверждённых схемы и программы развития электроэнергетических систем России, схемой теплоснабжения не принимаются: источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах округа нет, влияние на развитие электроэнергетических систем отсутствует.
[bookmark: _Toc238456538][bookmark: _Toc238667674]13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Положение не применяется. Обоснованные предложения по строительству и реконструкции генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой не выдвигаются: соответствующей тепловой нагрузки и предложений заинтересованных организаций нет.
[bookmark: _Toc238456539][bookmark: _Toc238667675]13.6. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения, вырабатываемые с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения и водоотведения округа, ограничиваются подтверждением источников водоснабжения подпитки тепловых сетей. Перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые изменяет объём водопотребления систем теплоснабжения; количественные последствия приведены разделом 7 настоящей утверждаемой части.
[bookmark: _Toc238456540][bookmark: _Toc238667676]13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложений по корректировке утверждённой схемы водоснабжения и водоотведения округа схема теплоснабжения не содержит: потребность систем теплоснабжения в подпиточной воде покрывается действующими источниками водоснабжения.
[bookmark: _Toc238456541][bookmark: _Toc238667677]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Показатели развития приведены раздельно по каждому населённому пункту, обеспеченному централизованным теплоснабжением, на три расчётных этапа.
Ключевой показатель, изменяющийся на расчётном периоде, — средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей: он возрастает с 39,4 года в 2026 году до 49,4 года в 2036 году при отсутствии утверждённой программы замены. Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений по данным эксплуатирующей организации не зарегистрировано; доля комбинированной выработки равна нулю.
Таблица 14.1 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — г. Таштагол (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	503,75
	503,75
	503,75

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	39,4
	44,4
	49,4



Таблица 14.2 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Шерегеш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	276,30
	276,30
	276,30

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	35,4
	40,4
	45,4



Таблица 14.3 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Каз (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	509,37
	509,37
	509,37

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	31,3
	36,3
	41,3



Таблица 14.4 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Мундыбаш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	330,77
	330,77
	330,77

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	44,1
	49,1
	54,1



Таблица 14.5 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Темиртау (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	233,50
	233,50
	233,50

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	515,02
	515,02
	515,02

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	37,3
	42,3
	47,3



Таблица 14.6 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Спасск (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	785,28
	785,28
	785,28

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20,1
	25,1
	30,1


1. Индикаторы 1 и 2 приняты по фактическим показателям надёжности и энергетической эффективности за 2025 год: прекращений подачи тепловой энергии по технологическим нарушениям не зарегистрировано (план и факт — 0).
2. Индикатор 3 рассчитывается по листу «Таблица 8.1 Б» расчётной книги. После поступления перечня котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026 низшая теплота сгорания установлена по всем десяти действующим источникам, поэтому показатель рассчитан для всех шести территорий. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива, но в принятой формуле условного топлива сокращается и при неизменном коэффициенте полезного действия 0,755 удельный расход условного топлива не меняет.
3. Индикатор 5 рассчитан как отношение материальной характеристики тепловых сетей (лист «Таблица 6.1» расчётной книги) к расчётной тепловой нагрузке (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги). По территориям с несколькими источниками применено суммирование материальной характеристики и расчётной нагрузки — обе величины аддитивны.
4. Индикаторы 6 и 7. Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в округе нет: все десять источников являются производственно-отопительными котельными. Доля принята равной нулю как подтверждённая источником, коэффициент использования теплоты топлива при комбинированной выработке неприменим.
5. Индикатор 9 рассчитан как средневзвешенный по длине возраст участков поучасткового реестра (1 294 участка, 105 536,7 м) на 2026 год. Реестр включает три участка, подтверждённые Заказчиком 13.08.2026 как существующие на базовый период, с годами ввода 2021, 2023 и 2024. Перспектива показывает естественное старение сетей при отсутствии утверждённой программы замены.
6. Индикаторы 4 и 8 не заполнены. Отношение технологических потерь к материальной характеристике требует величины потерь в разрезе территорий, которой корпус не содержит. Доля отпуска по приборам учёта требует знаменателя — полного числа объектов; реестр теплосчётчиков (334 записи) охват по территориям не подтверждает. Пустые графы означают отсутствие исходных данных, а не нулевые значения.
[bookmark: _Toc238456542][bookmark: _Toc238667678]14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения
[bookmark: _Toc238667679]14.1.1. Утверждаемые показатели развития системы теплоснабжения
Таблица 14.7 — Показатели развития систем теплоснабжения округа
	Показатель
	Единица
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество действующих источников тепловой энергии
	ед.
	10
	10
	10

	Количество действующих котлоагрегатов
	ед.
	44
	определяется проектной документацией
	определяется проектной документацией

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	467,00
	467,00
	467,00

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	467,00
	467,00
	467,00

	Присоединённая договорная нагрузка
	Гкал/ч
	147,7096
	147,7096
	147,7096

	Резерв по присоединённой нагрузке
	Гкал/ч
	318,9604
	318,9604
	318,9604

	Полная максимальная нагрузка
	Гкал/ч
	227,4952
	274,2312
	274,2312

	Протяжённость водяных тепловых сетей по оси трассы
	м
	105536,70
	105536,70
	105536,70

	Количество участков тепловых сетей
	ед.
	1 294
	1 294
	1 294

	Доля сетей возрастом более тридцати лет
	%
	69,0
	снижается по мере реконструкции
	снижается по мере реконструкции

	Нагрузка горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	11,3909
	11,4029
	11,4029

	Систем с открытым водоразбором
	ед.
	9
	снижается по мере перевода
	0 при реализации мероприятий

	Источников на природном газе
	ед.
	0
	0
	10

	Подпитка тепловых сетей
	т/год
	914 979
	947 898
	947 898


Показатели приведены при условии реализации мероприятий, утверждаемых настоящей схемой. Количество котлоагрегатов на расчётный срок определяется проектной документацией по каждому источнику: при переводе на природный газ возможны как сохранение существующих котлоагрегатов, так и их замещение.
[bookmark: _Toc238456543][bookmark: _Toc238667680]РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Тарифы на тепловую энергию установлены Региональной энергетической комиссией Кузбасса на долгосрочный период. Ключевая особенность базового года состоит в форме тарифа: в 2026 году установлены ставка за тепловую энергию и ставка за содержание тепловой мощности, а одноставочный тариф не устанавливался. Единая величина в рублях на гигакалорию за 2026 год поэтому не приводится, а ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат.
С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией. Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам округа не установлено.
Значения на 2032–2036 годы приведены как расчётный прогноз для целей схемы и утверждёнными тарифами не являются.
Таблица 15.1 — Ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения (лист «Таблица 15.1» расчётной книги)
	Утверждённые тарифы на тепловую энергию, 2026–2031 годы

	№ п/п
	Категория потребителей и базис НДС
	Вид тарифа
	Наименование ставки
	Единица измерения
	Период действия
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2026
	953,26

	2
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.10.2026
	993,44

	3
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.01.2026
	844,12570

	4
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.10.2026
	845,58129

	5
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2026
	1 162,98

	6
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.10.2026
	1 212,00

	7
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.01.2026
	1 029,83335

	8
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.10.2026
	1 031,60917

	9
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2027
	3 253,54

	10
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2027
	3 464,97

	11
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2028 по 30.06.2029
	3 446,94

	12
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2029
	3 672,46

	13
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2030 по 30.06.2031
	3 653,24

	14
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2031
	3 893,82

	15
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2027
	3 904,25

	16
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2027
	4 157,96

	17
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2028 по 30.06.2029
	4 136,33

	18
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2029
	4 406,95

	19
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2030 по 30.06.2031
	4 383,89

	20
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2031
	4 672,58

	Прогнозные значения на 2032–2036 годы (не являются утверждёнными тарифами)

	Год
	Прогноз тарифа без НДС, руб./Гкал
	Прогноз тарифа с НДС 22 %, руб./Гкал

	2032
	3 992,57
	4 870,94

	2033
	4 071,18
	4 966,84

	2034
	4 160,61
	5 075,94

	2035
	4 279,63
	5 221,15

	2036
	4 420,56
	5 393,08


1. Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, на 2025–2031 годы».
2. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год постановлением не устанавливался, поэтому единая величина в руб./Гкал за 2026 год в таблице не приводится. Ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат.
3. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией. Тарифы для населения приведены с налогом на добавленную стоимость, для прочих потребителей — без него.
4. Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и не являются утверждёнными регулирующим органом тарифами. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели утверждённых схем теплоснабжения к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.
5. Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам Таштагольского муниципального округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.
6. Утверждённые тарифы на 2026–2031 годы приведены по постановлению регулирующего органа и содержат налог на добавленную стоимость по ставке, действовавшей на дату их установления; пересмотр ставки в постановлении не производился. Прогнозные значения на 2032–2036 годы рассчитаны по ставке 22 процента.



[bookmark: _Toc238456544][bookmark: _Toc238667681]15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя
[bookmark: _Toc238667682]15.1.1. Действующие тарифы и ограничения расчёта
Таблица 15.2 — Состояние тарифной оценки по группам мероприятий
	Группа мероприятий
	Стоимость определена
	Источник финансирования утверждён
	Тарифный эффект рассчитываем
	Причина

	1
	2
	3
	4
	5

	Перевод источников на природный газ
	ориентировочно, цены 2024 года
	нет
	нет
	источник финансирования не утверждён, регулируемый период не определён

	Перевод открытых систем горячего водоснабжения
	нет
	нет
	нет
	текущая стоимость не определена

	Повышение надёжности теплоснабжения
	нет
	нет
	нет
	техническое решение и стоимость не определены

	Повышение экологических характеристик
	нет
	нет
	нет
	техническое решение не определено


Точный тарифный эффект мероприятий настоящей схемы определяется после утверждения инвестиционной программы теплоснабжающей организации и установления стоимостных параметров мероприятий в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. До этого момента действующим является утверждённый тариф.
Упрощённое отнесение капитальных вложений на отпуск тепловой энергии как способ получения тарифной надбавки не применяется: такой расчёт не учитывает срок реализации, амортизацию, источник финансирования и структуру необходимой валовой выручки, и его результат тарифным прогнозом не является.








[bookmark: _Toc238456545][bookmark: _Toc238667683]ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Графические материалы утверждаемой части включают технические схемы тепловых сетей по территориям с централизованным теплоснабжением и аналитические материалы по тепловой мощности, тепловой нагрузке, тепловым сетям и водоподготовке. Схемы построены по рабочим чертежам, переданным эксплуатирующей организацией, и по расчётной книге схемы теплоснабжения.
Схемы тепловых сетей выполнены в условной системе координат по исходным рабочим чертежам. Атрибутивные характеристики участков — протяжённость, условный диаметр, год ввода в эксплуатацию и способ прокладки — приняты по поучастковому реестру тепловых сетей 2026 года. Схемы геодезически привязанными картами не являются, географический масштаб к ним не применяется.


[bookmark: _Toc238667684]Графические материалы по системам теплоснабжения города Таштагола
Схемы тепловых сетей города Таштагола приведены на рисунках 3 и 4.
Рисунок 3. Схема тепловых сетей города Таштагола, центральный контур[image: ]
Источник графического материала: DWG «Таштагол+ЦМК+Шалым факт + ВГСЧ (Рабочая)».
Рисунок 4. Схема тепловых сетей города Таштагола, обособленный восточный контур

[image: ]
Источник графического материала: DWG «Таштагол+ЦМК+Шалым факт + ВГСЧ (Рабочая)».
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[bookmark: _Toc238667685]Графические материалы по системам теплоснабжения посёлка городского типа Шерегеш
Схемы тепловых сетей посёлка городского типа Шерегеш приведены на рисунках 5 и 6.
Рисунок 5. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Шерегеш, зона УПК № 5 «Новый Шерегеш»[image: ]
Источник графического материала: DWG «Схема сетей пгт Шерегеш (новый посёлок)» от 25.02.2025.
Рисунок 6. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Шерегеш, зона УПК № 6 «Старый Шерегеш»
[image: ]
Источник графического материала: DWG «Схема сетей пгт Шерегеш», лист «Ст-Шерегеш», от 25.02.2025.
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[bookmark: _Toc238667686]Графические материалы по системам теплоснабжения посёлков городского типа Каз и Мундыбаш
Схемы тепловых сетей посёлков городского типа Каз и Мундыбаш приведены на рисунках 7 и 8.
Рисунок 7. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Каз, зона УПК № 7[image: ]
Источник графического материала: DWG «Редактированная схема п. Каз, п. Мундыбаш» от 10.09.2018.
Рисунок 8. Фрагменты схемы тепловых сетей посёлка городского типа Мундыбаш: границы раздела балансовой принадлежности и диаметры участков
[image: ]
Источник графического материала: DWG «Редактированная схема п. Каз, п. Мундыбаш» от 10.09.2018.
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[bookmark: _Toc238667687]Графические материалы по системам теплоснабжения посёлков городского типа Темиртау и Спасск
Схемы тепловых сетей посёлков городского типа Темиртау и Спасск приведены на рисунках 9–12.
Рисунок 9. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Темиртау, зона УПК № 10[image: ]
Источник графического материала: DWG «Тепловая схема Темир-Тау».
Рисунок 10. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Спасск, зона УПК № 3, северная часть
[image: ]
Источник графического материала: DWG «Схема Спасск (Рабочая)».
Рисунок 11. Схема тепловых сетей посёлка городского типа Спасск, зона УПК № 3, южная часть
[image: ]
Источник графического материала: DWG «Схема Спасск (Рабочая)».
Рисунок 12. Рекомендуемые диаметры трубопроводов тепловых сетей посёлка городского типа Спасск
[image: ]
Источник графического материала: DWG «Схема Спасск (Рабочая)», лист «Приложение 8».
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[bookmark: _Toc238667688]Аналитические графические материалы
Аналитические материалы по тепловой мощности, нагрузке, тепловым сетям и водоподготовке приведены на рисунках 13–17.
Рисунок 13. Тепловая мощность и тепловая нагрузка источников тепловой энергии на 2026 год[image: ]
Источник графического материала: расчётная книга схемы теплоснабжения.
Рисунок 14. Загрузка располагаемой мощности источников по этапам расчётного периода
[image: ]
Источник графического материала: расчётная книга схемы теплоснабжения.






Рисунок 15. Прирост полной максимальной тепловой нагрузки за расчётный период
[image: ]
Источник графического материала: расчётная книга схемы теплоснабжения.






Рисунок 16. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам
[image: ]
Источник графического материала: поучастковый реестр тепловых сетей 2026 года.






Рисунок 17. Производительность водоподготовительных установок и потребность в подпитке
[image: ]
Источник графического материала: расчётная книга схемы теплоснабжения.



*По зоне УПК № 9 «ГРЭ» города Таштагола графический материал не построен: переданный рабочий чертёж не содержит графических объектов в пространстве модели. Трассировка этой зоны подлежит представлению эксплуатирующей организации.
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