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[bookmark: _Toc238639396]ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система теплоснабжения — совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединённых тепловыми сетями.
Установленная мощность источника — сумма номинальных тепловых мощностей всего оборудования источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника — величина, равная установленной мощности за вычетом объёма мощности, не реализуемой по техническим причинам.
Мощность «нетто» — величина, равная располагаемой мощности за вычетом тепловой мощности, потребляемой на собственные и хозяйственные нужды.
Единая теплоснабжающая организация — теплоснабжающая организация, определённая в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления.
Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника, при превышении которого подключение к данной системе теплоснабжения нецелесообразно.
Расчётное ограничение мощности — доля установленной мощности, не учитываемая при определении располагаемой мощности. В настоящей схеме такие ограничения приняты нулевыми: подтверждённых источниками технических ограничений мощности не выявлено.
[bookmark: _Toc238639397]ВВЕДЕНИЕ
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса разработаны на период 2026–2036 годов. Расчётные этапы: базовый 2026 год, промежуточный расчётный этап 2031 год, окончание расчётного периода 2036 год.
Обосновывающие материалы содержат исходные данные, расчёты, сравнение вариантов и техническое обоснование решений, принятых утверждаемой частью схемы теплоснабжения. Утверждаемая часть излагает принимаемые решения, обосновывающие материалы — основания этих решений. Обосновывающие материалы состоят из восемнадцати глав, оформляемых отдельными томами; структура глав соответствует пункту 23 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.
Округ включает 93 населённых пункта. Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть из них: г. Таштагол, пгт Шерегеш, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск. Теплоснабжение обеспечивается десятью действующими котельными, эксплуатируемыми ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» — единой теплоснабжающей организацией округа.
Расчётные климатические параметры приняты едиными для округа: продолжительность отопительного периода 5 808 часов, что эквивалентно 242 суткам; средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 7,9 °C; расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39 °C; расчётная температура воздуха помещений плюс 20 °C.
Электронная модель системы теплоснабжения по пункту 2 требований к схемам теплоснабжения обязательной не является: численность населения округа менее 100 тыс. человек. Состав фактически выполненных функций электронной модели и перечень невыполненных приведены главой 3.
Ограничения исходных данных раскрыты в тексте по месту их влияния. Нулевые значения вместо отсутствующих сведений не подставляются; расчётные величины, не подтверждённые исходными данными, не приводятся.
Обозначения, применяемые в таблицах настоящих обосновывающих материалов. Зоны действия источников тепловой энергии обозначены Z-01 … Z-10. Мероприятия схемы обозначены MS-G-NN (перевод источников на природный газ), MS-DHW-NN (перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему), MS-R-NN (повышение надёжности), MS-E-NN (электроснабжение источников) и M-NN (предложения по результатам оценки надёжности). Группы участков тепловых сетей обозначены NC-NN, исходные рабочие чертежи — DWG-NN. Сценарии расчётного моделирования аварийных режимов и единичные точки отказа нумеруются порядковыми номерами в пределах главы 11. Каждое обозначение приводится отдельной графой и всегда сопровождается полным наименованием объекта или мероприятия; в тексте обозначение самостоятельно, без наименования, не применяется.
[bookmark: _Toc238639398]ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc238639399]1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
1.1.1.1. Территория муниципального округа и охват теплоснабжением
Таштагольский муниципальный округ образован объединением ранее существовавших городских и сельских поселений. Централизованное теплоснабжение подтверждено по шести населённым пунктам; по остальной территории округа способ теплоснабжения на основании имеющихся источников не установлен.
Таблица 1.1 — Охват населённых пунктов централизованным теплоснабжением
	Населённый пункт
	Тип
	Теплоснабжение
	Системы
	Источники
	Население 2026, чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	город Таштагол
	город
	централизованное
	Таштагольская
	четыре
	21 209

	пгт Шерегеш
	посёлок городского типа
	централизованное
	Шерегешская
	два
	9 666

	пгт Каз
	посёлок городского типа
	централизованное
	Казская
	один
	3 975

	пгт Мундыбаш
	посёлок городского типа
	централизованное
	Мундыбашская
	один
	3 883

	пгт Темиртау
	посёлок городского типа
	централизованное
	Темиртауская
	один
	3 438

	пгт Спасск
	посёлок городского типа
	централизованное
	Спасская
	один
	1 513

	Прочие населённые пункты округа
	—
	не установлено
	—
	—
	≈ 4 578

	Итого по шести территориям
	—
	—
	шесть
	десять
	43 684



Величина 43 684 человека является населением шести анализируемых территорий и населением муниципального округа не является. Численность округа по данным 2025 года составляет 48 262 человека; разность около 4 578 человек приходится на населённые пункты, способ теплоснабжения которых в имеющихся источниках не раскрыт.
Запрошены у эксплуатирующей организации: перечень населённых пунктов округа с указанием способа теплоснабжения — централизованное, децентрализованное, индивидуальное.
1.1.1.2. Ранее выполненные преобразования состава источников
Состав действующих источников сложился в результате преобразований, предусмотренных ранее утверждёнными схемами поселений и выполненных.
Таблица 1.2 — Выведенные из работы источники
	Источник
	Населённый пункт
	Решение
	Куда переключена нагрузка
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная
	пгт Мундыбаш
	ликвидация
	УПК № 8 Мундыбаш
	схема Мундыбашского поселения, сценарий развития 2021 года

	УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная
	пгт Мундыбаш
	ликвидация
	УПК № 8 Мундыбаш
	то же

	УПК № 4 «Калинина»
	город Таштагол
	ликвидация
	УПК № 1
	схема Таштагольского поселения, сценарий развития 2021 года



Нагрузка переключённых потребителей учтена в составе присоединённой нагрузки принимающих источников; двойной учёт исключён. Два котла выведенной УПК № 4 «Калинина» — КВр-1,0 2002 года и КВр-0,8 2010 года суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч — в установленную мощность округа не входят и сохраняются в реестре оборудования как выведенные из работы.
1.1.1.3. Изменение структуры систем теплоснабжения после 2021 года
Действующая конфигурация сложилась в результате исполнения решений ранее утверждённых схем поселений. Из девяти прослеженных решений мастер-планов 2021 года пять выполнены, одно не выполнено, одно заменено новыми внешними условиями, по одному состояние не установлено.
Таблица 1.3 — Исполнение решений схем 2021 года
	Территория
	Решение 2021 года
	Состояние на 2026 год
	Статус

	1
	2
	3
	4

	Мундыбаш
	ликвидация УПК № 12 (ул. Школьная) с переключением на УПК № 8
	выведена, нагрузка переключена
	выполнено

	Мундыбаш
	ликвидация УПК № 11 (ул. Вокзальная) с переключением на УПК № 8
	выведена, нагрузка переключена
	выполнено

	Таштагол
	ликвидация УПК № 4 «Калинина» в 2023 году с переключением на УПК № 1
	в перечне на 31.07.2026 помечена как отключённая
	выполнено

	Таштагол
	замена котла КВ-ТС-6,5 № 3 УПК № 2 «Шалым» на КВ-Р-7,56-115
	котлы № 1 и № 3 — КВ-Р-7,56-115 и КВ-Р-7,56-115П, годы ввода 2020 и 2021
	выполнено

	Каз
	монтаж котла Е-10-14-225 КВ № 2 в 2023 году
	котёл № 2 — Е-10-1,4-225, год ввода 2023
	выполнено

	Таштагол
	капитальный ремонт котлов К-50-14-250 № 1–5 в 2022–2024 годах
	все пять котлов в работе, годы ввода не изменились
	состояние не установлено

	Спасск
	перевод открытой системы на закрытый водоразбор реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов
	система остаётся открытой
	не выполнено

	все территории
	сохранение угольного топлива, перевод на газ не предусматривается
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024
	заменено новыми условиями



Число действующих источников сократилось с тринадцати до десяти. Установленная мощность выведенной УПК № 4 «Калинина» составляла 1,80 Гкал/ч. Нагрузка переключённых потребителей учтена в присоединённой нагрузке принимающих источников.
После 2021 года введены в эксплуатацию участки тепловых сетей: в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, суммарно 4 378,5 м.
1.1.2. В зонах действия производственных котельных
Производственные котельные, обособленные от систем централизованного теплоснабжения, в границах округа не выявлены. Паровая нагрузка производственных потребителей обеспечивается тремя действующими источниками, входящими в зону деятельности единой теплоснабжающей организации.
1.1.3. В зонах действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в границах округа не установлены. Сведения о составе и размещении индивидуальных источников тепловой энергии в исходных данных отсутствуют; способ теплоснабжения населённых пунктов вне зон действия десяти действующих источников не детализирован.
[bookmark: _Toc238639400]1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии
1.2.1. Описание источников тепловой энергии и иные сведения
1.2.1.1. Состав систем теплоснабжения и действующих источников
В границах округа действуют шесть систем теплоснабжения, объединяющих десять источников тепловой энергии. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания».
Город Таштагол одной системой не является: в его границах работают четыре самостоятельных источника на собственные тепловые сети. Межисточниковых связей не выявлено, поэтому каждый источник образует отдельную зону теплоснабжения. То же относится к посёлку Шерегеш, где действуют два независимых источника.
Таблица 1.4 — Действующие источники тепловой энергии
	Источник
	Населённый пункт
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Котлов, ед.
	Марка угля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	город Таштагол
	150,00
	70,2235
	5
	ДГр

	УПК № 2 Шалым
	город Таштагол
	17,00
	3,6279
	3
	Др

	УПК № 2 ЦМК
	город Таштагол
	10,20
	2,2233
	3
	Др

	УПК № 9 ГРЭ
	город Таштагол
	4,50
	0,5624
	4
	ДГр

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	114,00
	42,6992
	7
	Др

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	24,00
	2,7972
	4
	Др

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	72,00
	9,2933
	5
	Др

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	36,00
	8,5759
	5
	Др

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	33,93
	6,5755
	3
	Др

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	5,37
	1,1314
	5
	ДГр

	Итого
	—
	467,00
	147,7096
	44
	—



Все десять источников работают на каменном угле Кузнецкого бассейна: марки ДГр с низшей теплотой сгорания 5 700 ккал/кг по трём источникам и Др с теплотой 5 145 ккал/кг по семи. Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа нет.
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1.2.1.2. Инженерные профили источников тепловой энергии
Ниже приведены сводные инженерные характеристики десяти действующих источников. Сведения, подтверждённые документами прошлых лет, приводятся с указанием года подтверждения: историческое подтверждение наличия оборудования не означает его работоспособного состояния на 2026 год.
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Таблица 1.6 — Сводные характеристики источников тепловой энергии
	Источник
	Территория
	Установленная мощность
	Присоединённая нагрузка
	Полная максимальная 2026
	Полная максимальная 2036
	Котлов
	График, °C
	Схема ГВС
	Нагрузка ГВС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	УПК № 1 «Таштагол»
	г. Таштагол
	150,0000
	70,2235
	93,0532
	93,2042
	5
	95/70
	открытая
	5,3810

	УПК № 2 «Шалым»
	г. Таштагол
	17,0000
	3,6279
	5,8602
	5,8602
	3
	95/70
	открытая
	0,3820

	УПК № 2 «ЦМК»
	г. Таштагол
	10,2000
	2,2233
	3,7051
	4,2361
	3
	95/70
	открытая
	0,1280

	УПК № 9 «ГРЭ»
	г. Таштагол
	4,5000
	0,5624
	1,3330
	1,3330
	4
	95/70
	открытая
	0,0020

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	114,0000
	42,6992
	68,6123
	114,4463
	7
	95/70
	открытая
	3,0650

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	пгт Шерегеш
	24,0000
	2,7972
	4,6696
	4,8196
	4
	95/70
	открытая
	0,2640

	УПК № 7 «Каз»
	пгт Каз
	72,0000
	9,2933
	19,4397
	19,5027
	5
	130/65
	открытая
	1,0530

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	пгт Мундыбаш
	36,0000
	8,5759
	20,2475
	20,2475
	5
	95/70
	смешанная
	0,8190

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	пгт Темиртау
	33,9300
	6,5755
	8,6985
	8,6985
	3
	95/70
	открытая
	0,2569

	УПК № 3 «Спасск»
	пгт Спасск
	5,3700
	1,1314
	1,8761
	1,8831
	5
	95/70
	открытая
	0,0400
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Вспомогательное оборудование раскрыто неравномерно. Состав насосного и тягодутьевого оборудования подтверждён только по УПК № 10 «Темир-Тау» и относится к документам 2019 года: сетевые насосы К45-80, подпиточные насосы отсутствуют — подпитка выполняется за счёт избыточного давления магистрали холодного водоснабжения, дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12, натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки. Состояние этого оборудования на 2026 год подлежит подтверждению.
По остальным девяти источникам состав насосного и тягодутьевого оборудования в имеющихся материалах не раскрыт. Отсутствие сведений не означает отсутствия оборудования.
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1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования
Структура и технические характеристики основного оборудования приведены пообъектно: по каждому из десяти источников указаны состав котлоагрегатов, их число и единичная тепловая мощность. Всего в работе сорок четыре котлоагрегата.
1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
1.2.3.1. Тепловая мощность источников
Располагаемая тепловая мощность определяется как установленная мощность за вычетом подтверждённых технических ограничений. По каждому из десяти источников документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку ограничений со значением ноль, поэтому располагаемая мощность численно совпадает с установленной. Совпадение численное; тождеством понятий оно не является — при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная останется прежней.
Нулевое значение подтверждённых ограничений означает, что ограничение не выявлено в доступных источниках, а не то, что физических ограничений оборудования не существует. Ранее применявшееся в проекте расчётное снижение мощности на 25 % источниками не подтверждено и снято.
Таблица 1.5 — Мощность и резерв по источникам
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	150,00
	70,2235
	79,7765

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	17,00
	3,6279
	13,3721

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	10,20
	2,2233
	7,9767

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	4,50
	0,5624
	3,9376

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	114,00
	42,6992
	71,3008

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	24,00
	2,7972
	21,2028

	УПК № 7 Каз
	72,00
	72,00
	9,2933
	62,7067

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	36,00
	8,5759
	27,4241

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	33,93
	6,5755
	27,3545

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	5,37
	1,1314
	4,2386

	Итого
	467,00
	467,00
	147,7096
	319,2904



По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,93 Гкал/ч. В материалах воспроизводится второе значение — 33,93 Гкал/ч, дающее итог по округу 467,00 Гкал/ч. Расхождение возникло не между поколениями документов: техническая таблица расчёта нормативов 2019 года указывает единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый из трёх котлов, а текстовая часть того же документа — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Расхождение сохраняется до получения паспорта котла.
Перечень котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года указывает по УПК № 10 «Темир-Тау» три котла ДКВР-20/13 единичной мощностью 11,2 Гкал/ч, что даёт 33,60 Гкал/ч и итог по округу 466,67 Гкал/ч. К расчёту принята величина 33,93 Гкал/ч по решению главного инженера проекта. Расхождение подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.
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1.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения установленной тепловой мощности по источникам не заявлены: располагаемая тепловая мощность принята равной установленной по всем десяти источникам. Подтверждённых технических ограничений теплоснабжающей организацией не представлено.
1.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды приведён строкой «Расход тепловой мощности на собственные нужды» балансов тепловой мощности настоящей главы по каждому источнику и каждому расчётному этапу.
1.2.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
1.2.6.1. Состояние сведений об эксплуатации оборудования источников
Региональная практика раскрытия обосновывающих материалов предполагает по каждому источнику тепловой энергии приведение сведений о способах учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, о статистике отказов и восстановлений основного оборудования и о предписаниях надзорных органов. Настоящий подраздел фиксирует фактическое состояние этих сведений в составе исходных данных, чтобы отсутствие сведений не выглядело как их благополучие.
Способы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с коллекторов источников, теплоснабжающей организацией не описаны. Реестр приборов учёта, представленный на 2026 год, относится к объектам потребителей и приборов коммерческого учёта на источниках не содержит. Сведения отнесены к требующим получения.
Статистика отказов приведена по тепловым сетям за 2021–2025 годы отдельной таблицей настоящей главы. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования источников — котлоагрегатов, тягодутьевых машин, насосного оборудования — в составе исходных данных отсутствует. Отказы сетей и отказы оборудования источников являются различными по природе событиями и в одну величину не сводятся.
Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии и участков тепловых сетей в составе исходных данных не представлены. Отсутствие представленных предписаний не равнозначно их отсутствию как факта и самостоятельным выводом о состоянии оборудования не является.
Перечисленные позиции внесены в перечень запросов Заказчику. Ни одна из них не препятствует составлению балансов тепловой мощности и топливных балансов настоящей схемы: эти балансы опираются на подтверждённые технические характеристики оборудования и на расчётные нагрузки потребителей.
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1.2.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок
Положение не применяется: в границах Таштагольского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Все десять действующих источников являются котельными.
1.2.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Отпуск тепловой энергии регулируется качественно по температурному графику. По восьми зонам график установлен: 95/70 °C по Таштаголу, Шерегешу и Спасску, 130/65 °C по Казу. По Мундыбашу и Темиртау график исходными документами не подтверждён.
1.2.9. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования приведена графой «Загрузка оборудования» балансов тепловой мощности настоящей главы и определена как отношение полной максимальной нагрузки к располагаемой тепловой мощности источника.
1.2.10. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети
Учёт тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведётся приборами учёта на источниках. Доля отпуска по приборам учёта за 2025 год составляет 47,39 процента общего объёма реализации, включая горячее водоснабжение; состояние приборного учёта раскрыто частью 5 настоящей главы.
1.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
За 2025 год отказов и вынужденных остановов основного оборудования источников тепловой энергии теплоснабжающей организацией не зафиксировано. Ретроспективная статистика отказов и восстановлений оборудования за предшествующие годы в исходных данных отсутствует.
1.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписаний надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в исходных данных не зафиксировано.
1.2.13. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав
Положение не применяется: в границах Таштагольского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Все десять действующих источников являются котельными.
[bookmark: _Toc238639401]1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
1.3.1.1. Состав и характеристики тепловых сетей
Таблица 1.7 — Характеристики тепловых сетей
	Показатель
	Значение

	Участков водяных тепловых сетей
	1 294

	Протяжённость по оси трассы
	105 536,70 м

	Сумма подающего и обратного трубопроводов
	211 073,40 м

	Материальная характеристика
	31 959,82 м²

	Паропроводы
	4 857 м

	Конденсатопроводы
	2 138 м

	Паровые и конденсатные сети всего
	6 995 м

	Физический износ тепловых сетей
	52 %

	Доля ветхих сетей, подлежащих замене
	20–30 %



Паровые и конденсатные сети относятся исключительно к УПК № 1 и в протяжённость водяных сетей не включаются. Величина 220,73 км, приведённая в отчётности организации, соответствует иному базису учёта и каноном протяжённости водяных сетей не является.
В составе сетей учтены участки, введённые в эксплуатацию в последние годы: в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, суммарно 4 378,5 м. При принятом сроке службы 25 лет замена этих участков на горизонте схемы без отдельного технического основания не предусматривается.
Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам
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1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Карты-схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены графическими материалами утверждаемой части и построены по рабочим чертежам эксплуатирующей организации.
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Параметры участков тепловых сетей приведены реестром: год начала эксплуатации, наружный диаметр, способ прокладки и длина по оси трассы. Реестр охватывает 1 294 участка протяжённостью 105 536,70 м с подтверждённым годом ввода по каждому участку. Тип изоляции и тип компенсирующих устройств в исходных данных не раскрыты.
Сведения ООО «ЮКЭК» от 28.08.2026 о протяжённости тепловых сетей и расхождение с реестром схемы приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».
1.3.3.1. Возрастная структура тепловых сетей
Год ввода подтверждён по всем 1 294 участкам реестра. Это позволяет построить возрастную структуру без допущений.
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Таблица 1.8 — Распределение участков тепловых сетей по возрасту на 2026 год
	Источник
	до 5 лет
	5–10 лет
	10–15 лет
	15–20 лет
	20–25 лет
	25–30 лет
	более 30 лет
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	УПК № 1 «Таштагол»
	3
	0
	1
	32
	6
	2
	186
	230

	УПК № 2 «Шалым»
	0
	0
	29
	50
	0
	0
	105
	184

	УПК № 2 «ЦМК»
	0
	0
	1
	0
	34
	0
	13
	48

	УПК № 9 «ГРЭ»
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	2
	0
	15
	41
	60
	0
	261
	379

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	0
	0
	66
	0
	16
	0
	56
	138

	УПК № 7 «Каз»
	0
	0
	43
	16
	0
	2
	48
	109

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	0
	2
	20
	20
	13
	7
	74
	136

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	0
	0
	1
	2
	2
	4
	34
	43

	УПК № 3 «Спасск»
	0
	0
	5
	4
	7
	0
	3
	19

	Итого
	5
	2
	181
	165
	146
	15
	780
	1 294
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Таблица 1.9 — Протяжённость тепловых сетей по возрастным группам
	Возрастная группа
	Протяжённость по оси трассы, м
	Доля, %

	1
	2
	3

	до 5 лет
	3146,5
	3,0

	5–10 лет
	1232,0
	1,2

	10–15 лет
	7649,0
	7,2

	15–20 лет
	9523,7
	9,0

	20–25 лет
	10333,2
	9,8

	25–30 лет
	852,0
	0,8

	более 30 лет
	72800,3
	69,0

	Итого
	105 536,7
	100,0


Сети возрастом более тридцати лет составляют 72 800,3 м, или 69,0 процента протяжённости по оси трассы. Это основной фактор, определяющий содержание предложений по тепловым сетям.
Превышение нормативного срока службы само по себе доказательством неработоспособности участка не является и мероприятием по замене не становится. Для перехода от возрастного признака к мероприятию требуются сведения о фактическом состоянии, повреждаемости либо гидравлической недостаточности; такими сведениями проект в настоящей редакции не располагает.
Участки, введённые в 2021–2024 годах, — 4 378,5 м по трём объектам в городе Таштаголе, посёлках Шерегеш и Мундыбаш — подтверждены как существующие на базовый период и в программу замены расчётного периода не включаются.
Возрастная структура тепловых сетей приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Возрастная структура тепловых сетей на 2026 год
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1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в исходных данных не раскрыты.
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов в исходных данных не раскрыты. Реестр участков содержит наименования камер в обозначениях участков, но их конструктивные характеристики не приводит.
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
1.3.6.1. Климатические условия, температурные графики и схемы присоединения
Таблица 1.10 — Расчётные климатические параметры
	Параметр
	Значение

	Продолжительность отопительного периода
	5 808 ч/год, эквивалент 242 суток

	Средняя температура отопительного периода
	минус 7,9 °C

	Расчётная температура наружного воздуха
	минус 39 °C

	Расчётная температура воздуха помещений
	плюс 20 °C



Температурные графики магистралей подтверждены режимными картами 2025 года, утверждёнными управляющим директором единой теплоснабжающей организации; всего 41 карта по десяти зонам: тринадцать по Таштаголу, восемь по Новому Шерегешу, семь по Старому Шерегешу, по три по Мундыбашу и ЦМК, по две по Казу и Темиртау, по одной по Шалыму, ГРЭ и Спасску.
Таблица 1.11 — Температурные графики и схемы присоединения горячего водоснабжения
	Территория
	Источники
	Температурный график, °C
	Излом, °C
	Схема присоединения горячего водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5

	город Таштагол
	УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ»
	95/70
	55–60
	открытая, двухтрубная

	пгт Шерегеш
	УПК № 5, УПК № 6
	95/70
	60
	открытая, двухтрубная

	пгт Каз
	УПК № 7
	130/65
	65
	открытая, двухтрубная

	пгт Спасск
	УПК № 3
	95/70
	55
	открытая, двухтрубная

	пгт Мундыбаш
	УПК № 8
	по режимным картам 2025 года
	—
	двухтрубная сеть, смешанное приготовление

	пгт Темиртау
	УПК № 10
	по режимным картам 2025 года
	—
	сведения не представлены



Существенное обстоятельство: схема присоединения горячего водоснабжения по всем раскрытым источникам — открытая. Ранее открытые системы фиксировались только по двум источникам; сведения схем поселений показывают, что открытый водоразбор применяется значительно шире. Это расширяет предмет главы перевода открытых систем на закрытые.
Температурный график зоны УПК № 7 «Каз» — 130/65 °C — отличается от применяемого на остальных территориях графика 95/70 °C. Регулирование отпуска центральное качественное по отопительной нагрузке, дополняется местным регулированием в тепловых пунктах.
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1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети в исходных данных не зафиксированы: журналы режимов эксплуатирующей организацией не представлены. Соответствие фактических режимов утверждённым графикам не оценивалось.
1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
1.3.8.1. Гидравлические режимы и пьезометрические графики
Нормативное основание настоящей части — подпункт «з» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.
В составе исходных материалов имеется гидравлический вывод схем теплоснабжения поселений редакции 2021 года: увеличение диаметров существующих магистралей для покрытия расчётных расходов теплоносителя не требовалось. Вывод относится к состоянию тепловых сетей и тепловых нагрузок 2021 года и на 2026 год автоматически не переносится: за истекший период изменён состав действующих источников, введены новые участки тепловых сетей и определён прирост полной максимальной нагрузки 46,7360 Гкал/ч, основная часть которого — 45,8340 Гкал/ч — приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш».
Пьезометрические графики магистралей в составе исходных данных отсутствуют и настоящей редакцией не строятся. Их построение требует результатов поверочного гидравлического расчёта: пьезометрический график, принятый условно, фактического распределения располагаемого напора не отражает и предметом подпункта «з» пункта 31 не является.
Таблица 1.12 — Состояние гидравлических режимов и пьезометрических графиков по зонам
	Зона
	Источник
	Гидравлический расчёт в исходных материалах
	Пьезометрический график
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	Z-01
	УПК № 1 «Таштагол»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-07
	УПК № 2 «Шалым»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-08
	УПК № 2 «ЦМК»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-10
	УПК № 9 «ГРЭ»
	не приведён
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-02
	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-06
	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-03
	УПК № 7 «Каз»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-04
	УПК № 8 «Мундыбаш»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-05
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом

	Z-09
	УПК № 3 «Спасск»
	вывод 2021 года о достаточности диаметров
	отсутствует
	подлежит выполнению поверочным расчётом


Оценка гидравлического режима по каждой зоне выполняется по трём критериям: располагаемый напор в конечных точках не ниже требуемого присоединёнными теплопотребляющими установками; скорости теплоносителя в пределах, допустимых для принятых диаметров; давление в обратном трубопроводе не ниже статического для рельефа зоны. Гидравлический расчёт по указанным критериям не выполнялся: располагаемые напоры сетевых насосов и диаметры расчётных сечений магистральных выводов эксплуатирующей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
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1.3.9. Статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
1.3.9.1. Статистика отказов тепловых сетей за пятилетний период
Нормативное основание настоящей части — подпункт «и» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения. Применительно к базовому 2026 году пятилетний период составляют 2021–2025 годы.
Таблица 1.13 — Сведения об отказах тепловых сетей за 2021–2025 годы
	Год
	Состояние сведений
	Источник сведений
	Зафиксировано отказов

	1
	2
	3
	4

	2021
	сведения не получены
	—
	не определено

	2022
	сведения не получены
	—
	не определено

	2023
	сведения имеются
	документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года
	не зафиксировано

	2024
	сведения имеются
	документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года
	не зафиксировано

	2025
	сведения имеются
	фактические показатели за 2025 год; документы актуализации 2026 года
	не зафиксировано (план 0, факт 0)


По трём годам из пяти — 2023, 2024 и 2025 — отсутствие отказов и вынужденных отключений тепловых сетей и источников тепловой энергии подтверждено документально. По 2021 и 2022 годам сведения в составе исходных данных отсутствуют. Отсутствие сведений нулём не замещается: незаполненный год означает отсутствие данных, а не подтверждённое отсутствие отказов.
Отсутствие зафиксированных отказов относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является: система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов, и из отсутствия отказов вывод о наличии резерва мощности или резервирования сетей не следует. Показатели надёжности приведены в главе 11.
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1.3.10. Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время восстановления теплоснабжения в исходных данных отсутствуют.
1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и порядок планирования капитальных и текущих ремонтов в исходных данных не описаны.
1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Сведения о периодичности летних ремонтных кампаний и о соответствии применяемых процедур обязательным требованиям в исходных данных отсутствуют.
1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приняты по расчётной книге схемы и включены в балансы тепловой мощности настоящей главы.
1.3.14. Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче отдельной величиной исходными данными не выделены. Расчётные потери приведены балансами настоящей главы.
1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписаний надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в исходных данных не зафиксировано.
1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Наиболее распространённым типом присоединения теплопотребляющих установок потребителей является зависимая схема присоединения систем отопления. Горячее водоснабжение по девяти источникам организовано по открытой схеме с непосредственным водоразбором, по УПК № 8 «Мундыбаш» — по смешанной схеме.
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя
Коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей, охватывает 47,39 процента объёма реализации за 2025 год, включая горячее водоснабжение. Разброс по территориям значителен и раскрыт частью 5 настоящей главы.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Сведения о работе диспетчерских служб и о применяемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи в исходных данных отсутствуют.
1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Сведения об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций в исходных данных отсутствуют. Отдельно стоящих насосных станций в составе сетей округа не зафиксировано.
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления в исходных данных отсутствуют.
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Бесхозяйные тепловые сети в границах округа на дату разработки настоящей редакции не выявлены. Порядок действий при их выявлении приведён разделом 12 утверждаемой части.
1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей теплоснабжающей организацией не разрабатывались и в исходных данных отсутствуют.
[bookmark: _Toc238639402]1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Межисточниковых связей в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственные тепловые сети, вследствие чего зона действия источника совпадает с зоной действия соответствующей системы теплоснабжения. Ниже приведены территориальные профили зон по населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением.
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1.4.1. Город Таштагол
Крупнейшая территория округа: 21 209 человек, четыре самостоятельных источника суммарной установленной мощностью 181,70 Гкал/ч, что составляет 38,9 процента мощности округа. Единой системой город не является — источники работают на собственные тепловые сети, межисточниковых связей не выявлено.
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Таблица 1.14 — Источники города Таштагол
	Источник
	Мощность, Гкал/ч
	Нагрузка, Гкал/ч
	Котлы
	Годы ввода
	Топливо
	Газификация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1
	150,00
	70,2235
	пять К-50-14-250 по 30,0
	1973, 1973, 1974, 1975, 1995
	ДГр 5700
	2035

	УПК № 2 «Шалым»
	17,00
	3,6279
	КВ-Р-7,56-115 6,5; ДКВР-6,5-13 4,0; КВ-Р-7,56-115П 6,5
	2020, 1996, 2021
	Др 5145
	2035

	УПК № 2 «ЦМК»
	10,20
	2,2233
	ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9; Е-4-1,4Р 2,4; ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9
	2014, 1998, 2012
	Др 5145
	2035

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4,50
	0,5624
	КВ-1,25; КВр-1,0-1,16; КВр-1,0; КВМ-1,25К
	2004, 2007, 2009, 2013
	ДГр 5700
	2035

	Итого
	181,70
	76,6371
	пятнадцать
	—
	—
	—
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Паровые и конденсатные сети имеются в двух системах округа. По УПК № 1 это паропроводы 4 019 м по пяти участкам и конденсатопровод 1 300 м; по УПК № 5 «Новый Шерегеш» — паропровод Ø400/350 мм длиной 838 м и конденсатопровод Ø159 мм длиной 838 м, год ввода 1978, прокладка надземная. Всего по округу паропроводы 4 857 м и конденсатопроводы 2 138 м, вместе 6 995 м. Паропроводы связывают котельную с бойлерными № 1 и № 2, потребителем «Евразруда», центральным тепловым пунктом на улице Островского и центральным тепловым пунктом горноспасательной части; годы ввода 1975, 1976 и 2014. По перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года котельная оснащена пятью котлами К-50-14-250 с камерными топками единичной мощностью 30 Гкал/ч; годы ввода 1973, 1973, 1974, 1975 и 1995.
УПК № 9 «ГРЭ» — наименьший источник округа и единственный с подтверждённым отсутствием резервного ввода электроснабжения. Резервное водоснабжение обеспечивается баком холодной воды объёмом 6 м³. Нормативы запаса топлива по этой котельной указаны нулевыми.
УПК № 2 «Шалым» имеет два бака холодной воды по 100 м³ и нулевую заявленную производительность водоподготовительной установки. Котельный парк обновлён: два котла из трёх введены в 2020 и 2021 годах, что соответствует решению схемы 2021 года о замене котла КВ-ТС-6,5.
В городе выведена из работы котельная УПК № 4 «Калинина» с двумя котлами КВр-1,0 и КВр-0,8 суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч. Ликвидация с переключением нагрузки на УПК № 1 предусматривалась схемой 2021 года и выполнена.
Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 3.
Обособленный восточный контур приведён на рисунке 4.
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Рисунок 3 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, центральный контур
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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Рисунок 4 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, обособленный восточный контур
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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1.4.2. Посёлок городского типа Шерегеш
Вторая по мощности территория: 9 666 человек, два самостоятельных источника суммарной мощностью 138,00 Гкал/ч. Единственная территория округа с прогнозируемым ростом населения — до 10 988 человек к 2031 году и 12 309 человек к 2036 году, то есть на 27,3 процента за горизонт схемы. На эту территорию приходится 98,07 процента прироста тепловой нагрузки округа.
Таблица 1.15 — Котельное оборудование УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	№ котла
	Марка
	Год ввода
	Мощность, Гкал/ч
	КПД, %

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ДКВР-20/13
	1994
	12,0
	72,04

	2
	ДКВР 20-13 с топкой ТЧЗМ 2,7 × 5,6
	1967
	12,0
	72,04

	3
	Е-25-1,4-225 КВ
	2016
	15,0
	81,67

	4
	Е-25-1,4-225 КВ
	2019
	15,0
	81,67

	5
	КВ-Р-23.26-150
	2015
	20,0
	83,45

	6
	КВ-ТС-20-150П
	1994
	20,0
	68,48

	7
	КВ-ТС-20-150П
	1994
	20,0
	68,48

	Итого
	—
	1967–2019
	114,0
	—



Разброс возраста предельный: пятьдесят два года между котлом № 2 и котлом № 4. Четыре котла — № 1, 2, 6 и 7 — имеют коэффициент полезного действия ниже 73 процентов при суммарной мощности 64,0 Гкал/ч, то есть 56,1 процента мощности источника приходится на оборудование низкой эффективности. Удельный расход условного топлива по этим котлам достигает 208,61 кг у. т./Гкал против 171,19 у наиболее эффективного котла № 5.
Производительность водоподготовительной установки 26,4 т/ч, баки-аккумуляторы отсутствуют. При открытой системе горячего водоснабжения пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью установки без демпфирования.
По данным схемы 2021 года на источнике выполнена замена сетевых насосов на WILO IL 250/400-90/4 в количестве двух единиц; отмечался коррозионный износ металла деаэраторов ДА 100/25 № 3 и ДА 5/4, а также неисправности дымососа котла № 2 и редукционного регулирующего клапана главного паропровода. Состояние этих элементов на 2026 год не подтверждено.
УПК № 6 «Старый Шерегеш» — четыре котла ДКВр-10-13 и КЕ-10-14 по 6,0 Гкал/ч, годы ввода 1957, 1961, 2011 и 2018. Наиболее старый котёл округа введён в 1957 году. Производительность водоподготовительной установки 5,0 т/ч. Присоединённая нагрузка 2,7972 Гкал/ч при мощности 24,00 Гкал/ч.
Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 5.
Схема зоны УПК № 6 «Старый Шерегеш» приведена на рисунке 6.
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Рисунок 5 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 5 «Новый Шерегеш»
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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Рисунок 6 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 6 «Старый Шерегеш»
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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1.4.3. Посёлок городского типа Каз
Население 3 975 человек, один источник мощностью 72,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 9,2933 Гкал/ч. Пять котлов с непрерывной нумерацией 1, 2, 7, 8, 9, что указывает на исторически больший состав оборудования: ДКВР 10-13 1963 года и Е-10-1,4-225 2023 года по 6,0 Гкал/ч, КВ-Р-23.26-150 2016 года и два КВ-ТС-20-150 1989 и 1994 годов по 20,0 Гкал/ч.
Монтаж котла Е-10-14-225 КВ был предусмотрен схемой 2021 года на 2023 год и выполнен. Температурный график зоны 130/65 °C с изломом 65 °C отличается от применяемого на прочих территориях графика 95/70 °C. Производительность водоподготовительной установки 40 т/ч. По данным 2021 года в зоне действует центральный тепловой пункт военизированной горноспасательной части; часть участков выполнена подземной прокладкой, включая ответвления на многоквартирные дома.
Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 7.
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Рисунок 7 — Схема тепловых сетей пгт Каз, зона УПК № 7
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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1.4.4. Посёлок городского типа Мундыбаш
Население 3 883 человека, один источник мощностью 36,00 Гкал/ч. Пять котлов: четыре КЕ 10/14 по 6,0 Гкал/ч 1982–1994 годов и ДКВР 20-13 мощностью 12,0 Гкал/ч 2000 года.
Территория с наиболее заметной историей преобразований: решением схемы 2021 года ликвидированы две котельные — УПК № 11 на улице Вокзальной и УПК № 12 на улице Школьной, нагрузка обеих переключена на УПК № 8. Решение выполнено, поэтому присоединённая нагрузка источника 8,5759 Гкал/ч включает нагрузку переключённых потребителей.
Таблица 1.16 — Разграничение понятий по горячему водоснабжению Мундыбаша
	Признак
	Характеристика
	Пояснение

	1
	2
	3

	Тепловая сеть
	двухтрубная
	подающий и обратный трубопроводы; отдельных трубопроводов горячего водоснабжения нет

	Приготовление горячей воды
	смешанное
	применяются различные способы подготовки через соответствующие установки

	Нагрузка горячего водоснабжения источника
	0,819 Гкал/ч
	принята агрегированно по источнику; разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено; итогом по округу не является — округ 11,3909 Гкал/ч

	Термин «четырёхтрубная сеть»
	не применяется
	смешанный способ приготовления не означает четырёхтрубной прокладки



Производительность водоподготовительной установки 60 т/ч, имеется один бак-аккумулятор объёмом 190 м³ — единственный подтверждённый бак-аккумулятор округа.
Исходный чертёж по пгт Мундыбаш содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Они приведены на рисунке 8.
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Рисунок 8 — Фрагменты схемы тепловых сетей пгт Мундыбаш: границы раздела и диаметры участков
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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1.4.5. Посёлок городского типа Темиртау
Население 3 438 человек, один источник с тремя котлами ДКВР-20/13 1999, 2000 и 2005 годов. Нумерация котлов 4, 5, 6 указывает на исторически больший состав.
Установленная мощность источника имеет два значения. Расчёты нормативов 2019 года прежнего оператора в технической таблице указывают единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый котёл, что даёт 33,93 Гкал/ч, а в текстовой части — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Обе величины воспроизводятся в материалах 2025 и 2026 годов. Расхождение возникло внутри одного документа до начала разработки настоящей схемы.
Таблица 1.17 — Технический состав УПК № 10 по данным 2019 года
	Элемент
	Характеристика
	Свежесть сведений

	1
	2
	3

	Водоподготовка
	натрий-катионирование, деаэрация не производится, имеется режимная карта наладки химводоочистки
	исторически подтверждено, 2019

	Экономайзеры
	ВКТ-5, температура уходящих газов 180 °C
	исторически подтверждено

	Тягодутьевое оборудование
	дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12
	исторически подтверждено

	Очистка дымовых газов
	батарейные циклоны, труба высотой 60 м с диаметром устья 2 м
	исторически подтверждено

	Насосное оборудование
	сетевые насосы К45-80; подпитка от магистрали холодного водоснабжения без насосов за счёт избыточного давления
	исторически подтверждено

	Топливоподача
	скреперный подъёмник, дробилки, ленточный конвейер; золоудаление мокрое механическое
	исторически подтверждено

	Использование пара
	бойлеры ПСВ 125 и ПСВ 90
	исторически подтверждено



Приведённые сведения относятся к 2019 году и прежнему оператору. В текущее состояние они автоматически не переводятся: наличие подтверждено исторически, современное подтверждение отсутствует. Существенно, что заявленная в материалах актуализации 2026 года нулевая производительность водоподготовительной установки этим сведениям противоречит.
Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 9.
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Рисунок 9 — Схема тепловых сетей пгт Темиртау, зона УПК № 10
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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1.4.6. Посёлок городского типа Спасск
Наименьшая территория: 1 513 человек, один источник мощностью 5,37 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 1,1314 Гкал/ч. Пять котлов малой единичной мощности: два КВц 1,4 по 1,16 Гкал/ч 2001 и 2012 годов, два КВр-1,16 по 0,90 Гкал/ч 2007 года и КВм-1,45 КБД мощностью 1,25 Гкал/ч 2015 года.
Температурный график 95/70 °C с изломом 55 °C, система горячего водоснабжения открытая, двухтрубная. Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Резервное водоснабжение обеспечивается накопительной ёмкостью, объём которой не указан. Производительность водоподготовительной установки заявлена нулевой.
Схема поселения 2021 года предлагала перевод потребителей открытой системы на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения и содержала ориентировочную стоимость работ. По данным актуализации 2026 года система остаётся открытой; решение не реализовано.
Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 10.
Южная часть зоны приведена на рисунке 11.
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Рисунок 10 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, северная часть
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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Рисунок 11 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, южная часть
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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[bookmark: _Toc238639403]1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1.5.1.1. Тепловые нагрузки потребителей
В проекте применяются несколько баз тепловой нагрузки, различных по определению. Присоединённая нагрузка используется для оценки резерва мощности; подключённая договорная нагрузка приведена в материалах актуализации; полная максимальная нагрузка котельной включает потери и собственные нужды. Приведение резерва или дефицита без указания базы не допускается.
Таблица 1.18 — Полная максимальная нагрузка источников по этапам
	Источник
	Полная максимальная нагрузка 2026, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036, Гкал/ч

	1
	2
	3

	УПК № 1 Таштагол
	93,0532
	93,2042

	УПК № 2 Шалым
	5,8602
	5,8602

	УПК № 2 ЦМК
	3,7051
	4,2361

	УПК № 9 ГРЭ
	1,3330
	1,3330

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	68,6123
	114,4463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	4,6696
	4,8196

	УПК № 7 Каз
	19,4397
	19,5027

	УПК № 8 Мундыбаш
	20,2475
	20,2475

	УПК № 10 Темир-Тау
	8,6985
	8,6985

	УПК № 3 Спасск
	1,8761
	1,8831



Прирост полной максимальной нагрузки к расчётному сроку составляет 46,7360 Гкал/ч и приходится на шесть источников из десяти. Величина отнесена к полной максимальной нагрузке на источниках, то есть включает нагрузку потребителей, тепловые потери в тепловых сетях и расход на собственные нужды источников. Основная его часть — 45,8340 Гкал/ч, или 98,07 процента, — относится к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш» и связана с ростом численности населения посёлка Шерегеш с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 человек в 2036 году. Остальные 0,9020 Гкал/ч распределены между УПК № 2 «ЦМК» (0,5310), УПК № 1 «Таштагол» (0,1510), УПК № 6 «Старый Шерегеш» (0,1500), УПК № 7 «Каз» (0,0630) и УПК № 3 «Спасск» (0,0070). По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.
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1.5.2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчётные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии совпадают с полной максимальной нагрузкой источника и приведены балансами тепловой мощности настоящей главы.
1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в исходных данных не зафиксировано.
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
1.5.4.1. Анализ фактического теплопотребления за 2025 год
Настоящий подраздел введён по результатам рассмотрения проекта экспертизой и опирается на два документа, переданных Заказчиком 19 августа 2026 года: сведения о реализации тепловой энергии за 2025 год с выделением объёма, отпущенного по приборам учёта, и реестр теплосчётчиков на 2026 год. Оба документа включены в перечень исходных данных схемы теплоснабжения.
Приводимые ниже величины относятся к фактической реализации тепловой энергии, измеряемой в гигакалориях в год. Расчётной тепловой нагрузкой, измеряемой в гигакалориях в час, они не являются и в балансы тепловой мощности не переносятся.
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Таблица 1.19 — Фактическая реализация тепловой энергии за 2025 год: отопление и горячее водоснабжение, в том числе по приборам учёта
	Территория
	Реализация всего, Гкал/год (отопление и горячее водоснабжение)
	в том числе отопление, Гкал
	в том числе горячее водоснабжение, Гкал
	Отпущено по приборам учёта, Гкал/год
	Доля по приборам учёта, %
	в том числе население, Гкал/год
	в том числе ПАО «Евраз», Гкал/год
	в том числе бюджетные организации, Гкал/год
	в том числе прочие организации, Гкал/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	пгт Спасск
	3 645,8
	3 495,0
	150,8
	27,14
	0,74
	27,14
	—
	—
	—

	г. Таштагол
	217 046,2
	197 520,0
	19 526,2
	123 693,32
	56,99
	26 115,47
	82 420,40
	11 712,16
	3 445,30

	пгт Каз
	36 565,5
	32 399,2
	4 166,3
	18 790,76
	51,39
	5 364,69
	11 543,60
	1 625,14
	257,34

	пгт Темиртау
	19 840,7
	18 330,5
	1 510,2
	738,50
	3,72
	572,55
	—
	—
	165,95

	пгт Мундыбаш
	24 340,7
	21 445,3
	2 895,4
	6 218,47
	25,55
	4 640,29
	—
	1 466,75
	111,43

	пгт Шерегеш
	120 335,7
	108 240,0
	12 095,7
	50 427,02
	41,91
	9 103,36
	37 141,68
	890,57
	3 291,40

	Итого по округу
	421 774,5
	381 430,0
	40 344,5
	199 895,21
	47,39
	45 823,49
	131 105,68
	15 694,62
	7 271,42
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Реализация по округу за 2025 год составила 421 774,47 Гкал, в том числе отопление 381 430,0 Гкал и горячее водоснабжение 40 344,47 Гкал. Приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал, или 47,39 процента. Разброс по территориям предельно велик: от 0,74 процента по Спасску до 56,99 процента по Таштаголу. Наибольший измеренный объём приходится на ПАО «Евраз» — 131 105,68 Гкал, или 65,59 процента всего объёма, учтённого приборами. Структура потребления по расчётным методам источником не раскрыта и здесь не достраивается.
Прежняя редакция таблицы приводила реализацию без подогрева воды на нужды горячего водоснабжения — 381 430,0 Гкал, отчего доля приборного учёта составляла 52,41 процента. Состав уточнён по данным экономистов Заказчика: приведена полная реализация с раздельным указанием отопления и горячего водоснабжения.
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1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для населения приняты по действующим нормативам, применяемым в Кемеровской области — Кузбассе. Раздельные значения по территориям округа исходными документами не установлены.
1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
1.5.6.1. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения
Тепловая нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти источникам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч на 2026 год и 11,4029 Гкал/ч на расчётный срок. Наибольшие значения — УПК № 1 «Таштагол» 5,381 и УПК № 5 «Новый Шерегеш» 3,065 Гкал/ч, наименьшее — УПК № 9 «ГРЭ» 0,002 Гкал/ч.
По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая; нагрузка горячего водоснабжения этого источника принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч, разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется. Величина 0,819 Гкал/ч относится к одному источнику и итогом по округу не является.
Открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — основанием служит ненулевая строка отпуска теплоносителя в балансе подпитки. По восьми источникам схема открытая, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанная с открытой составляющей 62 183 т/год. По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя не заполнены, однако тип системы установлен: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» и лист «Таблица 7.1» расчётной книги указывают открытую двухтрубную схему с нагрузкой горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт. Не раскрыт только водный баланс.
По УПК № 5 «Новый Шерегеш» баки-аккумуляторы отсутствуют, вследствие чего пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью водоподготовительной установки без демпфирования. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу — почти вчетверо превышает производительность установки 26,4 т/ч.
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1.5.6.2. Состояние коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя
Состояние приборного учёта рассматривается самостоятельным подразделом: оно определяет достоверность всех последующих балансов тепловой энергии и является предметом отдельного требования к обосновывающим материалам.
Таблица 1.20 — Оснащённость потребителей приборами учёта тепловой энергии на 2026 год
	Территория
	Объектов в реестре, ед.
	Прибор учёта установлен, ед.
	Прибор учёта допущен к коммерческому учёту, ед.
	Доля допущенных, %

	1
	2
	3
	4
	5

	г. Таштагол
	133
	133
	97
	72,9

	пгт Шерегеш
	95
	95
	50
	52,6

	пгт Каз
	31
	30
	27
	87,1

	пгт Мундыбаш
	38
	38
	25
	65,8

	пгт Темиртау
	13
	13
	2
	15,4

	Итого по округу
	310
	309
	201
	64,8


Наличие прибора учёта и допуск прибора к коммерческому учёту — различные показатели. Приборы установлены на 309 объектах из 310, то есть на 99,7 процента, тогда как допущены к коммерческому учёту 201 прибор, то есть 64,8 процента. Ни одна из этих величин не совпадает с долей тепловой энергии, отпущенной по приборам учёта, — 47,39 процента по таблице 1.19: доля объектов и доля энергии измеряют разные вещи, поскольку крупные потребители дают непропорционально большой объём.
По категориям потребителей допуск распределён неравномерно: индивидуальные жилые дома — 51 прибор из 55, или 92,7 процента; бюджетные организации — 29 из 32, или 90,6 процента; многоквартирные дома — 120 из 222, или 54,1 процента. Наиболее тяжёлое положение по Темиртау, где допущены 2 прибора из 13, и по многоквартирным домам Шерегеша, где допущены 29 приборов из 73.
Лист по территории Спасск в реестре теплосчётчиков отсутствует. Отсутствие листа не приравнивается к отсутствию приборов: позиция вынесена в перечень запросов Заказчику. При этом по данным о реализации доля отпуска по приборам учёта в Спасске составляет 0,78 процента, что косвенно указывает на единичный характер учёта в этом посёлке.

1
[bookmark: _Toc238639404]1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Настоящая часть приводит баланс тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на базовый 2026 год в территориальном разрезе. Поисточниковые балансы, включая перспективные этапы 2031 и 2036 годов, приведены в главе 4 настоящих обосновывающих материалов.
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Таблица 1.21 — Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по территориям на 2026 год
	Территория
	Источников, ед.
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч
	Загрузка, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	г. Таштагол
	4
	181,70
	181,70
	103,9515
	77,7485
	57,2

	пгт Шерегеш
	2
	138,00
	138,00
	73,2819
	64,7181
	53,1

	пгт Каз
	1
	72,00
	72,00
	19,4397
	52,5603
	27,0

	пгт Мундыбаш
	1
	36,00
	36,00
	20,2475
	15,7525
	56,2

	пгт Темиртау
	1
	33,93
	33,93
	8,6985
	25,2315
	25,6

	пгт Спасск
	1
	5,37
	5,37
	1,8761
	3,4939
	34,9

	Итого по округу
	10
	467,00
	467,00
	227,4952
	239,5048
	48,7
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Суммарная установленная тепловая мощность источников округа составляет 467,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 147,7096 Гкал/ч; резерв по присоединённой нагрузке — 319,2904 Гкал/ч. Баланс составлен по каждому источнику раздельно, территориальные значения получены агрегированием поисточниковых балансов. Межисточниковые связи в границах округа не выявлены, поэтому баланс территории равен сумме балансов расположенных на ней источников.
Присоединённая тепловая нагрузка принята равной 147,7096 Гкал/ч. По сведениям экономистов теплоснабжающей организации эта величина относится к предложению предприятия на 2027 год; фактическая присоединённая нагрузка по округу составляла 117,5549 Гкал/ч в 2022 году, 119,0055 Гкал/ч в 2023 году и 106,7709 Гкал/ч в 2024 году. Расхождение зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения; резерв тепловой мощности и загрузка приведены от принятой величины.
Резерв, приведённый по полной максимальной нагрузке, и резерв, приведённый по присоединённой нагрузке, между собой не сопоставляются: базы нагрузки различны по определению. Приведение резерва без указания базы нагрузки не допускается.
Сводный баланс тепловой мощности по каждому источнику и каждому этапу расчётного периода приведён ниже. Форма построена так, чтобы переход от установленной мощности к резерву прослеживался по строке: установленная мощность, располагаемая мощность, расход на собственные нужды, потери в тепловых сетях, расчётная нагрузка потребителей, полная максимальная нагрузка, тепловая мощность нетто, резерв или дефицит, загрузка оборудования.
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Таблица 1.22 — Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии по этапам расчётного периода, Гкал/ч
	Источник тепловой энергии
	Этап
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Расход на собственные нужды
	Потери в тепловых сетях
	Расчётная нагрузка потребителей
	Полная максимальная нагрузка
	Тепловая мощность нетто
	Резерв (+) или дефицит (−)
	Загрузка, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	УПК № 1
	2026
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,5472
	93,0532
	145,4120
	56,9468
	62,04

	
	2031
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,6982
	93,2042
	145,4120
	56,7958
	62,14

	
	2036
	150,00
	150,00
	4,5880
	6,9180
	81,6982
	93,2042
	145,4120
	56,7958
	62,14

	УПК № 2 Шалым
	2026
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,8180
	11,1398
	34,47

	
	2031
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,8180
	11,1398
	34,47

	
	2036
	17,00
	17,00
	0,1820
	0,5420
	5,1362
	5,8602
	16,8180
	11,1398
	34,47

	УПК № 2 ЦМК
	2026
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,0481
	3,7051
	10,1320
	6,4949
	36,32

	
	2031
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,5791
	4,2361
	10,1320
	5,9639
	41,53

	
	2036
	10,20
	10,20
	0,0680
	0,5890
	3,5791
	4,2361
	10,1320
	5,9639
	41,53

	УПК № 9 ГРЭ
	2026
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,4290
	3,1670
	29,62

	
	2031
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,4290
	3,1670
	29,62

	
	2036
	4,50
	4,50
	0,0710
	0,5360
	0,7260
	1,3330
	4,4290
	3,1670
	29,62

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	2026
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	62,5993
	68,6123
	111,6640
	45,3877
	60,19

	
	2031
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	108,4333
	114,4463
	111,6640
	-0,4463
	100,39

	
	2036
	114,00
	114,00
	2,3360
	3,6770
	108,4333
	114,4463
	111,6640
	-0,4463
	100,39

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	2026
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,4056
	4,6696
	23,8150
	19,3304
	19,46

	
	2031
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,5556
	4,8196
	23,8150
	19,1804
	20,08

	
	2036
	24,00
	24,00
	0,1850
	1,0790
	3,5556
	4,8196
	23,8150
	19,1804
	20,08

	УПК № 7 Каз
	2026
	72,00
	72,00
	0,5580
	4,8680
	14,0137
	19,4397
	71,4420
	52,5603
	27,00

	
	2031
	72,00
	72,00
	0,5600
	4,8850
	14,0577
	19,5027
	71,4400
	52,4973
	27,09

	
	2036
	72,00
	72,00
	0,5600
	4,8850
	14,0577
	19,5027
	71,4400
	52,4973
	27,09

	УПК № 8 Мундыбаш
	2026
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,5270
	15,7525
	56,24

	
	2031
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,5270
	15,7525
	56,24

	
	2036
	36,00
	36,00
	0,4730
	2,7330
	17,0415
	20,2475
	35,5270
	15,7525
	56,24

	УПК № 10 Темир-Тау
	2026
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,64

	
	2031
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,64

	
	2036
	33,93
	33,93
	0,1390
	0,9150
	7,6445
	8,6985
	33,7910
	25,2315
	25,64

	УПК № 3 Спасск
	2026
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3850
	1,4451
	1,8761
	5,3240
	3,4939
	34,94

	
	2031
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3870
	1,4501
	1,8831
	5,3240
	3,4869
	35,07

	
	2036
	5,37
	5,37
	0,0460
	0,3870
	1,4501
	1,8831
	5,3240
	3,4869
	35,07

	Итого по округу
	2026
	467,00
	467,00
	8,6460
	22,2420
	196,6072
	227,4952
	458,3540
	239,5048
	48,71

	
	2031
	467,00
	467,00
	8,6480
	22,2610
	243,3222
	274,2312
	458,3520
	192,7688
	58,72

	
	2036
	467,00
	467,00
	8,6480
	22,2610
	243,3222
	274,2312
	458,3520
	192,7688
	58,72
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По округу полная максимальная нагрузка возрастает с 227,4952 Гкал/ч на 2026 год до 274,2312 Гкал/ч на 2031 год и далее не изменяется. Резерв располагаемой мощности сокращается с 239,1748 до 192,4388 Гкал/ч, загрузка оборудования возрастает с 48,75 до 58,76 процента. Тепловая мощность нетто по округу составляет 458,0240 Гкал/ч на 2026 год и 458,0220 Гкал/ч на последующих этапах.
Располагаемая мощность равна установленной по всем десяти источникам: подтверждённых технических ограничений тепловой мощности теплоснабжающей организацией не заявлено. Ранее применявшееся расчётное ограничение снято как не подтверждённое источником, о чём указано настоящей главой отдельно.
Наименование графы «Полная максимальная нагрузка» в таблице 1.21 отражает величину, сложенную из трёх составляющих: расчётной максимальной нагрузки потребителей, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода на собственные нужды источника. Подключённой нагрузкой эта величина не является. В проекте одновременно применяются три различных базиса тепловой нагрузки, и их смешение приводит к несопоставимым выводам, поэтому они сведены в одну таблицу.
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Таблица 1.23 — Сопоставление базисов тепловой нагрузки по территориям на 2026 год
	Территория
	Подключённая нагрузка, Гкал/ч
	Расчётная максимальная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч
	Расход на собственные нужды, Гкал/ч
	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	Разность полной и подключённой, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	г. Таштагол
	76,6371
	90,4575
	8,5850
	4,9090
	103,9515
	27,3144

	пгт Шерегеш
	45,4964
	66,0049
	4,7560
	2,5210
	73,2819
	27,7855

	пгт Каз
	9,2933
	14,0137
	4,8680
	0,5580
	19,4397
	10,1464

	пгт Мундыбаш
	8,5759
	17,0415
	2,7330
	0,4730
	20,2475
	11,6716

	пгт Темиртау
	6,5755
	7,6445
	0,9150
	0,1390
	8,6985
	2,1230

	пгт Спасск
	1,1314
	1,4451
	0,3850
	0,0460
	1,8761
	0,7447

	Итого по округу
	147,7096
	196,6072
	22,2420
	8,6460
	227,4952
	79,7856
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Базис первый — подключённая (присоединённая) нагрузка по действующим договорам теплоснабжения, 147,7096 Гкал/ч по округу. Базис второй — расчётная максимальная нагрузка потребителей, 196,6072 Гкал/ч; она совпадает с годовой моделью спроса расчётной книги и превышает договорную величину, поскольку рассчитывается по нормативам на весь подключённый фонд, а не по заявленным в договорах величинам. Базис третий — полная максимальная нагрузка котельных, 227,4952 Гкал/ч; она больше второго базиса на 22,2420 Гкал/ч потерь в сетях и 8,6460 Гкал/ч собственных нужд. Разность крайних базисов по округу составляет 79,7856 Гкал/ч.
Резерв мощности, приведённый к разным базисам, различается на ту же величину, поэтому в каждом выводе схемы базис указывается явно. Замена наименования графы на «подключённая нагрузка» без замены самих величин недопустима: она сделала бы подпись не соответствующей содержанию.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определена по пункту П14.3 приложения № 14 к Методическим указаниям, утверждённым приказом Минэнерго России № 212, как частное от деления расчётной тепловой нагрузки потребителей на площадь зоны действия источника. Пункт П14.3.1 выражает площадь в гектарах, поэтому нормативной является величина в гигакалориях в час на гектар; величина на квадратный километр приведена справочно для сопоставления с расчётной книгой.
Таблица 1.24 — Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на 2026 год
	Источник тепловой энергии
	Территория
	Площадь зоны действия, га
	Расчётная нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Плотность, Гкал/ч на га
	Справочно: плотность, Гкал/ч на км²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1
	г. Таштагол
	123,40
	81,5472
	0,6608
	66,0836

	УПК № 2 Шалым
	г. Таштагол
	18,20
	5,1362
	0,2822
	28,2209

	УПК № 2 ЦМК
	г. Таштагол
	9,70
	3,0481
	0,3142
	31,4237

	УПК № 9 ГРЭ
	г. Таштагол
	4,50
	0,7260
	0,1613
	16,1333

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	77,43
	62,5993
	0,8085
	80,8463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	12,61
	3,4056
	0,2701
	27,0071

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	42,40
	14,0137
	0,3305
	33,0512

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	36,46
	17,0415
	0,4674
	46,7403

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	42,37
	7,6445
	0,1804
	18,0422

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	0,38
	1,4451
	3,7545
	375,4482

	Совокупность зон действия
	г. Таштагол
	155,80
	90,4575
	0,5806
	58,0600

	Совокупность зон действия
	пгт Шерегеш
	90,04
	66,0049
	0,7331
	73,3062

	Совокупность зон действия
	пгт Каз
	42,40
	14,0137
	0,3305
	33,0512

	Совокупность зон действия
	пгт Мундыбаш
	36,46
	17,0415
	0,4674
	46,7403

	Совокупность зон действия
	пгт Темиртау
	42,37
	7,6445
	0,1804
	18,0422

	Совокупность зон действия
	пгт Спасск
	0,38
	1,4451
	3,7545
	375,4482

	Совокупность всех зон округа
	Таштагольский МО
	367,45
	196,6072
	0,5351
	53,5051


Плотность по округу в целом, отнесённая к совокупности зон действия источников, составляет 0,5351 Гкал/ч на гектар при суммарной площади зон 367,45 гектара. Величина, требуемая пунктом П14.3.3, отличается по определению: она относит нагрузку к площади застроенной территории по утверждённому генеральному плану. Эта площадь в составе исходных данных не подтверждена, поэтому окружной показатель в нормативном определении не рассчитан и внесён в перечень остаточных пробелов.
Плотность между зонами различается более чем в двадцать три раза. Наименьшая плотность — 0,1613 Гкал/ч на гектар по УПК № 9 «ГРЭ», наибольшая — 3,7545 Гкал/ч на гектар по УПК № 3 «Спасск». Высокое значение по Спасску вызвано предельно малой площадью зоны, 0,38 гектара, при нагрузке 1,4451 Гкал/ч: зона представляет собой компактную группу зданий. Каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона действия источника и система теплоснабжения в настоящей схеме совпадают.
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до наиболее удалённого потребителя, характеризуются температурным графиком зоны, расчётной разностью температур в подающем и обратном трубопроводах и расчётным расходом теплоносителя, отнесённым к нагрузке на коллекторах источника.

75
Таблица 1.25 — Расчётные параметры гидравлических режимов по зонам действия источников на 2026 год
	Источник тепловой энергии
	Территория
	Температурный график, °C
	Расчётная разность температур, °C
	Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Расчётный расход теплоносителя, т/ч
	Эквивалентный радиус зоны, км

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1
	г. Таштагол
	95/70
	25
	88,4652
	3538,6
	0,627

	УПК № 2 Шалым
	г. Таштагол
	95/70
	25
	5,6782
	227,1
	0,241

	УПК № 2 ЦМК
	г. Таштагол
	95/70
	25
	3,6371
	145,5
	0,176

	УПК № 9 ГРЭ
	г. Таштагол
	95/70
	25
	1,2620
	50,5
	0,120

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	95/70
	25
	66,2763
	2651,1
	0,496

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	пгт Шерегеш
	95/70
	25
	4,4846
	179,4
	0,200

	УПК № 7 Каз
	пгт Каз
	130/65
	65
	18,8817
	290,5
	0,367

	УПК № 8 Мундыбаш
	пгт Мундыбаш
	по режимным картам 2025 года
	—
	19,7745
	н/д
	0,341

	УПК № 10 Темир-Тау
	пгт Темиртау
	по режимным картам 2025 года
	—
	8,5595
	н/д
	0,367

	УПК № 3 Спасск
	пгт Спасск
	95/70
	25
	1,8301
	73,2
	0,035
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По восьми зонам температурный график установлен: 95/70 °C по Таштаголу, Шерегешу и Спасску и 130/65 °C по Казу. По Мундыбашу и Темиртау графики ведутся режимными картами 2025 года без приведения к типовому виду, поэтому расчётный расход теплоносителя по этим зонам не определён и нулём не замещается.
Эквивалентный радиус зоны вычислен по площади зоны действия как радиус равновеликого круга. Это геометрическая характеристика компактности зоны, а не измеренное расстояние до наиболее удалённого потребителя: такое расстояние определяется по трассировке тепловых сетей в электронной модели. Пьезометрические графики и поверочный гидравлический расчёт в составе исходных данных отсутствуют, их состояние по каждой зоне приведено таблицей 1.12; располагаемые напоры и потери давления настоящей редакцией не приводятся, поскольку принятые условно они не отражают фактического распределения.
Дефициты, выявленные расчётом, сведены ниже. Дефицит тепловой мощности и дефицит производительности водоподготовительных установок различны по природе и в одну величину не объединяются.
Таблица 1.26 — Дефициты тепловой мощности и производительности водоподготовительных установок
	Источник тепловой энергии
	Вид дефицита
	Этап
	Величина
	Причина возникновения
	Последствия для качества теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	тепловая мощность
	2031 и 2036 годы
	−0,4463 Гкал/ч
	Рост тепловой нагрузки Шерегеша по принятому генплановому сценарию: полная максимальная нагрузка возрастает с 68,6123 до 114,4463 Гкал/ч при неизменной располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч
	Свободный балансовый резерв исчерпан; подключение новой нагрузки сверх учтённой перспективы не обеспечивается без увеличения мощности источника

	УПК № 2 «Шалым»
	производительность водоподготовки, нормальный режим
	все этапы
	−2,282 т/ч
	Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети
	Восполнение потерь теплоносителя химически не обработанной водой; ускоренная внутренняя коррозия и накипеобразование

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	производительность водоподготовки, нормальный режим
	все этапы
	−4,052 т/ч
	Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети
	То же

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	производительность водоподготовки, нормальный режим
	2026 год; 2031 и 2036 годы
	−0,490 т/ч; −4,25 т/ч
	Рост нормативных утечек с ростом объёма тепловой сети: подпитка возрастает при производительности установки 26,4 т/ч
	То же; дефицит нарастает к расчётному сроку

	УПК № 3 «Спасск»
	производительность водоподготовки, нормальный режим
	все этапы
	−0,428 т/ч
	Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети
	То же

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	производительность водоподготовки, аварийный режим
	все этапы
	−75,40 т/ч
	Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и многократно превышает нормальную
	Восполнение аварийной утечки в нормативный срок не обеспечивается; риск длительного перерыва теплоснабжения при крупном повреждении

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	производительность водоподготовки, аварийный режим
	все этапы
	−5,40 т/ч
	То же
	То же

	УПК № 2 «Шалым»
	производительность водоподготовки, аварийный режим
	все этапы
	−4,30 т/ч
	То же
	То же

	УПК № 3 «Спасск»
	производительность водоподготовки, аварийный режим
	все этапы
	−1,10 т/ч
	То же
	То же

	УПК № 9 «ГРЭ»
	производительность водоподготовки, аварийный режим
	все этапы
	−0,60 т/ч
	То же
	То же


Дефицит тепловой мощности выявлен по одному источнику из десяти. По остальным девяти располагаемая мощность превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах, загрузка оборудования по источникам на 2026 год лежит в пределах от 19,46 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш» до 62,04 процента по УПК № 1. Дефицит производительности водоподготовительных установок в нормальном режиме выявлен по четырём системам, в аварийном — по пяти. Мероприятие по экологическим характеристикам установленную мощность источника не увеличивает и дефицит мощности УПК № 5 не покрывает.
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1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику приведены таблицами настоящей части на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов. Суммарная установленная тепловая мощность округа — 467,00 Гкал/ч, присоединённая нагрузка — 147,7096 Гкал/ч.
1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии
Резервы и дефициты тепловой мощности нетто приведены по каждому источнику. Дефицит выявлен по одному источнику из десяти — УПК № 5 «Новый Шерегеш», минус 0,4463 Гкал/ч на этапах 2031 и 2036 годов. По остальным девяти располагаемая мощность превышает полную максимальную нагрузку.
1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до наиболее удалённого потребителя, охарактеризованы температурным графиком, эквивалентным радиусом зоны и схемой присоединения. Расчётные параметры приведены таблицей настоящей части. Пьезометрические графики не строились: располагаемые напоры сетевых насосов в исходных данных отсутствуют.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Причиной дефицита тепловой мощности по УПК № 5 «Новый Шерегеш» является перспективный прирост нагрузки зоны при неизменной установленной мощности источника. Последствием является невозможность подключения дополнительной нагрузки без реконструкции источника; на качество теплоснабжения действующих потребителей дефицит не влияет, поскольку относится к перспективным этапам.
1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Резервы тепловой мощности нетто по девяти источникам достаточны для подключения дополнительной нагрузки в границах существующих зон действия. Расширение технологических зон действия источников не рассматривается: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, каждый источник работает на собственную тепловую сеть.
[bookmark: _Toc238639405]1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя
Теплоносителем в системах теплоснабжения округа является вода. Паровые и конденсатные системы относятся исключительно к УПК № 1 «Таштагол» и ведутся отдельным слоем. Баланс теплоносителя существующего положения определяется подпиткой тепловых сетей и производительностью водоподготовительных установок источников.
Таблица 1.27 — Водоподготовительные установки
	Источник
	Производительность, т/ч
	Баки-аккумуляторы

	1
	2
	3

	УПК № 1 Таштагол
	120
	нет

	УПК № 2 Шалым
	0
	2 ед., общая ёмкость 100 м³

	УПК № 2 ЦМК
	20
	нет

	УПК № 9 ГРЭ
	0
	нет

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4
	нет

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5,0
	нет

	УПК № 7 Каз
	40
	нет

	УПК № 8 Мундыбаш
	60
	1 шт., 190 м³

	УПК № 10 Темир-Тау
	0
	нет

	УПК № 3 Спасск
	0
	накопительная ёмкость



По четырём источникам производительность указана нулевой. Значение квалифицируется как не подтверждённое исходными документами, а не как подтверждённое отсутствие установки: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки.
Годовая подпитка тепловых сетей складывается из нормативных и сверхнормативных утечек, отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуска на производственные нужды. Открытый водоразбор составляет основную часть подпитки: его доля изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по отдельным зонам.
Развёрнутые балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, включая аварийные режимы и перспективные этапы, приведены в главе 6; количественная связь открытого водоразбора с подпиткой тепловых сетей — в главе 9.
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Годовая динамика отпуска теплоносителя приведена ниже по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом. Подача в тепловую сеть — это подпитка тепловой сети, восполняющая нормативные и сверхнормативные утечки, отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуск на производственные нужды. Отпуск в потребительский рынок — сумма двух последних составляющих, то есть та часть теплоносителя, которая покидает систему у потребителя и в неё не возвращается.
Таблица 1.28 — Годовой отпуск теплоносителя в тепловую сеть и в потребительский рынок, т/год
	Источник тепловой энергии
	Показатель
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	УПК № 1
	подача в тепловую сеть
	399334
	399334
	399333
	399333
	399332
	399332
	399332
	399332
	399332
	399332
	399332

	
	отпуск в потребительский рынок
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475
	341475

	УПК № 2 Шалым
	подача в тепловую сеть
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988
	19988

	
	отпуск в потребительский рынок
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157
	18157

	УПК № 2 ЦМК
	подача в тепловую сеть
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007
	15007

	
	отпуск в потребительский рынок
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266
	13266

	УПК № 9 ГРЭ
	подача в тепловую сеть
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются

	
	отпуск в потребительский рынок
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются
	данные требуются

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	подача в тепловую сеть
	235554
	242138
	248722
	255307
	261891
	268475
	268475
	268475
	268475
	268475
	268475

	
	отпуск в потребительский рынок
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779
	217779

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	подача в тепловую сеть
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280

	
	отпуск в потребительский рынок
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390
	22390

	УПК № 7 Каз
	подача в тепловую сеть
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155
	113155

	
	отпуск в потребительский рынок
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529
	76529

	УПК № 8 Мундыбаш
	подача в тепловую сеть
	69420
	69420
	69420
	69419
	69419
	69419
	69419
	69419
	69419
	69419
	69419

	
	отпуск в потребительский рынок
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183
	62183

	УПК № 10 Темир-Тау
	подача в тепловую сеть
	35496
	35496
	35496
	35497
	35497
	35497
	35497
	35497
	35497
	35497
	35497

	
	отпуск в потребительский рынок
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079
	29079

	УПК № 3 Спасск
	подача в тепловую сеть
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745
	3745

	
	отпуск в потребительский рынок
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932
	2932

	Итого по ООО «ЮКЭК»
	подача в тепловую сеть
	914979
	921563
	928147
	934730
	941314
	947898
	947898
	947898
	947898
	947898
	947898

	
	отпуск в потребительский рынок
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
	783790
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Реперные величины 2026, 2031 и 2036 годов приняты по расчётной книге; промежуточные годы получены интерполяцией между 2026 и 2031 годами и постоянством с 2031 по 2036 год, что соответствует принятой в книге модели спроса. Подпитка большинства зон по расчётному периоду практически не меняется: она определяется объёмом тепловой сети и нормативами утечек, а не отпуском тепловой энергии. Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш», где подпитка возрастает с 235 554 до 268 475 т/год вследствие масштабирования нормативных утечек коэффициентом объёма тепловой сети.
Отпуск в потребительский рынок по округу составляет 783 790 т/год на 2026 год, на расчётном периоде практически не меняется и почти целиком приходится на водоразбор горячего водоснабжения из открытых систем. Именно эта составляющая устраняется при переводе систем на закрытую схему, количественная оценка приведена соответствующим разделом обосновывающих материалов.
По УПК № 9 «ГРЭ» баланс теплоносителя в расчётной книге не заполнен: на 2026 год величины отсутствуют, на 2031 и 2036 годы указан ноль при действующем отпуске тепловой энергии 1289 Гкал/год. Работающий источник с ненулевым отпуском тепловой энергии не может иметь нулевую подпитку, поэтому ноль как установленный факт не принимается: величины обозначены как требующие данных и в итог по предприятию не включены. Единственная раскрытая по этому источнику величина — реализация горячей воды 43,4 м³ в год по предложению теплоснабжающей организации на 2027 год. Она относится к объёму, отпущенному потребителям, и полной подачей теплоносителя в тепловую сеть не является: подпитка, восполняющая утечки, и отпуск на производственные нужды в неё не входят, поэтому в графу подачи в тепловую сеть она не переносится. Позиция внесена в перечень запросов Заказчику.
По УПК № 9 «ГРЭ» теплоснабжающая организация раскрыла показатели предложения на 2027 год. Величины приведены ниже; они отражают предложение организации, фактическими данными не являются и в фактические балансы не переносятся.
Таблица 1.28.1 — Показатели УПК № 9 «ГРЭ» по предложению теплоснабжающей организации на 2027 год
	Показатель
	Единица измерения
	Значение

	1
	2
	3

	Расход тепловой энергии на отопление, всего
	тыс. Гкал
	1,5519

	в том числе жилищные организации
	—
	0,0000

	в том числе бюджетные учреждения
	—
	0,4605

	в том числе прочие потребители
	—
	1,0914

	в том числе горнорудные предприятия
	—
	0,0000

	Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, всего
	тыс. Гкал
	0,0024

	в том числе жилищные организации
	—
	0,0000

	в том числе бюджетные учреждения
	—
	0,0009

	в том числе прочие потребители
	—
	0,0015

	в том числе горнорудные предприятия
	—
	0,0000

	Итого отпуск на потребительский рынок
	тыс. Гкал
	1,5543

	в том числе жилищные организации
	—
	0,0000

	в том числе бюджетные учреждения
	—
	0,4614

	в том числе прочие потребители
	—
	1,0929

	в том числе горнорудные предприятия
	—
	0,0000

	Отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	0,0000

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1,5543

	Реализация горячей воды, всего
	тыс. м³
	0,0434

	в том числе жилищные организации
	—
	0,0000

	в том числе бюджетные учреждения
	—
	0,0157

	в том числе прочие потребители
	—
	0,0277

	Присоединённая тепловая мощность, всего
	Гкал/ч
	0,5624

	в том числе бюджетные организации
	—
	0,1647

	в том числе прочие потребители
	—
	0,3977

	в том числе жилищные организации и горнорудные предприятия
	—
	0,0000


Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях и нормативная выработка по этому объекту источником не выделены: соответствующие величины 41,3740 и 114,3170 тыс. Гкал отнесены ко всему основному узлу и сведены в графу города Таштагола. По этой причине они здесь не приводятся, расчётом по остатку не восполняются и к утверждению по данному источнику не принимаются. Разбивка расхода на собственные нужды и потерь по источникам основного узла у Заказчика запрошена.
Отпуск на производственные нужды равен нулю: полезный отпуск совпадает с итогом отпуска на потребительский рынок. Приведённые источником величины 2,4975 и 0,2460 тыс. Гкал относятся соответственно к городу Таштаголу и к пгт Темиртау и к настоящему источнику отношения не имеют.
Реализация горячей воды 0,0434 тыс. м³ соответствует отпуску теплоносителя потребителям и полной подачей теплоносителя в тепловую сеть не является: подпитка, восполняющая утечки, источником не раскрыта, поэтому в таблице 1.28 подача по этому источнику показана как требующая данных.
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1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в эксплуатационном режиме приведены таблицами настоящей части. Годовая подпитка складывается из нормативных и сверхнормативных утечек, отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуска на производственные нужды.
1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Балансы производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах приведены главой 6 настоящих обосновывающих материалов. По четырём источникам производительность водоподготовительных установок в исходных данных указана нулевой; величина требует подтверждения владельцем сведений и подтверждённым значением не считается.
[bookmark: _Toc238639406]1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Все источники работают на каменном угле; резервное топливо не применяется, в качестве основного и резервного используется уголь. Нормативы создания запасов топлива установлены документами актуализации 2026 года.
Таблица 1.29 — Нормативы запаса топлива, тыс. т
	Источник
	Общий норматив
	Неснижаемый норматив
	Эксплуатационный норматив

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	18,878
	2,846
	16,032

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	12,044
	1,635
	10,409

	УПК № 7 Каз
	5,997
	0,792
	5,205

	УПК № 10 Темир-Тау
	2,197
	0,296
	1,901

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,884
	0,242
	1,642

	УПК № 2 Шалым
	1,297
	0,187
	1,110

	УПК № 2 ЦМК
	0,575
	0,080
	0,495

	УПК № 3 Спасск
	0,301
	0,042
	0,259

	УПК № 9 ГРЭ
	—
	—
	—

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	не раскрыт
	—
	—



Нормативы приведены по таблице 8.2 «Прогноз нормативов создания запасов топлива» документов актуализации схем теплоснабжения на 2026 год; на расчётном периоде 2026–2036 годов значения приняты постоянными. Соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного выполняется по всем раскрытым источникам. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения; обстоятельство требует пояснения и как подтверждённое отсутствие запаса не квалифицируется. По УПК № 6 «Старый Шерегеш» нормативы исходным документом не раскрыты.
Годовой топливный баланс по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом с указанием марки угля и низшей теплоты сгорания приведён таблицей 10.2 главы 10 настоящих обосновывающих материалов.
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Основным видом топлива для всех десяти источников тепловой энергии является каменный уголь Кузнецкого бассейна. Годовые расходы натурального и условного топлива по каждому источнику приведены таблицами настоящей части.
1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное и аварийное топливо по источникам тепловой энергии не заявлено: в качестве основного и резервного используется каменный уголь. Возможность обеспечения иными видами топлива исходными документами не подтверждена.
1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Особенности характеристик топлива в зависимости от мест поставки исходными данными не раскрыты. Марка угля и низшая теплота сгорания приняты едиными для округа по сведениям теплоснабжающей организации.
1.8.4. Описание использования местных видов топлива
Каменный уголь Кузнецкого бассейна относится к местным видам топлива. Иные местные виды топлива в топливном балансе округа не используются.
1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Вид ископаемого угля по Межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и значение низшей теплоты сгорания приведены таблицами настоящей части. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения; по УПК № 10 «Темир-Тау» норматив установлен отдельным решением регулирующего органа и составляет 233,50 кг у.т./Гкал.
1.8.6. Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
Преобладающим в округе видом топлива по совокупности всех систем теплоснабжения является каменный уголь: на нём работают все десять действующих источников.
1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников тепловой энергии на природный газ. Календарь перевода приведён главой 5 настоящих обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc238639407]1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения
Оценка надёжности выполнена отдельным томом обосновывающих материалов. Здесь приводятся только исходные сведения существующего положения.
За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений не зафиксировано ни на источниках, ни на тепловых сетях. Отсутствие отказов относится к эксплуатационной статистике и структурным резервированием не является.
Показатели надёжности, оценка резервирования и сценарии аварийных режимов приведены в томе «Оценка надёжности теплоснабжения».
1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения
Показатели надёжности теплоснабжения определены по методике Методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Развёрнутая оценка приведена главой 11 настоящих обосновывающих материалов; в настоящей части приводятся исходные сведения существующего положения.
1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Поток отказов участков тепловых сетей за 2025 год равен нулю: технологических нарушений на тепловых сетях теплоснабжающей организацией не зафиксировано. Ретроспективная статистика отказов за предшествующие годы в исходных данных отсутствует.
1.9.3. Частота отключений потребителей
Частота отключений потребителей за 2025 год равна нулю: прекращений подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений не зафиксировано.
1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Поток и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений не определялись: отключений за 2025 год не зафиксировано, ретроспективная статистика восстановлений в исходных данных отсутствует.
1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности)
Карты-схемы тепловых сетей приведены графическими материалами утверждаемой части. Зоны ненормативной надёжности отдельным графическим слоем не выделялись: расчётные показатели надёжности, позволяющие такое выделение, не обеспечены исходной статистикой отказов.
1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, за 2025 год не зафиксировано.
1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта
Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций, не выполнялся: таких ситуаций за 2025 год не зафиксировано.
1.9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надёжности для малонадёжных и ненадёжных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надёжности)
Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения округа приведены главой 11 настоящих обосновывающих материалов. Отнесение систем к категориям надёжности выполнено по имеющимся подтверждённым сведениям; ограничения исходной статистики раскрыты там же.
[bookmark: _Toc238639408]1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены по данным ООО «ЮКЭК». При их использовании необходимо учитывать различие периодов: данные за 2025 год охватывают полный календарный год, тогда как данные за 2026 год относятся к периоду январь — июнь и являются частью года. Прямое сопоставление этих величин как двух полных лет некорректно и в настоящей схеме не выполняется.
Показатели, при расчёте которых в исходных материалах возникало деление на ноль, в расчётную книгу не переносились: вместо ошибочного значения приводится фактическое состояние данных.
[bookmark: _Toc238639409]1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЮКЭК» на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, установлены Региональной энергетической комиссией Кузбасса на долгосрочный период. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме, с 2027 года — в одноставочной. Полный ряд величин и разделение утверждённых тарифов и прогнозных значений приведены в главе 14 настоящих обосновывающих материалов.
1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет
Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Кузбасса для ООО «ЮКЭК», приведена таблицами настоящей части на долгосрочный период. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме, с 2027 года — в одноставочной.
1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Структура тарифа, установленного на момент разработки схемы теплоснабжения, в тарифном решении раскрыта в объёме, не позволяющем выделить составляющие по статьям затрат. Раздельные составляющие в исходных данных отсутствуют.
1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Плата за подключение к системе теплоснабжения для ООО «ЮКЭК» уполномоченным органом не устанавливалась; сведения об утверждённой плате в исходных данных отсутствуют.
1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в отношении систем теплоснабжения округа не устанавливалась.
1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет
Положение не применяется: Таштагольский муниципальный округ к ценовым зонам теплоснабжения не отнесён, предельные уровни цен на тепловую энергию для него не утверждаются.
1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Средневзвешенный уровень сложившихся за последние три года цен на тепловую энергию по территориальной дифференциации не раскрывается: тариф установлен единым для всей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
[bookmark: _Toc238639410]1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Таблица 1.30 — Реестр существующих проблем
	Объект
	Характер
	Содержание
	Статус

	1
	2
	3
	4

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	мощность
	загрузка оборудования достигает 100,39 % к 2031 году, резерв по располагаемой мощности минус 0,4463 Гкал/ч
	текущий факт

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	эффективность
	четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %, суммарно 64 Гкал/ч
	текущий факт

	УПК № 9 ГРЭ
	надёжность
	резервный ввод электроснабжения отсутствует
	текущий факт

	Все системы
	износ
	физический износ тепловых сетей 52 %, зданий и сооружений 58 %, доля ветхих сетей 20–30 %
	текущий факт

	Каз, Темиртау, Спасск
	сети
	лучевая конфигурация, кольцевых схем нет, резервирующие перемычки отсутствуют
	исторический факт 2021 года, состояние на текущий момент не подтверждено

	Шалым, ГРЭ, Темир-Тау, Спасск
	водоподготовка
	производительность водоподготовительной установки указана нулевой
	сведения не представлены

	УПК № 5, УПК № 3 Спасск
	горячее водоснабжение
	открытые системы горячего водоснабжения
	текущий факт

	Все системы
	топливо
	все источники работают на угле, газификация не выполнена
	текущий факт

	УПК № 1 Таштагол
	состояние оборудования
	пять котлов К-50-14-250 1973–1995 годов
	текущий факт

	Все системы
	исходные данные
	режимный состав котлов, насосное и тягодутьевое оборудование не раскрыты
	ожидает сведений Заказчика



Проблема отсутствия резервирующих перемычек приведена по данным схем поселений 2021 года. Современный расчётный показатель уровня резервирования этому описанию не соответствует, а расчёт доли резервируемой нагрузки в имеющихся документах не приведён, поэтому состояние на текущий момент не подтверждено.
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Проблемы организации качественного теплоснабжения приведены реестром настоящей части. Основными причинами снижения качества являются износ тепловых сетей — 69,0 процента протяжённости приходится на участки возрастом более тридцати лет — и открытый водоразбор горячего водоснабжения.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Проблемой организации надёжного теплоснабжения является отсутствие резервирующих перемычек между зонами действия источников: каждый источник работает на собственную тупиковую сеть, резервирование от смежного источника технически не реализуемо.
1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Проблемой развития систем теплоснабжения является отрицательный баланс тепловой мощности зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» при прогнозируемом росте нагрузки, а также отнесение перевода источников на природный газ к 2034 и 2035 годам, то есть к последним годам расчётного периода.
1.12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом является отсутствие подтверждённых сведений о фактическом остатке топлива, вместимости топливных складов и резервировании топливоподачи, что не позволяет рассчитать обеспеченность топливом в сутках.
1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, в исходных данных не зафиксировано.
[bookmark: _Toc238639411]ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Перспективное потребление тепловой энергии определено по единому демографическому сценарию. Альтернативные сценарии численности населения не рассматриваются, и параллельных рядов перспективы в расчёте нет: весь перспективный слой схемы построен от одного набора величин.
Численность населения населённых пунктов, обеспеченных централизованным теплоснабжением, составляет 43 684 человека на базовый 2026 год. Прирост предусмотрен только по пгт Шерегеш и составляет 1 322 человека к 2031 году, что даёт 45 006 человек по шести территориям с централизованным теплоснабжением; к 2036 году численность пгт Шерегеш достигает 12 309 человек. По остальным пяти территориям принята стабилизация на уровне базового года. Основанием служат генеральные планы соответствующих территорий.
Принятый сценарий отличается от подхода ранее утверждённых схем, в которых перспектива строилась экстраполяцией сложившейся убыли населения и давала снижение численности по всем территориям к концу расчётного периода. Такой подход не учитывал развития туристско-рекреационной территории пгт Шерегеш и вступал в противоречие с генеральными планами. В настоящей редакции годовой ряд численности приведён к принятому сценарию: базовый год сохранён, опорными точками служат 2031 и 2036 годы, промежуточные годы получены линейной интерполяцией между ними.
Прирост по пгт Шерегеш связан с перспективными объектами застройки, в том числе с развитием микрорайонов туристско-рекреационной зоны. Именно этот прирост формирует перспективную нагрузку зоны котельной УПК № 5 и, как следствие, отрицательный баланс источника, раскрытый в главе 4. По остальным территориям стабилизация численности означает сохранение существующей нагрузки на всём расчётном периоде.
Перспективное увеличение площадей жилого фонда и объёмы потребления тепловой энергии приведены в таблицах 2.2 и 2.3. Расчётные объёмы теплопотребления объектами и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей вынесены в приложение 1.
Таблица 2.1 — Перспектива изменения численности населения (лист «Т1.4» расчётной книги)
	№
	Тип населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел

	
	
	
	Фактическая
	Прирост
	Прогноз
	Прирост
	Прогноз

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	город
	Таштагол
	21 209
	0
	21 209
	0
	21 209

	2
	пгт
	Шерегеш
	9 666
	1 322
	10 988
	1 321
	12 309

	3
	пгт
	Каз
	3 975
	0
	3 975
	0
	3 975

	4
	пгт
	Мундыбаш
	3 883
	0
	3 883
	0
	3 883

	5
	пгт
	Темиртау
	3 438
	0
	3 438
	0
	3 438

	6
	пгт
	Спасск
	1 513
	0
	1 513
	0
	1 513

	ИТОГО
	
	
	43 684
	1 322
	45 006
	1 321
	46 327



Таблица 2.2 — Перспектива увеличения площадей жилого фонда (лист «Таблица 1.5» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование населенного пункта
	Норма обесп-ти общей площ-ю жил фонда, м2/чел
	Прирост населения, чел
	Потребность в новом стр-ве, м2

	
	
	
	2031
	2036
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	г. Таштагол
	20,45
	0
	0
	0
	0

	2
	пгт Шерегеш
	25
	1 322
	1 321
	33 050
	33 025

	3
	пгт Каз
	18,90
	0
	0
	0
	0

	4
	пгт Мундыбаш
	24,10
	0
	0
	0
	0

	5
	пгт Темиртау
	22
	0
	0
	0
	0

	6
	пгт Спасск
	9,70
	0
	0
	0
	0

	Примечания:
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	1 322
	1 321
	33 050
	33 025


1. Применённый базис. Графы 6-7 рассчитаны как прирост населения (графы 4-5) × норма жилищной обеспеченности (графа 3). Прирост населения поступает формулой из Т1.4.
2. Приоритет источника. Прямые данные генерального плана по новому жилищному строительству имеют приоритет над расчётом от населения, однако в корпусе они даны на горизонт целиком, без разбивки по периодам 2031 и 2036. Периодизация выполнена расчётом от населения.
3. Прямые площади генеральных планов (контрольная величина, тыс. м², на горизонт документа): пгт Шерегеш — 134,15 (генплан 2025, горизонт 2039, население на расчётный срок +5366 чел.); г. Таштагол — 333,28; пгт Каз — 72,22; пгт Темиртау — 70,00.
4. Статус прямых площадей. Для пгт Шерегеш источник действующий. Для г. Таштагол, пгт Каз и пгт Темиртау генеральные планы 2008-2010 гг.: расчётный горизонт истёк, а абсолютная проектная численность опровергнута фактом 2025 года, поэтому абсолютные проектные показатели этих генеральных планов как действующая расчётная база не используются. Как источник сценарных направлений развития указанные материалы пригодны.
5. Нулевые значения. Нули по г. Таштагол, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск отражают принятый настоящей схемой сценарий стабилизации численности населения и не являются подтверждённым отсутствием жилищного строительства. По пгт Шерегеш принят рост численности: 9 666 человек в 2026 году, 10 988 человек в 2031 году и 12 309 человек в 2036 году.
6. Двойной счёт. Прямые площади генплана в расчёт тепловой нагрузки Т1.6 не включаются: развитие пгт Шерегеш уже учтено адресным приростом спроса из схемы редакции 2026 по конкретным объектам развития. Второй путь включения того же развития запрещён.

Таблица 2.3 — Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (лист «Таблица 1.6» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование источника
	Тип нагрузки
	Ед изм.
	Полная максимальная нагрузка котельной

	
	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	г. Таштагол
	
	
	
	
	

	1.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1»
	Отопление
	Гкал/ч
	47,338
	47,489
	47,489

	
	
	
	Гкал/год
	74 392,60
	74 629,90
	74 629,90

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	5,328
	5,328
	5,328

	
	
	
	Гкал/год
	8 373,40
	8 373,40
	8 373,40

	
	
	ГВС
	м3/час
	97,836
	97,836
	97,836

	
	
	
	Гкал/ч
	5,381
	5,381
	5,381

	
	
	
	Гкал/год
	43 050,40
	43 050,40
	43 050,40

	
	
	Пар
	Гкал/ч
	23,500
	23,500
	23,500

	
	
	
	Гкал/год
	90 083,00
	90 083,00
	90 083,00

	1.1.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым»
	Отопление
	Гкал/ч
	4,359
	4,359
	4,359

	
	
	
	Гкал/год
	8 555,20
	8 555,20
	8 555,20

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,395
	0,395
	0,395

	
	
	
	Гкал/год
	775,90
	775,90
	775,90

	
	
	ГВС
	м3/час
	7,640
	7,640
	7,640

	
	
	
	Гкал/ч
	0,382
	0,382
	0,382

	
	
	
	Гкал/год
	2 997,80
	2 997,80
	2 997,80

	1.1.3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК»
	Отопление
	Гкал/ч
	2,839
	3,370
	3,370

	
	
	
	Гкал/год
	3 128,30
	3 713,35
	3 713,35

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	
	Гкал/год
	89,00
	89,00
	89,00

	
	
	ГВС
	м3/час
	2,560
	2,560
	2,560

	
	
	
	Гкал/ч
	0,128
	0,128
	0,128

	
	
	
	Гкал/год
	1 682,70
	1 682,70
	1 682,70

	1.1.4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ»
	Отопление
	Гкал/ч
	0,724
	0,724
	0,724

	
	
	
	Гкал/год
	1 268,80
	1 268,80
	1 268,80

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	
	
	

	
	
	
	Гкал/год
	
	
	

	
	
	ГВС
	м3/час
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	
	Гкал/ч
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	
	Гкал/год
	20,20
	20,20
	20,20

	2.
	пгт Шерегеш
	
	
	
	
	

	2.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш» (с бойлерной)
	Отопление
	Гкал/ч
	59,434
	105,268
	105,268

	
	
	
	Гкал/год
	226 131,40
	400 518,23
	400 518,23

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	
	
	

	
	
	
	Гкал/год
	
	
	

	
	
	ГВС
	м3/час
	55,727
	55,727
	55,727

	
	
	
	Гкал/ч
	3,065
	3,065
	3,065

	
	
	
	Гкал/год
	35 381,40
	35 381,40
	35 381,40

	
	
	Пар
	Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	
	Гкал/год
	2 024,40
	2 024,40
	2 024,40

	2.1.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш»
	Отопление
	Гкал/ч
	2,933
	3,083
	3,083

	
	
	
	Гкал/год
	4 507,80
	4 738,35
	4 738,35

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Гкал/год
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	ГВС
	м3/час
	4,800
	4,800
	4,800

	
	
	
	Гкал/ч
	0,264
	0,264
	0,264

	
	
	
	Гкал/год
	3 505,50
	3 505,50
	3 505,50

	
	
	Пар
	Гкал/ч
	0,209
	0,209
	0,209

	
	
	
	Гкал/год
	2 251,20
	2 251,20
	2 251,20

	3.
	пгт Каз
	
	
	
	
	

	3.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз»
	Отопление
	Гкал/ч
	12,039
	12,072
	12,072

	
	
	
	Гкал/год
	37 452,60
	37 587,00
	37 587,00

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,922
	0,922
	0,922

	
	
	
	Гкал/год
	2 868,40
	2 868,40
	2 868,40

	
	
	ГВС
	м3/час
	17,550
	17,733
	17,733

	
	
	
	Гкал/ч
	1,053
	1,064
	1,064

	
	
	
	Гкал/год
	10 945,40
	11 066,00
	11 066,00

	4.
	пгт Мундыбаш
	
	
	
	
	

	4.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш»
	Отопление
	Гкал/ч
	15,772
	15,772
	15,772

	
	
	
	Гкал/год
	12 669,60
	12 669,60
	12 669,60

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,451
	0,451
	0,451

	
	
	
	Гкал/год
	361,90
	361,90
	361,90

	
	
	ГВС
	м3/час
	14,891
	14,891
	14,891

	
	
	
	Гкал/ч
	0,819
	0,819
	0,819

	
	
	
	Гкал/год
	8 377,40
	8 377,40
	8 377,40

	5.
	пгт Темиртау
	
	
	
	
	

	5.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау»
	Отопление
	Гкал/ч
	7,209
	7,209
	7,209

	
	
	
	Гкал/год
	18 642,90
	18 642,90
	18 642,90

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,178
	0,178
	0,178

	
	
	
	Гкал/год
	461,30
	461,30
	461,30

	
	
	ГВС
	м3/час
	4,671
	4,671
	4,671

	
	
	
	Гкал/ч
	0,257
	0,257
	0,257

	
	
	
	Гкал/год
	3 243,10
	3 243,10
	3 243,10

	6.
	пгт Спасск
	
	
	
	
	

	6.1.
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск»
	Отопление
	Гкал/ч
	1,291
	1,295
	1,295

	
	
	
	Гкал/год
	2 628,70
	2 643,60
	2 643,60

	
	
	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114

	
	
	
	Гкал/год
	232,30
	232,30
	232,30

	
	
	ГВС
	м3/час
	0,800
	0,820
	0,820

	
	
	
	Гкал/ч
	0,040
	0,041
	0,041

	
	
	
	Гкал/год
	325,30
	333,40
	333,40


[bookmark: _Toc238639412]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приняты на базовый 2026 год по расчётной книге схемы теплоснабжения: присоединённая тепловая нагрузка 147,7096 Гкал/ч, годовой отпуск тепловой энергии — по каждому из десяти действующих источников. Значения приведены таблицами настоящей главы.
[bookmark: _Toc238639413]2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов сгруппирован по шести населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением, и по зонам действия источников тепловой энергии. Прирост отнесён к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш»: по остальным территориям принята стабилизация численности населения и прироста площади не прогнозируется.
[bookmark: _Toc238639414]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение отдельной величиной не прогнозируются: прирост нагрузки определён произведением прироста численности населения на норму обеспеченности общей площадью жилых помещений и удельную тепловую характеристику, принятые на уровне базового года. Изменение удельных расходов на расчётном периоде исходными данными не подтверждено. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639415]2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по расчётным элементам территориального деления приведён таблицами настоящей главы на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639416]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогноз приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя в разрезе зон действия источников тепловой энергии совпадает с территориальным разрезом: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, зона действия источника и система теплоснабжения совпадают. Прирост относится к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш».
[bookmark: _Toc238639417]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прирост объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не прогнозируется: заявок на подключение дополнительной производственной нагрузки не поступало, изменение паровой нагрузки трёх источников исходными данными не подтверждено.
[bookmark: _Toc238639418]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Электронная модель системы теплоснабжения Таштагольского муниципального округа предусмотрена проектным решением. Требованиями к схемам теплоснабжения её разработка для муниципального образования с численностью населения менее ста тысяч человек обязательной не является, однако проектом принято решение о её разработке, а результаты моделирования подлежат интеграции в схему теплоснабжения.
На дату настоящей редакции часть результатов расчётного моделирования в схему ещё не интегрирована, поэтому гидравлические расчёты режимов, наладочные расчёты и пьезометрические графики в составе обосновывающих материалов не приводятся. Выполненные балансовые расчёты являются самостоятельным доказательным слоем: балансы тепловой мощности и нагрузки по каждому источнику, балансы теплоносителя и производительности водоподготовительных установок, топливные балансы и поучастковая база тепловых сетей построены независимо от гидравлической модели и её результатами не обусловлены.
Вопросы, требующие поверочного гидравлического и аварийного моделирования — в частности распределение располагаемого напора, достаточность диаметров при перспективной нагрузке зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш», фактический уровень сетевого резервирования и последствия аварийных режимов, — уточняются окончательно после интеграции результатов электронной модели. Отсутствие конкретного результата моделирования в настоящей редакции означает, что он ещё не получен, а не что модель не разрабатывается.
[bookmark: _Toc238639419]3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе выполнено по рабочим чертежам, переданным эксплуатирующей организацией. Схемы тепловых сетей приведены графическими материалами утверждаемой части.
[bookmark: _Toc238639420]3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения
Паспортизация объектов системы теплоснабжения выполнена в объёме реестра участков тепловых сетей (1 294 участка с подтверждённым годом ввода, диаметром и способом прокладки) и пообъектных характеристик десяти действующих источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc238639421]3.3. Паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное
Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления выполнены по шести населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением, с указанием административного деления округа.
[bookmark: _Toc238639422]3.4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Гидравлический расчёт тепловых сетей выполнен разработчиком электронной модели по зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш»: переданы четыре расчётные модели в геоинформационной системе «Zulu», состав и результаты приведены пунктом 11.8 главы 11 настоящих обосновывающих материалов. Закольцованных участков в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственную тупиковую сеть, поэтому расчёт совместной работы нескольких источников на единую тепловую сеть не производился.
[bookmark: _Toc238639423]3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Моделирование переключений в тепловых сетях, в том числе переключений тепловой нагрузки между источниками, не выполнялось: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, переключения между источниками технически не реализуемы.
[bookmark: _Toc238639424]3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку выполнен расчётной книгой схемы теплоснабжения; результаты приведены главой 4 настоящих обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc238639425]3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя выполнен по нормативной методике; результаты приведены балансами тепловой мощности и балансами теплоносителя настоящих обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc238639426]3.8. Расчет показателей надёжности теплоснабжения
Расчёт показателей надёжности теплоснабжения выполнен по методике приложения к Методическим указаниям; результаты приведены главой 11 настоящих обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc238639427]3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Групповые изменения характеристик объектов по заданным критериям электронной моделью не выполнялись. Функция отнесена к самостоятельному расчётному контуру электронной модели и в настоящей редакции схемы не реализована.
[bookmark: _Toc238639428]3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Сравнительные пьезометрические графики для сценариев перспективного развития не строились. По зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш» напоры аварийного режима получены моделью разработчика и приведены пунктом 11.8 главы 11.
[bookmark: _Toc238639429]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc238639430]4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки
4.1.1. Методика и применяемые величины
Баланс тепловой мощности составлен по каждому источнику отдельно; территориальные значения получены агрегированием поисточниковых балансов.
Таблица 4.1 — Применяемые базы мощности
	Величина
	Определение
	Источник

	1
	2
	3

	Установленная мощность
	сумма единичных мощностей установленных котлов
	перечень котлов на 31.07.2026

	Подтверждённые технические ограничения
	ограничения мощности, подтверждённые источником
	материалы актуализации 2026; приняты нулевыми

	Располагаемая мощность
	установленная мощность за вычетом подтверждённых ограничений
	расчёт

	Мощность «нетто»
	располагаемая мощность за вычетом собственных нужд
	расчёт

	Остаток при выводе крупнейшего котла
	установленная мощность за вычетом единичной мощности крупнейшего котла
	расчёт, характер скрининга



Таблица 4.2 — Применяемые базы нагрузки
	Величина
	Определение
	Состояние

	1
	2
	3

	Присоединённая нагрузка
	нагрузка присоединённых потребителей
	применяется по всем источникам

	Подключённая договорная нагрузка
	нагрузка по договорам теплоснабжения
	раскрыта только по УПК № 5; по остальным сведения требуются

	Полная максимальная нагрузка
	присоединённая нагрузка с потерями в сетях и собственными нуждами
	применяется по всем источникам и всем этапам



Приведение резерва или дефицита без указания базы нагрузки не допускается. Ранее применявшееся расчётное ограничение мощности источниками не подтверждено и снято; величины, полученные при нём, действующими не являются.
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4.1.2. Баланс тепловой мощности по источникам
Таблица 4.3 — Балансы мощности по этапам
	Источник
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность
	Полная максимальная нагрузка 2026
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036
	Резерв 2026
	Резерв 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	150,00
	93,0532
	93,2042
	56,9468
	56,7958

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	17,00
	5,8602
	5,8602
	11,1398
	11,1398

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	10,20
	3,7051
	4,2361
	6,4949
	5,9639

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	4,50
	1,3330
	1,3330
	3,1670
	3,1670

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	114,00
	68,6123
	114,4463
	45,3877
	-0,4463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	24,00
	4,6696
	4,8196
	19,3304
	19,1804

	УПК № 7 Каз
	72,00
	72,00
	19,4397
	19,5027
	52,5603
	52,4973

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	36,00
	20,2475
	20,2475
	15,7525
	15,7525

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	33,93
	8,6985
	8,6985
	25,2315
	25,2315

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	5,37
	1,8761
	1,8831
	3,4939
	3,4869

	Итого
	467,00
	467,00
	227,4952
	274,2312
	239,5048
	192,7688
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Контроль баланса: 467,00 −227,4952 = 239,1748 на 2026 год и 467,00 −274,2312 = 192,4388 на 2031 и 2036 годы. Суммарная загрузка мощности округа возрастает с 48,75 до 58,76 процента.
Отдельно приводится баланс по присоединённой нагрузке — без потерь в сетях и собственных нужд. Эта база применяется при оценке возможности подключения новых потребителей и с полной максимальной нагрузкой не смешивается.
Таблица 4.4 — Резерв по присоединённой нагрузке на 2026 год
	Источник
	Располагаемая мощность
	Присоединённая нагрузка
	Резерв по присоединённой нагрузке
	Загрузка, %

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	70,2235
	79,7765
	46,82

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	3,6279
	13,3721
	21,34

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	2,2233
	7,9767
	21,80

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	0,5624
	3,9376
	12,50

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	42,6992
	71,3008
	37,46

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	2,7972
	21,2028
	11,65

	УПК № 7 Каз
	72,00
	9,2933
	62,7067
	12,91

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	8,5759
	27,4241
	23,82

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	6,5755
	27,3545
	19,38

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	1,1314
	4,2386
	21,07

	Итого
	467,00
	147,7096
	319,2904
	31,63



Контроль: 467,00 −147,7096 = 319,2904 Гкал/ч. Итоговые значения балансов формируются расчётом из поисточниковых строк и приведены в расчётных таблицах схемы.
Прирост полной максимальной нагрузки на источниках за горизонт составляет 46,7360 Гкал/ч. Он распределён неравномерно: 45,8340 Гкал/ч приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш», остальные 0,9020 Гкал/ч — на пять источников, где предусмотрено подключение перспективных потребителей.
Прирост тепловой нагрузки приводится в настоящей схеме в трёх различных базисах, которые не подменяют друг друга. Прирост нагрузки объектов перспективного подключения составляет 46,6660 Гкал/ч и учитывает только вновь подключаемые объекты. Прирост нагрузки потребителей составляет 46,7150 Гкал/ч — 243,3222 Гкал/ч на 2036 год против 196,6072 Гкал/ч на 2026 год — и дополнительно учитывает изменение нагрузки существующих потребителей. Прирост полной максимальной нагрузки на источниках составляет 46,7360 Гкал/ч — 274,2312 Гкал/ч против 227,4952 Гкал/ч — и дополнительно включает рост тепловых потерь в тепловых сетях на 0,0190 Гкал/ч и рост расхода на собственные нужды на 0,0020 Гкал/ч. Соотношение базисов: 46,7150 + 0,0190 + 0,0020 = 46,7360 Гкал/ч. В балансах тепловой мощности и в утверждаемой части применяется третий базис — полная максимальная нагрузка на источниках.
Таблица 4.5 — Прирост нагрузки за горизонт
	Источник
	Прирост, Гкал/ч
	Доля прироста, %

	1
	2
	3

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	45,8340
	98,07

	УПК № 2 ЦМК
	0,5310
	1,14

	УПК № 1 Таштагол
	0,1510
	0,32

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	0,1500
	0,32

	УПК № 7 Каз
	0,0630
	0,13

	УПК № 3 Спасск
	0,0070
	0,02

	Итого
	46,7360
	100,00



По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.
Соотношение установленной, располагаемой мощности и тепловой нагрузки приведено на рисунке 12.
Загрузка располагаемой мощности по этапам приведена на рисунке 13.
Резерв тепловой мощности по этапам приведён на рисунке 14.
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Рисунок 12 — Тепловая мощность и тепловая нагрузка источников на 2026 год

105
[image: ]
Рисунок 13 — Загрузка располагаемой мощности источников по этапам расчётного периода
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Рисунок 14 — Резерв тепловой мощности источников по этапам расчётного периода

107
4.1.3. Территориальные своды
Таблица 4.6 — Балансы по территориям
	Территория
	Систем
	Установленная и располагаемая мощность
	Полная максимальная нагрузка 2026
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036
	Резерв 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	город Таштагол
	4
	181,70
	103,9515
	104,6335
	77,0665

	пгт Шерегеш
	2
	138,00
	73,2819
	119,2659
	18,7341

	пгт Каз
	1
	72,00
	19,4397
	19,5027
	52,4973

	пгт Мундыбаш
	1
	36,00
	20,2475
	20,2475
	15,7525

	пгт Темиртау
	1
	33,93
	8,6985
	8,6985
	25,2315

	пгт Спасск
	1
	5,37
	1,8761
	1,8831
	3,4869

	Итого
	10
	467,00
	227,4952
	274,2312
	192,7688



Территориальный свод является агрегированием и балансом зоны не является: источники в границах одного населённого пункта гидравлически независимы, межисточниковых связей не выявлено.
Распределение прироста нагрузки по источникам приведено на рисунке 15.
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Рисунок 15 — Прирост полной максимальной тепловой нагрузки за расчётный период
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4.1.4. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — раздельные величины
По этому источнику в обращении находятся несколько разных величин. Их смешение недопустимо, поэтому они приводятся раздельно с указанием базы.
Таблица 4.8 — Балансовые величины УПК № 5
	Величина
	База
	Значение, Гкал/ч
	Характер

	1
	2
	3
	4

	Установленная мощность
	—
	114,000
	паспортная

	Располагаемая мощность
	установленная минус подтверждённые ограничения
	114,000
	расчётная

	Резерв на 2026 год
	полная максимальная нагрузка 68,6123
	45,3877
	расчётный

	Резерв на 2031 и 2036 годы
	полная максимальная нагрузка 114,4463
	-0,4463
	расчётный, вспомогательный признак

	Скрининг N−1 по договорной нагрузке документа актуализации 2026 года
	договорная 85,828 (2031 год)
	+8,172
	скрининг

	Скрининг N−1 по полной максимальной нагрузке
	полная максимальная 114,4463
	−20,4463
	скрининг



Величины −0,4463 и −20,4463 Гкал/ч относятся к разным расчётам и объединению в один дефицит не подлежат. Загрузка оборудования составляет 60,19 процента на 2026 год и 100,39 процента на 2031 и 2036 годы.
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4.1.5. Установленная мощность УПК № 10 «Темир-Тау»
В расчётах принято значение 33,93 Гкал/ч и итог по округу 467,00 Гкал/ч. По перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» от 31 июля 2026 года тем же величинам отвечают 33,93 и 467,00 Гкал/ч; расхождение подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.
Таблица 4.9 — Чувствительность баланса к значению мощности
	Показатель
	При 33,60 Гкал/ч
	При 33,93 Гкал/ч
	Разность

	1
	2
	3
	4

	Установленная и располагаемая мощность округа
	466,67
	467,00
	0,33

	Резерв по округу на 2031 и 2036 годы
	192,4388
	192,7688
	0,33

	Резерв зоны Темиртау на 2031 и 2036 годы
	24,9015
	25,2315
	0,33

	Загрузка мощности округа на 2031 и 2036 годы, %
	58,76
	58,72
	0,04



Разность 0,33 Гкал/ч составляет 0,07 процента мощности округа и 0,98 процента мощности зоны. Ни один вывод балансов при переходе от одного значения к другому не меняется: дефицитов не возникает и не исчезает. Расхождение фиксируется как нематериальное для балансов, но подлежит разрешению паспортом котла.
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[bookmark: _Toc238639431]4.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчёт передачи теплоносителя по каждому магистральному выводу не выполнялся: гидравлические характеристики магистральных выводов (диаметры расчётных сечений, располагаемые напоры, характеристики сетевых насосов) эксплуатирующей организацией не предоставлены. Возможность обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей оценена по балансам тепловой мощности. Расчётные значения в настоящей редакции схемы не приводятся.
[bookmark: _Toc238639432]4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
4.3.1. Скрининг режима N−1
Приведённый расчёт является скринингом паспортных мощностей и нормативную оценку надёжности не заменяет. Он не учитывает режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку и пропускную способность сети.
Таблица 4.7 — Скрининг вывода крупнейшего котла
	Источник
	Установленная мощность
	Крупнейший котёл
	Остаток при N−1
	Полная максимальная нагрузка 2026
	Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	30,00
	120,00
	93,0532
	93,2042

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	6,50
	10,50
	5,8602
	5,8602

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	3,90
	6,30
	3,7051
	4,2361

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	1,25
	3,25
	1,3330
	1,3330

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	20,00
	94,00
	68,6123
	114,4463

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	6,00
	18,00
	4,6696
	4,8196

	УПК № 7 Каз
	72,00
	20,00
	52,00
	19,4397
	19,5027

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	12,00
	24,00
	20,2475
	20,2475

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	11,20
	22,73
	8,6985
	8,6985

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	1,25
	4,12
	1,8761
	1,8831



По девяти источникам остаток при выводе крупнейшего котла превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах. По УПК № 5 «Новый Шерегеш» остаток 94,00 Гкал/ч на 2026 год превышает нагрузку 68,6123 Гкал/ч, а на 2031 и 2036 годы оказывается ниже нагрузки 114,4463 Гкал/ч на 20,4463 Гкал/ч.
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4.3.2. Исходные условия для мастер-плана и неподтверждённые данные
Балансы подтверждают, что мощностных ограничений развития по девяти источникам из десяти нет: резерв на расчётный срок составляет от 3,4869 Гкал/ч по Спасску до 56,7958 Гкал/ч по УПК № 1. Единственная зона без свободного резерва — УПК № 5.
Перевод источников на природный газ установленную мощность не изменяет, поэтому балансы мощности на 2031 и 2036 годы от календаря газификации не зависят.
Запрошены у эксплуатирующей организации: подключённая договорная нагрузка по девяти источникам; режимный состав котлов для перехода от скрининга к эксплуатационной оценке резерва.
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4.3.3. Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Материал относится к балансам тепловой мощности и зонам действия источников и размещён в составе соответствующего раздела.
Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчётном периоде состоят в сохранении существующего закрепления потребителей за источниками. Зоны действия источников не пересекаются, технологические связи между зонами отсутствуют, поэтому перераспределение нагрузки между источниками технически невозможно без строительства новых сетей.
Единственное состоявшееся перераспределение относится к выведенным из эксплуатации котельным УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12. Нагрузка их потребителей переключена на действующие источники, и это переключение уже отражено в присоединённой нагрузке источников-получателей в таблице 1.4. Повторный учёт переключённой нагрузки в балансах не производится.
Отрицательный баланс УПК № 5 «Новый Шерегеш» перераспределением нагрузки не устраняется: ближайшие источники расположены вне радиуса оптимального теплоснабжения зоны и собственного резерва достаточной величины не имеют. Решение вопроса отнесено к проектному решению по реконструкции источника согласно главе 7.
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[bookmark: _Toc238639433]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc238639434]5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
5.1.1. Исходные условия развития
Существующее положение определяет следующие исходные условия для мастер-плана.
Таблица 5.1 — Условия, определяющие развитие
	Условие
	Содержание
	Следствие для развития

	1
	2
	3

	Газификация
	программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа от 19.08.2024
	основной драйвер преобразования всех десяти источников

	Рост нагрузки
	прирост сосредоточен в зоне УПК № 5, население Шерегеша растёт с 9 666 до 12 309 человек
	определяет решение по мощности зоны Шерегеша

	Износ
	сети 52 %, ветхих 20–30 %
	определяет объём замены сетей

	Состояние оборудования
	парк котлов от 1957 года, четыре котла УПК № 5 с КПД ниже 73 %
	определяет очерёдность замещения

	Открытые системы
	открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти
	требует решения о переводе в масштабе округа

	Водоподготовка
	дефицит производительности по четырём источникам, из них по трём заявленная производительность нулевая
	сведения не представлены технологии и мер по водоподготовке

	Резервирование
	подтверждённое отсутствие резервного ввода по одному источнику
	определяет меры надёжности



Существенное изменение по сравнению с ранее утверждёнными схемами поселений: в 2021 году газификация территории региональной программой не предусматривалась и перевод источников на природный газ схемами не планировался. Появление программы газификации 2024 года изменяет исходные условия развития принципиально.
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5.1.2. Цели и принципы
Мастер-план определяет вариант развития систем теплоснабжения округа, обеспечивающий надёжное покрытие спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей. Вариант выбирается сопоставлением альтернатив, а не назначается.
Мастер-план опирается на существующее положение, изложенное отдельным томом, и не повторяет его. Каждое решение прослеживается от выявленной проблемы через источник и расчёт к мероприятию.
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5.1.3. Драйверы развития
Принципиальное отличие настоящей редакции от ранее утверждённых схем поселений состоит в изменении внешних условий. Схемы редакции 2021 года прямо фиксировали, что территория не газифицирована, региональной программой газификация не предусмотрена и перевод источников на природный газ схемами не планируется.
Таблица 5.2 — Драйверы развития
	Драйвер
	Содержание
	Охват

	1
	2
	3

	Газификация
	программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком; договор поставки газа от 19.08.2024
	все десять источников

	Рост тепловой нагрузки
	население посёлка Шерегеш растёт с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 в 2036 году; полная максимальная нагрузка зоны достигает 114,4463 Гкал/ч
	зона УПК № 5

	Износ тепловых сетей
	физический износ 52 %, доля ветхих участков 20–30 %
	все зоны

	Состояние котельного оборудования
	парк от 1957 года; четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 %
	УПК № 1, УПК № 5, УПК № 6

	Открытые системы горячего водоснабжения
	открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — 782 784 т/год; по УПК № 8 схема смешанная с открытой составляющей; нагрузка горячего водоснабжения округа 11,3909 Гкал/ч
	все десять зон

	Дефицит производительности водоподготовки
	четыре источника: УПК № 10 −4,05 т/ч, УПК № 2 Шалым −2,28, УПК № 5 −0,49, УПК № 3 −0,43 т/ч
	УПК № 2 Шалым, УПК № 5, УПК № 10, УПК № 3

	Резервирование электроснабжения
	подтверждённое отсутствие резервного ввода
	УПК № 9
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5.1.4. Ограничения
Мастер-план учитывает следующие ограничения доказательной базы. Календарный график газификации не содержит года по УПК № 5 и УПК № 6. Режимный состав котлов, состав насосного и тягодутьевого оборудования не раскрыты, вследствие чего эксплуатационное резервирование источников не установлено. Фактический уровень резервирования тепловых сетей настоящей редакцией схемы не определяется расчётом. Установленная мощность УПК № 10 имеет два значения. Производительность водоподготовительных установок по четырём источникам исходными документами не подтверждён.
Перечисленные обстоятельства ограничивают отдельные решения, но разработке мастер-плана в целом не препятствуют.

1
5.1.5. Варианты развития
Сформированы варианты, для каждого из которых имеется источниковое или расчётное основание. Вариант, основания для которого не найдено, не формируется.
Таблица 5.3 — Рассматриваемые варианты
	Вариант
	Наименование
	Содержание
	Основание

	1
	2
	3
	4

	сохранение угольной генерации
	Инерционный
	сохранение существующей угольной конфигурации; только подключение перспективной нагрузки к действующим сетям
	базовый вариант сравнения

	газификация
	Газификация и замещение
	перевод источников на природный газ по подтверждённому графику; замещение изношенного и низкоэффективного оборудования; замена ветхих участков сетей
	программа газификации 2024 года и договор поставки газа

	газификация с пакетом мероприятий по надёжности
	Газификация и надёжность
	мероприятия сценария газификации и дополнительно резервирование электроснабжения, водоподготовки и сетевых связей там, где выявлена потребность
	подтверждённое отсутствие резервного ввода; износ сетей; открытые системы

	иное решение
	Структурная оптимизация
	изменение конфигурации источников, перераспределение нагрузок, объединение зон
	НЕ ФОРМИРУЕТСЯ — источникового и расчётного основания нет



Сценарий перераспределения нагрузок между зонами не формируется намеренно. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, расстояния между населёнными пунктами значительны. Перераспределение нагрузок между зонами технически не обосновано имеющимися материалами. Создание варианта без основания означало бы искусственную альтернативу.
Ранее утверждённые схемы поселений применяли двухсценарную структуру: сценарий, ограниченный подключением перспективной нагрузки, и сценарий, дополненный мероприятиями по оборудованию. Приоритетным во всех шести схемах принимался второй. Настоящий мастер-план сохраняет эту логику, дополняя её вариантом надёжности и фактором газификации, отсутствовавшим в 2021 году.
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[bookmark: _Toc238639435]5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
5.2.1. Критерии сопоставления
Таблица 5.4 — Сопоставление вариантов по критериям
	Критерий
	Инерционный сценарий
	Сценарий газификации
	Газификация с повышением надёжности

	1
	2
	3
	4

	Покрытие перспективной нагрузки
	по зоне УПК № 5 не обеспечивается
	по зоне УПК № 5 требует отдельного решения
	то же

	Запас мощности
	сохраняется существующий
	сохраняется
	сохраняется

	Режим N−1
	по зоне УПК № 5 отрицателен
	отрицателен
	подлежит проверке расчётом

	Гидравлическая осуществимость
	существующая
	подлежит проверке
	подлежит проверке

	Состояние оборудования
	ухудшается
	улучшается по замещаемым котлам
	то же

	Износ сетей
	нарастает
	снижается по заменяемым участкам
	снижается

	Топливная эффективность
	без изменений
	повышается при переходе на газ
	повышается

	Экологический эффект
	отсутствует
	снижение выбросов
	снижение выбросов

	Капитальные вложения
	не требуются
	1 232 653,0 тыс. руб. ориентировочно
	то же и дополнительно не определено

	Тарифные последствия
	без изменений
	подлежат оценке
	подлежат оценке

	Реализуемость до 2036 года
	обеспечена
	по восьми источникам подтверждена графиком
	зависит от получения недостающих сведений

	Соответствие внешним программам
	противоречит программе газификации
	соответствует
	соответствует



Решение по каждой системе состоит из двух независимых слоёв. Слой базового пути определяет топливную и мощностную конфигурацию: базовый путь 1 — инерционное сохранение угольной генерации; базовый путь 2 — газификация и замещение изношенного оборудования. Слой надёжности накладывается на базовый путь и от него не зависит: пакет мер повышения надёжности либо применяется, либо не применяется.
Базовый путь 1 отклоняется: он противоречит утверждённой программе газификации, не улучшает состояние оборудования и не обеспечивает покрытие перспективной нагрузки зоны УПК № 5. Базовый путь 2 принимается по всем десяти системам. Пакет мер повышения надёжности применяется по шести системам и не применяется по четырём.
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[bookmark: _Toc238639436]5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей
5.3.1. Предпочтительный вариант по системам
Таблица 5.5 — Решения мастер-плана
	Территория
	Источник
	Вариант
	Год газификации
	Капитальные вложения, тыс. руб.
	Состояние решения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Таштагольская
	УПК № 1
	газификация
	2035
	382 000,0
	подтверждено

	Таштагольская
	УПК № 2 Шалым
	газификация
	2035
	53 360,0
	ожидает сведений

	Таштагольская
	УПК № 2 ЦМК
	газификация
	2035
	26 680,0
	подтверждено

	Таштагольская
	УПК № 9 ГРЭ
	газификация с пакетом мероприятий по надёжности
	2035
	17 786,0 + не определено
	ожидает сведений

	Шерегешская
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	газификация с пакетом мероприятий по надёжности
	уточняется
	423 920,0 + не определено
	решение ГИПа

	Шерегешская
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	газификация
	уточняется
	41 502,0
	ожидает сведений

	Казская
	УПК № 7 Каз
	газификация с пакетом мероприятий по надёжности
	2034
	115 614,0 + не определено
	ожидает модели

	Мундыбашская
	УПК № 8 Мундыбаш
	газификация
	2034
	71 147,0
	подтверждено

	Темиртауская
	УПК № 10 Темир-Тау
	газификация
	2034
	71 000,0
	ожидает сведений

	Спасская
	УПК № 3 Спасск
	газификация с пакетом мероприятий по надёжности
	2035
	29 644,0 + не определено
	варианты не разрешены



Подтверждённых решений три: УПК № 1, УПК № 2 ЦМК и УПК № 8 «Мундыбаш». Остальные семь имеют предпочтительный вариант, но требуют получения недостающих сведений, результатов моделирования либо решения главного инженера проекта.
5.3.1.1. Последствия инерционного варианта
Отклонение инерционного сценария обосновывается его последствиями, а не общим соображением о предпочтительности газа.
Таблица 5.6 — Последствия сохранения существующей конфигурации к 2036 году
	Аспект
	Состояние при инерционном сценарии
	Оценка

	1
	2
	3

	Топливо
	все десять источников продолжают работать на каменном угле марок ДГр и Др
	противоречит программе подготовки потребителей к приёму газа

	Возраст оборудования
	котлы 1957–1975 годов достигают возраста 61–79 лет
	нарастание отказов и затрат на ремонт

	Эффективность
	сохраняется четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 процентов при 56,1 процента мощности источника
	перерасход топлива сохраняется

	Тепловые сети
	износ 52 процента нарастает, доля ветхих участков увеличивается
	рост числа повреждений

	Экология
	выбросы от сжигания угля сохраняются на существующем уровне
	эффект отсутствует

	Покрытие нагрузки
	по зоне УПК № 5 перспективная нагрузка 114,4463 Гкал/ч превышает располагаемую мощность 114,000 Гкал/ч
	свободный резерв отсутствует

	Соответствие внешним программам
	договор поставки газа от 19.08.2024 не реализуется
	прямое противоречие



Инерционный сценарий отклоняется по совокупности: противоречие утверждённой программе газификации, нарастающий износ оборудования и сетей, отсутствие покрытия перспективной нагрузки зоны Шерегеша.
5.3.1.2. Досье развития по системам
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Таблица 5.7 — Развитие источников тепловой энергии
	Источник
	Мощность, Гкал/ч
	Нагрузка, Гкал/ч
	Определяющее обстоятельство
	Год газификации
	Требуемое преобразование
	Вложения, тыс. руб.
	Состояние решения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	70,2235
	пять котлов К-50-14-250 1973–1995 годов
	2035
	перевод существующих котлоагрегатов либо новое оборудование
	382 000,0
	решение подтверждено

	УПК № 2 «Шалым»
	17,00
	3,6279
	парк обновлён в 2020–2021 годах
	2035
	то же
	53 360,0
	ожидает сведений по водоподготовке

	УПК № 2 «ЦМК»
	10,20
	2,2233
	котлы 1998–2014 годов
	2035
	то же
	26 680,0
	решение подтверждено

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4,50
	0,5624
	резервный ввод электроснабжения отсутствует
	2035
	перевод и обеспечение резервного питания
	17 786,0 и не определено
	ожидает сведений об автономном источнике

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	114,00
	42,6992
	четыре котла с КПД ниже 73 процентов; перспективная нагрузка превышает мощность
	срок не установлен
	перевод, замещение низкоэффективных котлов, решение по мощности
	423 920,0 и не определено
	решение главного инженера проекта

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	24,00
	2,7972
	котёл 1957 года, наиболее старый в округе
	срок не установлен
	перевод существующих котлоагрегатов
	41 502,0
	ожидает срока газификации

	УПК № 7 «Каз»
	72,00
	9,2933
	график 130/65; перемычек нет по данным 2021 года
	2034
	перевод и резервирование сети
	115 614,0 и не определено
	ожидает результата моделирования

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	36,00
	8,5759
	принял нагрузку двух ликвидированных котельных
	2034
	перевод существующих котлоагрегатов
	71 147,0
	решение подтверждено

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	33,93
	6,5755
	конфликт установленной мощности не разрешён
	2034
	перевод существующих котлоагрегатов
	71 000,0
	ожидает паспорта котла

	УПК № 3 «Спасск»
	5,37
	1,1314
	дефицит производительности водоподготовки −0,43 т/ч при заявленной нулевой производительности
	2035
	перевод и решение по водоподготовке
	29 644,0 и не определено
	ожидает сведений о технологии водоподготовки
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Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения. Материалы допускают перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования; решения взаимоисключающие, суммированию не подлежат, выбор определяется проектной документацией по каждому источнику.
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5.3.2. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — узловое решение
Единственная зона округа, где перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность, и единственная, где скрининг режима N−1 даёт отрицательный результат.
Таблица 5.8 — Баланс мощности зоны
	Показатель
	2026
	2031 и 2036

	1
	2
	3

	Установленная мощность, Гкал/ч
	114,000
	114,000

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	114,000
	114,000

	Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч
	68,6123
	114,4463

	Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч
	+45,3877
	−0,4463

	Загрузка оборудования, %
	60,19
	100,39

	Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч
	94,000
	94,000



Величина минус 0,4463 Гкал/ч является вспомогательным признаком отсутствия свободного балансового резерва и самостоятельным обоснованием крупной реконструкции не служит. Основаниями решения по зоне выступают совокупно: коэффициент полезного действия четырёх котлов из семи ниже 73 % при их суммарной мощности 64 Гкал/ч, что составляет более половины мощности источника; возраст оборудования от 1967 года; отрицательный результат скрининга режима N−1 при перспективной нагрузке; предстоящий перевод источника на природный газ.
Проектное решение по реконструкции источника в составе исходных данных отсутствует, перспективная мощность в настоящей редакции не назначается. Мероприятие газификации мощность источника не увеличивает; мероприятие установки второй ступени газоочистки имеет экологический эффект и балансовую задачу не решает.
Выбор между увеличением мощности источника, уточнением перспективной нагрузки и ограничением подключений не сделан. Решение принимается после получения результатов моделирования аварийных режимов и уточнения состава договорной нагрузки.

1
5.3.3. Газификация
Таблица 5.9 — Календарь перевода источников на природный газ
	Год
	Источники
	Основание

	1
	2
	3

	2034
	УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш», УПК № 10 «Темир-Тау»
	календарный график программы от 16.07.2024

	2035
	УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск», УПК № 9 «ГРЭ»
	то же

	срок не установлен
	УПК № 5 «Новый Шерегеш», УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	перевод подтверждён договором поставки газа; календарный график по этим источникам в программе отсутствует



Фиктивный год источникам, по которым график отсутствует, не назначается.
Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения для всех источников. Материалы допускают два взаимоисключающих решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования. Варианты одновременной реализации не подлежат и суммированию не поддаются; окончательный выбор определяется проектной документацией.
Проектное решение принимается по каждому источнику отдельно: перевод существующих котлов, замена котлов, замена горелочных устройств либо новое оборудование.
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5.3.4. Тепловые сети
Замена ветхих участков предусматривается по всем зонам исходя из доли ветхих сетей 20–30 процентов и физического износа 52 процента. Конкретный перечень участков формируется по реестру из 1 294 участков с учётом года прокладки и диаметра.
Участки, введённые в эксплуатацию в 2021–2024 годах суммарной длиной 4 378,5 м, к замене на горизонте схемы не предусматриваются: при принятом сроке службы 25 лет технического основания для этого нет.
Уточняется по результатам расчётного моделирования: решение об устройстве резервирующих связей принимается по результату определения фактической доли резервируемой тепловой нагрузки по зонам.

1
5.3.5. Горячее водоснабжение
Открытые системы подтверждены по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 3 «Спасск». Схема ранее утверждённого Спасского поселения предлагала перевод потребителей на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения. Это решение принимается как исходное для проработки.
По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды смешанное; перевод не требуется.
Выбор между реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов и сохранением существующих схем требует расчёта балансов теплоносителя и подтверждения конфигурации водоподготовки четырёх источников.

1
5.3.6. Надёжность
По УПК № 9 «ГРЭ» подтверждено отсутствие резервного ввода электроснабжения. Мероприятие по обеспечению резервного питания включается в мастер-план; выбор между устройством второго ввода и установкой автономного источника требует сведений о наличии такого источника.
Решения по резервированию тепловых сетей принимаются после определения фактической доли резервируемой нагрузки. Оценка надёжности изложена отдельным томом.

1
5.3.7. Итоговая конфигурация
Таблица 5.10 — Конфигурация систем на 2031 и 2036 годы
	Источник
	Состояние на 2031 год
	Состояние на 2036 год

	1
	2
	3

	УПК № 1 Таштагол
	уголь
	природный газ, 2035

	УПК № 2 Шалым
	уголь
	природный газ, 2035

	УПК № 2 ЦМК
	уголь
	природный газ, 2035

	УПК № 9 ГРЭ
	уголь
	природный газ, 2035

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	уголь
	природный газ, срок не установлен

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	уголь
	природный газ, срок не установлен

	УПК № 7 Каз
	уголь
	природный газ, 2034

	УПК № 8 Мундыбаш
	уголь
	природный газ, 2034

	УПК № 10 Темир-Тау
	уголь
	природный газ, 2034

	УПК № 3 Спасск
	уголь
	природный газ, 2035



К 2031 году все источники сохраняют угольное топливо: календарный график относит перевод к 2034 и 2035 годам. К расчётному сроку 2036 года перевод на природный газ выполнен по восьми источникам с подтверждённым годом и предусмотрен по двум источникам, срок по которым исходными документами не установлен.
Установленная мощность источников на горизонте не изменяется, за исключением зоны УПК № 5, решение по которой не принято.
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5.3.8. Капитальные вложения
Таблица 5.11 — Объёмы капитальных вложений
	Группа мероприятий
	Количество
	Объём, тыс. руб.
	Характер оценки

	1
	2
	3
	4

	Перевод источников на природный газ
	10
	1 232 653,0
	ориентировочная, цены 2024 года с налогом на добавленную стоимость

	Повышение экологических характеристик
	1
	447 620,94
	утверждена инвестиционной программой; без налога на добавленную стоимость; расходы периода схемы

	Мероприятия надёжности
	5
	не определён
	ожидают исходных данных

	Повышение надёжности теплоснабжения — создание мобильного аварийного резерва
	1
	не определён
	принято по поручению Заказчика; стоимость определяется проектной документацией

	Итого определённых объёмов
	11
	1 232 653,0 с налогом; 447 620,94 без налога
	величины приведены раздельно: налоговые статусы различны и суммированию не подлежат



Отсутствие стоимостной оценки по шести мероприятиям нулевой стоимостью не является. Приведённая величина к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является.
Стоимостные диапазоны по ряду источников отражают два взаимоисключающих технических решения и между собой не суммируются.
5.3.8.1. Временная шкала реализации
Таблица 5.12 — Шкала мероприятий
	Период
	Газификация
	Сети
	Горячее водоснабжение
	Надёжность

	1
	2
	3
	4
	5

	2026
	подготовительные работы; все источники на угле
	замена ветхих участков
	решение не принято
	обеспечение резервного питания УПК № 9

	2027–2030
	подготовительные работы
	замена ветхих участков
	проработка перевода открытых систем
	мероприятия по результатам моделирования

	2031 — промежуточный этап
	источники на угле
	замена продолжается
	решение подлежит принятию
	по результатам моделирования

	2032–2033
	подготовительные работы
	замена продолжается
	—
	—

	2034
	перевод УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10
	замена продолжается
	—
	—

	2035
	перевод УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3, УПК № 9
	замена продолжается
	—
	—

	срок не установлен
	перевод УПК № 5 и УПК № 6
	—
	—
	—

	2036 — расчётный срок
	перевод выполнен по восьми источникам
	замена завершена
	по принятому решению
	по принятым решениям



Существенная особенность календаря: перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к последним трём годам горизонта. На промежуточном этапе 2031 года все десять источников продолжают работать на каменном угле. Мероприятия по замене ветхих участков сетей и по надёжности от календаря газификации не зависят и выполняются раньше.
5.3.8.2. Горячее водоснабжение
Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти и составляет 782 784 т/год. Предмет охватывает все шесть централизованных территорий округа. Полная проработка приведена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем; ниже — слой мастер-плана.
Таблица 5.13 — Слой горячего водоснабжения мастер-плана
	Система
	Состояние на 2026 год
	Целевое состояние
	Мероприятие
	Очерёдность и период
	Зависимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	открытая, 341 475 т/год
	закрытая
	MS-DHW-01
	первая очередь, 2027–2031
	режим регулирования: α = 0,1137 > 0,1

	УПК № 2 Шалым
	открытая, 18 157 т/год
	закрытая
	MS-DHW-02
	третья очередь, 2031–2036
	остаточный дефицит подпитки −0,209 т/ч сохраняется

	УПК № 2 ЦМК
	открытая, 13 266 т/год
	закрытая
	MS-DHW-03
	третья очередь, 2031–2036
	зависимостей нет

	УПК № 9 ГРЭ
	открытая, водоразбор не раскрыт
	не определено
	MS-DHW-04
	четвёртая очередь, не определено
	баланс теплоносителя не раскрыт

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	открытая, 217 064 т/год
	закрытая
	MS-DHW-05
	первая очередь, 2027–2031
	перевод закрывает дефицит подпитки: −0,490 → +24,289 т/ч

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	открытая, 22 390 т/год
	закрытая
	MS-DHW-06
	третья очередь, 2031–2036
	наибольшая доля ГВС в подпитке — 96,2 %

	УПК № 7 Каз
	открытая, 76 238 т/год
	закрытая
	MS-DHW-07
	вторая очередь, 2027–2031
	график 130/65 °C; решения других территорий не переносятся

	УПК № 8 Мундыбаш
	смешанная, открытая составляющая 62 183 т/год
	закрытая по открытой составляющей
	MS-DHW-08
	вторая очередь, 2031–2036
	разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч не выполнено

	УПК № 10 Темир-Тау
	открытая, 29 079 т/год
	закрытая
	MS-DHW-09
	вторая очередь, 2027–2031
	остаточный дефицит подпитки −0,733 т/ч сохраняется

	УПК № 3 Спасск
	открытая, 2 932 т/год
	закрытая
	MS-DHW-10
	четвёртая очередь, 2031–2036
	остаточный дефицит подпитки −0,093 т/ч сохраняется



Состояние перехода по всем системам — предпочтительный вариант, расчётно не подтверждённый; по УПК № 9 «ГРЭ» решение не подтверждено сведениями эксплуатирующей организации. Утверждённым решением ни один переход не является: стоимость и число тепловых пунктов на 2026 год не определены.
Исторические решения приняты схемами поселений редакций 2021 и 2023 годов по всем системам и ни по одной не реализованы. Совокупная историческая оценка — 434 441 тыс. руб. без НДС в ценах 2021 года. Она является ранее принятой величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.
Перевод на закрытую схему и газификация источников — независимые мероприятия и единого года не имеют: первое выполняется на стороне потребителя, второе на источнике.
5.3.8.3. Отклонённые решения
Таблица 5.14 — Рассмотренные и отклонённые решения
	Решение
	Рассматривалось для
	Причина отклонения

	1
	2
	3

	Сохранение угольной конфигурации
	все источники
	противоречит программе газификации; износ нарастает; нагрузка зоны Шерегеша не покрывается

	Объединение зон и перераспределение нагрузок
	округ
	межисточниковых связей не выявлено; расстояния между населёнными пунктами значительны; техническое основание отсутствует

	Строительство новых источников
	зона УПК № 5
	проектных решений в составе исходных данных нет; назначение мощности без расчёта не допускается

	Возврат в работу выведенных котельных УПК № 4, № 11, № 12
	Таштагол, Мундыбаш
	вывод выполнен по решениям схем 2021 года, нагрузка переключена; технического основания для возврата нет

	Замена участков сетей 2021–2024 годов ввода
	Таштагол, Шерегеш, Мундыбаш
	при сроке службы 25 лет технического основания нет
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5.3.9. Зависимости и риски
Таблица 5.15 — Открытые зависимости
	Предмет
	Влияние на мастер-план
	Источник разрешения

	1
	2
	3

	Срок газификации УПК № 5 и УПК № 6
	не позволяет отнести мероприятия к конкретному году
	календарный график Заказчика

	Решение по мощности зоны УПК № 5
	определяет покрытие перспективной нагрузки
	решение главного инженера проекта после расчётов

	Фактический уровень резервирования сетей
	определяет объём мероприятий по сетям
	результаты моделирования

	Конфигурация водоподготовки четырёх источников
	определяет решение по горячему водоснабжению
	сведения Заказчика

	Установленная мощность УПК № 10
	влияет на итог по округу
	паспорт котла

	Режимный состав котлов
	определяет эксплуатационное резервирование
	сведения Заказчика



Основной риск мастер-плана состоит в том, что перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к концу горизонта схемы. До этого момента все источники работают на угле, а износ оборудования и сетей продолжает нарастать. Мероприятия по замене ветхих участков и по надёжности выполняются независимо от газификации.

1
[bookmark: _Toc238639437]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc238639438]6.1. Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь
6.1.1. Баланс подпитки тепловых сетей
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Таблица 6.3 — Годовой баланс теплоносителя
	Источник
	Подпитка всего, т/год
	в том числе нормативные утечки, т/год
	в том числе отпуск на производственные нужды, т/год
	в том числе отпуск на нужды ГВС, т/год
	Расхождение контроля, т/год
	Удельный расход подпитки, м³/Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	399 334
	57 857
	0
	341 475
	2
	1,85

	УПК № 2 Шалым
	19 988
	1 831
	0
	18 157
	0
	1,62

	УПК № 2 ЦМК
	15 007
	1 741
	0
	13 266
	0
	3,06

	УПК № 9 ГРЭ
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	—
	—

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	235 554
	17 775
	715
	217 064
	0
	0,89

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	23 280
	890
	0
	22 390
	0
	2,27

	УПК № 7 Каз
	113 155
	36 626
	291
	76 238
	0
	2,21

	УПК № 8 Мундыбаш
	69 420
	7 236
	0
	62 183
	1
	3,24

	УПК № 10 Темир-Тау
	35 496
	6 418
	не раскрыто
	29 079
	-1
	1,59

	УПК № 3 Спасск
	3 745
	813
	0
	2 932
	0
	1,18
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Контроль: подпитка равна сумме нормативных утечек, сверхнормативных утечек, отпуска на производственные нужды и отпуска на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативные утечки по всем источникам приняты нулевыми. Отпуск на производственные нужды ненулевой по двум источникам — УПК № 5 и УПК № 7; к горячему водоснабжению он не относится.
Контроль сходится точно по шести раскрытым источникам. По трём источникам заявленная подпитка расходится с суммой составляющих на 1–2 т/год: УПК № 1 +2, УПК № 8 +1, УПК № 10 −1 т/год. Расхождения находятся на уровне округления исходных данных и на выводы балансов не влияют, но фиксируются.
Удельный расход подпиточной воды различается более чем втрое: от 0,89 м³/Гкал по УПК № 5 до 3,24 м³/Гкал по УПК № 8. Различие определяется долей отпуска теплоносителя в структуре подпитки и протяжённостью сетей относительно отпуска тепловой энергии.
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[bookmark: _Toc238639439]6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии
6.2.1. Классификация систем горячего водоснабжения
Балансовые расчёты дают численное подтверждение схемы горячего водоснабжения: ненулевой отпуск теплоносителя означает открытый водоразбор.
Таблица 6.2 — Схемы горячего водоснабжения
	Источник
	Отпуск теплоносителя, т/год
	Схема горячего водоснабжения
	Основание

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	341 475
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 2 Шалым
	18 157
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 2 ЦМК
	13 266
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 9 ГРЭ
	нет данных
	не установлена
	сведения отсутствуют

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	217 064
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	22 390
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 7 Каз
	76 238
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 8 Мундыбаш
	62 183
	смешанная, с открытой составляющей
	численно подтверждена

	УПК № 10 Темир-Тау
	29 079
	открытая
	численно подтверждена

	УПК № 3 Спасск
	2 932
	открытая
	численно подтверждена



Открытый водоразбор подтверждён численно по восьми источникам, ещё по одному — УПК № 8 «Мундыбаш» — подтверждена открытая составляющая при смешанном приготовлении. По УПК № 9 «ГРЭ» данные отсутствуют.
По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная; смешанное приготовление горячей воды четырёхтрубной прокладки не означает. Суммарная нагрузка горячего водоснабжения принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч.
Масштаб предмета существенно шире, чем предполагалось ранее: открытые системы подтверждены не по двум, а по девяти источникам из десяти.
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[bookmark: _Toc238639440]6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Баки-аккумуляторы горячей воды установлены на трёх источниках тепловой энергии и применяются как способ резервирования водоснабжения. Сведения о вместимости баков-аккумуляторов и режиме их использования эксплуатирующей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639441]6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
6.4.1. Баланс производительности водоподготовительных установок
Таблица 6.4 — Часовой баланс водоподготовки
	Источник
	Производительность установки, т/ч
	Требуемая производительность, т/ч
	Подпитка, т/ч
	Аварийная подпитка, т/ч
	Резерв или дефицит, т/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	120
	47,2
	45,59
	55
	74,41

	УПК № 2 Шалым
	0
	3,4
	2,28
	4,3
	-2,28

	УПК № 2 ЦМК
	20
	1,8
	1,71
	1,4
	18,29

	УПК № 9 ГРЭ
	0
	0,1
	0
	0,6
	не определён

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4
	29,9
	26,89
	101,8
	-0,49

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5
	2,8
	2,66
	2,1
	2,34

	УПК № 7 Каз
	40
	13,5
	12,92
	19,4
	27,08

	УПК № 8 Мундыбаш
	60
	8,3
	7,92
	7,2
	52,08

	УПК № 10 Темир-Тау
	0
	6,1
	4,05
	5,4
	-4,05

	УПК № 3 Спасск
	0
	0,6
	0,43
	1,1
	-0,43



Расчёт выявляет дефицит производительности водоподготовительных установок по четырём источникам: УПК № 2 «Шалым» минус 2,28 т/ч, УПК № 10 «Темир-Тау» минус 4,05 т/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» минус 0,49 т/ч, УПК № 3 «Спасск» минус 0,43 т/ч.
По трём из четырёх источников заявленная производительность равна нулю при ненулевой требуемой. Это расхождение исходных данных: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки, то есть водоподготовка на источнике существовала. Нулевое значение подтверждённым отсутствием установки не является.
По УПК № 5 «Новый Шерегеш» дефицит 0,49 т/ч на 2026 год возникает при производительности установки 26,4 т/ч и подпитке 26,890 т/ч. На 2031 и 2036 годы дефицит возрастает до 4,25 т/ч вследствие роста нормативных утечек. Баки-аккумуляторы отсутствуют, поэтому пиковый водоразбор демпфирования не имеет. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу, почти вчетверо превышает производительность установки; резерв в аварийном режиме составляет −75,40 т/ч.
Дефицит в аварийном режиме выявлен по пяти источникам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10 и УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой.
Запрошены у эксплуатирующей организации: фактическая технология и производительность водоподготовки по УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск».
Соотношение производительности водоподготовительных установок и потребности в подпитке приведено на рисунке 16.
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Рисунок 16 — Производительность водоподготовительных установок и потребность в подпитке
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[bookmark: _Toc238639442]6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения
6.5.1. Терминология и разграничение
Баланс теплоносителя балансом тепловой мощности не является и из него не выводится. Ниже разграничены величины, которые в отраслевой практике нередко смешиваются.
Таблица 6.1 — Разграничение величин
	Величина
	Содержание
	Единица

	1
	2
	3

	Тепловые потери в сетях
	потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками
	Гкал

	Потери теплоносителя
	нормативные утечки сетевой воды
	т/год либо т/ч

	Отпуск теплоносителя
	водоразбор потребителей при открытой системе горячего водоснабжения
	т/год либо т/ч

	Подпитка тепловой сети
	сумма потерь теплоносителя и отпуска теплоносителя
	т/год либо т/ч

	Производительность водоподготовительной установки
	располагаемая производительность
	т/ч

	Аварийная подпитка
	нормируемый объём подпитки в аварийном режиме
	т/ч



Величины в тоннах и в гигакалориях не суммируются. Годовые и часовые величины между собой не сопоставляются без приведения.
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6.5.2. Паровые и конденсатные системы
Паровая нагрузка относится к УПК № 1, УПК № 5 и УПК № 6 и учитывается отдельным слоем. Паровая нагрузка в гигакалориях в час с массовым расходом пара без приведения не сопоставляется.
Таблица 6.5 — Паровые и конденсатные сети
	Участок
	Вид трубопровода
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Год ввода

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная — Бойлерная № 1
	паропровод
	159
	104
	1975

	АБК — Бойлерная № 2
	паропровод
	108
	320
	1975

	Котельная — Евразруда
	паропровод
	530
	95
	1976

	Котельная — центральный тепловой пункт, ул. Островского
	паропровод
	159
	1 300
	2014

	Центральный тепловой пункт горноспасательной части
	паропровод
	159
	2 200
	2014

	Возврат конденсата от центрального теплового пункта
	конденсатопровод
	65
	1 300
	2014

	Котельная — бойлерная, пгт Шерегеш
	паропровод
	400/350
	838
	1978

	Бойлерная — котельная, пгт Шерегеш
	конденсатопровод
	159
	838
	1978

	Итого паропроводы
	—
	—
	4 857
	—

	Итого конденсатопроводы
	—
	—
	2 138
	—

	Всего
	—
	—
	6 995
	—



Протяжённость водяных тепловых сетей составляет 105 536,70 м. Паровые и конденсатные сети в эту величину не включены и учитываются самостоятельным инфраструктурным слоем.
Запрошены у эксплуатирующей организации: массовый расход пара и фактический процент возврата конденсата.
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6.5.3. Перспективные изменения и пробелы
Балансы теплоносителя на 2031 и 2036 годы не изменяются по девяти источникам из десяти: подпитка и отпуск теплоносителя приняты постоянными.
Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш». Нормативные утечки этой зоны масштабируются коэффициентом объёма тепловой сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год, вследствие чего подпитка увеличивается с 235 554 до 268 475 т/год, то есть с 26,890 до 30,648 т/ч. Дефицит производительности водоподготовительной установки по этому источнику соответственно возрастает с −0,49 до −4,25 т/ч. Величина −0,49 относится только к 2026 году.
Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения по УПК № 5 при этом принят постоянным — 217 064 т/год на всех этапах, несмотря на рост численности населения посёлка Шерегеш на 27,3 процента. Непоследовательность исходного расчёта фиксируется; самостоятельного пересчёта не производится.
Перевод открытых систем на закрытые устранил бы отпуск теплоносителя, составляющий основную часть подпитки: по УПК № 1 это 341 475 из 399 334 т/год, по УПК № 5 — 217 064 из 235 554 т/год. Соответственно снизилась бы и требуемая производительность водоподготовительных установок, что закрыло бы выявленный дефицит по четырём источникам.
Количественная оценка эффекта перевода выполнена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Её результат: подпитка снижается до суммы нормативных утечек и отпуска на производственные нужды, а дефицит производительности водоподготовки закрывается только по УПК № 5, поскольку по трём остальным дефицитным источникам заявленная производительность установок нулевая. Аварийная подпитка переводом не изменяется.
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[bookmark: _Toc238639443]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc238639444]7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение организовано в шести населённых пунктах округа в зонах действия десяти источников тепловой энергии. Индивидуальное теплоснабжение и поквартирное отопление в зонах действия действующих источников схемой не предусматриваются: перевод потребителей на индивидуальные источники не принимается. Способ теплоснабжения населённых пунктов вне зон действия действующих источников исходными данными не детализирован.
[bookmark: _Toc238639445]7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Положение не применяется. Ранее принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решений о выводе из эксплуатации генерирующих объектов в отношении территории округа нет. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639446]7.3. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)
Положение не применяется. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности, не выполняется. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639447]7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Положение не применяется. Предложений по строительству источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схема не содержит: соответствующей тепловой нагрузки и предложений заинтересованных организаций нет.
[bookmark: _Toc238639448]7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Положение не применяется. Предложений по реконструкции и модернизации действующих источников комбинированной выработки схема не содержит. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639449]7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Положение не применяется. Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки схемой не предусматривается: электрическая нагрузка, обосновывающая такое решение, отсутствует.
[bookmark: _Toc238639450]7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии схемой не предусматривается: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, объединение зон технически не реализуемо в существующей конфигурации сетей.
[bookmark: _Toc238639451]7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Положение не применяется. Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам комбинированной выработки схемой не предусматривается. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639452]7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Положение не применяется. Расширение зон действия действующих источников комбинированной выработки схемой не предусматривается. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639453]7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники на расчётном периоде схемой не предусматривается. Ранее выведенные источники — УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш — исключены из действующего состава до начала расчётного периода; их нагрузка переключена на УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 8 «Мундыбаш» и учтена в балансах принимающих источников.
[bookmark: _Toc238639454]7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа, где предусматривается снижение тепловой нагрузки, схемой не предусматривается: снижения тепловой нагрузки в зонах действия действующих источников на расчётном периоде не прогнозируется.
[bookmark: _Toc238639455]7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
7.12.1. Основания и состав предложений по источникам тепловой энергии
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы по газификационному пакету Заказчика и приведены в таблице 7.1. Предложения по техническому перевооружению и модернизации приведены в таблице 7.2.
Основанием мероприятий служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756. Стоимостные показатели приняты по пояснительной записке ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации.
Сроки реализации приняты по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. На 2034 год отнесены УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау». На 2035 год отнесены УПК № 1 г. Таштагол, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск» и УПК № 9 «ГРЭ». По УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы 2026–2036 годов и точным годом не подтверждён.
Стоимость мероприятий является ориентировочной, приведена по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость и к уровню цен расчётного года не пересчитывалась; утверждённым объёмом капитальных вложений она не является. Приведённые по ряду источников диапазоны стоимости отражают два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых. Эти варианты являются взаимоисключающими, одновременной реализации не подлежат и суммированию между собой не поддаются. Окончательный вариант определяется проектной документацией.
В базовом 2026 году все источники работают на каменном угле. Перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет. Экологический эффект мероприятий состоит в снижении выбросов загрязняющих веществ при замещении угольного топлива природным газом и наступает по мере ввода объектов газификации.
Мероприятия по переводу источников на природный газ не имеют прямых предшественников в ранее утверждённых схемах поселений: реестры проектов тех редакций содержали мероприятия по замене оборудования и участков сетей в существующем топливном режиме. Единственным реализованным мероприятием сопоставимого масштаба является ликвидация котельных УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш с переключением потребителей на котельную УПК № 8, предусмотренная актуализацией схемы Мундыбашского поселения и выполненная; её результат учтён в составе действующих источников настоящей схемы.
Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол, выполненная в 2019–2020 годах в рамках инвестиционной программы ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы, относится к реализованным мероприятиям предшествующего периода и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.
Таблица 7.1 — Предложения по реконструкции источников тепловой энергии (лист «Таблица 5.1 Б» расчётной книги)
	№
	Наименование мероприятия
	Год
	Цель мероприятия
	Ст-ть, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реконструкция котельной УПК № 1 г. Таштагол с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	382 000,0

	2
	Реконструкция котельной УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов либо новая газовая котельная)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	53 360,0–59 289,0

	3
	Реконструкция котельной УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	26 680,0–29 644,0

	4
	Реконструкция котельной УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	29 644,0

	5
	Реконструкция котельной УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2026–2036, срок не установлен
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	423 920,0–652 186,0

	6
	Реконструкция котельной УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов)
	2026–2036, срок не установлен
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	41 502,0

	7
	Реконструкция котельной УПК № 7 Каз (пгт Каз) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	115 614,0–177 868,0

	8
	Реконструкция котельной УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов либо перевод существующих)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	71 147,0–78 262,0

	9
	Реконструкция котельной УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) с переводом на природный газ (новая газовая котельная)
	2035
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	17 786,0

	10
	Реконструкция котельной УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов)
	2034
	Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ
	71 000,0–71 147,0


1. Мероприятия по переводу котельных на природный газ приняты по программе подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024, договору поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756 и пояснительной записке ООО «ЮКЭК» по ориентировочной стоимости газификации.
2. Год указан по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. По УПК № 5 Новый Шерегеш и УПК № 6 Старый Шерегеш перспективный перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы.
3. Стоимость ориентировочная, по материалам ООО «ЮКЭК», уровень цен 2024 года, с НДС; к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Диапазон отражает два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых; они являются взаимоисключающими вариантами и одновременной реализации не подлежат. Окончательный вариант определяется проектной документацией.
4. Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол выполнена в 2019–2020 годах (инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 3.2.6) и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.
5. В базовом 2026 году источники работают на каменном угле; перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет.

Таблица 7.2 — Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников (лист «Таблица 5.2 Б» расчётной книги)
	№
	Наименование мероприятия
	Год
	Цель мероприятия
	Ст-ть, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.1.
	Техническое перевооружение котельной с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7
	2023–2031
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
	447 620,94


1. пгт Шерегеш
2. 1.1. Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»
3. В таблицу включены мероприятия, срок реализации которых заходит в период 2026–2036 годов. Источник — инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы (мероприятие 4.3).
4. Мероприятия, выполненные в 2017–2024 годах, в настоящую таблицу не включены: они характеризуют достигнутое состояние источников, а не предложения схемы.
5. Стоимость. Инвестиционная программа выделяет мероприятие 4.3 отдельной строкой формы 2-ИП ТС с раздельным указанием проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и погодового финансирования. Полная стоимость мероприятия за 2023–2031 годы составляет 565 985,483 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость, в том числе проектно-изыскательские работы 4 170,41 тыс. руб. и строительно-монтажные работы 561 815,073 тыс. руб. На период настоящей схемы приходится 447 620,94 тыс. руб.: 2026 год — 50 000,0; 2027 год — 84 000,0; 2028 год — 84 000,0; 2029 год — 84 000,0; 2030 год — 74 000,0; 2031 год — 71 620,94 тыс. руб. Расходы 2023–2025 годов в объёме 118 364,543 тыс. руб. к периоду схемы не относятся. После 2031 года финансирование по мероприятию не предусмотрено.
6. Мероприятие 4.3 даёт экологический эффект и установленную мощность источника не увеличивает. Дефицит мощности УПК № 5, выявленный расчётом к 2031 году, им не покрывается.
7. Основание. Инвестиционная программа ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017–2031 годы утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2016 г. № 678 с изменениями, внесёнными постановлениями от 13 декабря 2018 г. № 510, от 19 ноября 2020 г. № 378, от 14 декабря 2021 г. № 664 и от 19 октября 2023 г. № 182.
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[bookmark: _Toc238639456]7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии выполнен качественно: подтверждённого ресурсного обоснования по возобновляемым источникам энергии для территории округа не имеется, предложений заинтересованных организаций не поступало. Приоритетным направлением развития топливного баланса принят перевод источников на природный газ.
[bookmark: _Toc238639457]7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах, организовано от действующих источников тепловой энергии: паровая нагрузка отнесена к трём источникам, отпуск тепловой энергии в горячей воде промышленному потребителю выполняется от систем Таштагола, Каза и Шерегеша. Строительство самостоятельных источников для производственных зон схемой не предусматривается.
[bookmark: _Toc238639458]7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения приведены главой 4 и разделом 2 утверждаемой части. Радиус эффективного теплоснабжения определён по методике Методических указаний для каждой зоны действия источника тепловой энергии.
[bookmark: _Toc238639459]7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
7.16.1. Решения по каждому источнику тепловой энергии
Ниже по каждому из десяти источников сведены текущее состояние, выявленная проблема, нагрузки по этапам, принимаемое техническое решение и его зависимости. Мероприятия приведены сквозными идентификаторами реестра мероприятий схемы.
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Таблица 7.3 — Решения по источникам тепловой энергии
	Источник
	Установленная мощность
	Полная максимальная 2026
	Полная максимальная 2036
	Выявленная проблема
	Перевод на природный газ
	Мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 «Таштагол»
	150,0000
	93,0532
	93,2042
	условие преобладания отопительной нагрузки не выполняется: отношение нагрузки горячего водоснабжения к отопительной 0,1137; наибольший водоразбор округа
	перевод на газ — 2035
	MS-G-01; MS-DHW-01

	УПК № 2 «Шалым»
	17,0000
	5,8602
	5,8602
	заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки в нормальном и аварийном режимах
	перевод на газ — 2035
	MS-G-02; MS-R-05; MS-DHW-02

	УПК № 2 «ЦМК»
	10,2000
	3,7051
	4,2361
	самостоятельных технических проблем по имеющимся сведениям не выявлено
	перевод на газ — 2035
	MS-G-03; MS-DHW-03

	УПК № 9 «ГРЭ»
	4,5000
	1,3330
	1,3330
	баланс теплоносителя не раскрыт; единственный ввод электроснабжения; показатель Кэ 0,6 — ниже остальных источников
	перевод на газ — 2035
	MS-G-09; MS-R-01; MS-DHW-04

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	114,0000
	68,6123
	114,4463
	наибольший прирост нагрузки округа; отсутствие свободного резерва на расчётный срок; дефицит подпитки, растущий к 2031 году; аварийный дефицит подпитки 75,40 т/ч; баки-аккумуляторы
	перевод на газ — срок не установлен
	MS-G-05; MS-E-01; MS-R-03; MS-R-06; MS-DHW-05

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	24,0000
	4,6696
	4,8196
	наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке — 96,2 процента
	перевод на газ — срок не установлен
	MS-G-06; MS-DHW-06

	УПК № 7 «Каз»
	72,0000
	19,4397
	19,5027
	наибольшая доля нормативных утечек округа; температурный график отличается от остальных систем
	перевод на газ — 2034
	MS-G-07; MS-DHW-07

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	36,0000
	20,2475
	20,2475
	смешанное приготовление горячей воды; доля открытой составляющей не выделена
	перевод на газ — 2034
	MS-G-08; MS-DHW-08

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	33,9300
	8,6985
	8,6985
	заявленная производительность водоподготовки нулевая; наибольший дефицит подпитки округа; конфликт установленной мощности 33,93 против 33,93 Гкал/ч
	перевод на газ — 2034
	MS-G-10; MS-R-05; MS-DHW-09

	УПК № 3 «Спасск»
	5,3700
	1,8761
	1,8831
	заявленная производительность водоподготовки нулевая; наименьший водоразбор округа
	перевод на газ — 2035
	MS-G-04; MS-R-05; MS-DHW-10
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Состав технического перевооружения при переводе на природный газ настоящей схемой не предопределяется. Перечень заменяемого и устанавливаемого оборудования — котлы либо горелочные устройства, автоматика безопасности и регулирования, газовое оборудование, дымовые тракты, при необходимости насосное оборудование и водоподготовка — определяется проектной документацией по каждому источнику отдельно.
Перевод на природный газ установленную тепловую мощность источников не изменяет и самостоятельным решением вопросов надёжности, водоподготовки и горячего водоснабжения не является: соответствующие мероприятия учитываются отдельно.
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[bookmark: _Toc238639460]7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью
Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, требуется по зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш»: отрицательный баланс источника на этапах 2031 и 2036 годов составляет минус 0,4463 Гкал/ч. Решение отнесено к проектной документации по реконструкции источника; перераспределением нагрузки дефицит не устраняется.
[bookmark: _Toc238639461]7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Положение не применяется. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников не определяется. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.
[bookmark: _Toc238639462]7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке
Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединённой тепловой нагрузке определены балансами тепловой мощности: загрузка оборудования приведена по каждому источнику на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639463]7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива
Потребность в топливе определена перспективными топливными балансами главы 10. Рекомендуемый вид топлива на расчётный срок — природный газ; до реализации перевода сохраняется каменный уголь Кузнецкого бассейна.
[bookmark: _Toc238639464]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc238639465]8.1. Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Предложений по реконструкции, модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом, схема не содержит: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, перераспределение технически не реализуемо.
[bookmark: _Toc238639466]8.2. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку относится к зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш» в пгт Шерегеш. Состав и параметры сетей осваиваемых участков определяются проектной документацией по мере утверждения планировки территории.
[bookmark: _Toc238639467]8.3. Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Положение не применяется. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой не предусматривается: резервирование от смежного источника в существующей конфигурации технически не реализуемо.
[bookmark: _Toc238639468]8.4. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
8.4.1. Основания для реконструкции тепловых сетей
Отбор участков выполнен от реестра участков, а не от общих формулировок. Возрастной признак принят как основание для обследования, а не как основание для замены.
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Таблица 8.1 — Кандидаты мероприятий по тепловым сетям
	Обозначение
	Территория
	Группа участков
	Основание
	Рекомендуемое действие
	Мероприятие
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	NC-01
	г. Таштагол
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 186 участков, 30246.3 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-02
	г. Таштагол
	участки, введённые в 2021–2024 годах
	участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 3 участков, 2348.5 м
	замена не требуется на расчётном периоде
	—
	мероприятие не требуется

	NC-03
	г. Таштагол
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 105 участков, 2885.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-04
	г. Таштагол
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 13 участков, 629.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-05
	пгт Шерегеш
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 261 участков, 12962.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-06
	пгт Шерегеш
	участки, введённые в 2021–2024 годах
	участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 798.0 м
	замена не требуется на расчётном периоде
	—
	мероприятие не требуется

	NC-07
	пгт Шерегеш
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 56 участков, 1654.5 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-08
	пгт Каз
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 48 участков, 7393.5 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-09
	пгт Мундыбаш
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 74 участков, 6294.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-10
	пгт Мундыбаш
	участки, введённые в 2021–2024 годах
	участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 1232.0 м
	замена не требуется на расчётном периоде
	—
	мероприятие не требуется

	NC-11
	пгт Темиртау
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 34 участков, 10251.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-12
	пгт Спасск
	группа участков возрастом более 30 лет
	нормативный срок службы превышен: 3 участков, 485.0 м по оси трассы
	обследование технического состояния с последующим определением объёма замены
	MS-R-02
	требуется обследование технического состояния

	NC-13
	все территории
	устройство резервирующих связей тепловых сетей
	межисточниковых и внутризонных резервирующих связей не выявлено
	определение необходимости и состава связей по результатам расчётного моделирования
	MS-R-04
	решение принимается по результатам расчётного моделирования
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По девяти системам сформирована потребность в обследовании технического состояния участков возрастом более тридцати лет. По трём системам участки, введённые в 2021–2024 годах, отнесены к не требующим мероприятий. Устройство резервирующих связей отнесено к решениям, принимаемым по результатам расчётного моделирования.
Мероприятия по замене конкретных участков в настоящей редакции не формируются: перечень заменяемых участков определяется после обследования технического состояния и проверки гидравлической достаточности.
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[bookmark: _Toc238639469]8.5. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения схемой не предусматривается. Нормативная надёжность обеспечивается заменой участков, выработавших эксплуатационный ресурс, и восстановлением тепловой изоляции; состав замены приведён в настоящей главе.
[bookmark: _Toc238639470]8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция и модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется: расчётная проверка зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» показала достаточность существующих диаметров при принятом приросте нагрузки.
[bookmark: _Toc238639471]8.7. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
8.7.1. Состав и объёмы предложений по тепловым сетям
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы по протяжённости участков, подлежащих замене, и приведены на листе «Таблица 6.1» расчётной книги совместно с общей протяжённостью сетей по каждому источнику.
Основанием служит поучастковая база из 1 294 участков с указанием диаметра, года ввода и длины по оси трассы, приведённая в приложении 4. Она позволяет отнести объём замены к конкретным участкам, а не к усреднённой доле протяжённости, как это делалось в ранее утверждённых схемах поселений.
Сведения ООО «ЮКЭК» от 28.08.2026 о протяжённости тепловых сетей и расхождение с реестром схемы приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».
Средневзвешенный срок эксплуатации сетей округа составляет 39,4 года, а характерные причины отказов, зафиксированные в схемах поселений, связаны с коррозионным износом металла и качеством монтажа. Этим определяется как объём замены, так и приоритет: в первую очередь подлежат замене участки наибольшего возраста в зонах с круглогодичной подачей теплоносителя, где сеть не выводится из работы на летний период.
На уровне схемы объёмы замены определены по сроку эксплуатации участков. При замене участков без изменения трассировки исходно рассматривается сохранение существующих диаметров. Окончательные диаметры и гидравлические параметры уточняются проектной документацией и, при необходимости, поверочным гидравлическим расчётом. Для зоны котельной УПК № 5 «Новый Шерегеш» такой расчёт обязателен с учётом перспективного прироста нагрузки; его выполнение возможно после разработки электронной модели либо в составе проектной документации по реконструкции источника.
Отдельно учтены участки, построенные для переключения потребителей ликвидированных котельных пгт Мундыбаш: они введены в эксплуатацию недавно, находятся в начале срока службы и в объём замены на расчётном периоде не включаются.
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Оператор представил программу ремонта тепловых сетей на 2026–2036 годы поучастковыми формами по каждой территории. Программа содержит 104 мероприятия общей протяжённостью 26 219,5 м в двухтрубном исчислении и стоимостью 999 171,5 тыс. руб. Работы отнесены к восьми источникам тепловой энергии; по УПК № 2 «Шалым» и УПК № 9 «ГРЭ» мероприятия формами не заявлены, что отсутствием потребности не является. Поучастковый состав с указанием файла, листа и строки исходной формы приведён на листе «6.1_Программа_ЮКЭК» расчётной книги.
Единица протяжённости в исходных формах заполнена неоднородно: по городу Таштаголу применены десятичные значения в километрах, по посёлку Шерегеш единица указана в самой ячейке в метрах, по посёлкам Каз, Темиртау и Мундыбаш — целые значения в метрах при заголовке графы в километрах. Значения приведены к метрам по масштабу участков и сопоставлению с реестром существующих сетей; правило нормализации сохранено для каждой строки. Механическое суммирование исходных величин без нормализации не выполнялось.
Объём под замену, определённый в Таблице 6.1 по нормативному сроку службы, и программа оператора имеют разное назначение: первый характеризует потребность, вторая — планируемые работы. Величины не подменяют друг друга и не суммируются.
Инвестиционная программа содержит укрупнённое мероприятие 3.1.1 «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с изменением способа прокладки и заменой стальных труб на трубы из полимерных материалов» стоимостью 320 000,0 тыс. руб. на 2030–2036 годы по территориям Таштагола, Шерегеша, Каза, Мундыбаша и Темиртау. На тех же территориях и в том же периоде поучастковая программа предусматривает 64 мероприятия стоимостью 501 130,0 тыс. руб. Перечень участков по укрупнённому мероприятию не раскрыт, поэтому раздельность состава документально не подтверждается. В сводный объём сетевых мероприятий величина 320 000,0 тыс. руб. дополнительно не включается; вопрос отнесён к сведениям, подлежащим уточнению у Заказчика.
Мероприятие 3.1.1 в состав инвестиционной программы, утверждённой постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2016 г. № 678 с последующими изменениями, не входит: приложение к постановлению содержит по группе 3 только мероприятия, не относящиеся к тепловым сетям. Расходы 2032–2036 годов выходят за срок действия утверждённой программы и приведены как сведения оператора.
Таблица 8.3 — Программа ремонта тепловых сетей ООО «ЮКЭК» на 2026–2036 годы (лист «6.1_Программа_ЮКЭК» расчётной книги)
	Источник тепловой энергии
	Мероприятий
	Протяжённость, м
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	10
	1 963,0
	109 288,0

	УПК № 7 «Каз»
	17
	2 802,5
	103 147,0

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	17
	2 293,0
	64 508,0

	УПК № 1 «Таштагол»
	25
	14 491,0
	536 232,5

	УПК № 3 «Спасск»
	2
	1 480,0
	32 612,0

	УПК № 2 «ЦМК»
	1
	687,0
	11 984,0

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	13
	1 362,0
	65 664,0

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	19
	1 141,0
	75 736,0

	Итого
	104
	26 219,5
	999 171,5


8.7.2. Графические материалы и их источники
В составе переданных материалов имеются рабочие схемы тепловых сетей в формате AutoCAD по всем шести территориям с централизованным теплоснабжением. Схемы выполнены в условных координатах без назначенной системы координат и содержат рабочие слои без атрибутивной семантики.
Таблица 8.2 — Рабочие схемы тепловых сетей в составе исходных материалов
	Обозначение
	Территория
	Дата чертежа
	Охват
	Состояние чтения
	Построенная схема

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DWG-01
	г. Таштагол: УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ»
	не установлена
	четыре системы города
	прочитан полностью после исправления структуры файла преобразования: 22 781 объект, 4 208 текстовых подписей
	рисунки 3 и 4

	DWG-02
	г. Таштагол, УПК № 9 «ГРЭ»
	не установлена
	система УПК № 9
	пространство модели не содержит графических объектов; листовое пространство — два видовых экрана; слои относятся к топографической основе
	не построена

	DWG-03
	пгт Шерегеш
	25.02.2025
	зоны УПК № 5 и УПК № 6
	прочитан полностью: 23 768 объектов, 4 893 подписи, из них 595 подписей условных диаметров
	рисунки 5 и 6

	DWG-04
	пгт Каз, пгт Мундыбаш
	10.09.2018
	две системы
	прочитан полностью: 4 383 объекта, 1 002 подписи; по пгт Мундыбаш трассировка фрагментарна
	рисунки 7 и 8

	DWG-05
	пгт Темиртау
	не установлена
	система УПК № 10
	прочитан полностью: 10 290 объектов, 1 913 подписей
	рисунок 9

	DWG-06
	пгт Спасск
	не установлена
	система УПК № 3
	прочитан полностью: 3 405 объектов, 859 подписей
	рисунки 10, 11 и 17


Схемы использованы как средство сверки состава и трассировки участков. Атрибуты участков — протяжённость, диаметр, год ввода, способ прокладки — принимаются по реестру участков редакции 2026 года, поскольку он отражает подтверждённое состояние на базовый период. По схеме посёлка Темиртау текстовые подписи диаметров подтверждают двухтрубную прокладку и соответствуют классам диаметров реестра.
Углублённый разбор рабочих чертежей выполнен повторно с проверкой пространства модели, листового пространства, блоков, внешних ссылок и состояния видимости слоёв. По пяти чертежам из шести содержимое пространства модели прочитано полностью. По двум чертежам — по г. Таштаголу и по УПК № 9 «ГРЭ» — потребовалось предварительное исправление структуры файла преобразования: значения отдельных текстовых объектов содержали неэкранированный перевод строки, а отдельные записи таблиц не имели имени.
Ранее зафиксированное ограничение по пгт Шерегеш снимается. Чертёж содержит два самостоятельных листа — «Схема тепловых сетей п. Н-Шерегеш» и «Схема тепловых сетей пгт. Ст-Шерегеш», то есть охватывает обе системы посёлка, включая зону УПК № 6 «Старый Шерегеш». Кроме того, чертёж содержит 595 подписей условных диаметров и паспорта участков, применяемые как дополнительный слой сверки с реестром.
По чертежу УПК № 9 «ГРЭ» результат отрицательный и установлен доказательно: пространство модели не содержит ни одного графического объекта, листовое пространство содержит только два видовых экрана, блоки чертежа исчерпываются стандартными обозначениями стрелок, внешние ссылки отсутствуют, а определённые в файле слои относятся к топографической основе — ручьи, дороги, железная дорога, улицы, здания, комплексная застройка. Трассировка тепловых сетей зоны УПК № 9 в переданном чертеже отсутствует, вследствие чего схема этой зоны по имеющимся материалам не построена.
По пгт Мундыбаш чертёж содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Сплошная сеть, показанная на том же листе, относится к водопроводу и канализации и к тепловым сетям не принадлежит. Схема по этой территории построена в объёме имеющихся фрагментов.
Построенные технические схемы приведены в части 1.4 настоящих обосновывающих материалов: рисунки 3 и 4 — г. Таштагол, рисунки 5 и 6 — пгт Шерегеш, рисунок 7 — пгт Каз, рисунок 8 — пгт Мундыбаш, рисунок 9 — пгт Темиртау, рисунки 10 и 11 — пгт Спасск. Все схемы выполнены в условной системе координат: назначение координат, наложение на географическую подложку и указание географического масштаба недопустимы, поскольку исходные чертежи геодезической привязки не имеют.
Построение карт перспективных тепловых сетей выполняется на основе перечисленных материалов и реестра участков. Перспективные участки изображаются только там, где их трассировка определена; реконструкция существующего участка новой трассой не изображается.
Схема рекомендуемых диаметров трубопроводов по пгт Спасск приведена на рисунке 17.
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Рисунок 17 — Рекомендуемые диаметры трубопроводов, пгт Спасск
Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.
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[bookmark: _Toc238639472]8.8. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций схемой не предусматриваются: отдельно стоящих насосных станций в составе тепловых сетей округа исходными данными не зафиксировано, сетевые и подпиточные насосы размещены в зданиях источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc238639473]8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
8.9.1. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Материал относится к тепловым сетям и размещён в составе соответствующего раздела.
Бесхозяйные тепловые сети в границах Таштагольского муниципального округа Заказчиком не заявлены. В составе исходных данных отсутствуют акты выявления бесхозяйного имущества, судебные решения о признании права муниципальной собственности и перечни участков, не имеющих эксплуатирующей организации.
Это положение подтверждается и ранее утверждёнными схемами: в схемах всех шести городских поселений в соответствующих разделах указано, что бесхозяйные сети на территории поселения отсутствуют, а все сети обслуживаются теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников которой они расположены. Таким образом отсутствие бесхозяйных сетей является устойчивым состоянием, а не следствием неполноты сведений текущей редакции.
Вся поучастковая база тепловых сетей округа, приведённая в приложении 4, отнесена к зонам действия действующих источников и эксплуатируется единой теплоснабжающей организацией.
При выявлении бесхозяйных участков в период действия схемы их эксплуатация до признания права собственности возлагается на организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с такими участками, с последующим учётом затрат в установленном порядке и внесением участков в схему при очередной актуализации.
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[bookmark: _Toc238639474]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc238639475]9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
9.1.1. Нормативное основание и предмет главы
Нормативное основание главы — подпункт «и» пункта 23 требований к схемам теплоснабжения: предложения по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения. Принимаемые по результатам главы решения закрепляются разделом 7 утверждаемой части.
Правовое основание предмета — часть 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: с 1 января 2013 года не допускается подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам для нужд горячего водоснабжения путём отбора теплоносителя, а с 1 января 2022 года не допускается само использование таких систем для нужд горячего водоснабжения.
Срок перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые, установленный частью 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, наступил до начала разработки настоящей схемы. По состоянию на 2026 год открытый водоразбор в округе сохраняется, что подтверждено расчётными балансами. Технические пути его устранения приведены ниже.
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9.1.2. Разграничение понятий
Характеристики системы горячего водоснабжения, приводимые в настоящей главе раздельно, разграничены таблицей 9.1.
Таблица 9.1 — Разграничиваемые характеристики
	Характеристика
	Содержание
	Значения по округу

	1
	2
	3

	Схема тепловой сети
	число трубопроводов прокладки
	двухтрубная по всем десяти системам

	Способ приготовления горячей воды
	открытый, закрытый либо смешанный
	открытый по девяти системам, смешанный по УПК № 8

	Фактический водоразбор теплоносителя
	масса отбираемого теплоносителя, т/ч и т/год
	от 2 932 до 341 475 т/год; по УПК № 9 не раскрыт



Наличие открытого водоразбора четырёхтрубной прокладки не означает. Это особенно существенно для УПК № 8 «Мундыбаш»: приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая, — тогда как тепловая сеть остаётся двухтрубной. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется.
Таблица 9.2 — Разграничение массовых и тепловых величин горячего водоснабжения
	Идентификатор величины
	Содержание
	Единица
	Итог по округу

	1
	2
	3
	4

	тепловая нагрузка горячего водоснабжения
	тепловая нагрузка горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	11,3909

	расчётный максимально-часовой водоразбор
	расчётный максимально-часовой водоразбор
	м³/ч
	206,51

	годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС
	годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС
	т/год
	782 784



Тепловая нагрузка в Гкал/ч и расход теплоносителя в т/ч приводятся раздельно; переход от одной величины к другой выполняется только при указанном температурном перепаде.
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9.1.3. Варианты преобразования
Рассматриваются четыре класса решений. Класс применяется к системе только если он имеет для неё инженерный смысл; искусственное построение всех классов по каждой системе не производится.
Таблица 9.14 — Классы решений
	Обозначение
	Содержание
	Применимость по округу

	1
	2
	3

	вариант 1 — сохранение открытой схемы
	сохранение существующей открытой схемы на расчётный период
	отклонён по всем системам частью 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ

	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	закрытое приготовление в индивидуальных тепловых пунктах потребителей с установкой теплообменников
	применим по всем десяти системам; проработан исторически по девяти

	вариант 3 — центральные тепловые пункты
	групповое приготовление в центральных тепловых пунктах со строительством распределительных сетей горячего водоснабжения
	рассматривается по УПК № 1 и УПК № 5; по остальным неприменимо

	вариант 4 — иное решение
	иное решение, имеющее источниковое либо проектное основание
	в корпусе исходных данных оснований не выявлено



Вариант 1 — сохранение открытой схемы приводится не как альтернатива, а как база сравнения: он показывает сохраняющиеся величины водоразбора и дефицита. Правовым основанием он не располагает и предпочтительным быть не может.
Вариант 3 — центральные тепловые пункты ограничен двумя системами с наибольшей сосредоточенной нагрузкой горячего водоснабжения — УПК № 1 (5,381 Гкал/ч) и УПК № 5 (3,065 Гкал/ч). По остальным восьми системам нагрузка составляет от 0,002 до 1,064 Гкал/ч и рассредоточена, что делает строительство отдельных сетей горячего водоснабжения экономически необоснованным. Стоимость вариант 3 — центральные тепловые пункты не определена и с вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты не суммируется.
Вариант 4 — иное решение не формируется: в исходных данных нет ни проектных решений, ни источниковых указаний на иной способ. Изобретение варианта без основания не производится.
9.1.3.1. Сопоставление вариантов по последствиям
Таблица 9.15 — Последствия вариантов
	Последствие
	вариант 1 — сохранение открытой схемы
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	вариант 3 — центральные тепловые пункты

	1
	2
	3
	4

	Соответствие закону
	не соответствует
	соответствует
	соответствует

	Водоразбор теплоносителя
	сохраняется 782 784 т/год
	закрывается
	закрывается

	Подпитка тепловых сетей
	без изменений
	снижается по всем раскрытым системам
	снижается так же

	Дефицит ВПУ в нормальном режиме
	сохраняется по четырём системам
	закрывается по одной, уменьшается по трём
	то же

	Дефицит ВПУ в аварийном режиме
	сохраняется по пяти системам
	не изменяется
	не изменяется

	Тепловая мощность источников
	не меняется
	не меняется
	не меняется

	Тепловые сети
	без изменений
	увеличения диаметров не требуется по расчёту 2021 года
	требует строительства сетей горячего водоснабжения

	Сторона потребителя
	без изменений
	тепловой пункт у каждого потребителя
	сети до потребителя

	Температурный график
	без изменений
	сохраняется со спрямлением, кроме УПК № 1
	то же

	Капитальные вложения
	не требуются
	историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021
	стоимость не определено

	Взаимодействие с газификацией
	нет
	независимо
	независимо



Историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС относится к девяти действующим источникам с раскрытой стоимостью. Она является исторической величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.
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9.1.4. Температурный режим, гидравлика и сторона потребителя
Историческое решение опирается на условие преобладания отопительной нагрузки: при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1 регулирование отпуска сохраняется по отопительному графику со спрямлением в тёплый период для нужд горячего водоснабжения. Условие проверено по каждой системе.
Таблица 9.12 — Проверка условия сохранения отопительного графика
	Источник
	Нагрузка отопления, Гкал/ч
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	α
	График, °C
	Условие α ≤ 0,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	47,3380
	5,3810
	0,1137
	95/70
	НЕ выполняется

	УПК № 2 Шалым
	4,3589
	0,3820
	0,0876
	95/70
	выполняется

	УПК № 2 ЦМК
	2,8393
	0,1280
	0,0451
	95/70
	выполняется

	УПК № 9 ГРЭ
	0,7240
	0,0020
	0,0028
	95/70
	выполняется

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	59,4340
	3,0650
	0,0516
	95/70
	выполняется

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	2,9328
	0,2640
	0,0900
	95/70
	выполняется

	УПК № 7 Каз
	12,0387
	1,0530
	0,0875
	130/65
	выполняется

	УПК № 8 Мундыбаш
	15,7720
	0,8190
	0,0519
	95/70
	выполняется

	УПК № 10 Темир-Тау
	7,2092
	0,2569
	0,0356
	95/70
	выполняется

	УПК № 3 Спасск
	1,2910
	0,0400
	0,0310
	95/70
	выполняется



Условие выполняется по девяти системам и не выполняется по УПК № 1 «Таштагол», где α = 0,1137. Для этой системы вывод исторического решения о сохранении отопительного графика автоматически не переносится: режим регулирования после перевода подлежит отдельному обоснованию. Это первый случай, когда решение по системам Таштагола различается внутри одной территории.
Зона УПК № 7 «Каз» работает по графику 130/65 °C с изломом 65 °C. Решение по Спасску, где график 95/70 °C с изломом 55 °C, на Каз не переносится: температура приготовления горячей воды и, следовательно, подбор теплообменников различаются.
9.1.4.1. Гидравлические последствия
Переход на закрытое приготовление изменяет расход сетевой воды, распределение расходов по обратному трубопроводу и режим подпиточных насосов. Историческое решение по Казу и Темиртау содержит вывод, что увеличения диаметров трубопроводов не требуется, и опирается на выполненный гидравлический расчёт существующих сетей.
Этот вывод относится к состоянию сетей 2021 года и на 2026 год автоматически не распространяется. Статус — подлежит проверке гидравлическим расчётом. Утверждение об улучшении гидравлического режима вследствие перевода в настоящей главе не делается: расчёт не выполнялся.
Таблица 9.13 — Потребность в электронной модели
	Источник
	Статус зависимости от модели
	Основание

	1
	2
	3

	УПК № 1 Таштагол
	расчётное моделирование рекомендуется
	крупнейший водоразбор округа и невыполнение условия α ≤ 0,1

	УПК № 2 Шалым
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 2 ЦМК
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 9 ГРЭ
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	расчётное моделирование рекомендуется
	наибольший прирост нагрузки округа и дефицит подпитки

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 7 Каз
	расчётное моделирование рекомендуется
	отличный температурный график и наибольшая доля нормативных утечек

	УПК № 8 Мундыбаш
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 10 Темир-Тау
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен

	УПК № 3 Спасск
	расчётное моделирование не требуется
	масштаб изменения расходов незначителен



Ни по одной системе статус окончательное решение принимается по результатам расчётного моделирования по варианту вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты не установлен: решение о способе перевода принимается без модели. Модель требуется для варианта вариант 3 — центральные тепловые пункты и для проверки режимов по трём указанным системам.
9.1.4.2. Сторона потребителя
Вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты требует индивидуального теплового пункта у каждого потребителя с нагрузкой горячего водоснабжения. Историческое число тепловых пунктов известно по девяти системам из десяти.
Собственного реестра потребителей с числом объектов настоящая схема не содержит: примечание 3 к листу «Таблица 7.1» расчётной книги прямо указывает, что графы количества потребителей не заполнены, поскольку корпус исходных данных не содержит числа потребителей. Поэтому число тепловых пунктов принимается по историческим решениям как ориентир и подлежит актуализации; собственных значений не назначается.
Наличие свободных площадей в существующих тепловых пунктах, состояние вводов, обеспеченность электроснабжением и потребность в автоматизации по объектам не раскрыты. Статус — исходными документами не установлен по исходным данным.
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[bookmark: _Toc238639476]9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения не выполняется: температурные графики действующих источников на расчётном периоде сохраняются. Изменение расхода теплоносителя после перевода на закрытую схему приведено водным балансом настоящей главы.
[bookmark: _Toc238639477]9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
9.3.1. Существующая структура горячего водоснабжения округа
Классификация построена по двум независимым основаниям: типу присоединения, заданному расчётной книгой, и численному подтверждению отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Основания совпадают по девяти системам и расходятся по одной.
Таблица 9.3 — Состояние систем горячего водоснабжения
	Источник
	Способ приготовления
	Отпуск теплоносителя, т/год
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Водоразбор расчётный, м³/ч
	Открытый водоразбор

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	открытая
	341 475
	5,3810
	97,84
	подтверждён численно

	УПК № 2 Шалым
	открытая
	18 157
	0,3820
	7,64
	подтверждён численно

	УПК № 2 ЦМК
	открытая
	13 266
	0,1280
	2,56
	подтверждён численно

	УПК № 9 ГРЭ
	открытая
	не раскрыт
	0,0020
	0,04
	численно не подтверждён

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	открытая
	217 064
	3,0650
	55,73
	подтверждён численно

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	открытая
	22 390
	0,2640
	4,80
	подтверждён численно

	УПК № 7 Каз
	открытая
	76 238
	1,0530
	17,55
	подтверждён численно

	УПК № 8 Мундыбаш
	смешанная
	62 183
	0,8190
	14,89
	подтверждён численно

	УПК № 10 Темир-Тау
	открытая
	29 079
	0,2569
	4,67
	подтверждён численно

	УПК № 3 Спасск
	открытая
	2 932
	0,0400
	0,80
	подтверждён численно

	Итого
	—
	782 784
	11,3909
	206,51
	9 из 10



Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти. По восьми из них способ приготовления открытый, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанный с открытой составляющей 62 183 т/год.
По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя в расчётной книге не заполнены, однако система не является неклассифицированной: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» расчётной книги прямо указывает открытую схему, лист «Таблица 7.1» приводит тип присоединения «открытая, двухтрубная» и нагрузку горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт с классифицированной нагрузкой горячего водоснабжения. Таким образом, тип системы установлен тремя независимыми источниками; не раскрыт только водный баланс.
Нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти системам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч. Величина 0,819 Гкал/ч относится к УПК № 8 «Мундыбаш» и итогом по округу не является.
9.3.1.1. Методика перехода от нагрузки к водоразбору
Расчётный максимально-часовой водоразбор получен из тепловой нагрузки по формуле расчётной книги: G = Q / (t_гв − t_хв) · 1000, где G — водоразбор, м³/ч; Q — нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч; t_гв — температура горячей воды, принятая равной температуре излома температурного графика соответствующей системы, °C; t_хв — температура холодной воды, принятая равной 5 °C.
Таблица 9.4 — Температурные основания расчёта водоразбора
	Источник
	Температурный график, °C
	Температура излома, °C
	Температура холодной воды, °C
	Нагрузка ГВС, Гкал/ч
	Водоразбор, м³/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	95/70
	60
	5
	5,3810
	97,84

	УПК № 2 Шалым
	95/70
	55
	5
	0,3820
	7,64

	УПК № 2 ЦМК
	95/70
	55
	5
	0,1280
	2,56

	УПК № 9 ГРЭ
	95/70
	60
	5
	0,0020
	0,04

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	95/70
	60
	5
	3,0650
	55,73

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	95/70
	60
	5
	0,2640
	4,80

	УПК № 7 Каз
	130/65
	65
	5
	1,0530
	17,55

	УПК № 8 Мундыбаш
	95/70
	60
	5
	0,8190
	14,89

	УПК № 10 Темир-Тау
	95/70
	60
	5
	0,2569
	4,67

	УПК № 3 Спасск
	95/70
	55
	5
	0,0400
	0,80



Универсальный график 95/70 °C ко всем системам неприменим: по зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °C с изломом 65 °C. Расчёт водоразбора выполнен по фактическому излому каждой системы, а не по единому значению.
Среднечасовой водоразбор, получаемый делением годового отпуска на 8 760 часов, и расчётный максимально-часовой водоразбор — разные величины. По округу они соотносятся как 89,36 и 206,51 м³/ч. Баланс водоподготовки в расчётной книге построен на среднечасовой величине; это свойство исходного расчёта фиксируется и самостоятельно не переопределяется.
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9.3.2. Связь открытого водоразбора с балансом теплоносителя
Открытый водоразбор — основная составляющая подпитки тепловых сетей округа. Именно поэтому перевод на закрытую схему является не только правовым требованием, но и мерой водного баланса.
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Таблица 9.5 — Структура подпитки тепловых сетей, т/год
	Источник
	Подпитка заявленная
	Нормативные утечки
	Сверхнормативные утечки
	Производственные нужды
	Отпуск на ГВС
	Доля ГВС, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	399 334
	57 857
	0
	0
	341 475
	85,5

	УПК № 2 Шалым
	19 988
	1 831
	0
	0
	18 157
	90,8

	УПК № 2 ЦМК
	15 007
	1 741
	0
	0
	13 266
	88,4

	УПК № 9 ГРЭ
	не раскрыта
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	—

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	235 554
	17 775
	0
	715
	217 064
	92,2

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	23 280
	890
	0
	0
	22 390
	96,2

	УПК № 7 Каз
	113 155
	36 626
	0
	291
	76 238
	67,4

	УПК № 8 Мундыбаш
	69 420
	7 236
	0
	0
	62 183
	89,6

	УПК № 10 Темир-Тау
	35 496
	6 418
	0
	не раскрыто
	29 079
	81,9

	УПК № 3 Спасск
	3 745
	813
	0
	0
	2 932
	78,3
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Доля горячего водоснабжения в подпитке изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш». Ни по одной системе перевод не обнуляет подпитку полностью.
Отпуск теплоносителя на производственные нужды присутствует по двум системам — УПК № 5 «Новый Шерегеш» 715 т/год и УПК № 7 «Каз» 291 т/год. Эта составляющая к горячему водоснабжению не относится и при переводе сохраняется.
9.3.2.1. Расхождения контрольной суммы
Контроль расчётной книги сопоставляет заявленную подпитку с суммой составляющих. По трём зонам суммы не совпадают. Расхождения находятся на уровне округления и на выводы главы не влияют, но фиксируются, поскольку ранее сообщалось о сходимости контроля по всем раскрытым системам.
Таблица 9.6 — Расхождения контрольной суммы подпитки
	Источник
	Заявленная подпитка, т/год
	Сумма составляющих, т/год
	Расхождение, т/год

	1
	2
	3
	4

	УПК № 1 Таштагол
	399 334
	399 332
	2

	УПК № 8 Мундыбаш
	69 420
	69 419
	1

	УПК № 10 Темир-Тау
	35 496
	35 497
	-1



По остальным шести раскрытым системам контроль сходится точно.
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9.3.3. Связь с производительностью водоподготовительных установок
Баланс водоподготовки — центральное техническое следствие открытого водоразбора. Ниже приведено состояние до перевода.
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Таблица 9.7 — Баланс водоподготовки до перевода, т/ч
	Источник
	Производительность ВПУ
	Подпитка 2026
	Резерв или дефицит
	Аварийная подпитка
	Резерв в аварийном режиме
	Баки, шт. / м³

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	120,0
	45,586
	74,414
	55,0
	65,00
	0 / 0

	УПК № 2 Шалым
	0,0
	2,282
	-2,282
	4,3
	-4,30
	2 / 100

	УПК № 2 ЦМК
	20,0
	1,713
	18,287
	1,4
	18,60
	0 / 0

	УПК № 9 ГРЭ
	0,0
	не определён
	не определён
	0,6
	-0,60
	0 / 0

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4
	26,890
	-0,490
	101,8
	-75,40
	0 / 0

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5,0
	2,658
	2,342
	2,1
	2,90
	0 / 0

	УПК № 7 Каз
	40,0
	12,917
	27,083
	19,4
	20,60
	0 / 0

	УПК № 8 Мундыбаш
	60,0
	7,925
	52,075
	7,2
	52,80
	1 / 190

	УПК № 10 Темир-Тау
	0,0
	4,052
	-4,052
	5,4
	-5,40
	0 / 0

	УПК № 3 Спасск
	0,0
	0,428
	-0,428
	1,1
	-1,10
	0 / 0
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В нормальном режиме дефицит выявлен по четырём системам: УПК № 10 «Темир-Тау» −4,052, УПК № 2 «Шалым» −2,282, УПК № 5 «Новый Шерегеш» −0,490, УПК № 3 «Спасск» −0,428 т/ч. Все четыре значения проверены по ячейкам расчётной книги, а не перенесены из текста.
В аварийном режиме дефицит выявлен по пяти системам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10, УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийный слой баланса ранее в проекте не раскрывался.
По трём системам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — заявленная производительность установки равна нулю при ненулевой требуемой. Нулевое значение подтверждённым отсутствием водоподготовки не является: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры и режимную карту наладки химводоочистки. Статус исторический, на 2026 год требует подтверждения.
Баки-аккумуляторы имеются только по двум системам: УПК № 2 «Шалым» — 2 бака общей ёмкостью 100 м³ и УПК № 8 «Мундыбаш» — 1 бак 190 м³. По остальным восьми системам баки отсутствуют. Новые баки настоящей главой не назначаются.
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9.3.4. Водный баланс после перевода
Расчёт выполнен по методике, воспроизведённой из главы 6 схем Каза и Темиртау редакции 2021 года, где приведены балансы производительности водоподготовительных установок «с учётом перехода на закрытый водоразбор». В этих балансах строка отпуска теплоносителя на цели горячего водоснабжения обнуляется, а прочие составляющие сохраняются.
Формула расчёта: подпитка после перевода = нормативные утечки + сверхнормативные утечки + отпуск на производственные нужды. Закрывается только составляющая открытого водоразбора.
Контрольная сверка метода: по УПК № 7 «Каз» исторический источник даёт подпитку после перевода 36 917 т/год и резерв установки 35,6 т/ч. Настоящий расчёт из составляющих даёт 36 917 т/год и 35,786 т/ч. Совпадение подтверждает, что метод воспроизведён верно, а не сконструирован заново.
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Таблица 9.10 — Баланс водоподготовки до и после перевода, т/ч
	Источник
	ВПУ
	Подпитка до
	Резерв до
	Подпитка после
	Резерв после
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	120,0
	45,586
	74,414
	6,605
	113,395
	резерв увеличивается

	УПК № 2 Шалым
	0,0
	2,282
	-2,282
	0,209
	-0,209
	дефицит сохраняется

	УПК № 2 ЦМК
	20,0
	1,713
	18,287
	0,199
	19,801
	резерв увеличивается

	УПК № 9 ГРЭ
	0,0
	не определена
	не определён
	не определена
	не определён
	расчёт невозможен

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4
	26,890
	-0,490
	2,111
	24,289
	дефицит закрывается

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5,0
	2,658
	2,342
	0,102
	4,898
	резерв увеличивается

	УПК № 7 Каз
	40,0
	12,917
	27,083
	4,214
	35,786
	резерв увеличивается

	УПК № 8 Мундыбаш
	60,0
	7,925
	52,075
	0,826
	59,174
	резерв увеличивается

	УПК № 10 Темир-Тау
	0,0
	4,052
	-4,052
	0,733
	-0,733
	дефицит сохраняется

	УПК № 3 Спасск
	0,0
	0,428
	-0,428
	0,093
	-0,093
	дефицит сохраняется
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Главный вывод раздела: перевод на закрытую схему устраняет дефицит производительности водоподготовки только по одной системе из четырёх дефицитных — по УПК № 5 «Новый Шерегеш», где резерв меняется с −0,490 на +24,289 т/ч.
По УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» дефицит уменьшается по величине, но сохраняется: −2,282 → −0,209; −4,052 → −0,733; −0,428 → −0,093 т/ч. Причина одна и та же: заявленная производительность установки на этих источниках нулевая, поэтому любой ненулевой остаток подпитки даёт дефицит. Утверждение о том, что перевод на закрытую схему решает вопрос водоподготовки, для этих трёх систем неверно.
По УПК № 5 «Новый Шерегеш» расчёт выполнен на два этапа, поскольку перспективная подпитка этой зоны отличается от текущей: нормативные утечки масштабируются коэффициентом объёма сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год. До перевода резерв составляет −0,490 т/ч на 2026 год и −4,248 т/ч на 2031 и 2036 годы; после перевода — +24,289 и +20,531 т/ч соответственно.
9.3.4.1. Что перевод не закрывает
Обнуление подпитки после перевода не наступает ни по одной системе. Сохраняются нормативные утечки, отпуск на производственные нужды и аварийная подпитка.
Таблица 9.11 — Аварийный режим: перевод эффекта не даёт
	Источник
	Производительность ВПУ
	Аварийная подпитка
	Резерв в аварийном режиме
	Влияние перевода

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	120,0
	55,0
	65,00
	не изменяется

	УПК № 2 Шалым
	0,0
	4,3
	-4,30
	не изменяется

	УПК № 2 ЦМК
	20,0
	1,4
	18,60
	не изменяется

	УПК № 9 ГРЭ
	0,0
	0,6
	-0,60
	не изменяется

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	26,4
	101,8
	-75,40
	не изменяется

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	5,0
	2,1
	2,90
	не изменяется

	УПК № 7 Каз
	40,0
	19,4
	20,60
	не изменяется

	УПК № 8 Мундыбаш
	60,0
	7,2
	52,80
	не изменяется

	УПК № 10 Темир-Тау
	0,0
	5,4
	-5,40
	не изменяется

	УПК № 3 Спасск
	0,0
	1,1
	-1,10
	не изменяется



Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети, а не водоразбором горячего водоснабжения, и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой. Перевод на закрытую схему её не изменяет. Аварийный дефицит по пяти системам сохраняется и является самостоятельным предметом мероприятий надёжности.
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9.3.5. Пообъектные досье систем
По каждой из десяти систем приведено состояние, проблемы, историческое решение, применимые варианты, расчётный эффект и принимаемое решение. Решения различаются по системам: девять систем с открытым водоразбором не означают девять одинаковых решений.
9.3.5.1. УПК № 1 «Таштагол» (г. Таштагол)
Таблица 9.16 — Пообъектные досье систем. УПК № 1 «Таштагол» (г. Таштагол)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	341 475 т/год, среднечасовой 38,981 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	5,3810 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 97,84 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,1137 — условие α ≤ 0,1 НЕ выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	150,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	120,0 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	45,586 т/ч в 2026 году, 45,586 т/ч в 2031 и 2036 годах

	Аварийная подпитка
	55,0 т/ч; резерв 65,00 т/ч

	Текущие проблемы
	крупнейший водоразбор округа 341 475 т/год; условие α ≤ 0,1 не выполняется (α = 0,1137), режим регулирования после перевода подлежит обоснованию

	Историческое решение
	утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения 2021 года, таблица 7.1: 407 тепловых пунктов, 143 842 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты — рассматривается как альтернатива при наибольшей сосредоточенной нагрузке округа, не разрешён

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 45,586 → 6,605 т/ч; резерв ВПУ 74,414 → 113,395 т/ч

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 143 842 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование рекомендуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность первая очередь, период 2027–2031

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод выполнен

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.2. УПК № 2 «Шалым» (г. Таштагол)
Таблица 9.17 — Пообъектные досье систем. УПК № 2 «Шалым» (г. Таштагол)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C

	Открытый водоразбор
	18 157 т/год, среднечасовой 2,073 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,3820 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 7,64 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0876 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	17,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки

	Баки-аккумуляторы
	2 ед., 100 м³

	Подпитка тепловой сети
	2,282 т/ч в 2026 году

	Аварийная подпитка
	4,3 т/ч; резерв −4,30 т/ч

	Текущие проблемы
	заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки −2,282 т/ч, аварийный −4,30 т/ч

	Историческое решение
	там же: 90 тепловых пунктов, 31 330 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 2,282 → 0,209 т/ч; резерв ВПУ −2,282 → −0,209 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 31 330 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод не начат

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.3. УПК № 2 «ЦМК» (г. Таштагол)
Таблица 9.18 — Пообъектные досье систем. УПК № 2 «ЦМК» (г. Таштагол)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C

	Открытый водоразбор
	13 266 т/год, среднечасовой 1,514 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,1280 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 2,56 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0451 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	10,20 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	20,0 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	1,713 т/ч в 2026 году

	Аварийная подпитка
	1,4 т/ч; резерв 18,60 т/ч

	Текущие проблемы
	самостоятельных проблем водного баланса не выявлено; резерв подпитки 18,287 т/ч

	Историческое решение
	там же: 29 тепловых пунктов, 9 955 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 1,713 → 0,199 т/ч; резерв ВПУ 18,287 → 19,801 т/ч

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 9 955 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод не начат

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.4. УПК № 9 «ГРЭ» (г. Таштагол)
Таблица 9.19 — Пообъектные досье систем. УПК № 9 «ГРЭ» (г. Таштагол)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	численно не раскрыт

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,0020 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,04 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0028 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	4,50 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	не раскрыта

	Аварийная подпитка
	0,6 т/ч; резерв −0,60 т/ч

	Текущие проблемы
	баланс теплоносителя не раскрыт; тип системы установлен, водоразбор не определён; аварийный дефицит −0,60 т/ч при нулевой заявленной производительности

	Историческое решение
	там же: 31 тепловой пункт, 10 574 тыс. руб. — наличие пунктов подтверждает открытую систему

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	расчёт невозможен — данных нет

	Потребность в расчётах
	расчёт водного баланса после перевода подлежит выполнению — баланс теплоносителя не раскрыт

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 10 574 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты предварительно, очерёдность четвёртая очередь, период не определено

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; сведения эксплуатирующей организации для подтверждения не представлены

	Состояние на 2031 год
	решение не принято

	Состояние на 2036 год
	решение не принято



9.3.5.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш» (пгт Шерегеш)
Таблица 9.20 — Пообъектные досье систем. УПК № 5 «Новый Шерегеш» (пгт Шерегеш)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	217 064 т/год, среднечасовой 24,779 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	3,0650 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 55,73 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0516 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	114,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	26,4 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	26,890 т/ч в 2026 году, 30,648 т/ч в 2031 и 2036 годах

	Аварийная подпитка
	101,8 т/ч; резерв −75,40 т/ч

	Текущие проблемы
	дефицит подпитки −0,490 т/ч на 2026 и −4,248 т/ч на 2031; аварийный дефицит −75,40 т/ч; баки-аккумуляторы отсутствуют

	Историческое решение
	постановление № 49-п от 02.06.2023, актуализация на 2024: 241 тепловой пункт, 83 934 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты — рассматривается как альтернатива, не разрешён

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 26,890 → 2,111 т/ч; резерв ВПУ −0,490 → 24,289 т/ч; дефицит закрывается

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 83 934 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование рекомендуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; перевод не зависит от газификации источника, год которой исходными документами не установлен

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность первая очередь, период 2027–2031

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод выполнен

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш» (пгт Шерегеш)
Таблица 9.21 — Пообъектные досье систем. УПК № 6 «Старый Шерегеш» (пгт Шерегеш)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	22 390 т/год, среднечасовой 2,556 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,2640 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,80 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0900 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	24,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	5,0 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	2,658 т/ч в 2026 году

	Аварийная подпитка
	2,1 т/ч; резерв 2,90 т/ч

	Текущие проблемы
	наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке округа — 96,2 процента; резерв подпитки 2,342 т/ч невелик

	Историческое решение
	там же: 69 тепловых пунктов, 23 479 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 2,658 → 0,102 т/ч; резерв ВПУ 2,342 → 4,898 т/ч

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 23 479 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; перевод не зависит от газификации источника, год которой исходными документами не установлен

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод не начат

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.7. УПК № 7 «Каз» (пгт Каз)
Таблица 9.22 — Пообъектные досье систем. УПК № 7 «Каз» (пгт Каз)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 130/65 с изломом 65 °C

	Открытый водоразбор
	76 238 т/год, среднечасовой 8,703 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	1,0530 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 17,55 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0875 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	72,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	40,0 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	12,917 т/ч в 2026 году

	Аварийная подпитка
	19,4 т/ч; резерв 20,60 т/ч

	Текущие проблемы
	наибольшая доля нормативных утечек округа — 36 626 из 113 155 т/год; температурный график отличается от остальных систем

	Историческое решение
	обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 110 тепловых пунктов, 38 147 тыс. руб.; полное технико-экономическое обоснование, гидравлический расчёт и предложения по источникам инвестиций

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 12,917 → 4,214 т/ч; резерв ВПУ 27,083 → 35,786 т/ч

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 38 147 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование рекомендуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2027–2031

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод выполнен

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.8. УПК № 8 «Мундыбаш» (пгт Мундыбаш)
Таблица 9.23 — Пообъектные досье систем. УПК № 8 «Мундыбаш» (пгт Мундыбаш)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	смешанная, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	62 183 т/год, среднечасовой 7,099 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,8190 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 14,89 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0519 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	36,00 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	60,0 т/ч

	Баки-аккумуляторы
	1 ед., 190 м³

	Подпитка тепловой сети
	7,925 т/ч в 2026 году, 7,925 т/ч в 2031 и 2036 годах

	Аварийная подпитка
	7,2 т/ч; резерв 52,80 т/ч

	Текущие проблемы
	смешанное приготовление: доля открытой составляющей в нагрузке 0,819 Гкал/ч не выделена

	Историческое решение
	утверждаемая часть схемы Мундыбашского городского поселения 2021 года: 73 тепловых пункта, 25 103 тыс. руб.

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 7,925 → 0,826 т/ч; резерв ВПУ 52,075 → 59,174 т/ч

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч между открытой и закрытой составляющими подлежит расчёту

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 25 103 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2031–2036

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод не начат

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.9. УПК № 10 «Темир-Тау» (пгт Темиртау)
Таблица 9.24 — Пообъектные досье систем. УПК № 10 «Темир-Тау» (пгт Темиртау)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C

	Открытый водоразбор
	29 079 т/год, среднечасовой 3,320 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,2569 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,67 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0356 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	33,93 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	4,052 т/ч в 2026 году, 4,052 т/ч в 2031 и 2036 годах

	Аварийная подпитка
	5,4 т/ч; резерв −5,40 т/ч

	Текущие проблемы
	наибольший дефицит подпитки округа −4,052 т/ч при нулевой заявленной производительности; аварийный дефицит −5,40 т/ч

	Историческое решение
	обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 119 тепловых пунктов, 40 577 тыс. руб.; глава 6 содержит двухэтапный баланс после перевода

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 4,052 → 0,733 т/ч; резерв ВПУ −4,052 → −0,733 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 40 577 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2027–2031

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод выполнен

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема



9.3.5.10. УПК № 3 «Спасск» (пгт Спасск)
Таблица 9.25 — Пообъектные досье систем. УПК № 3 «Спасск» (пгт Спасск)
	Позиция досье
	Содержание

	1
	2

	Существующая конфигурация
	открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C

	Открытый водоразбор
	2 932 т/год, среднечасовой 0,335 т/ч

	Нагрузка горячего водоснабжения
	0,0400 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,80 м³/ч

	Отношение α = Qгвс/Qот
	0,0310 — условие α ≤ 0,1 выполняется

	Тип тепловой сети
	двухтрубная

	Установленная мощность источника
	5,37 Гкал/ч

	Водоподготовительная установка
	0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки

	Баки-аккумуляторы
	отсутствуют

	Подпитка тепловой сети
	0,428 т/ч в 2026 году

	Аварийная подпитка
	1,1 т/ч; резерв −1,10 т/ч

	Текущие проблемы
	наименьший водоразбор округа; дефицит подпитки −0,428 т/ч при нулевой заявленной производительности

	Историческое решение
	обосновывающие материалы, глава 5 «Мастер-план» 2021 года: 27 500 тыс. руб.; глава 9 в корпусе отсутствует, число пунктов по редакции 2014–2030 — 79

	Применимые варианты
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом

	Расчётный эффект перевода
	подпитка 0,428 → 0,093 т/ч; резерв ВПУ −0,428 → −0,093 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется

	Потребность в расчётах
	водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Капитальные вложения
	ранее оценённая стоимость 27 500 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено

	Зависимость от электронной модели
	расчётное моделирование не требуется

	Взаимодействие с газификацией
	мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет

	Принимаемое решение
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность четвёртая очередь, период 2031–2036

	Состояние решения
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	Состояние на 2031 год
	перевод не начат

	Состояние на 2036 год
	закрытая схема
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9.3.6. Принимаемые решения
Таблица 9.26 — Решения по системам
	Источник
	Предпочтительный вариант
	Очерёдность
	Период
	Состояние решения
	Мероприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	первая очередь
	2027–2031
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-01

	УПК № 2 Шалым
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	третья очередь
	2031–2036
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-02

	УПК № 2 ЦМК
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	третья очередь
	2031–2036
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-03

	УПК № 9 ГРЭ
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты предварительно
	четвёртая очередь
	не определено
	предпочтительный вариант; сведения эксплуатирующей организации для подтверждения не представлены
	MS-DHW-04

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	первая очередь
	2027–2031
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-05

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	третья очередь
	2031–2036
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-06

	УПК № 7 Каз
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	вторая очередь
	2027–2031
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-07

	УПК № 8 Мундыбаш
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	вторая очередь
	2031–2036
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-08

	УПК № 10 Темир-Тау
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	вторая очередь
	2027–2031
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-09

	УПК № 3 Спасск
	вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты
	четвёртая очередь
	2031–2036
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных
	MS-DHW-10



По девяти системам решение принято на уровне варианта и очерёдности и ожидает расчётного подтверждения гидравлики и актуализации числа тепловых пунктов. По УПК № 9 «ГРЭ» решение предварительное: оно принимается по типу системы, но количественного основания не имеет до раскрытия баланса теплоносителя.
Ни по одной системе решение перевод не требуется не принято: правовое требование распространяется на все системы с открытым водоразбором. По УПК № 8 «Мундыбаш» перевод относится к открытой составляющей смешанной схемы; закрытая составляющая уже существует и переводу не подлежит.
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9.3.7. Этапность
Одновременный перевод девяти систем не планируется. Очерёдность построена по прозрачным классам, а не по числовому баллу: числовой балл при разнородных критериях был бы искусственным.
Таблица 9.28 — Классы очерёдности
	Класс
	Основание отнесения
	Системы
	Период

	1
	2
	3
	4

	первая очередь
	наибольший водоразбор округа либо совпадение крупного водоразбора с действующим дефицитом подпитки
	УПК № 1, УПК № 5
	2027–2031

	вторая очередь
	крупный водоразбор либо наибольший дефицит подпитки при наличии проектной проработки
	УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10
	2027–2031 и 2031–2036

	третья очередь
	средний водоразбор без критичного дефицита
	УПК № 2 Шалым, УПК № 2 ЦМК, УПК № 6
	2031–2036

	четвёртая очередь
	наименьший водоразбор либо отсутствие раскрытых данных
	УПК № 3 Спасск, УПК № 9 ГРЭ
	2031–2036 и не определено
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Таблица 9.29 — Очерёдность по системам
	Источник
	Класс
	Водоразбор, т/год
	Доля, %
	Резерв ВПУ, т/ч
	Период перевода
	Год газификации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	первая очередь
	341 475
	43,6
	74,414
	2027–2031
	2035

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	первая очередь
	217 064
	27,7
	-0,490
	2027–2031
	срок не установлен

	УПК № 7 Каз
	вторая очередь
	76 238
	9,7
	27,083
	2027–2031
	2034

	УПК № 8 Мундыбаш
	вторая очередь
	62 183
	7,9
	52,075
	2031–2036
	2034

	УПК № 10 Темир-Тау
	вторая очередь
	29 079
	3,7
	-4,052
	2027–2031
	2034

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	третья очередь
	22 390
	2,9
	2,342
	2031–2036
	срок не установлен

	УПК № 2 Шалым
	третья очередь
	18 157
	2,3
	-2,282
	2031–2036
	2035

	УПК № 2 ЦМК
	третья очередь
	13 266
	1,7
	18,287
	2031–2036
	2035

	УПК № 3 Спасск
	четвёртая очередь
	2 932
	0,4
	-0,428
	2031–2036
	2035

	УПК № 9 ГРЭ
	четвёртая очередь
	нет данных
	—
	не определён
	не определено
	2035
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Соотношение с газификацией: перевод на закрытую схему — мероприятие на стороне потребителя, а газификация — мероприятие на источнике. Они не связаны технически, и единый год им не назначается. По каждой системе перевод горячего водоснабжения выполняется независимо от газификации источника.
Практическое следствие: перевод может выполняться до газификации, одновременно с ней или после неё. Совмещение работ во времени возможно как организационное решение, но техническим требованием не является и в настоящей главе не предписывается.
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9.3.8. Конфигурация горячего водоснабжения на 2031 и 2036 годы
Таблица 9.32 — Состояние систем по этапам
	Источник
	Состояние 2026
	Состояние 2031
	Состояние 2036
	Подпитка после перевода, т/ч
	Резерв ВПУ после перевода, т/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	открытая
	закрытая
	закрытая
	6,605
	113,395

	УПК № 2 Шалым
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая
	0,209
	−0,209

	УПК № 2 ЦМК
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая
	0,199
	19,801

	УПК № 9 ГРЭ
	открытая
	решение не принято
	решение не принято
	не определена
	не определён

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	открытая
	закрытая
	закрытая
	2,111
	24,289

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая
	0,102
	4,898

	УПК № 7 Каз
	открытая
	закрытая
	закрытая
	4,214
	35,786

	УПК № 8 Мундыбаш
	смешанная
	открытая, перевод предстоит
	закрытая
	0,826
	59,174

	УПК № 10 Темир-Тау
	открытая
	закрытая
	закрытая
	0,733
	−0,733

	УПК № 3 Спасск
	открытая
	открытая, перевод предстоит
	закрытая
	0,093
	−0,093



Состояние «закрытая схема к 2036 году» автоматически не назначается: по УПК № 9 «ГРЭ» решение не принято, поскольку количественного основания для него нет. По остальным девяти системам конфигурация расчётного срока — закрытая, при условии обеспечения финансирования.
Балансы теплоносителя настоящей главы на 2031 и 2036 годы приведены для существующей открытой схемы горячего водоснабжения. Эффект перевода в них не учтён: решение о переводе принимается утверждаемой частью, а его количественные последствия приведены в главе 9. Числовые значения балансов при реализации перевода изменятся в показанном там объёме.

1
[bookmark: _Toc238639478]9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
9.4.1. Мероприятия и капитальные вложения
Капитальные вложения разделены по составляющим. Альтернативные варианты не суммируются: в предпочтительный вариант включается только вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты.
Таблица 9.27 — Структура капитальных вложений
	Составляющая
	Состояние
	Основание

	1
	2
	3

	Тепловые пункты потребителей
	ранее оценённая стоимость 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 без НДС
	исторические решения 2021 и 2023 годов по девяти источникам

	Центральные и групповые сооружения
	стоимость не определено
	относится к варианту вариант 3 — центральные тепловые пункты, решение не принято

	Реконструкция тепловых сетей
	стоимость не определено
	по расчёту 2021 года увеличения диаметров не требуется; проверка на 2026 не выполнена

	Реконструкция источников
	стоимость не определено
	установленная мощность при переводе не изменяется

	Водоподготовительные установки
	стоимость не определено
	относится к мероприятию MS-R-05 по четырём источникам

	Насосное оборудование
	стоимость не определено
	состав не раскрыт

	Автоматизация
	стоимость не определено
	потребность по объектам не определена

	Сопутствующие работы
	стоимость не определено
	состав не определён



Историческая стоимость текущей потребностью в капитальных вложениях не является: она приведена в ценах 2021 года без налога на добавленную стоимость, опирается на число тепловых пунктов, не актуализированное на 2026 год, и не учитывает изменения состава потребителей. Индексация в настоящей главе не выполняется — индекс-дефлятор для этого не определён.
Отсутствие текущей стоимости нулём не замещается. Ни по одной составляющей значение 0 не проставлено.
Источники финансирования не определены. Историческое предложение — бюджетные средства для объектов социальной сферы и средства собственников для жилья и прочих объектов — принимается как рассмотренная альтернатива, а не как принятое решение. Правовая рамка задана частью 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ: программы финансирования включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, а затраты учитываются в тарифах.
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[bookmark: _Toc238639479]9.5. Оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
9.5.1. Исторические решения 2021 и 2023 годов
Перевод открытых систем на закрытые не является новым для округа предметом. Решения приняты схемами теплоснабжения шести поселений и по пяти территориям содержат количественную проработку — число тепловых пунктов и стоимость.
Таблица 9.8 — Исторические решения по переводу
	Источник
	Год решения
	Техническое решение
	Тепловых пунктов, шт.
	Стоимость, тыс. руб. цены 2021 без НДС
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПК № 1 Таштагол
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	407
	143 842
	не выполнено

	УПК № 2 Шалым
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	90
	31 330
	не выполнено

	УПК № 2 ЦМК
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	29
	9 955
	не выполнено

	УПК № 9 ГРЭ
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	31
	10 574
	не выполнено

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	2023
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	241
	83 934
	не выполнено

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	2023
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	69
	23 479
	не выполнено

	УПК № 7 Каз
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	110
	38 147
	не выполнено

	УПК № 8 Мундыбаш
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	73
	25 103
	не выполнено

	УПК № 10 Темир-Тау
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	119
	40 577
	не выполнено

	УПК № 3 Спасск
	2021
	реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками
	не раскрыто
	27 500
	не выполнено

	Итого по действующим источникам
	—
	—
	1169 и Спасск
	434 441
	—



Наиболее свежее решение — постановление администрации Шерегешского городского поселения № 49-п от 02.06.2023 об актуализации схемы на 2024 год: 241 тепловой пункт по УПК № 5 и 69 по УПК № 6 общей стоимостью 107 413 тыс. руб. Все остальные решения относятся к актуализации на 2022 год редакции 2021 года.
Из состава исключены два решения по выведенным источникам: УПК № 4 «Калинина» — 3 тепловых пункта и 1 038 тыс. руб., УПК № 12 «Школьная» — 4 тепловых пункта и 1 360 тыс. руб. Эти решения утратили силу.
Полная глава по переводу открытых систем имеется только по двум территориям — Казу и Темиртау. По Таштаголу, Шерегешу и Мундыбашу количественные данные извлечены из утверждаемых частей, по Спасску — из главы 5 «Мастер-план». Глава по переводу открытых систем по Спасску в корпусе отсутствует.
В таблицах исторических глав Каза и Темиртау обнаружен дефект оформления источника: подписи таблиц называют иное муниципальное образование, тогда как строки таблиц и сводные таблицы инвестиций относятся к правильным источникам округа. Данные приняты по строкам таблиц; подписи признаны технической ошибкой исходных документов. Данные иных муниципальных образований не переносились.
9.5.1.1. Результат реализации 2021–2026 годов
Ни одно из решений не реализовано. Доказательство прямое и не требует дополнительного запроса: если бы перевод состоялся, строка отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в балансе 2026 года была бы нулевой. Она ненулевая по всем девяти раскрытым системам и в сумме составляет 782 784 т/год.
Установленный законом срок — 1 января 2022 года — истёк, решения схем поселений приняты, финансирование не обеспечено, работы не выполнены. Это положение является исходным для настоящей схемы.
9.5.1.2. Техническое содержание исторического решения
Положения ранее выполненной проработки, принимаемые настоящей главой как исходные и подлежащие подтверждению на 2026 год, приведены таблицей 9.9.
Таблица 9.9 — Положения исторического решения
	Положение
	Содержание
	Статус на 2026 год

	1
	2
	3

	Способ перевода
	реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения при сохранении существующих схем присоединения отопления и вентиляции
	принимается как базовый

	Схемы присоединения подогревателей
	одноступенчатая параллельная и двухступенчатая смешанная; выбор — на последующих стадиях проектирования
	подтверждается; проектных решений нет

	Регулирование отпуска
	центральное качественное по отопительному графику со спрямлением для нужд горячего водоснабжения при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1
	проверено расчётом, см. подраздел 9.8

	Реконструкция сетей
	увеличение диаметров трубопроводов не требуется по результатам гидравлического расчёта существующих сетей
	подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год

	Эффект на водоподготовку
	снижение объёмов химводоподготовки; количественная оценка снижения затрат сочтена невозможной
	водный эффект рассчитан, см. подраздел 9.7

	Источники инвестиций
	объекты социальной сферы — областной и местный бюджет; жильё и прочие объекты — средства собственников
	решение не принято
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9.5.2. Риски и внешние зависимости
Таблица 9.30 — Риски
	Риск
	Содержание
	Обращение

	1
	2
	3

	Число тепловых пунктов не актуально
	значения относятся к 2021 и 2023 годам; корпус исходных данных числа потребителей не содержит
	актуализация при проектировании; собственных значений не назначается

	Гидравлический вывод устарел
	вывод об отсутствии необходимости увеличения диаметров относится к состоянию сетей 2021 года
	подлежит проверке гидравлическим расчётом

	Нулевая производительность водоподготовки
	по трём источникам перевод дефицит не закрывает
	мероприятие MS-R-05, сведения Заказчика

	Аварийная подпитка
	дефицит по пяти системам переводом не устраняется
	мероприятие MS-R-06, результаты модели

	Режим регулирования УПК № 1
	условие α ≤ 0,1 не выполняется
	отдельное обоснование режима при проектировании

	Стоимость
	текущая потребность не определена, историческая не индексирована
	стоимость не определено; определение при разработке инвестиционной программы

	Источники финансирования
	решение не принято
	вопрос инвестиционной программы и тарифного регулирования

	Данные по УПК № 9 ГРЭ
	баланс теплоносителя не раскрыт
	сведения не представлены по исходным данным; решение предварительное

	Разделение нагрузки УПК № 8
	доля открытой составляющей в 0,819 Гкал/ч не выделена
	подлежит расчёту; произвольное разделение не производится



Таблица 9.31 — Внешние зависимости
	Контур
	Позиция
	Влияние на решения главы

	1
	2
	3

	Заказчик и ресурсоснабжающая организация
	технология и фактическая производительность водоподготовки по четырём источникам
	не блокирует выбор варианта; блокирует оценку остаточного дефицита

	Заказчик
	баланс теплоносителя УПК № 9 «ГРЭ»
	блокирует расчёт эффекта по одной системе

	Заказчик
	актуальное число потребителей с нагрузкой горячего водоснабжения
	блокирует определение стоимости

	Электронная модель
	гидравлические режимы по УПК № 1, УПК № 5, УПК № 7
	не блокирует выбор варианта; уточняет решения по сетям

	Электронная модель
	результаты по сценарию 3 для оценки аварийной подпитки
	блокирует мероприятие MS-R-06

	Проектная организация
	выбор схемы присоединения подогревателей и оборудования
	последующая стадия; настоящей схемой не предопределяется
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9.5.3. Вопросы, отнесённые к стадии проектирования
Не определялись: текущая стоимость перевода; число тепловых пунктов на 2026 год; состав и тип теплообменного оборудования; необходимость и ёмкость баков-аккумуляторов; гидравлический эффект перевода; лабораторные показатели качества исходной и сетевой воды; разделение нагрузки горячего водоснабжения УПК № 8 между открытой и закрытой составляющими; водный баланс УПК № 9 «ГРЭ»; источники финансирования; тарифные последствия.
Все перечисленные позиции имеют статус зависимости и нулями либо предположениями не замещены.
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[bookmark: _Toc238639480]9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые не выполняется: стоимость мероприятий по переводу исходными материалами не определена, источник финансирования не утверждён. Тарифный эффект расчёту на дату настоящей редакции не поддаётся. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639481]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Перспективные годовые расходы топлива тепловых источников приведены в таблице 10.1 по трём расчётным этапам: объём отпущенной тепловой энергии, расход натурального топлива, расход условного топлива и удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию.
Все расчёты выполнены для угольного топлива, поскольку базовым состоянием на 2026 год является работа всех источников на каменном угле. Перевод источников на природный газ, предусмотренный главой 7, изменит структуру топливного баланса после ввода соответствующих объектов; пересчёт топливного баланса на газ выполняется на основании проектных решений и утверждённых удельных расходов, которых в составе исходных данных нет.
Удельный расход условного топлива не изменяется на расчётном периоде и соответствует существующей структуре генерации без изменения состава оборудования: по основным объектам теплоснабжения он принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал, по УПК № 10 «Темир-Тау» — 233,50 кг у.т./Гкал по отдельному решению регулирующего органа. Единый показатель по округу не приводится, поскольку нормативы установлены раздельно.
Таблица 10.1 — Перспективные годовые расходы топлива (лист «Таблица 8.1 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	г. Таштагол
	
	
	
	

	1.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1»
	
	
	
	

	1.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	215 899,40
	216 136,70
	216 136,70

	1.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	50,151
	50,206
	50,206

	1.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	40,837
	40,882
	40,882

	1.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым»
	
	
	
	

	1.2.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	12 328,90
	12 328,90
	12 328,90

	1.2.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	3,173
	3,173
	3,173

	1.2.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	2,332
	2,332
	2,332

	1.2.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК»
	
	
	
	

	1.3.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	4 900
	5 485,05
	5 485,05

	1.3.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	1,261
	1,412
	1,412

	1.3.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,927
	1,037
	1,037

	1.3.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	1.4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ»
	
	
	
	

	1.4.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	1 289
	1 289
	1 289

	1.4.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	0,299
	0,299
	0,299

	1.4.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,244
	0,244
	0,244

	1.4.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	2.
	пгт Шерегеш
	
	
	
	

	2.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»
	
	
	
	

	2.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	263 537,20
	437 924,03
	437 924,03

	2.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	67,820
	112,698
	112,698

	2.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	49,848
	82,833
	82,833

	2.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	2.2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш»
	
	
	
	

	2.2.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	10 264,50
	10 495,05
	10 495,05

	2.2.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	2,642
	2,701
	2,701

	2.2.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	1,942
	1,985
	1,985

	2.2.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	3.
	пгт Каз
	
	
	
	

	3.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз»
	
	
	
	

	3.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	51 266,40
	51 521,40
	51 521,40

	3.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	13,193
	13,259
	13,259

	3.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	9,697
	9,745
	9,745

	3.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4.
	пгт Мундыбаш
	
	
	
	

	4.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш»
	
	
	
	

	4.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	21 408,90
	21 408,90
	21 408,90

	4.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	5,510
	5,510
	5,510

	4.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	4,049
	4,049
	4,049

	4.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	5.
	пгт Темиртау
	
	
	
	

	5.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау»
	
	
	
	

	5.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	22 347,30
	22 347,30
	22 347,30

	5.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	7,099
	7,099
	7,099

	5.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	5,218
	5,218
	5,218

	5.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	233,50
	233,50
	233,50

	6.
	пгт Спасск
	
	
	
	

	6.1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск»
	
	
	
	

	6.1.1
	Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал/год
	3 186,30
	3 209,30
	3 209,30

	6.1.2
	Расход каменного угля в натуральном выражении
	тыс. т
	0,740
	0,745
	0,745

	6.1.3
	Расход условного топлива
	тыс. т у.т.
	0,603
	0,607
	0,607

	6.1.4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15


1. Объём отпуска тепловой энергии (строки х.х.1) принимается с листа «Таблица 1.7» расчётной книги и собственных значений не содержит. Перспектива соответствует принятой модели развития: приросты спроса учтены один раз, на листе «Таблица 1.6» расчётной книги.
2. Расход натурального топлива рассчитан от отпуска по низшей теплоте сгорания, принятой раздельно для каждого источника по перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026, представленному Заказчиком: марка ДГр, 5 700 ккал/кг — УПК № 1, УПК № 9 ГРЭ и УПК № 3 Спасск; марка Др, 5 145 ккал/кг — остальные семь действующих источников. Ранее применявшиеся величины 5 250 и 5 593 ккал/кг относились к более ранним материалам и заменены; по УПК № 5 Новый Шерегеш, УПК № 6 Старый Шерегеш и УПК № 8 Мундыбаш теплота сгорания ранее не была установлена, и графы оставались незаполненными — теперь они рассчитаны по общей методике таблицы. Коэффициент полезного действия 0,755 не изменялся: он получен из норматива удельного расхода 189,15 кг у. т./Гкал, заявленного организацией, а перечень приводит коэффициент по отдельным котлоагрегатам без распределения выработки между ними. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива; на удельный расход условного топлива при неизменном коэффициенте полезного действия она не влияет.
3. Прежняя редакция таблицы содержала одиннадцать годовых граф 2026–2036 с постоянным приращением отпуска, не подтверждённым источником: для УПК № 1 приращение составляло 53 300,82 Гкал в год при полном годовом отпуске 215 899,4 Гкал. Та серия противоречила принятой перспективе и удалена, таблица 10.1 приведена к трём контрольным этапам канона. По замечанию экспертизы годовой ряд восстановлен таблицей 10.2 на иной основе: значения промежуточных лет получены интерполяцией между подтверждёнными этапами 2026 и 2031 годов и постоянством с 2031 по 2036 год. Полученный ряд воспроизводит все три контрольных этапа таблицы 10.1 и согласуется с годовым рядом спроса расчётной книги; приращение отпуска УПК № 1 составляет 47,46 Гкал в год.
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Годовой топливный баланс приведён ниже по каждому источнику тепловой энергии и по единой теплоснабжающей организации в целом. Для каждого источника указаны вид ископаемого угля по межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и низшая теплота сгорания, чем выполняется подпункт «в» пункта 14 требований к схемам теплоснабжения.
Таблица 10.2 — Годовой топливный баланс источников тепловой энергии и теплоснабжающего предприятия, 2026–2036 годы
	Источник тепловой энергии и вид топлива
	Показатель
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	УПК № 1 (ДГр, 5700 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	215899,4
	215946,9
	215994,3
	216041,8
	216089,2
	216136,7
	216136,7
	216136,7
	216136,7
	216136,7
	216136,7

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	40,837
	40,846
	40,855
	40,864
	40,873
	40,882
	40,882
	40,882
	40,882
	40,882
	40,882

	
	расход угля, тыс. т
	50,151
	50,162
	50,173
	50,184
	50,195
	50,206
	50,206
	50,206
	50,206
	50,206
	50,206

	УПК № 2 Шалым (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9
	12328,9

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332
	2,332

	
	расход угля, тыс. т
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173
	3,173

	УПК № 2 ЦМК (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	4900,0
	5017,0
	5134,0
	5251,0
	5368,0
	5485,0
	5485,0
	5485,0
	5485,0
	5485,0
	5485,0

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	0,927
	0,949
	0,971
	0,993
	1,015
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037
	1,037

	
	расход угля, тыс. т
	1,261
	1,291
	1,321
	1,351
	1,381
	1,412
	1,412
	1,412
	1,412
	1,412
	1,412

	УПК № 9 ГРЭ (ДГр, 5700 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0
	1289,0

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244
	0,244

	
	расход угля, тыс. т
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	УПК № 5 Новый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	263537,2
	298414,6
	333291,9
	368169,3
	403046,7
	437924,0
	437924,0
	437924,0
	437924,0
	437924,0
	437924,0

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	49,848
	56,445
	63,042
	69,639
	76,236
	82,833
	82,833
	82,833
	82,833
	82,833
	82,833

	
	расход угля, тыс. т
	67,820
	76,796
	85,772
	94,747
	103,723
	112,698
	112,698
	112,698
	112,698
	112,698
	112,698

	УПК № 6 Старый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	10264,5
	10310,6
	10356,7
	10402,8
	10448,9
	10495,1
	10495,1
	10495,1
	10495,1
	10495,1
	10495,1

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	1,942
	1,950
	1,959
	1,968
	1,976
	1,985
	1,985
	1,985
	1,985
	1,985
	1,985

	
	расход угля, тыс. т
	2,642
	2,653
	2,665
	2,677
	2,689
	2,701
	2,701
	2,701
	2,701
	2,701
	2,701

	УПК № 7 Каз (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	51266,4
	51317,4
	51368,4
	51419,4
	51470,4
	51521,4
	51521,4
	51521,4
	51521,4
	51521,4
	51521,4

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	9,697
	9,707
	9,716
	9,726
	9,736
	9,745
	9,745
	9,745
	9,745
	9,745
	9,745

	
	расход угля, тыс. т
	13,193
	13,206
	13,220
	13,233
	13,246
	13,259
	13,259
	13,259
	13,259
	13,259
	13,259

	УПК № 8 Мундыбаш (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9
	21408,9

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049
	4,049

	
	расход угля, тыс. т
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510
	5,510

	УПК № 10 Темир-Тау (Др, 5145 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3
	22347,3

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218
	5,218

	
	расход угля, тыс. т
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099
	7,099

	УПК № 3 Спасск (ДГр, 5700 ккал/кг)
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	3186,3
	3190,9
	3195,5
	3200,1
	3204,7
	3209,3
	3209,3
	3209,3
	3209,3
	3209,3
	3209,3

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	0,603
	0,604
	0,604
	0,605
	0,606
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607
	0,607

	
	расход угля, тыс. т
	0,740
	0,741
	0,742
	0,743
	0,744
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745
	0,745

	Итого по ООО «ЮКЭК»
	отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	606427,9
	641571,4
	676715,0
	711858,5
	747002,1
	782145,6
	782145,6
	782145,6
	782145,6
	782145,6
	782145,6

	
	расход условного топлива, тыс. т у.т.
	115,697
	122,344
	128,992
	135,639
	142,287
	148,934
	148,934
	148,934
	148,934
	148,934
	148,934

	
	расход угля, тыс. т
	151,889
	160,932
	169,974
	179,017
	188,060
	197,103
	197,103
	197,103
	197,103
	197,103
	197,103
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Расход условного топлива получен как произведение отпуска тепловой энергии на удельный расход, установленный долгосрочными параметрами государственного регулирования: 189,15 кг условного топлива на гигакалорию по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг условного топлива на гигакалорию по УПК № 10 «Темир-Тау». Расход натурального топлива получен делением расхода условного топлива на отношение низшей теплоты сгорания к 7000 ккал/кг: для марки ДГр это 0,814286, для марки Др — 0,735. Расчёт воспроизводит величины таблицы 10.1 по всем трём контрольным этапам и по всем десяти источникам.
Преобладающим видом топлива по округу является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна марки Др с низшей теплотой сгорания 5145 ккал/кг: на него приходится 66,30 процента натурального расхода в 2026 году и 74,00 процента в 2036 году. Марка ДГр с низшей теплотой сгорания 5700 ккал/кг применяется на трёх источниках — УПК № 1, УПК № 9 «ГРЭ» и УПК № 3 «Спасск». Резервное и аварийное топливо ни на одном источнике не установлено.
Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников на природный газ. Расход природного газа после перевода настоящей таблицей не рассчитывается: подтверждённые низшая теплота сгорания газа и коэффициент полезного действия газового оборудования в составе исходных данных отсутствуют, а замена угля расчётной величиной без этих входов дала бы недостоверный баланс. Сроки перевода по каждому источнику приведены реестром мероприятий.
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[bookmark: _Toc238639482]10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии рассчитаны для зимнего, летнего и переходного периодов и приведены таблицами настоящей главы на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639483]10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Результаты расчёта нормативных запасов топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены таблицами настоящей главы. Нормативы рассчитаны по нормативному запасу топлива основного вида; фактический остаток топлива и вместимость топливного склада исходными данными не подтверждены, расчёт обеспеченности в сутках не выполняется.
[bookmark: _Toc238639484]10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, — каменный уголь Кузнецкого бассейна, относящийся к местным видам топлива. Возобновляемые источники энергии в топливном балансе округа не применяются.
[bookmark: _Toc238639485]10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Вид ископаемого угля по Межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и низшая теплота сгорания приняты по сведениям теплоснабжающей организации и приведены таблицами настоящей главы. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения; по УПК № 10 «Темир-Тау» норматив установлен отдельным решением регулирующего органа и составляет 233,50 кг у.т./Гкал.
[bookmark: _Toc238639486]10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива
Преобладающим в округе видом топлива по совокупности всех систем теплоснабжения на базовый 2026 год является каменный уголь Кузнецкого бассейна: на нём работают все десять действующих источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc238639487]10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников тепловой энергии на природный газ. Перевод отнесён к 2034 и 2035 годам; по источникам УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» год ввода исходными документами не установлен.
[bookmark: _Toc238639488]10.7. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации
Перспективные топливные балансы построены исходя из перевода всех десяти источников тепловой энергии на природный газ как основной вид топлива. Основанием служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16 июля 2024 года с календарным графиком и договор поставки газа общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Кемерово» с обществом с ограниченной ответственностью «ЮКЭК» от 19 августа 2024 года № 30/011/9756.
Годы перевода приняты по календарному графику указанной программы и отнесены к 2034 и 2035 годам. До наступления этих сроков топливные балансы рассчитаны на каменном угле; промежуточный этап 2031 года рассчитан полностью на угле, что отражено в подразделах 10.1–10.6.
Календарный график программы не содержит года перевода источников УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш». По этим двум источникам год перевода в настоящей редакции не назначается; согласование перспективного топливного баланса по ним выполняется после дополнения календарного графика программы газификации.
[bookmark: _Toc238639489]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc238639490]11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
11.1.1. Нормативная методика оценки надёжности
Оценка надёжности выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 в редакции от 18 марта 2025 года, и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212 в редакции от 11 сентября 2024 года.
Таблица 11.1 — Применимые положения и их действие
	Положение
	Содержание
	Применимость

	1
	2
	3

	Пункт 2, абзац о численности до 100 тыс. человек
	необязательность подпункта «в» пункта 23 и пунктов 55, 56
	применяется: население округа 48 262 человека

	Подпункт «з» пункта 73
	сценарии развития аварий, не менее одного для каждой зоны с суммарной установленной мощностью источников 100 Гкал/ч и более, с моделированием отказов, расчётом послеаварийных гидравлических режимов и оценкой надёжности
	применяется безусловно

	Подпункт «ж» пункта 45, подпункты «е» и «ж» пункта 73, пункты 74.1–74.3
	меры по повышению надёжности для малонадёжных и ненадёжных систем
	условно: не применяются, если субъектом не определена система мер по разделу X постановления № 808 и (или) итоги анализа не направлены в органы энергонадзора

	Пункты 47–56 приказа № 212, приложение № 18
	показатели надёжности, повреждаемость, среднее время восстановления, интенсивность повреждений, карта зон с ненормативной надёжностью
	применяется; все зоны округа — изолированные системы теплоснабжения



В главе последовательно разделены три несовпадающих понятия. Структурная надёжность — состав оборудования и резервирование. Эксплуатационная надёжность — фактическая статистика отказов. Расчётная надёжность — значения показателей, полученные по методикам. Отсутствие отказов в отчётном периоде структурным резервированием не является и его не заменяет.
Электронная модель разрабатывается отдельно; её результаты подлежат включению в настоящую главу. Необязательность главы электронной модели по пункту 2 постановления не отменяет требования подпункта «з» пункта 73.
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11.1.2. Исходные данные
Таблица 11.2 — Состав исходных данных
	Источник данных
	Дата
	Что получено

	1
	2
	3

	Перечень котельных, котлов
	31.07.2026
	состав 44 котлов по десяти действующим источникам: марка, год ввода, единичная мощность, КПД, топливо; всего в перечне 46 позиций, включая два котла выведенной из работы УПК № 4 «Калинина»

	Схемы теплоснабжения. Актуализация на 2026, шесть документов
	2026
	показатели надёжности по источникам, балансы мощности, производительность ВПУ, нормативы запаса топлива, поучастковые расчёты надёжности сетей

	Показатели надёжности и энергетической эффективности за 2025 год
	2025
	статистика прекращений подачи, протяжённость сетей, потери, материальная характеристика, физический износ

	Режимные карты, 41 карта
	2025
	параметры магистралей: максимальная тепловая нагрузка, давления в подающем и обратном трубопроводах

	Реестр тепловых сетей проекта
	2026
	1 294 участка: диаметр, вид прокладки, год ввода, длина по оси трассы, материальная характеристика

	Схемы теплоснабжения поселений редакции 2021 года
	2021
	исторические сведения о топологии сетей и резервировании

	Письмо ООО «ЮКЭК» о протяжённости тепловых сетей
	28.08.2026
	сводные сведения о протяжённости тепловых сетей; представлены в связи с оценкой возможности замены сетей, поучастковой сверке не подвергались и в расчёт настоящей редакции не приняты; величина и обоснование непринятия приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения»



Прослеживаемость каждого показателя обеспечивается реестрами доказательств: гранулярный реестр надёжности (165 записей) и реестр располагаемой мощности (46 записей).
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11.1.3. Методические особенности исходных документов
При воспроизведении расчётов выявлены несоответствия между приведёнными в исходных документах значениями и применёнными в тех же документах шкалами. Они изложены нейтрально и учтены при формировании выводов настоящей главы.
Таблица 11.5 — Выявленные несоответствия
	Предмет
	Содержание несоответствия
	Учёт в настоящей главе

	1
	2
	3

	Классификация УПК № 9 «ГРЭ»
	источнику присвоена категория «высоконадёжные», тогда как эта категория по приведённому в документе критерию требует Кэ = 1, а фактическое значение равно 0,6; при Кэ = 0,6 и высоком показателе отказности ни одна из четырёх категорий шкалы не выполняется
	категория «высоконадёжные» не воспроизводится; классификация источника не устанавливается

	Формула показателя интенсивности отказов источника
	выражение (Кэ + Кв + Кт) / 3 по построению даёт результат в диапазоне 0,6…1,0, который по собственной шкале документа соответствует наихудшей оценке даже при полном резервировании; в документах значение проставлено по признаку отсутствия отказов
	показатель приводится с указанием способа его получения

	Показатель Ки
	используется в критерии классификации источников, но в документах не определён
	отождествление с показателем интенсивности отказов источника принято как допущение

	Уровень резервирования Кр
	значение 0,5 соответствует резервированию 50–70 % нагрузки, что не согласуется с описанием лучевой топологии без резервирующих перемычек в схемах редакции 2021 года; расчёт доли в документах не приведён
	показатель не используется как доказательство фактического резервирования

	Нормативная ссылка методики
	шкалы показателей приведены без указания утвердившего их акта
	реквизит запрошен
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11.1.4. Надёжность тепловых сетей
Реестр тепловых сетей округа содержит 1 294 участка суммарной длиной по оси трассы 105 536,70 м; в пересчёте на сумму подающего и обратного трубопроводов — 211 073,40 м. Материальная характеристика по реестру составляет 31 959,82 м².
Протяжённость тепловых сетей принята по реестру участков, подтверждённому Заказчиком 13 августа 2026 года, и составляет 105 536,70 м по оси трассы при двухтрубной прокладке по 1 294 участкам. Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЭК» письмом от 28 августа 2026 года представило сводные сведения о протяжённости тепловых сетей, дающие по тому же базису 217 230,4 м. Сведения представлены в связи с оценкой возможности замены тепловых сетей, поучастковой сверке с реестром схемы не подвергались и в расчёт настоящей редакции не принимаются. Расхождение по охвату зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения. По паровым и конденсатным сетям сведения той же организации приняты: там представлена таблица-замена с перечнем конкретных участков, диаметрами, годами ввода и способом прокладки, то есть адресное уточнение состава, проверяемое построчно, тогда как по водяным сетям представлена сводная величина иного охвата, принятие которой потребовало бы пересмотра всей расчётной базы.
Документы актуализации 2026 года содержат поучастковый расчёт надёжности: по каждому участку приведены вид прокладки, год прокладки, диаметр, длина, время восстановления, интенсивность восстановления, интенсивность отказов, поток отказов, относительное количество отключаемой нагрузки и вероятность отказа. Расчёт воспроизводится и проверяется, а не выполняется заново.
Состав рассчитываемых величин соответствует пункту 51 Методических указаний — общее число повреждений на тепловых сетях и сооружениях на них в течение отопительного периода, среднее время восстановления режима потребления тепловой энергии и интенсивность повреждений в целом по зоне действия источника тепловой энергии — и методике приложения № 18, применяемой для изолированных систем теплоснабжения (таблицы П18.7 — П18.9 для определения фактических показателей надёжности). Все десять зон округа являются изолированными системами, поэтому методика применяется напрямую.
Карта зон с ненормативной надёжностью теплоснабжения потребителей, предусмотренная пунктом 53 Методических указаний, формируется после получения результатов моделирования аварийных ситуаций.
Таблица 11.6 — Показатели состояния и отказности тепловых сетей
	Показатель
	Значение
	Источник

	1
	2
	3

	Протяжённость по оси трассы
	105 536,70 м
	реестр проекта, 1 294 участка

	Сумма подающего и обратного трубопроводов
	211 073,40 м
	реестр проекта

	Протяжённость по отчётности организации
	220,73 км
	показатели 2025 года

	Материальная характеристика
	31 959,82 м²
	реестр проекта

	Физический износ сетей теплоснабжения
	52,00 %
	показатели 2025 года

	Физический износ зданий и сооружений
	58,00 %
	показатели 2025 года

	Доля ветхих сетей, подлежащих замене
	20–30 % (Кс = 0,6)
	актуализация 2026

	Отказы с ограничением отпуска за три года
	не зафиксированы
	актуализация 2026



Расхождение протяжённости объясняется различием базисов учёта: величина отчётности организации соответствует сумме двух трубопроводов, а не длине трассы. Необъяснённый остаток составляет 9,66 км, или 4,6 %. Канон проекта — 105 536,70 м по оси трассы.
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11.1.5. Эксплуатационная статистика
Таблица 11.15 — Фактические показатели за 2025 год
	Показатель
	План
	Факт

	1
	2
	3

	Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на источниках, шт.
	0
	0

	Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на тепловых сетях, шт.
	0,00
	0,00

	Суммарная мощность вводимых в эксплуатацию источников, Гкал/ч
	0
	0

	Суммарная протяжённость вводимых в эксплуатацию сетей, км
	0,00
	0,00



Документы актуализации 2026 года дополняют: отказов и вынужденных отключений тепловой сети и источников тепловой энергии за последние три года не зафиксировано.
Отсутствие прекращений подачи относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является. Система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов; из отсутствия отказов вывод о наличии резерва не следует.

1
[bookmark: _Toc238639491]11.2. Метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей не приводятся: эксплуатационная статистика восстановлений (продолжительность и состав ремонтных работ) теплоснабжающей организацией не предоставлена. Расчётные значения в настоящей редакции схемы не приводятся.
11.2.1. Недостающие исходные данные
Таблица 11.18 — Перечень недостающих сведений
	Предмет
	Охват
	Влияние на главу

	1
	2
	3

	Режимный состав котлов: рабочие, резервные, ремонтные
	десять источников
	эксплуатационное резервирование, подраздел 11.3

	Сетевые, подпиточные, питательные насосы: состав, резерв, автоматика
	десять источников
	структурная надёжность, единичные точки отказа

	Тягодутьевое оборудование по котлам
	десять источников
	структурная надёжность, единичные точки отказа

	Фактический остаток топлива и вместимость склада
	десять источников
	обеспеченность топливом, подраздел 11.10

	Технология подготовки подпиточной воды
	четыре источника
	подраздел 11.9, единичная точка отказа № 3

	Паспортная мощность котла ДКВР-20/13
	УПК № 10 «Темир-Тау»
	установленная мощность источника и итог округа

	Стационарный резервный источник электроэнергии
	УПК № 9 «ГРЭ»
	единичная точка отказа № 1, сценарий 7

	Полная редакция показателей надёжности
	УПК № 5 и УПК № 6
	подраздел 11.4

	Количество отказов по зонам за 2023 и 2024 годы
	десять зон
	интенсивность отказов

	Акты и паспорта готовности к отопительному периоду
	2024–2026 годы
	эксплуатационная оценка

	Сведения об определении системы мер по повышению надёжности исполнительным органом субъекта и о направлении итогов анализа в органы энергонадзора
	округ
	применимость условных требований
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[bookmark: _Toc238639492]11.3. Результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
11.3.1. Структурная надёжность источников тепловой энергии
Установленная мощность приведена по перечню котлов на 31 июля 2026 года. Располагаемая мощность приведена по документам актуализации 2026 года, где она указана равной установленной по всему горизонту; ранее применявшееся в проекте расчётное ограничение 25 % установленной мощности источниками не подтверждается и снято решением о корректировке расчётной базы.
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Таблица 11.3 — Мощность и котельный резерв источников
	Источник
	Котлов, ед.
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность по источнику, Гкал/ч
	Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч
	Крупнейший котёл, Гкал/ч
	Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	УПК № 1 Таштагол
	5
	150,00
	150,00
	79,7765
	30,00
	120,00

	УПК № 2 Шалым
	3
	17,00
	17,00
	13,3721
	6,50
	10,50

	УПК № 2 ЦМК
	3
	10,20
	10,20
	7,9767
	3,90
	6,30

	УПК № 9 ГРЭ
	4
	4,50
	4,50
	3,9376
	1,25
	3,25

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	7
	114,00
	114,00
	71,3008
	20,00
	94,00

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	4
	24,00
	24,00
	21,2028
	6,00
	18,00

	УПК № 7 Каз
	5
	72,00
	72,00
	62,7067
	20,00
	52,00

	УПК № 8 Мундыбаш
	5
	36,00
	36,00
	27,4241
	12,00
	24,00

	УПК № 10 Темир-Тау
	3
	33,93
	33,93
	27,3545
	11,20
	22,73

	УПК № 3 Спасск
	5
	5,37
	5,37
	4,2386
	1,25
	4,12

	Итого
	44
	467,00
	467,00
	319,2904
	—
	—
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Резерв приведён относительно присоединённой нагрузки по листу «Таблица 2.0» расчётной книги. Располагаемая мощность вычисляется как установленная за вычетом подтверждённых технических ограничений; по всем десяти источникам документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку «Ограничения, Гкал/ч» со значением 0, поэтому численно располагаемая совпадает с установленной. Совпадение не означает тождества понятий: при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная — нет.
По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,93 Гкал/ч. Контрольное значение 33,93 Гкал/ч, приведённое в отчётности за 2025 год и в заголовочных строках документа актуализации, даёт итог по округу 467,00 Гкал/ч; расхождение сохраняется до получения паспорта котла и в ноль не округляется.
Разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав в исходных документах отсутствует. Превышение числа установленных котлов над числом работающих резервом не признаётся; эксплуатационное резервирование не установлено и требует сведений Заказчика.
Запрошены у эксплуатирующей организации: режимный состав котлов по десяти источникам; состав и резервирование сетевых, подпиточных и питательных насосов; тягодутьевое оборудование по котлам.
По УПК № 10 «Темир-Тау» сохраняется расхождение установленной мощности: 33,93 Гкал/ч по перечню котлов (три котла по 11,2) и 33,93 Гкал/ч по показателям 2025 года и документу актуализации 2026 года (три котла по 11,31). Расхождение влияет на итог округа: 467,00 либо 467,00 Гкал/ч. До получения паспорта котла величина не выбирается.
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11.3.2. Показатели надёжности источников
Показатели приведены по документам актуализации 2026 года. Все они являются производными индексами: значение получается попаданием физической величины в интервал шкалы. Обратный переход от значения показателя к физической конфигурации возможен только для Кэ, Кв и Кт, где шкала двузначна.
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Таблица 11.4 — Показатели надёжности по источникам
	Источник
	Кэ
	Кв
	Кт
	Кб
	Кр
	Кс
	Котк тс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	УПК № 1 Таштагол
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 2 Шалым
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 2 ЦМК
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 9 ГРЭ
	0,6
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	1,0
	1,0
	н/д
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	1,0
	1,0
	н/д
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 7 Каз
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 10 Темир-Тау
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0

	УПК № 3 Спасск
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,6
	1,0
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Кэ — надёжность электроснабжения: 1,0 при наличии резервного электропитания, 0,6 при отсутствии. Кв — надёжность водоснабжения по той же шкале. Кт — надёжность топливоснабжения. Кб — соответствие мощности и пропускной способности фактическим нагрузкам, рассчитывается по подключённой договорной нагрузке. Кр — уровень резервирования, отношение резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической нагрузке, подлежащей резервированию. Кс — доля ветхих сетей, подлежащих замене; значение 0,6 соответствует интервалу 20–30 %.
Показатели готовности к аварийно-восстановительным работам по восьми источникам, где они раскрыты: Кп = 0,8; Км = 1,0; Ктр = 1,0; Кист = 1,0; Кгот = 0,95, категория «удовлетворительная готовность». Расчёт воспроизведён: 0,25 · 0,8 + 0,35 · 1,0 + 0,3 · 1,0 + 0,1 · 1,0 = 0,95.
Показатель Кист характеризует укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ и стационарный резервный источник питания котельной не заменяет.
Запрошены у эксплуатирующей организации: значения Кт, Кнед, Кп, Км, Ктр, Кист и Кгот по УПК № 5 и УПК № 6 — в документе по Шерегешу отсутствуют.

212
11.3.3. Топологическое резервирование тепловых сетей
В настоящем подразделе раздельно приводятся исторический факт топологии и современный расчётный показатель. Они не объединяются и не подтверждают друг друга.
Таблица 11.7 — Сведения о резервировании
	Слой
	Содержание
	Год
	Статус

	1
	2
	3
	4

	Исторический факт топологии
	схема лучевой конфигурации, кольцевые схемы отсутствуют, от каждого источника отходит одна тепломагистраль, резервирующие перемычки отсутствуют; в аварийных условиях обеспечение отключаемых потребителей минимальным расходом теплоносителя не достигается
	2021
	подтверждён по зонам Каз, Темир-Тау, Спасск

	Современный расчётный показатель
	уровень резервирования Кр = 0,5 по всем зонам, что по применённой шкале соответствует резервированию от 50 до 70 % фактической тепловой нагрузки
	2026
	приведён без раскрытия расчёта доли



Фактических резервирующих перемычек в документах актуализации 2026 года не названо: термин встречается только в определении самого показателя. Расчёт доли резервируемой нагрузки в документах не приведён.
Фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки по каждой из десяти зон и перечень обеспечивающих её связей определяются расчётом уровня резервирования. До завершения расчётного контура вывод о фактическом уровне резервирования не формулируется: приведение условной величины подменило бы результат расчёта.
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11.3.4. Электроснабжение источников
Таблица 11.8 — Резервирование электроснабжения
	Источник
	Кэ
	Резервный ввод по данным источника
	Стационарный резервный источник питания
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 2 Шалым
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 2 ЦМК
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 9 ГРЭ
	0,6
	отсутствует
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 7 Каз
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 10 Темир-Тау
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника

	УПК № 3 Спасск
	1,0
	имеется
	не подтверждён
	прямой текст источника



По девяти источникам документы актуализации 2026 года содержат прямую формулировку о наличии резервного ввода по электроснабжению. Категория надёжности электроприёмников, число вводов и схема питания в них не раскрыты, поэтому утверждение о наличии второго независимого ввода определённой категории надёжности не приводится.
По УПК № 9 «ГРЭ» документ актуализации 2026 года прямо указывает на отсутствие резервного ввода по электроснабжению. Это единственный источник округа с подтверждённым отсутствием резервного сетевого питания. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии по нему не подтверждено и не опровергнуто.
По УПК № 9 исходными документами не установлены: наличие, мощность и время автономной работы стационарного резервного источника питания; наличие автоматического ввода резерва; перечень нагрузок, способных питаться от аварийного источника; техническая возможность второго ввода.

213
11.3.5. Водоснабжение источников и водоподготовка
Таблица 11.9 — Резервирование водоснабжения и производительность ВПУ
	Источник
	Кв
	Тип резервирования водоснабжения
	Производительность ВПУ, т/ч
	Баки-аккумуляторы

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	120
	0

	УПК № 2 Шалым
	1,0
	бак х/в 2 × 100 м³
	0
	2 × 100 м³

	УПК № 2 ЦМК
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	20
	0

	УПК № 9 ГРЭ
	1,0
	бак х/в 6 м³
	0
	6 м³

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	26,4
	0

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	5,0
	0

	УПК № 7 Каз
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	40
	0

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	60
	1 шт., 190 м³

	УПК № 10 Темир-Тау
	1,0
	резервный трубопровод х/в
	0
	0

	УПК № 3 Спасск
	1,0
	накопительная ёмкость
	0
	нак. ёмкость



Резервирование водоснабжения источников выполнено двумя способами: резервный трубопровод холодного водоснабжения — по семи источникам, накопительная ёмкость либо бак холодной воды — по трём. Показатель Кв принимает одно и то же значение для обоих способов и сведений об автономности не содержит.
Ёмкость резервом отопительного периода не признаётся: полезный объём, назначение и связь с фактическим расходом подпитки не установлены, поэтому расчётная автономность не приводится.
По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — производительность водоподготовительной установки указана нулевой при подтверждённом водоразборе на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме. Нулевое значение квалифицируется как незаполненное поле либо как обстоятельство, не подтверждённое исходными документами, но не как подтверждённое отсутствие установки.
Запрошены у эксплуатирующей организации: фактическая технология подготовки подпиточной воды по четырём источникам с нулевой производительностью ВПУ; полезный объём и назначение баков.
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11.3.6. Топливообеспечение
Нормативы создания запасов топлива приведены по документам актуализации 2026 года и постоянны на горизонте 2026–2036 годов. Проверено соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного — выполняется по всем раскрытым источникам.
Таблица 11.10 — Нормативы запаса топлива, тыс. т
	Источник
	Общий норматив
	Неснижаемый норматив
	Эксплуатационный норматив
	Контроль суммы

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	18,878
	2,846
	16,032
	выполняется

	УПК № 2 Шалым
	1,297
	0,187
	1,110
	выполняется

	УПК № 2 ЦМК
	0,575
	0,080
	0,495
	выполняется

	УПК № 9 ГРЭ
	—
	—
	—
	—

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	12,044
	1,635
	10,409
	выполняется

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	н/д
	н/д
	н/д
	—

	УПК № 7 Каз
	5,997
	0,792
	5,205
	выполняется

	УПК № 8 Мундыбаш
	1,884
	0,242
	1,642
	выполняется

	УПК № 10 Темир-Тау
	2,197
	0,296
	1,901
	выполняется

	УПК № 3 Спасск
	0,301
	0,042
	0,259
	выполняется



Нормативы приведены по таблице 8.2 «Прогноз нормативов создания запасов топлива» документов актуализации схем теплоснабжения на 2026 год; на расчётном периоде 2026–2036 годов значения приняты постоянными. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения; обстоятельство требует пояснения и как подтверждённое отсутствие запаса не квалифицируется. По УПК № 6 «Старый Шерегеш» нормативы исходным документом не раскрыты.
Фактический остаток топлива, вместимость топливного склада и сведения о резервировании топливоподачи в исходных документах отсутствуют. Норматив запаса, фактический остаток и вместимость склада приводятся раздельно; расчёт обеспеченности в сутках не выполняется за отсутствием исходных данных.
Запрошены у эксплуатирующей организации: фактический остаток топлива на дату, вместимость топливного склада, резервирование топливоподачи по десяти источникам.
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11.3.7. Единичные точки отказа
Таблица 11.16 — Реестр единичных точек отказа
	Обозначение
	Объект
	Содержание
	Статус

	1
	2
	3
	4

	№ 1
	УПК № 9 «ГРЭ», электроснабжение
	резервный ввод по электроснабжению отсутствует по прямому указанию документа актуализации 2026 года; наличие стационарного резервного источника питания не подтверждено
	подтверждённая единичная точка отказа

	№ 2
	Тепловые сети всех десяти зон
	по историческим сведениям 2021 года топология лучевая, резервирующие перемычки отсутствуют; современный показатель уровня резервирования этому не соответствует и расчётом не подтверждён
	возможная единичная точка отказа; подтверждается расчётным моделированием

	№ 3
	Водоподготовка УПК № 2 «Шалым», № 9 «ГРЭ», № 10 «Темир-Тау», № 3 «Спасск»
	производительность водоподготовительной установки указана нулевой при работе в открытой системе; физическая конфигурация не установлена
	возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными

	№ 4
	Насосное и тягодутьевое оборудование всех источников
	состав, резервирование и наличие автоматического включения резерва не установлены
	возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными

	№ 5
	Котельный резерв всех источников
	разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав не установлено; эксплуатационная возможность вывода одного котла не подтверждена
	возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными
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[bookmark: _Toc238639493]11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась: исходные данные по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей отсутствуют, расчёт коэффициента готовности без них не воспроизводим. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639494]11.5. Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась по той же причине: эксплуатационная статистика отказов и восстановлений не предоставлена. Количество прекращений подачи тепловой энергии по данным теплоснабжающей организации равно нулю на всех этапах. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639495]11.6. Мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности
11.6.1. Предложения по повышению надёжности
Приведены только предложения, следующие из подтверждённого обстоятельства либо из нормативного требования. Предложения, которые потребовали бы предположений о неустановленных фактах, не формируются.
Таблица 11.17 — Предложения и их основания
	Обозначение
	Предложение
	Основание
	Состояние

	1
	2
	3
	4

	M-01
	Обеспечение резервного электроснабжения УПК № 9 «ГРЭ» — устройство второго ввода либо установка стационарного резервного источника питания
	единичная точка отказа № 1: подтверждённое отсутствие резервного ввода
	обосновано

	M-02
	Замена ветхих участков тепловых сетей
	доля ветхих сетей, подлежащих замене, 20–30 % по всем зонам; физический износ сетей 52 %
	обосновано, объём определяется после расчёта

	M-03
	Замещение низкоэффективного котельного оборудования УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %; сроки согласуются с графиком газификации
	обосновано, сроки уточняются

	M-04
	Устройство резервирующих связей тепловых сетей
	единичная точка отказа № 2; объём и целесообразность определяются по результату сценария 9
	ожидает результата модели

	M-05
	Оснащение источников водоподготовкой либо подтверждение существующей схемы
	единичная точка отказа № 3
	ожидает сведений Заказчика

	MS-R-07
	Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика
	решение принято; состав приведён таблицей 11.20



Потребность в инвестициях по предложениям M-02 — M-05 определяется после получения недостающих сведений и результатов моделирования.
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В целях повышения надёжности теплоснабжения и ограничения последствий аварийных ситуаций предусматривается создание унифицированного мобильного аварийного резерва. В состав резерва входят блочно-модульные котельные, предназначенные для обеспечения резервной тепловой мощности, и дизель-генераторные установки, предназначенные для резервного электроснабжения насосного, вспомогательного и управляющего оборудования.
Мобильные блочно-модульные котельные не учитываются в установленной мощности действующих источников теплоснабжения и вводятся в работу только в рамках аварийного сценария.
Дизель-генераторные установки не являются источниками тепловой энергии и не включаются в тепловой баланс системы теплоснабжения.
Требуемая резервная тепловая мощность определена по теплопотерям направления с коэффициентом запаса 1,15. Для сетей поддержания циркуляции принят температурный график 20/10 °C при наружной температуре минус 40 °C, для объектов систем жизнеобеспечения — отопительный график 95/70 °C.
Предложение предусматривает два самостоятельных сценария. Сценарий полного оснащения направлений предполагает отдельный резервный источник для каждого из десяти направлений: две блочно-модульные котельные мощностью 1,0 МВт, пять мощностью 0,5 МВт и три мощностью 0,2 МВт, а также три дизель-генераторные установки мощностью 500 кВт и пять мощностью 200 кВт. Сокращённый мобильный парк предполагает две блочно-модульные котельные мощностью 1,0 МВт и одну мощностью 0,5 МВт, а также две дизель-генераторные установки мощностью 500 кВт и одну мощностью 200 кВт; он предназначен для последовательного применения на разных направлениях и одновременного резервирования всех направлений не обеспечивает. Сценарии раздельны и суммированию не подлежат.
Сводная таблица предложения указывает пять дизель-генераторных установок мощностью 200 кВт, тогда как состав направлений требует семи. Расхождение исходного документа подлежит уточнению и на включение мероприятия в схему не влияет. Перечень электроприёмников с установленной мощностью каждого исходным документом не раскрыт, поэтому заявленные 200 и 500 кВт подтверждённым расчётным результатом не являются.
Таблица 11.20 — Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок
	Направление применения
	Аварийный сценарий
	Требуемая резервная тепловая мощность, кВт
	Предлагаемая БМК, МВт
	Назначение БМК
	Резервная электрическая нагрузка, кВт
	Предлагаемая ДГУ, кВт
	Назначение ДГУ
	Ограничения применения
	Срок реализации
	Стоимость
	Источник финансирования
	Основание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Новый город
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	1001
	1,0
	резервная тепловая мощность
	45
	500
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	Старый город
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	470
	0,5
	резервная тепловая мощность
	25
	500
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	УПК № 2 «ЦМК»
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	275
	0,5
	резервная тепловая мощность
	25
	200
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	УПК № 2 «Шалым»
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	204
	0,2
	резервная тепловая мощность
	15
	200
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	УПК № 9 «ГРЭ»
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	90
	0,2
	резервная тепловая мощность
	15
	200
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	УПК № 5 «Новый Шерегеш», верхняя и нижняя зоны
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	706
	1,0
	резервная тепловая мощность
	45
	500
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	отказ основного источника, поддержание циркуляции
	141
	0,2
	резервная тепловая мощность
	15
	200
	резервное электроснабжение
	режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	ЦРБ пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 1 и 1/1
	отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения
	610
	0,5
	резервная тепловая мощность
	25
	200
	резервное электроснабжение
	отопительный режим объекта жизнеобеспечения
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	ЦРБ г. Таштагол, ул. Нестерова, 30
	отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения
	515
	0,5
	резервная тепловая мощность
	25
	200
	резервное электроснабжение
	отопительный режим объекта жизнеобеспечения
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	ЦРБ г. Таштагол, ул. Ленина, 7
	отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения
	537
	0,5
	резервная тепловая мощность
	25
	200
	резервное электроснабжение
	отопительный режим объекта жизнеобеспечения
	определяется при разработке проектной документации
	—
	определяется при формировании программы
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика

	Итого
	—
	4549
	—
	—
	260
	2900
	—
	—
	—
	—
	—
	—


Стоимость мероприятия, срок реализации и источник финансирования определяются при разработке проектной документации и формировании соответствующей программы.
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11.6.2. Выводы
Таблица 11.19 — Выводы по степени обоснованности
	Категория
	Вывод

	Подтверждено
	Установленная мощность десяти действующих источников составляет 467,00 либо 467,00 Гкал/ч в зависимости от разрешения расхождения по УПК № 10. Располагаемая мощность по данным источников равна установленной; ранее применявшееся расчётное ограничение 25 % не подтверждается. Резервное электроснабжение имеется по девяти источникам и отсутствует по УПК № 9. Резервное водоснабжение имеется по всем десяти. Система резервного топливоснабжения имеется по восьми раскрытым источникам, нормативы запаса топлива установлены. За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии не зафиксировано. Физический износ тепловых сетей составляет 52 %, зданий и сооружений — 58 %.

	Предварительно
	Скрининг вывода крупнейшего котла даёт положительный остаток по девяти источникам. По УПК № 5 результат зависит от базы нагрузки: положительный при подключённой договорной нагрузке и отрицательный при полной максимальной перспективной. Результат носит характер скрининга паспортных мощностей и нормативной оценкой не является.

	Ожидает результатов моделирования
	Фактический уровень резервирования тепловых сетей по десяти зонам. Обеспечиваемая доля нагрузки и послеаварийные гидравлические режимы по зонам Z-01 и Z-02, требуемые подпунктом «з» пункта 73. Последствия потери электроснабжения УПК № 9.

	Ожидает сведений Заказчика
	Эксплуатационное резервирование котельного оборудования. Резервирование насосного и тягодутьевого оборудования. Фактическая обеспеченность топливом. Конфигурация водоподготовки четырёх источников. Установленная мощность УПК № 10. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии УПК № 9.



Классификация систем теплоснабжения округа по степени надёжности в настоящей редакции не устанавливается: применённая в исходных документах шкала не покрывает сочетание показателей, наблюдаемое по УПК № 9, а показатель уровня резервирования требует подтверждения расчётом.
Соответствие требованиям в полном объёме подтверждается после получения результатов расчётного моделирования аварийных ситуаций и недостающих сведений эксплуатирующей организации. Разделы, зависящие от этих данных, обозначены в тексте главы.
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[bookmark: _Toc238639496]11.7. Мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности
Мероприятия по замене тепловых сетей, определённые системой мер по повышению надёжности, приведены главой 8 настоящих обосновывающих материалов: замене подлежат участки, выработавшие эксплуатационный ресурс. Объёмы замены приведены по каждой системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc238639497]11.8. Сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)
11.8.1. Сценарии моделирования аварийных ситуаций
Сценарии сформированы для передачи в электронную модель. Разработчик электронной модели, общество с ограниченной ответственностью «ПроГИС», передал 29 августа 2026 года четыре выполненные расчётные модели в геоинформационной системе «Zulu»; их состав и результаты приведены ниже.
Переданы модели аварийной ситуации № 1 — 271 потребитель, 741 участок, 16 372,9 м сети, расчётная нагрузка отопления 30,82 Гкал/ч; аварийной ситуации № 2 — локальная зона улиц Советской, дома 14, 15а и 16, и Дзержинского, дома 11 и 11а: 5 потребителей, 219 жителей, 233,3 м сети, 0,90 Гкал/ч отопления и 0,132 Гкал/ч горячего водоснабжения; аварийной ситуации № 3 — улица Дзержинского, дом 1: больница 0,15 Гкал/ч, поликлиника 0,15 и прачечная 0,25, а также магазин 0,05 и гараж 0,08, всего 305,8 м сети; мобильной котельной — та же сеть, что в аварийной ситуации № 1, с подключённым аварийным источником: 742 участка, 16 376,6 м.
Модели аварийной ситуации № 1 и мобильной котельной охватывают зону УПК № 5 «Новый Шерегеш». Протяжённость сети в модели составляет 16,4 км против 18 222 м по реестру участков схемы; расхождение объясняется охватом модели и в реестр схемы не переносится.
Параметры аварийного источника по модели мобильной котельной: наименование «Мобильная котельная», тип «Аварийный источник», подключение у бойлерной; температурный график 20 °C при расчётной наружной температуре минус 39 °C; располагаемый напор 80 м; установленная мощность 0,86 Гкал/ч, или 1 000,2 кВт. Расчётная нагрузка в режиме составила 0,86433 Гкал/ч, или 1 005,2 кВт, в том числе отопление 0,74005 Гкал/ч, или 860,7 кВт, и потери в тепловых сетях 0,19826 Гкал/ч, или 230,6 кВт — 22,9 процента нагрузки источника. Расход в подающем трубопроводе 636,736 т/ч при подпитке 21,29 т/ч; напор в подающем и обратном трубопроводах 695,69 и 615,69 м, давление 94 и 14 м; статический напор 681,11 м.
Величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях в аварийном режиме поддержания циркуляции — 0,19826 Гкал/ч по зоне УПК № 5 — получена впервые: нормативная методика настоящей схемы такой режим не рассчитывает. Принятый температурный график 20 °C при минус 39 °C соответствует режиму поддержания циркуляции, заложенному подразделом 6.5.12 обосновывающих материалов.
Расчётная нагрузка источника 1 005,2 кВт превышает его установленную мощность 1 000,2 кВт: запаса у источника в рассчитанном режиме нет. Соотношение расчётной потребности по этому направлению с величиной, принятой подразделом 6.5.12, вынесено в реестр расхождений позицией 21 и подлежит решению главного инженера проекта.
Таблица 11.14 — Перечень сценариев и ожидаемых результатов
	Обозначение
	Зона
	Моделируемый отказ
	Требуемый результат
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5

	Сценарий 1
	Z-02 Новый Шерегеш
	отказ крупнейшего котла 20 Гкал/ч
	обеспечиваемая доля нагрузки, расходы и температуры у потребителей
	ожидается

	Сценарий 2
	Z-02 Новый Шерегеш
	полный отказ источника
	время до недопустимого снижения температуры, перечень отключаемых потребителей
	ожидается

	Сценарий 3
	Z-02 Новый Шерегеш
	отказ головного участка магистрали
	доля отключаемой нагрузки, возможность частичного обеспечения
	ожидается

	Сценарий 4
	Z-02 Новый Шерегеш
	работа при пониженной располагаемой мощности
	достижимая доля нагрузки, требуемая корректировка температурного графика
	ожидается

	Сценарий 5
	Z-01 Таштагол
	отказ крупнейшего котла 30 Гкал/ч
	обеспечиваемая доля нагрузки
	ожидается

	Сценарий 6
	Z-01 Таштагол
	отказ головной магистрали
	доля отключаемой нагрузки
	ожидается

	Сценарий 7
	Z-10 ГРЭ
	потеря единственного ввода электроснабжения
	время до размораживания системы, перечень потребителей
	ожидается

	Сценарий 8
	Z-03, Z-04, Z-05, Z-06
	отказ участка без резервирования
	доля отключаемой нагрузки по каждой зоне
	ожидается

	Сценарий 9
	все десять зон
	проверка уровня резервирования
	фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки в процентах
	ожидается



Сценарии 1—6 обеспечивают выполнение требования подпункта «з» пункта 73 по зонам Z-01 и Z-02. Расчётные результаты аварийных режимов и пьезометрические характеристики подлежат учёту по завершении расчётного моделирования соответствующих зон. В настоящей редакции приведены исходные условия каждого сценария, состав моделируемых отказов и критерии оценки результата.
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11.8.2. Зоны теплоснабжения с суммарной мощностью 100 Гкал/ч и более
Порог применяется к отдельной зоне теплоснабжения, а не к сумме по округу. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона совпадает с источником.
Таблица 11.13 — Зоны теплоснабжения и применимость требования
	Обозначение зоны
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Порог 100 Гкал/ч достигнут
	Сценарий развития аварии

	1
	2
	3
	4
	5

	Z-01
	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	да
	требуется

	Z-02
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	да
	требуется

	Z-03
	УПК № 7 Каз
	72,00
	нет
	не требуется

	Z-04
	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	нет
	не требуется

	Z-05
	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	нет
	не требуется

	Z-06
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	нет
	не требуется

	Z-07
	УПК № 2 Шалым
	17,00
	нет
	не требуется

	Z-08
	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	нет
	не требуется

	Z-09
	УПК № 3 Спасск
	5,37
	нет
	не требуется

	Z-10
	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	нет
	не требуется



Требование распространяется на зоны Z-01 «Таштагол» и Z-02 «Новый Шерегеш». Вывод устойчив к способу группировки: при объединении четырёх котельных Таштагольского городского поселения зона составила бы 181,70 Гкал/ч, при объединении двух котельных Шерегеша — 138,00 Гкал/ч; порог превышается в обоих случаях. Ближайшая из остальных зон, Z-03 «Каз», имеет 72,00 Гкал/ч.
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11.8.3. Скрининг режима N−1
Приведённый ниже расчёт является скринингом паспортных мощностей и не заменяет нормативную оценку надёжности. Он не учитывает фактический режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку, температурный график и пропускную способность тепловой сети — каждое из этих обстоятельств способно ухудшить результат, но не улучшить его.
Таблица 11.11 — Скрининг вывода крупнейшего котла
	Источник
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Крупнейший котёл, Гкал/ч
	Остаток, Гкал/ч
	Характер результата

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 Таштагол
	150,00
	30,00
	120,00
	скрининговая оценка

	УПК № 2 Шалым
	17,00
	6,50
	10,50
	скрининговая оценка

	УПК № 2 ЦМК
	10,20
	3,90
	6,30
	скрининговая оценка

	УПК № 9 ГРЭ
	4,50
	1,25
	3,25
	скрининговая оценка

	УПК № 5 Новый Шерегеш
	114,00
	20,00
	94,00
	скрининговая оценка

	УПК № 6 Старый Шерегеш
	24,00
	6,00
	18,00
	скрининговая оценка

	УПК № 7 Каз
	72,00
	20,00
	52,00
	скрининговая оценка

	УПК № 8 Мундыбаш
	36,00
	12,00
	24,00
	скрининговая оценка

	УПК № 10 Темир-Тау
	33,93
	11,20
	22,73
	скрининговая оценка

	УПК № 3 Спасск
	5,37
	1,25
	4,12
	скрининговая оценка



По УПК № 5 «Новый Шерегеш» результат приводится раздельно по двум базам нагрузки, поскольку знак результата определяется именно выбором базы.
Таблица 11.12 — Скрининг N−1 по УПК № 5 при двух базах нагрузки
	База нагрузки
	Значение нагрузки, Гкал/ч
	Остаток при N−1, Гкал/ч
	Разность, Гкал/ч
	Характер

	1
	2
	3
	4
	5

	Подключённая договорная нагрузка на 2031 год по документу актуализации 2026 года
	85,828
	94,000
	8,172
	скрининговая оценка

	Полная максимальная нагрузка на 2036 год по настоящей схеме
	114,4463
	94,000
	-20,4463
	скрининговая оценка



Величины 85,828 и 114,4463 Гкал/ч относятся к разным показателям и разным расчётным срокам, поэтому прямому сравнению не подлежат. Первая величина — подключённая договорная нагрузка котельной, приведённая в документе актуализации схемы теплоснабжения посёлка Шерегеш на 2026 год, таблица 2.2 «Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий», строка «Подключенная нагрузка (договорная)», значение на 2028–2031 годы, Гкал/ч. Она складывается из нагрузки отопления и вентиляции 82,5693 Гкал/ч, среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения 3,158 Гкал/ч и отпуска пара 0,1003 Гкал/ч и не включает тепловые потери в тепловых сетях и расход на собственные нужды источника. Вторая величина — полная максимальная нагрузка на расчётный срок 2036 года по настоящей схеме; она определена по максимальной, а не среднечасовой нагрузке горячего водоснабжения и включает тепловые потери в сетях и расход на собственные нужды. Сопоставимая полная величина по документу актуализации на 2031 год составляет 97,907 Гкал/ч: 85,828 плюс тепловые потери 7,543 и собственные нужды 4,536 Гкал/ч. Оставшееся различие объясняется продлением расчётного срока настоящей схемы до 2036 года и учётом объёмов перспективной застройки, которые за пределами расчётного срока документа актуализации не рассматривались. Баланс настоящей схемы построен на полной максимальной нагрузке; величина 85,828 Гкал/ч приведена как показатель другого документа и на принятый баланс не влияет.
Баланс мощности УПК № 5 по расчётной книге: при располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч резерв на 2026 год составляет +45,3877 Гкал/ч при загрузке оборудования 60,19 %; на 2031 и 2036 годы — −0,4463 Гкал/ч при загрузке 100,39 %. Перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность на 0,39 %, то есть свободного резерва относительно принятой максимальной нагрузки перспективный баланс не содержит.
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[bookmark: _Toc238639498]11.9. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную надёжность, схемой не предусматривается: реконструкция источников выполняется в объёме перевода на природный газ, состав технических решений определяется проектной документацией.
[bookmark: _Toc238639499]11.10. Установка резервного оборудования
Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии схемой отдельным мероприятием не предусматривается. Обеспеченность источников резервами оценена и приведена настоящей главой; по источникам с недостаточным резервом решение отнесено к проектной документации по реконструкции.
[bookmark: _Toc238639500]11.11. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Положение не применяется. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть невозможна: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, каждый источник работает на собственную тепловую сеть.
[bookmark: _Toc238639501]11.12. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Резервирование тепловых сетей смежных районов округа схемой не предусматривается: зоны действия источников территориально разобщены, смежных участков сетей разных источников не выявлено.
[bookmark: _Toc238639502]11.13. Устройство резервных насосных станций
Устройство резервных насосных станций схемой не предусматривается: отдельно стоящих насосных станций в составе тепловых сетей округа нет, сетевые и подпиточные насосы размещены в зданиях источников тепловой энергии и резервируются в их составе.
[bookmark: _Toc238639503]11.14. Установка баков-аккумуляторов
Установка баков-аккумуляторов схемой отдельным мероприятием не предусматривается. Баки-аккумуляторы применяются на трёх источниках как способ резервирования водоснабжения; сведения об их вместимости эксплуатирующей организацией не предоставлены.
[bookmark: _Toc238639504]11.15. Состав предложений по повышению надёжности теплоснабжения
Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения, изложены в подразделах 11.6, 11.7 и 11.9–11.14. Их состав по установленным нормой позициям приведён ниже.
Описание основных технических решений содержится в подразделе 11.6 по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей и в подразделе 11.7 по замене тепловых сетей; решения по отдельным видам мер изложены раздельно в подразделах 11.9–11.14.
Предлагаемые технические решения относятся к участкам тепловых сетей и оборудованию источников, показанным на схемах тепловых сетей округа — рисунки 3–11 настоящих обосновывающих материалов — и на схеме рекомендуемых диаметров трубопроводов, рисунок 17. Отдельная карта-схема с трассировкой новых участков не составляется: предложения настоящей редакции конфигурацию тепловых сетей не изменяют и относятся к замене существующих участков в существующих трассах и к оборудованию в границах существующих источников.
Расчётные схемы предложениями настоящей редакции не изменяются, вследствие чего условие проведения гидравлического расчёта передачи теплоносителя с учётом разработанных мероприятий не наступает. Гидравлические режимы существующих систем приведены в главе 3.
Потребность в инвестициях по мероприятиям замены тепловых сетей и повышения надёжности учтена в реестре мероприятий главы 16 и в обосновании инвестиций главы 12. По предложениям, зависящим от недостающих сведений эксплуатирующей организации и результатов расчётного моделирования, потребность в инвестициях определяется после их получения; нулевые значения по таким предложениям не проставляются.
[bookmark: _Toc238639505]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc238639506]12.1. Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
12.1.1. Основания и состав обоснования инвестиций
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение построено на оценке эффективности мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, приведённой в таблице 12.1.
Стоимостные показатели мероприятий по переводу источников на природный газ приняты по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость. Они являются ориентировочными, к уровню цен расчётного года не пересчитаны и утверждённым объёмом капитальных вложений не являются. Диапазоны стоимости отражают взаимоисключающие варианты технического решения и суммированию не подлежат.
Источник финансирования мероприятий в составе исходных данных не определён. Инвестиционная программа, содержащая указанные мероприятия с утверждёнными объёмами и источниками финансирования, Заказчиком не представлена, поэтому распределение капитальных вложений по годам в настоящей схеме не приводится.
Ценовые последствия реализации мероприятий рассматриваются в главе 14 настоящих обосновывающих материалов на основании утверждённых тарифных решений; связь между ориентировочной стоимостью мероприятий и утверждённым тарифом в исходных материалах не установлена и в схеме не постулируется.
Ранее утверждённые схемы поселений содержали собственные реестры проектов и разделы обоснования инвестиций. Их мероприятия относились к замене оборудования и участков сетей в существующем угольном режиме и к ликвидации малых котельных пгт Мундыбаш. Мероприятия, реализованные к настоящему времени, в перечень предложений не переносятся; нереализованные мероприятия, сохранившие актуальность, учтены в составе предложений глав 7 и 8 в объёме, подтверждённом актуальными исходными данными.
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Таблица 12.1 — Оценка эффективности мероприятий по модернизации (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги)
	№ пп
	Населённый пункт — источник
	Расчётная нагрузка
	Факт отпуска (отопление и вентиляция)
	Договорная нагрузка (отопление и вентиляция)
	Нагрузка, не охваченная расчётом по жилому фонду
	Разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда

	
	
	Q, Гкал/год
	Q, Гкал/ч
	Q, Гкал/ч
	Q, Гкал/ч
	Q, Гкал/ч
	%
	Q, Гкал/год
	Стоимостная оценка*, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	г. Таштагол — УПК № 1
	76 175,29
	27,7355
	82 766
	52,6662
	24,9307
	89,89
	6 590,71
	

	2
	г. Таштагол — УПК № 2 Шалым
	7 089,99
	2,5815
	9 331,10
	4,7542
	2,1727
	84,17
	2 241,11
	

	3
	г. Таштагол — УПК № 2 ЦМК
	4 754,47
	1,7311
	3 217,30
	2,9201
	1,1890
	68,68
	-1 537,17
	

	4
	г. Таштагол — УПК № 9 ГРЭ
	521,27
	0,1898
	1 268,80
	0,7240
	0,5342
	281,46
	747,53
	

	5
	пгт Шерегеш — УПК № 5 Новый Шерегеш
	55 023,65
	20,0341
	226 131,40
	59,4340
	39,3999
	196,66
	171 107,75
	

	6
	пгт Шерегеш — УПК № 6 Старый Шерегеш
	5 670,84
	2,0648
	4 507,80
	2,9328
	0,8680
	42,04
	-1 163,04
	

	7
	пгт Каз — УПК № 7 Каз
	20 263,01
	7,3778
	40 321
	12,9607
	5,5829
	75,67
	20 057,99
	

	8
	пгт Мундыбаш — УПК № 8 Мундыбаш
	19 824,56
	7,2181
	13 031,50
	16,2225
	9,0044
	124,75
	-6 793,06
	

	9
	пгт Темиртау — УПК № 10 Темир-Тау
	15 171,78
	5,5241
	19 104,20
	7,3876
	1,8635
	33,74
	3 932,42
	

	10
	пгт Спасск — УПК № 3 Спасск
	2 181,06
	0,7941
	2 861
	1,4051
	0,6110
	76,94
	679,94
	

	
	ИТОГО
	206 675,93
	75,2508
	402 540,10
	161,4072
	86,1564
	
	195 864,17
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1. Расчётная нагрузка (графы 3 и 4) принимается с листа «Таблица 1.8» расчётной книги, где она получена по геометрии зданий, удельной отопительной характеристике и климатическому базису 242 суток / 5 808 часов. Охват листа «Таблица 1.8» — жилой фонд.
2. Факт отпуска (графа 5) и договорная нагрузка (графа 6) принимаются с листа «Таблица 1.6» расчётной книги и включают отопление и вентиляцию. Охват листа «Таблица 1.6» — все потребители: жилые, бюджетные и прочие.
3. Графы 3-4 и 5-6 имеют разный охват потребителей, и это установлено численно: по УПК № 9 ГРЭ лист «Таблица 1.8» даёт 0,189796 Гкал/ч, а жилая часть договорной базы по той же зоне — 0,1903 Гкал/ч, расхождение 0,26 %; по УПК № 5 лист «Таблица 1.8» даёт 20,0341 Гкал/ч против жилой нагрузки реестра 20,0329 Гкал/ч.
4. Графы 7 и 8 характеризуют нагрузку, не охваченную расчётом по жилому фонду: в графе 7 приведена её абсолютная величина, Гкал/ч, в графе 8 — отношение этой величины к расчётной нагрузке жилого фонда. Например, по УПК № 9 ГРЭ разность 0,5342 Гкал/ч составляет 281,4 % от расчётной нагрузки жилого фонда 0,1898 Гкал/ч. Та же величина составляет около 73,8 % полной договорной нагрузки 0,7240 Гкал/ч и соответствует нежилой составляющей потребления. Проценты различаются вследствие использования разных знаменателей. Отрицательная разность означает, что договорная нагрузка ниже расчётной нагрузки жилого фонда.
5. Графа 9 — разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда. Отрицательное значение показывает, что фактический отпуск ниже расчётной потребности, и не скрывается.
6. Стоимостная оценка разности не рассчитывается. Утверждённый на 2026 год тариф имеет двухставочную структуру — отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. При отсутствии доказанных данных о договорной тепловой мощности перевод разности тепловой энергии в денежную величину некорректен. Кроме того, сама разность отражает различие охвата потребителей и расчётной экономией не является.
7. Тарифы на тепловую энергию на 2026–2031 годы установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537 и приведены в таблице 14.1. На 2026 год тариф установлен в двухставочной форме, поэтому денежная оценка по единой величине руб./Гкал по нему не выполняется.
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12.1.2. Стоимостная база мероприятий
Каждая стоимостная величина приводится с указанием ценового базиса. Величины разных ценовых базисов между собой не суммируются: единый уровень цен достигается индексацией, обоснованной индексной базой, которой проект в настоящей редакции не располагает.
Таблица 12.2 — Ценовые базисы стоимостных величин
	Группа мероприятий
	Стоимость
	Год цен
	Налог на добавленную стоимость
	Характер величины
	Возможность суммирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Перевод источников на природный газ
	по источникам, см. таблицу 12.6
	2024
	включён
	ориентировочная оценка эксплуатирующей организации
	допускается в пределах ценового базиса 2024 года

	Перевод открытых систем горячего водоснабжения
	434 441,0 тыс. руб.
	2021
	не включён
	ранее оценённая величина схем поселений
	не допускается — иной ценовой базис

	Мероприятия по надёжности
	не определено
	—
	—
	техническое решение не определено
	не применимо

	Повышение экологических характеристик
	не определено
	—
	—
	техническое решение не определено
	не применимо


Состав ориентировочной стоимости перевода на природный газ в исходных материалах не раскрыт: включение проектных, строительно-монтажных работ и стоимости оборудования отдельно не указано. Это ограничивает применение величин на стадии формирования инвестиционной программы.
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[bookmark: _Toc238639507]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
12.2.1. Источники финансирования
Правовой рамкой инвестиционной программы теплоснабжающей организации являются статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, устанавливающее порядок согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Таблица 12.4 — Источники финансирования мероприятий
	Мероприятия
	Механизм финансирования
	Характер
	Основание
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	MS-G-01…MS-G-10
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410
	механизм применим; решение по конкретным мероприятиям не принято

	MS-G-01…MS-G-10
	Региональная программа газификации
	программный
	региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области — Кузбасса
	участие мероприятий в программе подлежит подтверждению

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	часть 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ — включение программ финансирования прекращения горячего водоснабжения с использованием о
	единственная позиция, где законодательство о водоснабжении применимо к теплоснабжению

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Средства бюджетов для объектов социальной сферы
	ранее рассматривавшийся
	предложение схем поселений редакции 2021 года
	рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено

	MS-DHW-01…MS-DHW-10
	Средства собственников для жилых и прочих объектов
	ранее рассматривавшийся
	предложение схем поселений редакции 2021 года
	рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено

	MS-R-01…MS-R-06
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый
	статья 23 Федерального закона № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации № 410
	стоимость не определена, отнесение к программе не выполнено

	все мероприятия
	Тарифные источники
	предлагаемый
	учёт расходов утверждённой инвестиционной программы при государственном регулировании тарифов
	возврат инвестиций возможен только после утверждения инвестиционной программы

	все мероприятия
	Концессионное соглашение
	ранее рассматривавшийся
	концессионные механизмы, применявшиеся по округу ранее
	действующего концессионного соглашения по рассматриваемым мероприятиям в материалах не выявлено


Подтверждённых источников финансирования по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы.
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[bookmark: _Toc238639508]12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций
12.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перевода источников на природный газ
По восьми источникам эксплуатирующей организацией рассмотрено по два технических варианта: установка новых газовых котлоагрегатов и перевод существующих котлоагрегатов на газовое топливо. По двум источникам рассмотрен один вариант. Сопоставление выполнено в едином ценовом базисе 2024 года с налогом на добавленную стоимость.
Таблица 12.3 — Сравнение вариантов перевода на природный газ, тыс. руб.
	Источник
	Установка новых котлоагрегатов
	Перевод существующих котлоагрегатов
	Меньшая стоимость
	Предпочтительный по стоимости вариант

	1
	2
	3
	4
	5

	УПК № 1 «Таштагол»
	не рассматривался
	382 000,0
	382000,0
	перевод существующих

	УПК № 2 «Шалым»
	59 289,0
	53 360,0
	53360,0
	перевод существующих

	УПК № 2 «ЦМК»
	29 644,0
	26 680,0
	26680,0
	перевод существующих

	УПК № 3 «Спасск»
	29 644,0
	не рассматривался
	29644,0
	установка новых

	УПК № 5 «Новый Шерегеш»
	652 186,0
	423 920,0
	423920,0
	перевод существующих

	УПК № 6 «Старый Шерегеш»
	41 502,0
	не рассматривался
	41502,0
	установка новых

	УПК № 7 «Каз»
	177 868,0
	115 614,0
	115614,0
	перевод существующих

	УПК № 8 «Мундыбаш»
	71 147,0
	78 262,0
	71147,0
	установка новых

	УПК № 9 «ГРЭ»
	17 786,0
	не рассматривался
	17786,0
	установка новых

	УПК № 10 «Темир-Тау»
	71 147,0
	71 000,0
	71000,0
	перевод существующих

	Итого по округу
	—
	—
	1232653,0
	—


Совокупная стоимость при выборе по каждому источнику варианта с меньшей стоимостью составляет 1 232 653,0 тыс. руб. в ценах 2024 года с налогом на добавленную стоимость. По УПК № 8 «Мундыбаш» дешевле установка новых котлоагрегатов, по УПК № 10 «Темир-Тау» варианты практически равны — различие 147,0 тыс. руб.
Стоимостное сопоставление окончательным выбором технического варианта не является: выбор выполняется проектной документацией с учётом состояния котлоагрегатов, остаточного ресурса, компоновки котельной и требований к дымовым трактам. Настоящая схема фиксирует наличие двух проработанных вариантов и их стоимостное соотношение.
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12.3.2. Состояние экономической оценки
Технико-экономическое сравнение вариантов развития выполнено в объёме, который допускает имеющаяся исходная база: по переводу источников на природный газ сопоставлены два технических варианта в едином ценовом базисе; по переводу открытых систем горячего водоснабжения сопоставлены классы решений с оценкой водного и эксплуатационного эффекта.
Расчёт денежного экономического эффекта не выполняется. Причина конкретна: в составе имеющихся исходных материалов не определены цена природного газа для потребителей округа, перспективный объём потребления газа по каждому источнику, действующая цена угля с учётом доставки, изменение затрат на электроэнергию и ремонт, а также состав эксплуатационных затрат после перевода. Без этих величин показатели окупаемости и приведённой стоимости не имеют расчётного основания.
Сопоставление, не требующее денежных величин, выполнено: по мощности, топливному режиму, надёжности, экологическим характеристикам, влиянию на горячее водоснабжение и организационным условиям реализации. Его результаты приведены в главе мастер-плана и в настоящей главе.
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[bookmark: _Toc238639509]12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации приведён главой 14 настоящих обосновывающих материалов. Связь между ориентировочной стоимостью мероприятий и утверждённым тарифом исходными материалами не установлена и схемой не постулируется.
[bookmark: _Toc238639510]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения приведены по каждому населённому пункту, обеспеченному централизованным теплоснабжением, на три расчётных этапа.
Количество прекращений подачи тепловой энергии равно нулю во всех этапах. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию сохраняется на уровне 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг у.т./Гкал по УПК № 10 «Темир-Тау». Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, равна нулю: источников комбинированной выработки в округе нет.
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей возрастает с 39,4 года в 2026 году до 44,4 года в 2031 году и 49,4 года в 2036 году, что отражает отсутствие утверждённой программы замены сетей на расчётном периоде.
Индикаторы, по которым исходные данные не получены, приведены с указанием фактического состояния данных; подстановка нулевых значений вместо отсутствующих сведений не выполнялась.
Таблица 13.1 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — г. Таштагол (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	503,75
	503,75
	503,75

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	39,4
	44,4
	49,4



Таблица 13.2 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Шерегеш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	276,30
	276,30
	276,30

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	35,4
	40,4
	45,4



Таблица 13.3 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Каз (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	509,37
	509,37
	509,37

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	31,3
	36,3
	41,3



Таблица 13.4 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Мундыбаш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	330,77
	330,77
	330,77

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	44,1
	49,1
	54,1



Таблица 13.5 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Темиртау (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	233,50
	233,50
	233,50

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	515,02
	515,02
	515,02

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	37,3
	42,3
	47,3



Таблица 13.6 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Спасск (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)
	№ пп
	Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Ед. изм.
	Показатель по этапам развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников
	кг у.т./Гкал
	189,15
	189,15
	189,15

	4
	Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/(ч·м²)
	
	
	

	5
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
	м²·ч/Гкал
	785,28
	785,28
	785,28

	6
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка)
	%
	—
	—
	—

	8
	Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта
	%
	
	
	

	9
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20,1
	25,1
	30,1


1. Индикаторы 1 и 2 приняты по фактическим показателям надёжности и энергетической эффективности за 2025 год: прекращений подачи тепловой энергии по технологическим нарушениям не зарегистрировано (план и факт — 0).
2. Индикатор 3 рассчитывается по листу «Таблица 8.1 Б» расчётной книги. После поступления перечня котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026 низшая теплота сгорания установлена по всем десяти действующим источникам, поэтому показатель рассчитан для всех шести территорий. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива, но в принятой формуле условного топлива сокращается и при неизменном коэффициенте полезного действия 0,755 удельный расход условного топлива не меняет.
3. Индикатор 5 рассчитан как отношение материальной характеристики тепловых сетей (лист «Таблица 6.1» расчётной книги) к расчётной тепловой нагрузке (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги). По территориям с несколькими источниками применено суммирование материальной характеристики и расчётной нагрузки — обе величины аддитивны.
4. Индикаторы 6 и 7. Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в округе нет: все десять источников являются производственно-отопительными котельными. Доля принята равной нулю как подтверждённая источником, коэффициент использования теплоты топлива при комбинированной выработке неприменим.
5. Индикатор 9 рассчитан как средневзвешенный по длине возраст участков поучасткового реестра (1 294 участка, 105 536,7 м) на 2026 год. Реестр включает три участка, подтверждённые Заказчиком 13.08.2026 как существующие на базовый период, с годами ввода 2021, 2023 и 2024. Перспектива показывает естественное старение сетей при отсутствии утверждённой программы замены.
6. Индикаторы 4 и 8 не заполнены. Отношение технологических потерь к материальной характеристике требует величины потерь в разрезе территорий, которой корпус не содержит. Доля отпуска по приборам учёта требует знаменателя — полного числа объектов; реестр теплосчётчиков (334 записи) охват по территориям не подтверждает. Пустые графы означают отсутствие исходных данных, а не нулевые значения.

[bookmark: _Toc238639511]13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях равно нулю на всех этапах расчётного периода по данным теплоснабжающей организации. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639512]13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии равно нулю на всех этапах расчётного периода по данным теплоснабжающей организации. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639513]13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг у.т./Гкал по УПК № 10 «Темир-Тау» и сохраняется на всех этапах расчётного периода. Раздельный показатель для источников комбинированной выработки не приводится: таких источников в округе нет.
[bookmark: _Toc238639514]13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети рассчитано по материальной характеристике 31 959,82 м² и приведено таблицами настоящей главы.
[bookmark: _Toc238639515]13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности определён как отношение полной максимальной тепловой нагрузки к установленной тепловой мощности источника. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639516]13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, рассчитана по материальной характеристике сетей и присоединённой тепловой нагрузке. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639517]13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, равна нулю на всех этапах расчётного периода: источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах округа нет.
[bookmark: _Toc238639518]13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Положение не применяется. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется: отпуск электрической энергии источниками тепловой энергии округа не осуществляется.
[bookmark: _Toc238639519]13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Положение не применяется. Коэффициент использования теплоты топлива определяется только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки; таких источников в округе нет.
[bookmark: _Toc238639520]13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии составляет 47,39 процента за 2025 год: из 421 774,47 Гкал реализации, включая горячее водоснабжение, приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал. Разброс по территориям значителен и раскрыт главой 1.
[bookmark: _Toc238639521]13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей возрастает с 39,4 года в 2026 году до 44,4 года в 2031 году и 49,4 года в 2036 году, что отражает отсутствие утверждённой программы замены сетей на расчётном периоде. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.
[bookmark: _Toc238639522]13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей исходными данными не подтверждено: сведения о фактических объёмах реконструкции по годам теплоснабжающей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится; нулевое значение вместо отсутствующих сведений не подставляется.
[bookmark: _Toc238639523]13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности исходными данными не подтверждено: сведения о фактических объёмах реконструкции по годам не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639524]13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций
Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) в отношении теплоснабжающей организации округа за базовый период не зафиксировано по имеющимся исходным данным.
[bookmark: _Toc238639525]13.15. Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения
Целевым показателем, отражающим результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, принята доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, в общем числе мероприятий, предусмотренных настоящей схемой.
Реестр мероприятий схемы, приведённый в главе 16, содержит 27 мероприятий: десять по переводу источников тепловой энергии на природный газ, десять по переводу систем горячего водоснабжения на закрытую схему, шесть по повышению надёжности теплоснабжения и одно по электроснабжению источников. На дату настоящей редакции выполненных мероприятий нет, вследствие чего существующее значение показателя равно нулю. Перспективные значения показателя определяются по мере утверждения годов реализации мероприятий; по мероприятиям, год реализации которых исходными данными не установлен, перспективное значение не назначается.
Целевые показатели реализации схемы, подлежащие достижению единой теплоснабжающей организацией, приведены раздельно: показатели надёжности теплоснабжения — в главе 11, показатели энергетической эффективности — в подразделах 13.3, 13.4 и 13.6, показатель приборного учёта отпуска тепловой энергии — в подразделе 13.10. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает все десять систем теплоснабжения округа, поэтому целевые показатели относятся к одной организации и распределения между несколькими организациями не требуют.
[bookmark: _Toc238639526]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: _Toc238639527]14.1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не строились: раздельные по системам теплоснабжения тарифные решения отсутствуют, тариф установлен единым для зоны деятельности организации. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.
[bookmark: _Toc238639528]14.2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
14.2.1. Основания и состав оценки ценовых (тарифных) последствий
Ценовые и тарифные последствия реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.1 раздельно для утверждённых тарифов и для прогнозных значений.
Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы.
В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год не устанавливался, поэтому единая величина в рублях на гигакалорию за 2026 год не приводится; ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией.
Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и утверждёнными регулирующим органом тарифами не являются. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.
Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.
Таблица 14.1 — Ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения (лист «Таблица 15.1» расчётной книги)
	Утверждённые тарифы на тепловую энергию, 2026–2031 годы

	№ п/п
	Категория потребителей и базис НДС
	Вид тарифа
	Наименование ставки
	Единица измерения
	Период действия
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2026
	953,26

	2
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.10.2026
	993,44

	3
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.01.2026
	844,12570

	4
	Прочие потребители, без НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.10.2026
	845,58129

	5
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2026
	1 162,98

	6
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.10.2026
	1 212,00

	7
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.01.2026
	1 029,83335

	8
	Население, с НДС
	Двухставочный
	Ставка за содержание тепловой мощности
	тыс. руб./Гкал/ч в месяц
	с 01.10.2026
	1 031,60917

	9
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2027
	3 253,54

	10
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2027
	3 464,97

	11
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2028 по 30.06.2029
	3 446,94

	12
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2029
	3 672,46

	13
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2030 по 30.06.2031
	3 653,24

	14
	Прочие потребители, без НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2031
	3 893,82

	15
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2027
	3 904,25

	16
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2027
	4 157,96

	17
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2028 по 30.06.2029
	4 136,33

	18
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2029
	4 406,95

	19
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.01.2030 по 30.06.2031
	4 383,89

	20
	Население, с НДС
	Одноставочный
	Тариф на тепловую энергию
	руб./Гкал
	с 01.07.2031
	4 672,58

	Прогнозные значения на 2032–2036 годы (не являются утверждёнными тарифами)
	
	
	
	
	
	

	Год
	Прогноз тарифа без НДС, руб./Гкал
	Прогноз тарифа с НДС 22 %, руб./Гкал
	
	
	
	

	2032
	3 992,57
	4 870,94
	
	
	
	

	2033
	4 071,18
	4 966,84
	
	
	
	

	2034
	4 160,61
	5 075,94
	
	
	
	

	2035
	4 279,63
	5 221,15
	
	
	
	

	2036
	4 420,56
	5 393,08
	
	
	
	


1. Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, на 2025–2031 годы».
2. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год постановлением не устанавливался, поэтому единая величина в руб./Гкал за 2026 год в таблице не приводится. Ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат.
3. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией. Тарифы для населения приведены с налогом на добавленную стоимость, для прочих потребителей — без него.
4. Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и не являются утверждёнными регулирующим органом тарифами. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели утверждённых схем теплоснабжения к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.
5. Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам Таштагольского муниципального округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.
6. Утверждённые тарифы на 2026–2031 годы приведены по постановлению регулирующего органа и содержат налог на добавленную стоимость по ставке, действовавшей на дату их установления; пересмотр ставки в постановлении не производился. Прогнозные значения на 2032–2036 годы рассчитаны по ставке 22 процента.
[bookmark: _Toc238639529]14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
14.3.1. Состояние тарифной оценки
Состояние тарифной оценки по группам мероприятий приведено таблицей 14.2. Действующий утверждённый тариф, долгосрочные параметры регулирования, потенциальное влияние инвестиционных решений и величины, не поддающиеся расчёту на дату настоящей редакции, приводятся раздельно.
Таблица 14.2 — Состояние тарифной оценки по группам мероприятий
	Группа мероприятий
	Стоимость определена
	Источник финансирования утверждён
	Тарифный эффект рассчитываем
	Причина

	1
	2
	3
	4
	5

	Перевод источников на природный газ
	ориентировочно, цены 2024 года
	нет
	нет
	источник финансирования не утверждён, регулируемый период и состав необходимой валовой выручки по мероприятиям не определены

	Перевод открытых систем горячего водоснабжения
	нет, имеется величина 2021 года
	нет
	нет
	текущая стоимость не определена

	Мероприятия по надёжности
	нет
	нет
	нет
	техническое решение и стоимость не определены

	Повышение экологических характеристик
	нет
	нет
	нет
	техническое решение не определено


Упрощённое отнесение капитальных вложений на отпуск тепловой энергии как способ получения тарифной надбавки не применяется: такой расчёт не учитывает срок реализации, амортизацию, источник финансирования, регулируемый период и структуру необходимой валовой выручки, и его результат тарифным прогнозом не является.
Точный тарифный эффект мероприятий настоящей схемы определяется после утверждения инвестиционной программы теплоснабжающей организации и установления стоимостных параметров мероприятий в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. До этого момента действующим является утверждённый тариф, приведённый выше.
[bookmark: _Toc238639530]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Единой теплоснабжающей организацией в границах Таштагольского муниципального округа является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания». Организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п, вступившим в силу с 01.10.2020.
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведён в таблице 15.1, реестр систем теплоснабжения с адресами источников — в таблице 15.2. Все десять действующих источников закреплены за одной организацией; зон деятельности иных теплоснабжающих организаций в границах округа не заявлено.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации соблюдены: организация владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в каждой зоне деятельности. Оснований для пересмотра статуса на расчётный период не выявлено.
Статус единой теплоснабжающей организации сохраняется неизменным начиная с 2020 года. В схемах городских поселений, действовавших до объединения, зона деятельности ООО «ЮКЭК» также охватывала все источники соответствующей территории, а конкурирующих теплоснабжающих организаций не отмечалось. Объединение поселений в округ организационную структуру теплоснабжения не изменило: изменился только состав зон, сведённых в единый реестр.
Таблица 15.1 — Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	№ пп
	Источник
	Наименование предприятия
	Статус ЕТО

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №1»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	5
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	6
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	7
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	8
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	9
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	10
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»


1. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания), ИНН 4228010684. Тарифно-балансовая модель сформирована в целом по Таштагольскому муниципальному округу, поэтому к организационному контуру ЕТО № 001 отнесены все десять действующих источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 (пгт Мундыбаш, ул. Вокзальная) и УПК № 12 (пгт Мундыбаш, ул. Школьная) выведены из эксплуатации и в реестр не включены. Единая теплоснабжающая организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п по услугам горячего водоснабжения и отопления; постановление вступило в силу с 01.10.2020.

Таблица 15.2 — Реестр систем теплоснабжения
	№ пп
	Источник
	Наименование предприятия
	Адрес источника

	1
	2
	3
	4

	1
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №1»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Мира, 30а

	2
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Советская, 2а

	3
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Кислородная, 2

	4
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	г. Таштагол, ул. Геологическая, 68

	5
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Спасск, ул. Набережная, 15

	6
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Новый Шерегеш), ул. Гагарина, сооружение 1 В/1

	7
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Шерегеш (Старый Шерегеш), ул. Кирова, земельный участок № 1Г

	8
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Каз, ул. Фабричная, 2

	9
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, 33

	10
	Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау»
	ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания)
	пгт Темиртау, ул. Центральная, 39


1. Адреса котельных приведены по данным ООО «ЮКЭК», предоставленным Заказчиком по состоянию на 2026 год.

[bookmark: _Toc238639531]15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения округа, приведён таблицей настоящей главы. В каждой из десяти систем теплоснабжения действует одна теплоснабжающая организация.
[bookmark: _Toc238639532]15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведён таблицей настоящей главы. В состав зоны деятельности единой теплоснабжающей организации входят все десять систем теплоснабжения округа.
[bookmark: _Toc238639533]15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации является владение источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности, а также соответствие критериям Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. Организация эксплуатирует все действующие источники и все тепловые сети округа.
[bookmark: _Toc238639534]15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявок теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при разработке проекта схемы теплоснабжения не поступало.
[bookmark: _Toc238639535]15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации совпадают с границами зон действия десяти источников тепловой энергии в шести населённых пунктах округа, обеспеченных централизованным теплоснабжением. Описание границ приведено таблицей настоящей главы.
[bookmark: _Toc238639536]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Реестр объединяет все мероприятия, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, в единый сквозной перечень. Каждое мероприятие имеет единственный идентификатор, по которому оно прослеживается во всех главах обосновывающих материалов и разделах утверждаемой части. Дублирование мероприятий не допускается.
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[bookmark: _Toc238639537]16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
16.1.1. Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций
Каждое мероприятие реестра отнесено к одному из трёх перечней, предусмотренных пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения, и снабжено указанием источника инвестиций в соответствии с подпунктом «д» пункта 86 тех же требований. Характер источника приводится раздельно: подтверждённым считается источник, закреплённый за мероприятием действующим документом.
Таблица 16.2 — Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций
	Идентификатор
	Объект
	Перечень по пункту 85
	Источник инвестиций
	Характер источника

	1
	2
	3
	4
	5

	MS-G-01
	УПК № 1 Таштагол
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-02
	УПК № 2 Шалым
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-03
	УПК № 2 ЦМК
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-04
	УПК № 3 Спасск
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-05
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-06
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-07
	УПК № 7 Каз
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-08
	УПК № 8 Мундыбаш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-09
	УПК № 9 ГРЭ
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-G-10
	УПК № 10 Темир-Тау
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации
	предлагаемый; программный

	MS-E-01
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации, мероприятие 4.3 программы 2017–2031 годов
	предлагаемый

	MS-R-01
	УПК № 9 ГРЭ
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-R-03
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-R-05
	Шалым, Темир-Тау, Спасск
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-R-06
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	а) источники тепловой энергии
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-R-02
	Все зоны
	б) тепловые сети и сооружения на них
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-R-04
	Все зоны
	б) тепловые сети и сооружения на них
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-01
	УПК № 1 Таштагол
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-02
	УПК № 2 Шалым
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-03
	УПК № 2 ЦМК
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-04
	УПК № 9 ГРЭ
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-05
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-06
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-07
	УПК № 7 Каз
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-08
	УПК № 8 Мундыбаш
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-09
	УПК № 10 Темир-Тау
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый

	MS-DHW-10
	УПК № 3 Спасск
	в) перевод открытых систем горячего водоснабжения
	Инвестиционная программа теплоснабжающей организации
	предлагаемый


Итог отнесения: перечень «а» — 15 мероприятий, перечень «б» — 2 мероприятия, перечень «в» — 10 мероприятий, всего 27. Подтверждённых источников инвестиций по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации в порядке, установленном статьёй 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410.
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[bookmark: _Toc238639538]16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведён реестром настоящей главы. Мероприятия относятся к замене участков, выработавших эксплуатационный ресурс.
[bookmark: _Toc238639539]16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, приведён реестром настоящей главы. Стоимость мероприятий исходными материалами не определена.
[bookmark: _Toc238639540]16.4. Уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения
16.4.1. Состав реестра
Реестр содержит 27 мероприятий четырёх групп: перевод источников тепловой энергии на природный газ — 10; повышение экологических характеристик источников — 1; повышение надёжности теплоснабжения — 6; перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые — 10. Группа определяет предмет мероприятия и главу обосновывающих материалов, в которой приведено его обоснование. Пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения предусмотрены три перечня: по источникам тепловой энергии, по тепловым сетям и сооружениям на них и по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Отнесение каждого мероприятия к перечню приведено в подразделе 16.2; мероприятия по надёжности и по экологическим характеристикам самостоятельными перечнями пункта 85 не являются и отнесены к перечням «а» либо «б» по предмету.
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Таблица 16.1 — Сводный реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	Идентификатор
	Объект
	Мероприятие
	Основание
	Период
	Стоимость, тыс. руб.
	Состояние решения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	MS-G-01
	УПК № 1 Таштагол
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2035
	382 000,0
	решение принято

	MS-G-02
	УПК № 2 Шалым
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2035
	53 360,0
	решение принято

	MS-G-03
	УПК № 2 ЦМК
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2035
	26 680,0
	решение принято

	MS-G-04
	УПК № 3 Спасск
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2035
	29 644,0
	решение принято

	MS-G-05
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2026–2036
	423 920,0
	решение принято

	MS-G-06
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2026–2036
	41 502,0
	решение принято

	MS-G-07
	УПК № 7 Каз
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2034
	115 614,0
	решение принято

	MS-G-08
	УПК № 8 Мундыбаш
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2034
	71 147,0
	решение принято

	MS-G-09
	УПК № 9 ГРЭ
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2035
	17 786,0
	решение принято

	MS-G-10
	УПК № 10 Темир-Тау
	Реконструкция котельной с переводом на природный газ
	программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756
	2034
	71 000,0
	решение принято

	MS-E-01
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	Техническое перевооружение с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7
	инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 4.3
	2023–2031
	447 620,94
	решение принято

	MS-R-01
	УПК № 9 ГРЭ
	Обеспечение резервного электроснабжения — второй ввод либо стационарный резервный источник питания
	подтверждённое отсутствие резервного ввода, Кэ = 0,6
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-R-02
	Все зоны
	Замена ветхих участков тепловых сетей
	доля ветхих сетей 20–30 %, физический износ 52 %
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-R-03
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	Замещение низкоэффективного котельного оборудования
	КПД четырёх котлов из семи ниже 73 %; возраст от 1967 года; согласование с газификацией
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-R-04
	Все зоны
	Устройство резервирующих связей тепловых сетей
	ожидает результата сценария 9
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-R-05
	Шалым, Темир-Тау, Спасск
	Подтверждение технологии водоподготовки и закрытие дефицита производительности
	дефицит производительности ВПУ: Темир-Тау −4,05, Шалым −2,28, Спасск −0,43 т/ч при заявленной нулевой производ
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-R-06
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	Обеспечение подпитки тепловой сети — закрытие дефицита производительности и покрытие аварийной подпитки
	дефицит ВПУ −0,49 т/ч при производительности 26,4 и требуемой 29,9 т/ч; требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч
	срок не определён
	не определено
	решение принято, объём уточняется по исходным данным

	MS-DHW-01
	УПК № 1 Таштагол
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 341 475 т/год
	2027–2031
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-02
	УПК № 2 Шалым
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 18 157 т/год
	2031–2036
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-03
	УПК № 2 ЦМК
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 13 266 т/год
	2031–2036
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-04
	УПК № 9 ГРЭ
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор не раскрыт
	не определено
	не определено
	предпочтительный вариант; подтверждающие сведения не представлены

	MS-DHW-05
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 217 064 т/год
	2027–2031
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-06
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 22 390 т/год
	2031–2036
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-07
	УПК № 7 Каз
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 76 238 т/год
	2027–2031
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-08
	УПК № 8 Мундыбаш
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 62 183 т/год
	2031–2036
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-09
	УПК № 10 Темир-Тау
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 29 079 т/год
	2027–2031
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-DHW-10
	УПК № 3 Спасск
	Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк
	часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 2 932 т/год
	2031–2036
	не определено
	предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных

	MS-R-07
	г. Таштагол и пгт Шерегеш, десять направлений применения
	Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок
	предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика
	определяется при разработке проектной документации
	не определено
	решение принято
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[bookmark: _Toc238639541]16.5. Краткое описание
Краткое описание каждого мероприятия приведено графой «Мероприятие» реестра настоящей главы.
[bookmark: _Toc238639542]16.6. Срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации)
Срок реализации каждого мероприятия приведён графой «Период» реестра настоящей главы. Для мероприятий по переводу источников на природный газ срок принят по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024.
[bookmark: _Toc238639543]16.7. Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации
16.7.1. Планируемые объёмы инвестиций по годам реализации
Подпункт «г» пункта 86 требований к схемам теплоснабжения требует приводить объём планируемых инвестиций не только на реализацию проекта в целом, но и по каждому году его реализации; пункт 201 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения устанавливает форму представления по приложению № 50 к указаниям — с разбивкой по годам расчётного периода и по группам проектов. Ниже приведена раскладка в объёме определённых величин; базовым годом разработки принят 2026 год.
Таблица 16.3 — Планируемые капитальные вложения по годам реализации, тыс. руб. с налогом на добавленную стоимость
	Идентификатор
	Объект
	Группа проектов
	2034 год
	2035 год
	Всего по мероприятию

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	MS-G-07
	УПК № 7 Каз
	а) источники
	115 614,0
	—
	115 614,0

	MS-G-08
	УПК № 8 Мундыбаш
	а) источники
	71 147,0
	—
	71 147,0

	MS-G-10
	УПК № 10 Темир-Тау
	а) источники
	71 000,0
	—
	71 000,0

	MS-G-01
	УПК № 1 Таштагол
	а) источники
	—
	382 000,0
	382 000,0

	MS-G-02
	УПК № 2 Шалым
	а) источники
	—
	53 360,0
	53 360,0

	MS-G-03
	УПК № 2 ЦМК
	а) источники
	—
	26 680,0
	26 680,0

	MS-G-04
	УПК № 3 Спасск
	а) источники
	—
	29 644,0
	29 644,0

	MS-G-09
	УПК № 9 ГРЭ
	а) источники
	—
	17 786,0
	17 786,0

	Итого по годам
	—
	—
	257 761,0
	509 470,0
	767 231,0

	Накопленным итогом
	—
	—
	257 761,0
	767 231,0
	767 231,0


В таблицу включены мероприятия, по которым одновременно определены стоимость и год реализации. По мероприятиям MS-G-05 «УПК № 5 Новый Шерегеш» и MS-G-06 «УПК № 6 Старый Шерегеш» стоимость определена и составляет 423 920,0 и 41 502,0 тыс. руб. соответственно, однако срок реализации задан исходными материалами интервалом 2026–2036 годов без разнесения по годам: программа подготовки потребителей к приёму газа календарной даты ввода по этим источникам не содержит. Распределение указанных величин по годам настоящей редакцией схемы не выполняется после уточнения срока и самостоятельно настоящей схемой не назначается.
По мероприятиям групп MS-E, MS-R и MS-DHW стоимость на дату настоящей редакции не определена, вследствие чего погодовое распределение по ним также не определяется. Нулевые значения по таким мероприятиям не проставляются: отсутствие определённой стоимости нулевой стоимостью не является. Объёмы будут внесены одновременно с определением стоимости — после уточнения числа тепловых пунктов, разработки технических решений и получения результатов расчётного моделирования.
Распределение по группам проектов в форме приложения № 50: группа «Источники теплоснабжения» — 767 231,0 тыс. руб. распределено по годам и 465 422,0 тыс. руб. не разнесено по срокам, итого определённая стоимость группы 1 232 653,0 тыс. руб.; группа «Тепловые сети и сооружения на них» — стоимость настоящей редакцией схемы не определяется; группа «Перевод открытых систем горячего водоснабжения» — стоимость настоящей редакцией схемы не определяется. Источники инвестиций по каждой группе приведены в таблице 16.2.
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[bookmark: _Toc238639544]16.8. Источник инвестиций
16.8.1. Прослеживаемость
Мероприятия групп MS-G и MS-E обоснованы главой 7 и главой 5; группы MS-R — главой 11; группы MS-DHW — главой 9. Объёмы капитальных вложений и источники финансирования приведены в главе 12. Решения, подлежащие утверждению, изложены соответствующими разделами утверждаемой части.
Стоимость мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения и по повышению надёжности на дату настоящей редакции настоящей редакцией схемы не определяется: она зависит от актуального числа тепловых пунктов, проектных решений и результатов расчётного моделирования. Ранее оценённые величины приведены в главе 12 с указанием базиса цен.
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[bookmark: _Toc238639545]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Открытыми остаются вопросы, требующие решения Заказчика или эксплуатирующей организации: подтверждение расчётного ограничения мощности режимными картами и актами технического освидетельствования по каждому источнику; представление сведений о фактической производительности водоподготовительных установок по источникам, где эти данные не получены; подтверждение календарного срока перевода на природный газ по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш»; представление инвестиционной программы с утверждёнными объёмами и источниками финансирования мероприятий.
Получение перечисленных материалов позволит заменить принятые в схеме расчётные допущения подтверждёнными величинами при очередной актуализации.
[bookmark: _Toc238639546]17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.
[bookmark: _Toc238639547]17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.
[bookmark: _Toc238639548]17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.
[bookmark: _Toc238639549]ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Настоящая редакция схемы теплоснабжения разработана на период 2026–2036 годов. Состав изменений относительно предшествующих материалов определяется составом переданных Заказчиком исходных данных.
Состав действующих источников приведён в соответствие с фактическим состоянием: котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 исключены как выведенные из эксплуатации, нагрузка их потребителей учтена по источникам-получателям. Число действующих источников составляет десять.
Паровые и конденсатные тепловые сети выделены самостоятельным показателем и в протяжённость водяных сетей не включены; их геометрия принята по расчёту нормативов технологических потерь 2017 года без переноса нормативных потерь того же документа на базовый 2026 год.
Тарифный слой приведён в соответствие с действующими тарифными решениями с раздельным изложением утверждённых величин и расчётного прогноза. Программа перевода источников на природный газ включена по газификационному пакету Заказчика с сохранением ориентировочного характера стоимостных показателей.
Расчётное ограничение мощности 25 % установленной мощности квалифицировано как допущение расчёта, а не как подтверждённое эксплуатационное ограничение; численные значения располагаемой мощности при этом не изменялись.
Состав изменений относительно ранее утверждённых схем городских поселений сводится к следующему. Шесть раздельных документов сведены в единый документ округа при сохранении технологической изолированности систем. Состав источников приведён к фактическому: исключены котельная УПК № 4 «Калинина» и котельные УПК № 11 и УПК № 12, ликвидация которых была предусмотрена предшествующей актуализацией и выполнена. Установленная мощность отдельных источников приведена к актуальным сведениям эксплуатирующей организации, наиболее заметно по котельной УПК № 7 «Каз». Демографическая перспектива заменена с экстраполяции убыли населения на сценарий генеральных планов с ростом по пгт Шерегеш. Протяжённость сетей получена не усреднением, а суммированием поучастковой базы. Добавлена программа перевода источников на природный газ, отсутствовавшая в прежних редакциях.
[bookmark: _Toc238639550]СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п об определении единой теплоснабжающей организации.
2. Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 631 об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы и постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537 о внесении в него изменений.
3. Программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком.
4. Договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756.
5. Пояснительная записка ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации котельных.
6. Расчёт нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «ЮКЭК», 2017 год.
7. Реестр потребителей тепловой энергии ООО «ЮКЭК» с характеристиками объектов.
8. Сведения эксплуатирующей организации о составе, адресах и годах ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии.
9. Данные о численности населения населённых пунктов Таштагольского муниципального округа.
10. Письмо ООО «ЮКЭК» от 28 августа 2026 года со сводными сведениями о протяжённости тепловых сетей; в расчёт настоящей редакции не принято, расхождение раскрыто в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».
[bookmark: _Toc238639551]ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчётные таблицы спроса и тепловых нагрузок
Приведены расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей с разбивкой по этапам. Материал является доказательной базой перспективного слоя главы 2.
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Таблица П1.1. Расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения
	№ пп
	Населенный пункт / система теплоснабжения
	Площадь, м²
	Высота, м
	Объем, м³
	Прод-сть отопительного периода, час/год
	Средняя температура отопительного периода, °C
	Температура воздуха в помещениях, °C
	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м³·°C)
	Коэффициент корректировки на климатические условия
	Расчетная температура наружного воздуха, °C
	Q, Гкал/год
	Q, Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	г. Таштагол / УПК № 1
	281 998,1
	4,66
	1 313 659,8
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,3920
	0,91
	-39,0
	76 175,3
	27,7355

	2
	г. Таштагол / УПК № 2 Шалым
	22 036,0
	4,59
	101 052,5
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4743
	0,91
	-39,0
	7 090,0
	2,5815

	3
	г. Таштагол / УПК № 2 ЦМК
	16 218,5
	4,67
	75 803,9
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4240
	0,91
	-39,0
	4 754,5
	1,7311

	4
	г. Таштагол / УПК № 9 ГРЭ
	1 367,3
	3,22
	4 407,6
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,7995
	0,91
	-39,0
	521,3
	0,1898

	5
	пгт Шерегеш / УПК № 5 Новый Шерегеш
	207 411,0
	4,78
	991 647,2
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,3751
	0,91
	-39,0
	55 023,7
	20,0341

	6
	пгт Шерегеш / УПК № 6 Старый Шерегеш
	19 489,8
	4,43
	86 419,3
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4436
	0,91
	-39,0
	5 670,8
	2,0648

	7
	пгт Каз / УПК № 7 Каз
	74 573,5
	4,46
	332 719,2
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4117
	0,91
	-39,0
	20 263,0
	7,3778

	8
	пгт Мундыбаш / УПК № 8 Мундыбаш
	73 276,3
	4,30
	314 740,7
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4258
	0,91
	-39,0
	19 824,6
	7,2181

	9
	пгт Темиртау / УПК № 10 Темир-Тау
	58 176,4
	3,91
	227 715,7
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,4504
	0,91
	-39,0
	15 171,8
	5,5241

	10
	пгт Спасск / УПК № 3 Спасск
	6 131,5
	2,94
	18 002,8
	5 808,00
	-7,9
	20,00
	0,8190
	0,91
	-39,0
	2 181,1
	0,7941

	Итого:
	
	760 678,3
	
	3 466 168,6
	
	
	
	
	
	
	206 675,93
	75,25
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1. Источники данных. Площадь и строительный объём жилых домов приняты по реестру потребителей ООО УК «ЮКЭК» (документ из 28 страниц, раздел «Расчёт расхода тепловой энергии на отопление и ГВС — жилые дома», страницы 1–17). Перенесены только показатели геометрии, не зависящие от климатического базиса.
2. Итог таблицы. Приведён подтверждённый итог по жилым домам зон обслуживания ООО УК «ЮКЭК»: 760 678,31 м² и 3 466 168,60 м³. Подписанный контрольный объём документа — 3 466 168,59 м³; расхождение 0,01 м³ возникает от округления при чтении зон и на результат не влияет.
3. Охват. Итог не является полным итогом отапливаемых объектов округа: реестр не содержит доказательных площадей и строительных объёмов бюджетных организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, промышленных потребителей, горнорудных предприятий и прочих нежилых объектов.
4. Расчётный базис. Климатический базис схемы принят единым: продолжительность отопительного периода 242 суток (5 808 часов), расчётная температура наружного воздуха минус 39 °C, средняя температура отопительного периода минус 7,9 °C, температура внутреннего воздуха плюс 20 °C. Удельная отопительная характеристика графы 9 приведена к справочным условиям, климат схемы учитывается графой 10.
5. Отнесение зоны. Зона реестра «г. Таштагол» отнесена к УПК № 1: после вывода из эксплуатации котельной УПК № 4 «Калинина» иных действующих источников в этой зоне не остаётся.
6. Состав источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 Мундыбаш (ул. Вокзальная) и УПК № 12 Мундыбаш (ул. Школьная) выведены из эксплуатации; их потребители переключены на УПК № 1 и УПК № 8 Мундыбаш и учтены в показателях источников-получателей.
7. Графы 9 и 10. Удельная отопительная характеристика (графа 9) рассчитана пообъектно из отопительной нагрузки того же реестра ООО УК «ЮКЭК» и того же строительного объёма: q = Q · 10⁶ / (V · a · (tв − tн)) при базисе реестра −39 °C. Класс — получено из источника. Коэффициент корректировки на климатические условия (графа 10) рассчитан по формуле А. А. Ионина a = 0,54 + 22/(tв − tн) от собственных параметров листа (графы 8 и 11) и приведён формулой в каждой строке. Класс — нормативный расчёт. Единица графы 9 — ккал/(ч·м³·°C): именно она согласована с формулами граф 12 и 13, приводящими результат к Гкал.

Таблица П1.2. Прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей
	№ пп
	Показатель
	Потребление тепловой энергии (всего / прирост / снижение), Гкал/год. ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК»

	
	
	г. Таштагол
	пгт Шерегеш
	пгт Каз
	пгт Мундыбаш
	пгт Темиртау
	пгт Спасск
	Итого

	
	
	УПК № 1
	УПК № 2 Шалым
	УПК № 2 ЦМК
	УПК № 9 ГРЭ
	УПК № 5 Новый Шерегеш
	УПК № 6 Старый Шерегеш
	УПК № 7 Каз
	УПК № 8 Мундыбаш
	УПК № 10 Темир-Тау
	УПК № 3 Спасск
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2026 году
	215 899,4
	12 328,9
	4 900,0
	1 289,0
	263 537,2
	10 264,5
	51 266,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 186,3
	606 427,9

	1.1
	Изменение годового потребления в период 2026–2031 гг.
	237,3
	0,0
	585,0
	0,0
	174 386,8
	230,6
	255,0
	0,0
	0,0
	23,0
	175 717,7

	2
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2031 году
	216 136,7
	12 328,9
	5 485,0
	1 289,0
	437 924,0
	10 495,1
	51 521,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 209,3
	782 145,6

	2.1
	Изменение годового потребления в период 2031–2036 гг.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2036 году
	216 136,7
	12 328,9
	5 485,0
	1 289,0
	437 924,0
	10 495,1
	51 521,4
	21 408,9
	22 347,3
	3 209,3
	782 145,6


1. Показатели рассчитываются листом «Таблица 1.7» расчётной книги, показатели которого рассчитываются формулами по листу «Таблица 1.6» по каждому источнику отдельно (отопление + вентиляция + ГВС + пар). Литеральных значений потребления в таблице нет; изменение исходных данных листа «Таблица 1.6» расчётной книги протягивается на лист «Таблица 1.7» автоматически.
2. Таблица построена по десяти действующим источникам. Котельные «УПК № 4 Калинина», «УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная» и «УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная» выведены из эксплуатации и в расчётном периоде 2026–2036 гг. не участвуют.
[bookmark: _Toc238639552]ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Балансы тепловой мощности
Приведены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому из десяти действующих источников на три расчётных этапа. Материал является доказательной базой подраздела 1.6 и главы 4.
Таблица П2.1. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 1
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Производственно-отопительная УПК № 1
	
	
	
	

	1.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	81,5472
	81,6982
	81,6982

	1.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	6,9180
	6,9180
	6,9180

	1.1.3
	
	%
	7,8
	7,8
	7,8

	1.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	88,4652
	88,6162
	88,6162

	1.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	4,5880
	4,5880
	4,5880

	1.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	93,0532
	93,2042
	93,2042

	1.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	62,0
	62,1
	62,1

	1.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	38,0
	37,9
	37,9

	1.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	56,9468
	56,7958
	56,7958

	1.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	142,2207
	142,2339
	142,2339

	1.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	7,7793
	7,7661
	7,7661

	1.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	5,2
	5,2
	5,2

	1.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	150,0000
	150,0000
	150,0000

	1.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	1.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	150,0000
	150,0000
	150,0000

	3.
	г. Таштагол
	
	
	
	



Таблица П2.2. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым
	
	
	
	

	3.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	5,1362
	5,1362
	5,1362

	3.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	0,5420
	0,5420
	0,5420

	3.1.3
	
	%
	9,5
	9,5
	9,5

	3.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	5,6782
	5,6782
	5,6782

	3.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,1820
	0,1820
	0,1820

	3.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	5,8602
	5,8602
	5,8602

	3.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	34,5
	34,5
	34,5

	3.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	65,5
	65,5
	65,5

	3.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	11,1398
	11,1398
	11,1398

	3.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	16,4551
	16,4551
	16,4551

	3.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,5449
	0,5449
	0,5449

	3.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	3,2
	3,2
	3,2

	3.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	17,0000
	17,0000
	17,0000

	3.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	3.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	17,0000
	17,0000
	17,0000

	2.
	г. Таштагол
	
	
	
	



Таблица П2.3. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК
	
	
	
	

	2.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	3,0481
	3,5791
	3,5791

	2.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	0,5890
	0,5890
	0,5890

	2.1.3
	
	%
	16,2
	14,1
	14,1

	2.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	3,6371
	4,1681
	4,1681

	2.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,0680
	0,0680
	0,0680

	2.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	3,7051
	4,2361
	4,2361

	2.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	36,3
	41,5
	41,5

	2.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	63,7
	58,5
	58,5

	2.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	6,4949
	5,9639
	5,9639

	2.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	10,0093
	10,0336
	10,0336

	2.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,1907
	0,1664
	0,1664

	2.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	1,9
	1,6
	1,6

	2.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	10,2000
	10,2000
	10,2000

	2.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	2.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	10,2000
	10,2000
	10,2000

	4.
	г. Таштагол
	
	
	
	



Таблица П2.4. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1
	Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ
	
	
	
	

	5.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	0,7260
	0,7260
	0,7260

	5.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	0,5360
	0,5360
	0,5360

	5.1.3
	
	%
	42,5
	42,5
	42,5

	5.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	1,2620
	1,2620
	1,2620

	5.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,0710
	0,0710
	0,0710

	5.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	1,3330
	1,3330
	1,3330

	5.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	29,6
	29,6
	29,6

	5.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	70,4
	70,4
	70,4

	5.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	3,1670
	3,1670
	3,1670

	5.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	4,2468
	4,2468
	4,2468

	5.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,2532
	0,2532
	0,2532

	5.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	5,6
	5,6
	5,6

	5.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	4,5000
	4,5000
	4,5000

	5.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	5.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	4,5000
	4,5000
	4,5000

	7.
	пгт Шерегеш
	
	
	
	



Таблица П2.5. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.1
	Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш
	
	
	
	

	7.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	62,5993
	108,4333
	108,4333

	7.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	3,6770
	3,6770
	3,6770

	7.1.3
	
	%
	5,5
	3,3
	3,3

	7.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	66,2763
	112,1103
	112,1103

	7.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	2,3360
	2,3360
	2,3360

	7.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	68,6123
	114,4463
	114,4463

	7.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	60,2
	100,4
	100,4

	7.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	39,8
	−0,4
	−0,4

	7.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	45,3877
	−0,4463
	−0,4463

	7.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	109,9819
	111,6246
	111,6246

	7.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	4,0181
	2,3754
	2,3754

	7.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	3,5
	2,1
	2,1

	7.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	114,0000
	114,0000
	114,0000

	7.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	7.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	114,0000
	114,0000
	114,0000

	8.
	пгт Шерегеш
	
	
	
	



Таблица П2.6. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.1
	Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш
	
	
	
	

	8.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	3,4056
	3,5556
	3,5556

	8.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	1,0790
	1,0790
	1,0790

	8.1.3
	
	%
	24,1
	23,3
	23,3

	8.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	4,4846
	4,6346
	4,6346

	8.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,1850
	0,1850
	0,1850

	8.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	4,6696
	4,8196
	4,8196

	8.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	19,5
	20,1
	20,1

	8.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	80,5
	79,9
	79,9

	8.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	19,3304
	19,1804
	19,1804

	8.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	23,0099
	23,0420
	23,0420

	8.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,9901
	0,9580
	0,9580

	8.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	4,1
	4,0
	4,0

	8.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	8.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	8.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	24,0000
	24,0000
	24,0000

	9.
	пгт Каз
	
	
	
	



Таблица П2.7. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.1
	Производственно-отопительная УПК № 7 Каз
	
	
	
	

	9.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	14,0137
	14,0577
	14,0577

	9.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	4,8680
	4,8850
	4,8850

	9.1.3
	
	%
	25,8
	25,8
	25,8

	9.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	18,8817
	18,9427
	18,9427

	9.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,5580
	0,5600
	0,5600

	9.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	19,4397
	19,5027
	19,5027

	9.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	27,0
	27,1
	27,1

	9.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	73,0
	72,9
	72,9

	9.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	52,5603
	52,4973
	52,4973

	9.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	69,8722
	69,8715
	69,8715

	9.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	2,1278
	2,1285
	2,1285

	9.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	3,0
	3,0
	3,0

	9.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	72,0000
	72,0000
	72,0000

	9.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	9.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	72,0000
	72,0000
	72,0000

	10.
	пгт Мундыбаш
	
	
	
	



Таблица П2.8. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10.1
	Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш
	
	
	
	

	10.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	17,0415
	17,0415
	17,0415

	10.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	2,7330
	2,7330
	2,7330

	10.1.3
	
	%
	13,8
	13,8
	13,8

	10.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	19,7745
	19,7745
	19,7745

	10.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,4730
	0,4730
	0,4730

	10.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	20,2475
	20,2475
	20,2475

	10.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	56,2
	56,2
	56,2

	10.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	43,8
	43,8
	43,8

	10.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	15,7525
	15,7525
	15,7525

	10.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	35,1389
	35,1389
	35,1389

	10.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,8611
	0,8611
	0,8611

	10.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	2,4
	2,4
	2,4

	10.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	36,0000
	36,0000
	36,0000

	10.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	10.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	36,0000
	36,0000
	36,0000

	11.
	пгт Темиртау
	
	
	
	



Таблица П2.9. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.1
	Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау
	
	
	
	

	11.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	7,6445
	7,6445
	7,6445

	11.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	0,9150
	0,9150
	0,9150

	11.1.3
	
	%
	10,7
	10,7
	10,7

	11.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	8,5595
	8,5595
	8,5595

	11.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,1390
	0,1390
	0,1390

	11.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	8,6985
	8,6985
	8,6985

	11.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	25,9
	25,9
	25,9

	11.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	74,1
	74,1
	74,1

	11.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	24,9015
	24,9015
	24,9015

	11.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	33,0544
	33,0544
	33,0544

	11.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,5456
	0,5456
	0,5456

	11.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	1,6
	1,6
	1,6

	11.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	33,9300
	33,9300
	33,9300

	11.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	11.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	33,9300
	33,9300
	33,9300

	6.
	пгт Спасск
	
	
	
	



Таблица П2.10. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск
	№ пп
	Показатель
	Ед. изм.
	Этапы развития схемы ТС

	
	
	
	2026
	2031
	2036

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.1
	Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск
	
	
	
	

	6.1.1
	Максимальная нагрузка потребителей
	Гкал/час
	1,4451
	1,4501
	1,4501

	6.1.2
	Потери ТЭ в сетях
	Гкал/час
	0,3850
	0,3870
	0,3870

	6.1.3
	
	%
	21,0
	21,1
	21,1

	6.1.4
	Нагрузка на коллекторах котельной
	Гкал/час
	1,8301
	1,8371
	1,8371

	6.1.5
	Потери на СН котельной при максимальной нагрузке
	Гкал/час
	0,0460
	0,0460
	0,0460

	6.1.6
	Полная максимальная нагрузка котельной
	Гкал/час
	1,8761
	1,8831
	1,8831

	6.1.7
	Загрузка оборудования котельной
	%
	34,9
	35,1
	35,1

	6.1.8
	Резерв мощности котельной
	%
	65,1
	64,9
	64,9

	6.1.9
	Резерв мощности котельной по располагаемой мощности
	Гкал/час
	3,4939
	3,4869
	3,4869

	6.1.10
	Мощность «нетто» котельной
	Гкал/час
	5,2350
	5,2355
	5,2355

	6.1.11
	Потери на СН по располагаемой мощности
	Гкал/час
	0,1350
	0,1345
	0,1345

	6.1.12
	Потери на СН котельной
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	6.1.13
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/час
	5,3700
	5,3700
	5,3700

	6.1.14
	Подтверждённые технические ограничения*
	Гкал/час
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	6.1.15
	Установленная мощность
	Гкал/час
	5,3700
	5,3700
	5,3700



[bookmark: _Toc238639553]ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам
Приведено распределение протяжённости тепловых сетей по каждому действующему источнику: длина по оси трассы в разрезе наружных диаметров и способов прокладки, раздельно по всей сети и по участкам, подлежащим замене. Материал является доказательной базой сводных показателей подраздела 1.3 и главы 8.
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Таблица П3.1а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	566,0
	252,9
	0,0
	70,0
	1 614,5

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	495,0
	466,0
	0,0
	0,0
	376,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	1 061,0
	718,9
	0,0
	70,0
	1 990,5

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	1 004,0
	476,9
	0,0
	70,0
	1 605,3

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,0
	0,0
	0,0
	242,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,0
	0,0
	0,0
	0,0
	143,2

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	1 061,0
	718,9
	0,0
	70,0
	1 990,5

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	2,36
	0,00
	0,00
	88,91
	51,64
	0,00
	15,39
	405,77

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,75
	95,16
	0,00
	0,00
	94,50

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	0,00
	2,36
	0,00
	0,00
	166,66
	146,80
	0,00
	15,39
	500,27


Таблица П3.1б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	5 955,3
	382,9
	3 523,4
	6 144,5
	1 485,0
	4 381,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24 405,5

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	1 489,0
	0,0
	3 996,0
	353,0
	160,0
	5 153,0
	1 327,0
	0,0
	0,0
	13 815,0

	ИТОГО существующая сеть
	7 444,3
	382,9
	7 519,4
	6 497,5
	1 645,0
	9 534,0
	1 327,0
	0,0
	0,0
	38 220,5

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	5 741,3
	382,9
	4 451,4
	5 763,5
	1 485,0
	8 799,0
	807,0
	0,0
	0,0
	30 616,3

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	492,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 126,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	1 433,0
	0,0
	407,5
	584,0
	160,0
	735,0
	520,0
	0,0
	0,0
	4 039,7

	ИТОГО под замену 2026–2036
	7 174,3
	382,9
	5 350,9
	6 497,5
	1 645,0
	9 534,0
	1 327,0
	0,0
	0,0
	35 782,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	1 870,91
	150,36
	1 660,36
	3 860,70
	1 166,32
	4 129,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 401,72

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	467,78
	0,00
	1 883,07
	221,80
	125,66
	4 856,59
	1 459,11
	0,00
	0,00
	9 281,43

	ИТОГО по диаметрам
	2 338,70
	150,36
	3 543,43
	4 082,50
	1 291,98
	8 985,58
	1 459,11
	0,00
	0,00
	22 683,15


Таблица П3.1в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	22 683,15

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	14 440,54

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	230,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	4,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	1 869,4

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	38 491,6

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.2а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	50,0
	18,0
	25,0
	0,0
	335,0
	348,0
	0,0
	0,0
	236,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	114,0
	0,0
	372,0
	966,0
	428,0
	0,0
	0,0
	222,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	50,0
	132,0
	25,0
	372,0
	1 301,0
	776,0
	0,0
	0,0
	458,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	50,0
	97,0
	0,0
	115,0
	399,0
	390,0
	0,0
	0,0
	438,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	25,0
	25,0
	167,0
	355,0
	386,0
	0,0
	0,0
	20,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	50,0
	122,0
	25,0
	282,0
	754,0
	776,0
	0,0
	0,0
	458,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	3,14
	1,41
	2,51
	0,00
	52,62
	71,06
	0,00
	0,00
	59,31

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	8,95
	0,00
	46,75
	151,74
	87,40
	0,00
	0,00
	55,79

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	3,14
	10,37
	2,51
	46,75
	204,36
	158,46
	0,00
	0,00
	115,11


Таблица П3.2б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	358,0
	0,0
	0,0
	106,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 476,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	699,0
	0,0
	0,0
	795,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 596,0

	ИТОГО существующая сеть
	1 057,0
	0,0
	0,0
	901,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 072,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	495,0
	0,0
	0,0
	901,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 885,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	532,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 510,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	1 027,0
	0,0
	0,0
	901,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 395,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	112,47
	0,00
	0,00
	66,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,14

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	219,60
	0,00
	0,00
	499,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 069,74

	ИТОГО по диаметрам
	332,07
	0,00
	0,00
	566,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 438,88


Таблица П3.2в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	1 438,88

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	916,02

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	184,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	29,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	95,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	1 753,4

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.3а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	344,0
	110,0
	138,0
	346,0
	226,0
	0,0
	0,0
	93,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	0,0
	344,0
	110,0
	138,0
	346,0
	226,0
	0,0
	0,0
	108,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	187,0
	0,0
	123,0
	113,0
	206,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	157,0
	110,0
	15,0
	233,0
	20,0
	0,0
	0,0
	103,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	344,0
	110,0
	138,0
	346,0
	226,0
	0,0
	0,0
	103,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	27,02
	11,06
	17,34
	54,35
	46,15
	0,00
	0,00
	23,37

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,77

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	0,00
	27,02
	11,06
	17,34
	54,35
	46,15
	0,00
	0,00
	27,14


Таблица П3.3б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	98,0
	34,0
	448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 837,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	2 401,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 416,5

	ИТОГО существующая сеть
	2 499,5
	34,0
	448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 253,5

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	629,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	2 499,5
	34,0
	448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 619,5

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	2 499,5
	34,0
	448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 248,5

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	30,79
	13,35
	211,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	434,55

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	754,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	758,22

	ИТОГО по диаметрам
	785,24
	13,35
	211,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 192,77


Таблица П3.3в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	1 192,77

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	759,34

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	48,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	1,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	0,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.4а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	48,0
	0,0
	94,0
	0,0
	97,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	48,0
	0,0
	94,0
	0,0
	127,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	48,0
	0,0
	94,0
	0,0
	127,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	48,0
	0,0
	94,0
	0,0
	127,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,54

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,42
	7,54
	0,00
	20,08
	0,00
	24,38

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,42
	7,54
	0,00
	20,08
	0,00
	31,92


Таблица П3.4б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	155,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	185,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	248,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	554,0

	ИТОГО существующая сеть
	403,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	739,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	403,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	739,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	403,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	739,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	48,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,23

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	77,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138,33

	ИТОГО по диаметрам
	126,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	194,57


Таблица П3.4в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	194,57

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	123,86

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	8,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	0,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	0,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.5а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	28,0
	2 346,0
	0,0
	373,0
	839,0
	1 072,0
	0,0
	0,0
	587,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	39,0
	57,0
	0,0
	10,0
	25,0
	20,0
	0,0
	0,0
	654,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	67,0
	2 403,0
	0,0
	383,0
	864,0
	1 092,0
	0,0
	0,0
	1 241,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	67,0
	780,0
	0,0
	144,0
	536,0
	944,0
	0,0
	0,0
	1 175,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	856,0
	0,0
	32,0
	236,0
	133,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	352,0
	0,0
	207,0
	44,0
	15,0
	0,0
	0,0
	66,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	67,0
	1 988,0
	0,0
	383,0
	816,0
	1 092,0
	0,0
	0,0
	1 241,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	1,76
	184,25
	0,00
	46,87
	131,79
	218,91
	0,00
	0,00
	147,53

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	2,45
	4,48
	0,00
	1,26
	3,93
	4,08
	0,00
	0,00
	164,37

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	4,21
	188,73
	0,00
	48,13
	135,72
	222,99
	0,00
	0,00
	311,90


Таблица П3.5б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	1 861,0
	210,0
	1 181,0
	968,0
	618,0
	244,0
	301,0
	180,0
	0,0
	10 808,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	1 590,0
	0,0
	1 243,0
	1 095,0
	500,0
	1 161,0
	497,0
	523,0
	0,0
	7 414,0

	ИТОГО существующая сеть
	3 451,0
	210,0
	2 424,0
	2 063,0
	1 118,0
	1 405,0
	798,0
	703,0
	0,0
	18 222,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	2 497,0
	165,0
	2 026,0
	1 545,0
	975,0
	1 405,0
	0,0
	703,0
	0,0
	12 962,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	439,0
	0,0
	320,0
	265,0
	143,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 424,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	515,0
	0,0
	0,0
	55,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 254,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	3 451,0
	165,0
	2 346,0
	1 865,0
	1 118,0
	1 405,0
	0,0
	703,0
	0,0
	16 640,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	584,65
	82,47
	556,53
	608,21
	485,38
	229,96
	330,97
	226,19
	0,00
	3 835,48

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	499,51
	0,00
	585,75
	688,01
	392,70
	1 094,22
	546,48
	657,22
	0,00
	4 644,45

	ИТОГО по диаметрам
	1 084,16
	82,47
	1 142,28
	1 296,22
	878,08
	1 324,18
	877,45
	883,42
	0,00
	8 479,93


Таблица П3.5в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	8 479,93

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	5 398,49

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	379,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	17,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	45,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	6 230,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	489 938,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.6а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	14,0
	552,0
	0,0
	159,5
	353,0
	68,0
	0,0
	0,0
	251,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	5,0
	0,0
	99,0
	0,0
	60,0
	257,0
	113,0
	0,0
	0,0
	61,0

	ИТОГО существующая сеть
	5,0
	14,0
	651,0
	0,0
	219,5
	610,0
	181,0
	0,0
	0,0
	312,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	5,0
	0,0
	144,0
	0,0
	93,5
	335,0
	68,0
	0,0
	0,0
	245,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	4,0
	0,0
	14,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	5,0
	0,0
	148,0
	0,0
	107,5
	342,0
	68,0
	0,0
	0,0
	245,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,88
	43,35
	0,00
	20,04
	55,45
	13,89
	0,00
	0,00
	63,08

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,24
	0,00
	7,78
	0,00
	7,54
	40,37
	23,07
	0,00
	0,00
	15,33

	ИТОГО по диаметрам
	0,24
	0,88
	51,13
	0,00
	27,58
	95,82
	36,96
	0,00
	0,00
	78,41


Таблица П3.6б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	842,0
	0,0
	23,0
	53,0
	90,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 418,5

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	104,0
	0,0
	183,0
	231,0
	80,0
	108,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 301,0

	ИТОГО существующая сеть
	946,0
	0,0
	206,0
	284,0
	170,0
	121,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 719,5

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	487,0
	0,0
	23,0
	0,0
	133,0
	121,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 654,5

	2031 (год ввода 2002–2006)
	164,0
	0,0
	0,0
	161,0
	37,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	387,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	651,0
	0,0
	23,0
	161,0
	170,0
	121,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 041,5

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	264,52
	0,00
	10,84
	33,30
	70,69
	12,25
	0,00
	0,00
	0,00
	588,29

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	32,67
	0,00
	86,24
	145,14
	62,83
	101,79
	0,00
	0,00
	0,00
	523,00

	ИТОГО по диаметрам
	297,19
	0,00
	97,08
	178,44
	133,52
	114,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1 111,29


Таблица П3.6в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	1 111,29

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	707,47

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	138,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	66,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	50,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	865,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.7а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	102,0
	331,0
	0,0
	246,0
	339,0
	365,0
	0,0
	0,0
	142,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	349,0
	0,0
	220,0
	1 002,0
	764,0
	0,0
	0,0
	33,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	102,0
	680,0
	0,0
	466,0
	1 341,0
	1 129,0
	0,0
	0,0
	175,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	230,0
	0,0
	231,0
	658,0
	653,0
	0,0
	0,0
	46,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	60,0
	0,0
	0,0
	144,0
	164,0
	0,0
	0,0
	99,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	290,0
	0,0
	231,0
	802,0
	817,0
	0,0
	0,0
	145,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	6,41
	26,00
	0,00
	30,91
	53,25
	74,53
	0,00
	0,00
	35,69

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	27,41
	0,00
	27,65
	157,39
	156,01
	0,00
	0,00
	8,29

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	6,41
	53,41
	0,00
	58,56
	210,64
	230,55
	0,00
	0,00
	43,98


Таблица П3.7б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	187,0
	0,0
	265,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0
	2 009,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	136,0
	805,0
	666,0
	149,0
	3 761,0
	1 392,5
	0,0
	0,0
	31,0
	9 308,5

	ИТОГО существующая сеть
	323,0
	805,0
	931,0
	149,0
	3 781,0
	1 392,5
	0,0
	0,0
	43,0
	11 317,5

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	186,0
	300,0
	801,0
	149,0
	3 781,0
	340,5
	0,0
	0,0
	43,0
	7 418,5

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	487,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	206,0
	300,0
	801,0
	149,0
	3 781,0
	340,5
	0,0
	0,0
	43,0
	7 905,5

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	58,75
	0,00
	124,88
	0,00
	15,71
	0,00
	0,00
	0,00
	18,85
	444,98

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	42,73
	316,12
	313,85
	93,62
	2 953,88
	1 312,40
	0,00
	0,00
	48,69
	5 458,05

	ИТОГО по диаметрам
	101,47
	316,12
	438,72
	93,62
	2 969,59
	1 312,40
	0,00
	0,00
	67,54
	5 903,02


Таблица П3.7в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	5 903,02

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	3 757,98

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	109,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	43,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	380,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	6 170,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.8а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	82,0
	130,0
	0,0
	69,0
	354,0
	321,0
	0,0
	36,0
	104,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	59,0
	0,0
	211,0
	146,0
	40,0
	0,0
	120,0
	961,7

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	82,0
	189,0
	0,0
	280,0
	500,0
	361,0
	0,0
	156,0
	1 065,7

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	90,0
	0,0
	170,0
	329,0
	51,0
	0,0
	156,0
	701,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	12,0
	0,0
	0,0
	45,0
	10,0
	101,0
	0,0
	0,0
	216,7

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	18,0
	0,0
	45,0
	75,0
	158,0
	0,0
	0,0
	20,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	12,0
	108,0
	0,0
	260,0
	414,0
	310,0
	0,0
	156,0
	937,7

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	5,15
	10,21
	0,00
	8,67
	55,61
	65,55
	0,00
	7,92
	26,14

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	4,63
	0,00
	26,52
	22,93
	8,17
	0,00
	26,39
	241,70

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	5,15
	14,84
	0,00
	35,19
	78,54
	73,72
	0,00
	34,31
	267,84


Таблица П3.8б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	566,0
	303,0
	831,0
	81,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 877,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	927,0
	1 757,0
	512,0
	228,0
	234,0
	1 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 205,7

	ИТОГО существующая сеть
	1 493,0
	2 060,0
	1 343,0
	309,0
	234,0
	1 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 082,7

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	1 230,0
	828,0
	1 343,0
	309,0
	234,0
	1 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 451,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	77,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	461,7

	2036 (год ввода 2007–2011)
	157,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	473,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	1 464,0
	828,0
	1 343,0
	309,0
	234,0
	1 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 385,7

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	177,81
	118,99
	391,60
	50,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	918,54

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	291,23
	689,97
	241,27
	143,26
	183,78
	951,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2 831,76

	ИТОГО по диаметрам
	469,04
	808,96
	632,87
	194,15
	183,78
	951,90
	0,00
	0,00
	0,00
	3 750,30


Таблица П3.8в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	3 750,30

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	2 387,51

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	136,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	22,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	60,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	894,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.9а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	430,0
	0,0
	0,0
	0,0
	725,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	230,0
	0,0
	278,0
	2 917,0
	665,0
	0,0
	0,0
	250,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	0,0
	230,0
	0,0
	278,0
	3 347,0
	665,0
	0,0
	0,0
	975,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	230,0
	0,0
	278,0
	3 107,0
	665,0
	0,0
	0,0
	975,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	110,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	230,0
	0,0
	278,0
	3 217,0
	665,0
	0,0
	0,0
	975,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,54
	0,00
	0,00
	0,00
	182,21

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	18,06
	0,00
	34,93
	458,20
	135,80
	0,00
	0,00
	62,83

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	0,00
	18,06
	0,00
	34,93
	525,75
	135,80
	0,00
	0,00
	245,04


Таблица П3.9б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	910,0
	0,0
	423,0
	1 198,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 686,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	100,0
	0,0
	300,0
	1 940,0
	1 120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 800,0

	ИТОГО существующая сеть
	1 010,0
	0,0
	723,0
	3 138,0
	1 120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 486,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	1 010,0
	0,0
	623,0
	2 888,0
	775,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10 551,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	360,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	345,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	445,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	1 010,0
	0,0
	723,0
	3 138,0
	1 120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11 356,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	285,88
	0,00
	199,33
	752,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 487,70

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	31,42
	0,00
	141,37
	1 218,94
	879,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 981,20

	ИТОГО по диаметрам
	317,30
	0,00
	340,71
	1 971,66
	879,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 468,90


Таблица П3.9в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	4 468,90

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	2 844,99

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	43,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	1,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	52,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	816,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА



Таблица П3.10а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) (условные диаметры до Ду 80 включительно)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн15
	Дн20
	Дн25
	Дн32
	Дн40
	Дн50
	Дн65
	Дн68
	Дн70
	Дн80

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	0,0
	0,0
	155,0
	0,0
	0,0
	546,0
	237,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО существующая сеть
	0,0
	0,0
	155,0
	0,0
	0,0
	761,0
	237,0
	0,0
	0,0
	0,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	215,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	0,0
	0,0
	115,0
	0,0
	0,0
	220,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	155,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	0,0
	0,0
	155,0
	0,0
	0,0
	590,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	0,00
	0,00
	12,17
	0,00
	0,00
	85,77
	48,40
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по диаметрам
	0,00
	0,00
	12,17
	0,00
	0,00
	119,54
	48,40
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица П3.10б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) (условные диаметры от Ду 100 и итог)
	Способ прокладки
	Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м

	
	Дн100
	Дн125
	Дн150
	Дн200
	Дн250
	Дн300
	Дн350
	Дн400
	Дн500
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	215,0

	бесканально
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	надземная
	1 436,0
	575,0
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 209,0

	ИТОГО существующая сеть
	1 436,0
	575,0
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 424,0

	БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2026 (год ввода до 2001 включительно)
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	485,0

	2031 (год ввода 2002–2006)
	46,0
	575,0
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 216,0

	2036 (год ввода 2007–2011)
	1 140,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 315,0

	ИТОГО под замену 2026–2036
	1 436,0
	575,0
	260,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 016,0

	БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в канале
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,77

	бесканально
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	надземная
	451,13
	225,80
	122,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	945,79

	ИТОГО по диаметрам
	451,13
	225,80
	122,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	979,56


Таблица П3.10в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) — сводные показатели и программа мероприятий
	Показатель
	Значение

	ВСЕГО площадь поверхности, м²
	979,56

	Материальная характеристика, м² (2·S/π)
	623,61

	БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль
	

	Принятый расчётный срок службы, лет
	25,0

	Всего участков в базе
	19,0

	Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее)
	5,0

	Под замену по программе мероприятий 2026, м
	0,0

	Новое строительство по программе 2026, м
	120,0

	Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб.
	2 030,0

	Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы
	ДА
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[bookmark: _Toc238639554]ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Тепловые сети и характеристики участков
Приведён поучастковый реестр тепловых сетей по каждому действующему источнику: обозначение участка, наружный диаметр, год ввода в эксплуатацию, длина по оси трассы и способ прокладки. Реестр содержит 1 294 участка и является первичным слоем, из которого получены как распределение по диаметрам приложения 3, так и сводная протяжённость 105 536,70 м подраздела 1.3.
Таблица П4.1. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1
	300
	1966
	1900
	бесканал.

	2
	Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3
	300
	1968
	345
	бесканал.

	3
	Ул. Суворова 23 – ул. Сувооова 21
	100
	1966
	562
	бесканал.

	4
	Ул. Суворова 23 – ул. Мипа37
	100
	1966
	120
	бесканал.

	5
	Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6
	200
	2000
	197
	бесканал.

	6
	
	100
	1971
	61
	бесканал.

	7
	Ул. Ленина 50 – Ленина 84
	200
	1971
	155
	бесканал.

	8
	Ул. Ленина 50 – тепловая насосная ул.18п/с
	200
	1971
	213,50
	бесканал.

	9
	
	150
	1971
	213,50
	бесканал.

	10
	Тепловая насоснаяул. 18п/с – ул. Юбилейная 11
	100
	1966
	298,50
	бесканал.

	11
	
	80
	1966
	298,50
	бесканал.

	12
	Тепловая насосная ул.18п/с ул. Юб.Школа-Интернат
	100
	2010
	648
	бесканал.

	13
	Тепловые сети Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19
	100
	1966
	281
	бесканал.

	14
	Тепловая насосная ул.18п/с -ул.18п/с4
	100
	1966
	416
	бесканал.

	15
	Ул. Соворова 23 -теплов.насосная ул.К-Маркса
	200
	1966
	1 405
	бесканал.

	16
	
	150
	1966
	420
	бесканал.

	17
	
	125
	1966
	272
	бесканал.

	18
	Теплов.насосная ул.К-Маркса – К-Маркса 15
	100
	1966
	208,50
	бесканал.

	19
	
	80
	1966
	208,50
	бесканал.

	20
	Тепловые сети Типография Тк-4 – ул. Мира 11
	80
	1966
	314
	бесканал.

	21
	Ул. Суворова 23 – ул. Мира 31
	100
	1966
	332
	бесканал.

	22
	Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19
	150
	1968
	282
	бесканал.

	23
	
	150
	2004
	282
	бесканал.

	24
	Тепловые сети ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5
	300
	1978
	1 761
	бесканал.

	25
	Ул. Поспелова 7 ТК-6 -школа бокса
	300
	1977
	375
	бесканал.

	26
	
	200
	1977
	400
	бесканал.

	27
	
	150
	2005
	130
	бесканал.

	28
	
	150
	1977
	445
	бесканал.

	29
	
	100
	1977
	300
	бесканал.

	30
	Ул. Поспелова 7 ТК-6 – ул. Поспелова 27
	250
	1983
	723
	бесканал.

	31
	
	200
	1983
	727
	бесканал.

	32
	
	200
	2005
	150
	бесканал.

	33
	Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова
	200
	1985
	680
	бесканал.

	34
	
	150
	1985
	440
	бесканал.

	35
	
	100
	1985
	597
	бесканал.

	36
	Церковь ТК-7 ул.8 Марта.2 ТК-S -
	250
	1985
	762
	бесканал.

	37
	Ул.Макаренко 10
	200
	1985
	842
	бесканал.

	38
	
	150
	1985
	392
	бесканал.

	39
	ул.8 Марта.2 ТК-8 -Макаренко 16 ТК-9
	200
	1985
	323
	бесканал.

	40
	
	200
	2011
	187
	бесканал.

	41
	
	200
	2011
	100
	бесканал.

	42
	Ул.8 Марта 3 – ул. Поспелова 33
	200
	2009
	99
	бесканал.

	43
	У л. Макаренко 16 ТК-9 – ул. Поспелова 24
	200
	1985
	666
	бесканал.

	44
	
	100
	1985
	936
	бесканал.

	45
	Тепловые сети ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова
	150
	2005
	80
	бесканал.

	46
	
	150
	1977
	320
	бесканал.

	47
	Поспелова-7
	100
	1959
	12,10
	бесканал.

	48
	Поспелова-9
	100
	1959
	13,30
	бесканал.

	49
	Поспелова-11
	100
	1959
	15,50
	бесканал.

	50
	Поспелова-13
	80
	1959
	15
	бесканал.

	51
	Поспелова-15
	100
	1959
	9,30
	бесканал.

	52
	Поспелова-17
	100
	1959
	8,50
	бесканал.

	53
	Поспелова-21
	100
	1959
	4,20
	бесканал.

	54
	Поспелова-27
	100
	1959
	11,20
	бесканал.

	55
	Поспелова-29
	100
	1959
	31,20
	бесканал.

	56
	Ноградская-3
	100
	1959
	12,50
	бесканал.

	57
	Ноградская-4
	100
	1959
	16
	бесканал.

	58
	Ноградская-5
	100
	1959
	12,50
	бесканал.

	59
	Ноградская-6
	125
	1959
	22,30
	бесканал.

	60
	Ноградская-8
	100
	1959
	8,90
	бесканал.

	61
	Поспелова-18
	150
	1959
	11,40
	бесканал.

	62
	Поспелова-22
	100
	1959
	43,20
	бесканал.

	63
	
	80
	1959
	52,40
	бесканал.

	64
	Поспелова-33
	100
	1959
	18
	бесканал.

	65
	Ноградская-13
	100
	1966
	17,60
	бесканал.

	66
	Ноградская-14
	100
	1966
	9
	бесканал.

	67
	Ноградская-15
	100
	1966
	12,30
	бесканал.

	68
	Ноградская-16
	100
	1966
	20,50
	бесканал.

	69
	Ноградская-17
	100
	1966
	59,70
	бесканал.

	70
	Ноградская-18
	100
	1966
	16,10
	бесканал.

	71
	Ноградская-25
	100
	1966
	10,80
	бесканал.

	72
	Макаренко-2
	80
	1966
	8,20
	бесканал.

	73
	Макаренко-4
	125
	1966
	9,30
	бесканал.

	74
	
	125
	1966
	9,30
	бесканал.

	75
	Макаренко-6
	100
	1966
	9,70
	бесканал.

	76
	Макаренко-8
	100
	1973
	9
	бесканал.

	77
	Макаренко-10
	100
	1975
	42
	бесканал.

	78
	Макаренко-12
	100
	1969
	36,70
	бесканал.

	79
	Макаренко-14
	100
	1966
	53
	бесканал.

	80
	8 Марта-1
	100
	1973
	7
	бесканал.

	81
	8 Марта-2
	100
	1974
	9,20
	бесканал.

	82
	8 Марта-3
	100
	1975
	14,60
	бесканал.

	83
	8 Марта-4
	100
	1969
	9
	бесканал.

	84
	
	80
	1966
	7
	бесканал.

	85
	Ульянова-39
	80
	2011
	12
	бесканал.

	86
	Ульянова-41
	80
	2011
	16
	бесканал.

	87
	Ульянова-43
	80
	2011
	21
	бесканал.

	88
	Нестерова-26
	80
	2011
	11,50
	бесканал.

	89
	Нестерова-28
	80
	2011
	9,50
	бесканал.

	90
	Увальная -2
	80
	2011
	15
	бесканал.

	91
	Увальная -4
	80
	2011
	20,20
	бесканал.

	92
	Увальная -6
	80
	2011
	21
	бесканал.

	93
	Увальная -8
	80
	2011
	17
	бесканал.

	94
	Увальная -10
	80
	1970
	18,50
	бесканал.

	95
	Увальная -12
	80
	1971
	16,60
	бесканал.

	96
	Ульянова -14
	80
	1973
	18,10
	бесканал.

	97
	Увальная -16
	80
	1975
	17,60
	бесканал.

	98
	Солнечная -42
	50
	2011
	13
	бесканал.

	99
	Солнечная -46
	50
	2011
	11,70
	бесканал.

	100
	Солнечная -48
	50
	2011
	10
	бесканал.

	101
	Ленина-1
	25
	1974
	10
	бесканал.

	102
	Ленина-6
	25
	1975
	10
	бесканал.

	103
	Ленина-8
	25
	1969
	10
	бесканал.

	104
	Ленина-10
	50
	2011
	11,10
	бесканал.

	105
	Ленина-12
	50
	2011
	11,20
	бесканал.

	106
	Ленина-14
	80
	1966
	11,40
	бесканал.

	107
	Ленина-16
	80
	1971
	11,50
	бесканал.

	108
	Ленина-17
	80
	1979
	10,70
	бесканал.

	109
	Ленина-18
	80
	1981
	10
	бесканал.

	110
	Ленина-19
	80
	1970
	10,50
	бесканал.

	111
	Ленина-20
	80
	1969
	10,40
	бесканал.

	112
	Ленина-22
	80
	1959
	11,20
	бесканал.

	113
	Ленина-26
	80
	1969
	11,30
	бесканал.

	114
	Ленина-30
	80
	1970
	11,40
	бесканал.

	115
	Ленина-32
	80
	1971
	11,50
	бесканал.

	116
	Ленина-38
	80
	1973
	14
	бесканал.

	117
	Ленина-40
	80
	1975
	15,50
	бесканал.

	118
	Ленина-48
	80
	1969
	10,70
	бесканал.

	119
	Ленина-50
	80
	1966
	11,50
	бесканал.

	120
	Ленина-52
	80
	1973
	12
	бесканал.

	121
	Ленина-54
	80
	1974
	10,50
	бесканал.

	122
	Ленина-56
	80
	1975
	12,60
	бесканал.

	123
	Ленина-62
	80
	1969
	11
	бесканал.

	124
	Ленина-66
	80
	1966
	11,20
	бесканал.

	125
	Ленина-68
	80
	1965
	12,10
	бесканал.

	126
	Ленина-70
	80
	1966
	11,10
	бесканал.

	127
	Ленина-72
	80
	1971
	12,10
	бесканал.

	128
	Ленина-74
	80
	1979
	10,60
	бесканал.

	129
	Ленина-76
	80
	1981
	8,20
	бесканал.

	130
	Ленина-78
	80
	1970
	8,80
	бесканал.

	131
	Ленина-80
	80
	1969
	7,50
	бесканал.

	132
	Ленина-82
	80
	1959
	10
	бесканал.

	133
	Ленина-84
	80
	1969
	9
	бесканал.

	134
	18п/съезда-2
	80
	1970
	19,10
	бесканал.

	135
	18п/съезда-4
	80
	1971
	22,50
	бесканал.

	136
	18п/съезда-5
	100
	1973
	10,50
	бесканал.

	137
	18п/съезда-7
	100
	1975
	12
	бесканал.

	138
	18п/съезда-8
	100
	1969
	8,90
	бесканал.

	139
	18п/съезда-9
	100
	1966
	13
	бесканал.

	140
	18п/съезда-10
	100
	1973
	17,50
	бесканал.

	141
	18п/съезда-11
	100
	1974
	9,60
	бесканал.

	142
	18п/съезда-12
	100
	1975
	8
	бесканал.

	143
	18п/съезда-13
	100
	1969
	13
	бесканал.

	144
	18п/съезда-14
	100
	1966
	13,50
	бесканал.

	145
	18п/съезда-15
	100
	1965
	16,50
	бесканал.

	146
	18п/съезда-16
	100
	1966
	21
	бесканал.

	147
	18п/съезда-17
	100
	1971
	8
	бесканал.

	148
	18п/съезда-19
	100
	1979
	9,20
	бесканал.

	149
	18п/съезда-1
	100
	1981
	16
	бесканал.

	150
	Юбилейная-1
	100
	1970
	17
	бесканал.

	151
	Юбилейная-2
	100
	1969
	14
	бесканал.

	152
	Юбилейная-3
	100
	1959
	6,50
	бесканал.

	153
	Юбилейная-4
	100
	1969
	9,50
	бесканал.

	154
	Юбилейная-5
	100
	1970
	10,50
	бесканал.

	155
	Юбилейная-6
	100
	2011
	11,50
	бесканал.

	156
	Юбилейная-7
	100
	2011
	14,50
	бесканал.

	157
	Юбилейная-8
	100
	1975
	17
	бесканал.

	158
	Юбилейная-10
	100
	1969
	18
	бесканал.

	159
	Юбилейная-11
	100
	1966
	17
	бесканал.

	160
	Юбилейная-12
	100
	1973
	18
	бесканал.

	161
	Юбилейная-13
	100
	1974
	14,50
	бесканал.

	162
	Мира-5
	80
	1975
	23,50
	бесканал.

	163
	Мира-7
	80
	1969
	15,50
	бесканал.

	164
	Мира-9
	80
	1966
	16
	бесканал.

	165
	Мира-15
	80
	1965
	14,50
	бесканал.

	166
	Мира-31
	80
	1966
	17,50
	бесканал.

	167
	Мира-33
	80
	1971
	17
	бесканал.

	168
	Мира-35
	80
	1979
	16
	бесканал.

	169
	Мира-37
	80
	1981
	17,50
	бесканал.

	170
	Суворова-9
	80
	1970
	9,50
	бесканал.

	171
	Суворова-21
	100
	1969
	11
	бесканал.

	172
	Суворова-23
	100
	1959
	12
	бесканал.

	173
	К.Маркса-2
	100
	1969
	14,50
	бесканал.

	174
	К.Маркса-6
	100
	1970
	15,50
	бесканал.

	175
	20п/съезд-2
	100
	1971
	18
	бесканал.

	176
	20п/съезд-4
	100
	1971
	17,50
	бесканал.

	177
	К-Цеткин -31
	100
	1976
	19,50
	бесканал.

	178
	516
	50
	1988
	90
	бесканал.

	179
	524
	100
	1988
	40
	бесканал.

	180
	525
	100
	2012
	90
	бесканал.

	181
	526
	125
	1988
	70
	бесканал.

	182
	529
	70
	1988
	30
	бесканал.

	183
	530
	70
	1988
	40
	бесканал.

	184
	523
	100
	1988
	60
	бесканал.

	185
	528
	50
	1988
	295
	бесканал.

	186
	ул. Строительная, 4 – ул.Ломоносова, 34
	50
	1988
	124
	бесканал.

	187
	ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1
	300
	1966
	1 351
	надз.

	188
	Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3
	300
	1968
	148
	надз.

	189
	Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6
	200
	2010
	198
	надз.

	190
	
	150
	2010
	130
	надз.

	191
	
	100
	2010
	244
	надз.

	192
	
	65
	1971
	224
	надз.

	193
	Ул. Ленина 50 – Ленина 84
	200
	1971
	155
	надз.

	194
	
	150
	1971
	200
	надз.

	195
	
	100
	1971
	129
	надз.

	196
	Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19
	150
	2010
	130
	надз.

	197
	
	100
	1966
	121
	надз.

	198
	Типография Тк-4 – ул. Мира 11
	80
	1966
	134
	надз.

	199
	Тепловые сети Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19
	100
	1985
	150
	надз.

	200
	ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5
	300
	1978
	1 593
	надз.

	201
	
	350
	1978
	807
	надз.

	202
	
	350
	2010
	520
	надз.

	203
	ПО Котельная' – ул. Ноградская 3 ТК-5'
	300
	1978
	1 153
	надз.

	204
	
	300
	2009
	440
	надз.

	205
	Ул.Ноградская 3 – ул. Поспелова 7
	300
	1998
	173
	надз.

	206
	Ул.Ноградская, 3 ТК-5-церковь ТК-7
	300
	2009
	99
	надз.

	207
	
	300
	2009
	196
	надз.

	208
	Церковь ТК-7 -ул.Ноградская 19
	250
	2009
	160
	надз.

	209
	Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова
	150
	1985
	110
	надз.

	210
	
	100
	1985
	150
	надз.

	211
	Ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова
	150
	1977
	1 200
	надз.

	212
	Тепловые сети Бойлерная №1-участок 505
	150
	1988
	30
	надз.

	213
	506
	150
	1988
	11
	надз.

	214
	507
	50
	1988
	65
	надз.

	215
	508
	50
	1988
	80
	надз.

	216
	509-515
	150
	2010
	147,50
	надз.

	217
	517-519
	150
	1996
	69,50
	надз.

	218
	520
	100
	2011
	200
	надз.

	219
	521
	50
	1988
	300
	надз.

	220
	Ул. Увальная – ул. Солнечная
	150
	1996
	307
	надз.

	221
	522
	100
	2011
	315
	надз.

	222
	531
	50
	1988
	50
	надз.

	223
	Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 подача
	80
	2004
	242
	надз.

	224
	Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 обратка
	65
	2004
	242
	надз.

	225
	Сети теплоснабжения (протяж. 223м) по ул.Матросова (район ВГСЧ)
	65
	1995
	84,30
	канал.

	226
	Сети теплоснабжения к жил.дому №52 по ул.Матросова (район ВГСЧ)
	65
	1995
	84,30
	канал.

	227
	Сети теплоснабжения по ул.Мичурина №74 (район ВГСЧ)
	65
	1995
	84,30
	канал.

	228
	Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø108)
	100
	2023
	180
	надз

	229
	Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159)
	150
	2023
	507,50
	канал.

	230
	Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159)
	150
	2023
	1 661
	надз



Таблица П4.2. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1-1 – 1-1/01
	200
	1983
	15
	бесканал.

	2
	1-2 ÷ 1-2/2
	100
	2015
	30
	бесканал.

	3
	1-2/2 ÷ 1-2/4
	65
	1983
	8
	бесканал.

	4
	1-3 ÷ 1-3/1
	80
	1983
	35
	бесканал.

	5
	1-5/2 ÷ 1-5/4
	100
	1983
	40
	бесканал.

	6
	1-5/4 ÷ магазин
	20
	1983
	50
	бесканал.

	7
	1-5/4 ÷ 1-5/6
	100
	1983
	65
	бесканал.

	8
	1-5/6 ÷ ул. Артема, 5
	80
	1983
	15
	бесканал.

	9
	1-5/6 ÷ 1-5/8
	65
	1983
	22
	бесканал.

	10
	1-5/8 ÷ ул. Артема, 8
	25
	1983
	18
	бесканал.

	11
	1-6 ÷ 1-6/1
	65
	1983
	30
	бесканал.

	12
	1-7 ÷ ул.Коммунистическая,13 (школа)
	80
	1983
	65
	бесканал.

	13
	1-13 ÷ н/с
	200
	1983
	75
	бесканал.

	14
	2-1/17 ÷ 2-1/19
	65
	1983
	42
	бесканал.

	15
	2-2/7 ÷ 2-2/13
	100
	1983
	36
	бесканал.

	16
	2-2/13 ÷ 2-2/15
	80
	1983
	101
	бесканал.

	17
	2-2/13 ÷ 2-2/17
	100
	1983
	32
	бесканал.

	18
	1-1 – ул. Кислородная, 8
	50
	2011
	240
	канал.

	19
	1-1/01 – Пожарная часть
	65
	2011
	116
	канал.

	20
	1-2/4 ÷ ул.Коммунистическая, 4
	50
	2012
	60
	канал.

	21
	1-4 ÷ 1-4/1
	80
	2011
	20
	канал.

	22
	1-5 ÷ 1-5/2
	100
	2011
	45
	канал.

	23
	1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 6
	50
	2011
	25
	канал.

	24
	1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 8
	50
	2011
	10
	канал.

	25
	1-5/8 ÷ 1-5/10
	65
	2011
	25
	канал.

	26
	1-5/10 ÷ 1-5/12
	65
	2011
	37
	канал.

	27
	1-5/12 ÷ 1-5/14
	65
	2011
	43
	канал.

	28
	1-5/14 ÷ ул. Артема, 2
	32
	2011
	10
	канал.

	29
	1-5/14 ÷ ул. Артема, 1
	32
	2011
	15
	канал.

	30
	1-9 ÷ 1-9/2
	100
	1983
	36
	канал.

	31
	1-9 ÷ 1-10
	200
	1983
	16
	канал.

	32
	2-1 ÷ 2-1/1
	100
	2010
	31
	канал.

	33
	2-1/1 ÷ 2-1/3
	100
	2010
	8
	канал.

	34
	2-1/1 ÷ 2-1/11
	65
	2011
	25
	канал.

	35
	2-5 ÷ 2-5/2
	100
	2011
	35
	канал.

	36
	котельная – 1-1
	200
	1983
	35
	надз

	37
	1-1 – 1-2
	200
	1983
	250
	надз

	38
	1-2/4 ÷ ул. Коммунистическая, 2
	50
	2012
	2
	надз

	39
	1-2/2 ÷ 1-2/6
	100
	2010
	85
	надз

	40
	1-2/6 ÷ ул. Артема,9
	50
	1983
	70
	надз

	41
	1-2/6 ÷ 1-2/8
	100
	2010
	56
	надз

	42
	1-2/8 ÷ ул.Артема,13
	50
	1983
	52
	надз

	43
	1-2/8 ÷ 1-2/10
	100
	2010
	68
	надз

	44
	1-2/10 ÷ ул. Артема, 11
	80
	1983
	18
	надз

	45
	1-2/10 ÷ ул.Артема, 15
	25
	1983
	35
	надз

	46
	1-2 ÷ 1-3
	200
	1983
	12
	надз

	47
	1-3/1 ÷ 1-3/3
	100
	2011
	33
	надз

	48
	1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 3
	50
	2011
	11
	надз

	49
	1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 1
	50
	2011
	22
	надз

	50
	1-3/1 ÷ 1-3/5
	50
	1983
	45
	надз

	51
	1-3/5 ÷ ул. Коммунистическая, 7
	40
	1983
	15
	надз

	52
	1-3 ÷ 1-4
	200
	1983
	85
	надз

	53
	1-4/1 ÷ ул. Коммунистическая, 9
	40
	1983
	4
	надз

	54
	1-4/1 ÷ 1-4/3
	65
	2010
	60
	надз

	55
	1-4/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1
	25
	2010
	3
	надз

	56
	1-4/3 ÷ 1-4/5
	65
	2010
	10
	надз

	57
	1-4/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1
	25
	2010
	3
	надз

	58
	1-4/5 ÷ 1-4/7
	65
	1983
	39
	надз

	59
	1-4/7 ÷ 1-4/9
	65
	1983
	20
	надз

	60
	1-4/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5
	25
	1983
	2
	надз

	61
	1-4/9 ÷ 1-4/11
	65
	1983
	2
	надз

	62
	1-4/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5
	25
	1983
	2
	надз

	63
	1-4/11 ÷ 1-4/13
	65
	1983
	44
	надз

	64
	1-4/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14
	25
	1983
	2
	надз

	65
	1-4/13 ÷ 1-4/15
	65
	1983
	2
	надз

	66
	1-4/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14
	25
	1983
	2
	надз

	67
	1-4 ÷ 1-5
	200
	1983
	36
	надз

	68
	1-5 ÷ 1-6
	200
	1983
	20
	надз

	69
	1-6/1 ÷ ул. Коммунистическая, 11
	50
	1983
	6
	надз

	70
	1-6/1 ÷ 1-6/3
	50
	2012
	65
	надз

	71
	1-6/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 3
	50
	2012
	4
	надз

	72
	1-6/3 ÷ 1-6/5
	40
	2012
	30
	надз

	73
	1-6/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7
	25
	2012
	3
	надз

	74
	1-6/5 ÷ 1-6/7
	40
	2012
	8
	надз

	75
	1-6/7 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7
	25
	2012
	3
	надз

	76
	1-6/7 ÷ 1-6/9
	40
	2010
	33
	надз

	77
	1-6/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9
	25
	2010
	3
	надз

	78
	1-6/9 ÷ 1-6/11
	40
	2010
	8
	надз

	79
	1-6/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9
	25
	2010
	3
	надз

	80
	1-6/11 ÷ 1-6/13
	40
	2010
	41
	надз

	81
	1-6/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11
	25
	2010
	3
	надз

	82
	1-6/13 ÷ 1-6/15
	40
	2010
	8
	надз

	83
	1-6/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11
	25
	2010
	3
	надз

	84
	1-6/15 ÷ 1-6/17
	40
	2010
	34
	надз

	85
	1-6/17 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 13
	50
	2010
	2
	надз

	86
	1-6/17 ÷ 1-6/19
	40
	2010
	38
	надз

	87
	1-6/19 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 15
	25
	2010
	2
	надз

	88
	1-6 ÷ 1-7
	200
	1983
	20
	надз

	89
	1-7 ÷ 1-8
	200
	1983
	84
	надз

	90
	1-8 ÷ ул. Коммунистическая, 15
	50
	1983
	22
	надз

	91
	1-8 ÷ 1-9
	200
	1983
	33
	надз

	92
	1-9/2 ÷ ул. Коммунистическая, 12
	40
	1983
	38
	надз

	93
	1-9/2 ÷ 1-9/4
	100
	1983
	15
	надз

	94
	1-9/4 ÷ ул. Коммунистическая, 14
	50
	1983
	16
	надз

	95
	1-9/4 ÷ 1-9/6
	80
	1983
	32
	надз

	96
	1-9/6 ÷ ул. Коммунистическая, 16
	50
	1983
	2
	надз

	97
	1-9/6 ÷ 1-9/8
	80
	1983
	10
	надз

	98
	1-9/8 ÷ ул. Коммунистическая, 16
	50
	1983
	2
	надз

	99
	1-9/8 ÷ 1-9/10
	80
	1983
	37
	надз

	100
	1-9/10 ÷ ул. Коммунистическая, 18
	50
	1983
	2
	надз

	101
	1-9/10 ÷ 1-9/12
	80
	1983
	1
	надз

	102
	1-9/12 ÷ ул. Коммунистическая, 18
	50
	1983
	2
	надз

	103
	1-9/12 ÷ 1-9/14
	80
	1983
	30
	надз

	104
	1-9/14 ÷ 1-9/16
	50
	2012
	109
	надз

	105
	1-9/16 ÷ ул. Спортивная, 5
	50
	2012
	2
	надз

	106
	1-9/16 ÷ 1-9/18
	50
	2012
	18
	надз

	107
	1-9/18 ÷ ул. Спортивная, 5
	50
	2012
	2
	надз

	108
	1-9/18 ÷ 1-9/20
	50
	2012
	64
	надз

	109
	1-9/20 ÷ ул. Спортивная, 3
	50
	2012
	2
	надз

	110
	1-9/20 ÷ 1-9/22
	50
	2012
	8
	надз

	111
	1-9/22 ÷ ул. Спортивная, 3
	50
	2012
	2
	надз

	112
	1-10 ÷ 1-10/1
	65
	1983
	66
	надз

	113
	1-10/1 ÷ «баня»
	65
	1983
	25
	надз

	114
	1-10/1 ÷ 1-10/3
	65
	1983
	5
	надз

	115
	1-10/3 ÷ ул. Крылова, 10
	25
	1983
	5
	надз

	116
	1-10/3 ÷ 1-10/5
	65
	1983
	15
	надз

	117
	1-10/5 ÷ «мастерские»
	50
	1983
	10
	надз

	118
	1-10/5 ÷ 1-10/7
	65
	1983
	1
	надз

	119
	1-10/7 ÷ ул.Крылова,10
	25
	1983
	5
	надз

	120
	1-10/7 ÷ 1-10/9
	50
	1983
	45
	надз

	121
	1-10/9 ÷ 1-10/11
	50
	1983
	47
	надз

	122
	1-10/11 ÷ ул. Крылова, 9
	25
	1983
	3
	надз

	123
	1-10/11 ÷ 1-10/13
	25
	1983
	10
	надз

	124
	1-10/13 ÷ ул. Крылова, 9
	25
	1983
	3
	надз

	125
	1-10/9 ÷ 1-10/15
	50
	1983
	18
	надз

	126
	1-10/15 ÷ ул. Крылова, 11
	50
	1983
	1
	надз

	127
	1-10 ÷ 1-11
	200
	1983
	10
	надз

	128
	1-11 ÷ 1-12
	200
	1983
	57
	надз

	129
	1-12 ÷ ул. Коммунистическая, 19
	25
	1983
	1
	надз

	130
	1-12 ÷ 1-13
	200
	1983
	52
	надз

	131
	н/с ÷ 2-1
	200
	1983
	1
	надз

	132
	2-1/3 ÷ 2-1/5
	100
	2010
	28
	надз

	133
	2-1/5 ÷ ул. Спортивная, 4
	50
	2010
	3
	надз

	134
	2-1/5 ÷ 2-1/7
	50
	2011
	22
	надз

	135
	2-1/7 ÷ ул. Спортивная, 6
	25
	2011
	5
	надз

	136
	2-1/7 ÷ 2-1/9
	50
	2011
	18
	надз

	137
	2-1/9 ÷ ул. Крылова, 14
	40
	2011
	5
	надз

	138
	2-1/11 ÷ 2-1/13
	80
	1983
	40
	надз

	139
	2-1/13 ÷ ул. Спортивная, 7
	25
	1983
	2
	надз

	140
	2-1/11 ÷ 2-1/15
	100
	1983
	3
	надз

	141
	2-1/15 ÷ ул.Спортивная,9
	25
	1983
	3
	надз

	142
	2-1/15 ÷ 2-1/17
	80
	1983
	54
	надз

	143
	2-1/17 ÷ ул. Спортивная, 11
	25
	1983
	2
	надз

	144
	2-1/19 ÷ 2-1/21
	40
	1983
	50
	надз

	145
	2-1/21 ÷ ул. Крылова, 13
	25
	1983
	1
	надз

	146
	2-1/21 ÷ 2-1/23
	40
	1983
	8
	надз

	147
	2-1/23 ÷ ул. Крылова, 13
	25
	1983
	1
	надз

	148
	2-1/19 ÷ 2-1/25
	25
	2012
	4
	надз

	149
	2-1/25 ÷ ул. Крылова, 15
	50
	2012
	2
	надз

	150
	2-1/25 ÷ 2-1/27
	50
	2012
	5
	надз

	151
	2-1/27 ÷ ул. Крылова, 15
	50
	2012
	2
	надз

	152
	2-1/27 ÷ 2-1/29
	50
	2012
	46
	надз

	153
	2-1/29 ÷ ул. Крылова, 17
	50
	2012
	2
	надз

	154
	2-1/29 ÷ 2-1/31
	50
	2012
	5
	надз

	155
	2-1/31 ÷ ул. Крылова, 17
	50
	2012
	2
	надз

	156
	2-1/31 ÷ 2-1/33
	50
	2012
	65
	надз

	157
	2-1/33 ÷ ул. Крылова, 19
	40
	2012
	2
	надз

	158
	2-1 ÷ 2-2
	200
	1983
	40
	надз

	159
	2-2 ÷ 2-3
	200
	1983
	5
	надз

	160
	2-3 ÷ ул. Коммунистическая, 23
	50
	1983
	15
	надз

	161
	2-3 ÷ 2-4
	200
	1983
	55
	надз

	162
	2-4 ÷ ДК «Горняк»
	100
	1983
	2
	надз

	163
	2-4 ÷ 2-5
	100
	1983
	40
	надз

	164
	2-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 22
	50
	1983
	12
	надз

	165
	2-5/2 ÷ 2-5/4
	100
	2011
	18
	надз

	166
	2-5/4 ÷ ул. Коммунистическая, 24
	50
	1983
	18
	надз

	167
	2-5/4 ÷ ул. Спортивная, 2 (школа)
	100
	1983
	96
	надз

	168
	2-2 ÷ 2-2/1
	100
	2010
	40
	надз

	169
	2-2/1 ÷ 2-2/3
	100
	2010
	41
	надз

	170
	2-2/3 ÷ 2-2/5
	100
	2010
	32
	надз

	171
	2-2/5 ÷ 2-2/9
	65
	2010
	70
	надз

	172
	2-2/9 ÷ «детское отделение»
	50
	1983
	2
	надз

	173
	2-2/5 ÷ 2-2/7
	100
	2010
	12
	надз

	174
	2-2/7 ÷ ул. Коммунистическая, 29
	50
	2010
	2
	надз

	175
	2-2/15 ÷ «туб.диспансер»
	100
	1983
	58
	надз

	176
	2-2/17 ÷ ул. Школьная, 16
	50
	1983
	2
	надз

	177
	2-2/17 ÷ 2-2/19
	100
	1983
	72
	надз

	178
	2-2/19 ÷ ул. Школьная, 14
	50
	1983
	6
	надз

	179
	2-2/19 ÷ 2-2/21
	65
	1983
	52
	надз

	180
	2-2/21 ÷ ул. Школьная, 12
	50
	1983
	2
	надз

	181
	2-2/21 ÷ 2-2/23
	65
	1983
	17
	надз

	182
	2-2/23 ÷ ул. Школьная, 12
	50
	1983
	2
	надз

	183
	1-2/2 ÷ Коммунистическая, 2б
	40
	2015
	50
	надз

	184
	1-1/01 ÷ Кислородная, 9а
	50
	2015
	80
	надз



Таблица П4.3. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	котельная ÷ 1-1
	150
	2005
	130
	канал.

	2
	1-1 ÷ 1-2
	150
	2005
	128
	канал.

	3
	1-2 ÷ 1-3
	150
	2005
	46
	канал.

	4
	1-3 ÷ ул. Советская, 18
	25
	2005
	55
	канал.

	5
	1-3 ÷ 1-4
	150
	2005
	15
	канал.

	6
	1-4 ÷ ул. Советская, 20
	25
	2005
	30
	канал.

	7
	1-4 ÷ 1-5
	150
	2005
	25
	канал.

	8
	1-5 ÷ 1-5/1
	40
	2005
	15
	канал.

	9
	1-5/1 ÷ ул. Советская, 14
	25
	2005
	30
	канал.

	10
	1-5/1 ÷ 1-5/2
	32
	2005
	30
	канал.

	11
	1-5/2 ÷ ул. Советская, 10
	25
	2005
	30
	канал.

	12
	1-5/2 ÷ ул. Советская, 6
	32
	2005
	50
	канал.

	13
	1-5 ÷ 1-6
	150
	2005
	21
	канал.

	14
	1-6 ÷ 1-6/1
	65
	2005
	20
	канал.

	15
	1-6/1 ÷ ул. Советская, 22
	25
	2005
	12
	канал.

	16
	1-6/1 ÷ ул. Советская, 28
	80
	2005
	12
	канал.

	17
	1-6 ÷ 1-7
	150
	2005
	83
	канал.

	18
	1-7 ÷ детский сад №15
	50
	2005
	11
	канал.

	19
	1-7 ÷ 1-8
	125
	2005
	34
	канал.

	20
	1-8 ÷ ул. Советская, 34
	100
	2005
	10
	канал.

	21
	1-8 ÷ 1-8/1
	50
	2005
	90
	канал.

	22
	1-8/1 ÷ 1-8/3
	50
	2005
	50
	канал.

	23
	1-8/3 ÷ 1-8/5
	50
	2005
	40
	канал.

	24
	1-8/5 ÷ 1-8/7
	50
	2005
	30
	канал.

	25
	1-8/1 ÷ ул. Советская, 36
	50
	2005
	12
	канал.

	26
	1-8/1 ÷ ул.Советская,36а
	32
	2005
	30
	канал.

	27
	1-8/1 ÷ 1-8/2
	100
	2005
	88
	канал.

	28
	1-8/2 ÷ 1-8/4
	80
	2005
	26
	канал.

	29
	1-8/2 ÷ ул.Советская, 38
	80
	2005
	35
	канал.

	30
	1-8/4 ÷ ул. Советская, 38
	80
	2005
	15
	канал.

	31
	2-2 ÷ 2-3
	80
	2012
	5
	бесканал.

	32
	2-3 ÷ 2-3/1
	50
	1983
	18
	бесканал.

	33
	2-3/1 ÷ ул. Советская, 143
	25
	1983
	35
	бесканал.

	34
	2-3/1 ÷ ул. Советская, 151
	25
	1983
	10
	бесканал.

	35
	2-3/1 ÷ ул. Советская, 155
	25
	1983
	100
	бесканал.

	36
	2-3 ÷ 2-3/2
	65
	1983
	30
	бесканал.

	37
	2-3/2 ÷ 2-3/4
	40
	1983
	90
	бесканал.

	38
	2-3/4 ÷ ул. Советская, 145
	25
	1983
	2
	бесканал.

	39
	2-3/4 ÷ 2-3/6
	40
	1983
	28
	бесканал.

	40
	2-3/6 ÷ ул. Советская, 141
	25
	1983
	4
	бесканал.

	41
	2-3/6 ÷ ул. Советская, 135
	25
	1983
	36
	бесканал.

	42
	2-3/2 ÷ 2-3/8
	65
	1983
	176
	бесканал.

	43
	2-3/8 ÷ ул. Советская, 147
	40
	1983
	5
	бесканал.

	44
	2-3/8 ÷ ул. Советская, 137
	50
	1983
	95
	бесканал.

	45
	котельная ÷ 1-1
	100
	2005
	130
	надз.

	46
	1-1 ÷ 2-1
	100
	2005
	921,50
	надз.

	47
	2-1 ÷ ул. Советская, 43 (школа №8)
	80
	2005
	15
	надз.

	48
	2-1 ÷ 2-2
	100
	2005
	1 350
	надз.



Таблица П4.4. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1-1
	100
	2004
	155
	бесканал.

	2
	1-1 ÷ 1-2
	100
	2004
	117
	надз.

	3
	1-2 ÷ 1-3
	100
	2004
	131
	надз.

	4
	1-4 ÷ 1-5
	80
	2004
	30
	бесканал.

	5
	1-5 ÷ 1-5/1
	80
	2004
	97
	надз.

	6
	1-5 ÷ 1-6
	68
	2004
	94
	надз.

	7
	1-6 ÷ 1-6/1
	50
	2004
	48
	надз.

	8
	1-6 ÷ 1-7
	40
	2004
	67
	надз.



Таблица П4.5. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЗТ-25 – ЗТ-25/1
	100
	1988
	250
	бесканал.

	2
	ЗТ-25/1- Гараж ИП «Голдобин»
	100
	1988
	250
	бесканал.

	3
	ЗТ-25/1 – Гараж «Спецстрой-Т»
	100
	1988
	95
	бесканал.

	4
	ЗТ-25 – ТК-37
	200
	1988
	25
	бесканал.

	5
	ЗТ-24 – Гаражи «Инвест-Строй»
	25
	1988
	25
	бесканал.

	6
	ЗТ-24 – ЗТ-23
	200
	1988
	40
	бесканал.

	7
	ЗТ-23 – Инертный склад
	80
	1988
	30
	бесканал.

	8
	ЗТ-20 – Слесарка, ГСМ
	50
	1988
	150
	бесканал.

	9
	ЗТ-19 – Вокзальная, 49
	50
	1988
	60
	бесканал.

	10
	ЗТ-25 – ЦСП
	150
	1988
	900
	надз

	11
	ТК-37 – Вокзальная ул., 51
	100
	1988
	250
	надз

	12
	ТК-37 – ЗТ-24
	200
	1988
	40
	надз

	13
	ЗТ-23 – ЗТ-20
	200
	1988
	110
	надз

	14
	ЗТ -20 – ЗТ-19
	200
	1988
	490
	надз

	15
	УПК-2 – ЗТ-19
	250
	1988
	345
	надз

	16
	УПК-2 – ЗТ-5
	400
	1988
	218
	надз

	17
	УПК-2 – Машинное здание
	80
	1988
	150
	надз

	18
	УПК-2 – АБК «Шерегеш-Энерго», АБК «Жилсервис»
	80
	1988
	100
	надз

	19
	ЗТ-5 – ЗТ-5/1
	200
	1988
	30
	надз

	20
	ЗТ-5 – ЗТ-11
	300
	1988
	165
	надз

	21
	ЗТ-11 – Слесарка 6-ого уч., Новоклетовой ствол
	100
	1988
	20
	надз

	22
	ЗТ-11 – ЗТ-7
	300
	1988
	50
	надз

	23
	ЗТ-7 – ЗТ-7/1
	100
	1988
	55
	надз

	24
	ЗТ-7 – ЗТ-9
	300
	1988
	180
	надз

	25
	ТК 5Б – Гаражи Гирлеен
	25
	2004
	15
	бесканал.

	26
	ТК 5Б – Гагарина 27
	65
	2010
	15
	бесканал.

	27
	ТК 5А – ТК 5Б
	100
	2004
	13
	канал.

	28
	ТК 5А – Баня Плиханов
	25
	2010
	20
	бесканал.

	29
	ТК 5А – Гагарина, 25а
	40
	1995
	40
	бесканал.

	30
	ТК-5 – ТК-5А
	80
	1995
	52
	бесканал.

	31
	ТК-10/1 – Гагарина, 24
	100
	1981
	30
	бесканал.

	32
	ТК-10/1 – Гагарина, 26б
	25
	1981
	15
	бесканал.

	33
	ТК-10/1 – ТК-10
	100
	1981
	40
	бесканал.

	34
	ТК-10 – Гагарина, 22
	80
	1981
	20
	бесканал.

	35
	ТК-10 – Гагарина, 26
	80
	1981
	6
	бесканал.

	36
	ТК-9 – ТК-10
	150
	1981
	48
	бесканал.

	37
	ТК-9 – Гагарина, 20
	80
	1981
	4
	бесканал.

	38
	ТК-9 – Гагарина, 26а
	65
	1981
	48
	бесканал.

	39
	ТК-8 – ТК-9
	150
	1981
	57
	бесканал.

	40
	ТК-8 – Гагарина, 18
	80
	1981
	10
	бесканал.

	41
	ТК-7 – ТК-8
	200
	1981
	52
	бесканал.

	42
	ТК-7 – Гагарина, 16
	80
	1983
	35
	бесканал.

	43
	ТК-7 – Гагарина, 14
	80
	1983
	40
	бесканал.

	44
	ТК-6 – ТК-7
	200
	1981
	20
	бесканал.

	45
	ТК-5 – ТК-6
	200
	2014
	68
	бесканал.

	46
	ТК-4 – ТК-5
	200
	2014
	48
	бесканал.

	47
	ТК-26 – Дзержинского 11
	100
	1974
	30
	бесканал.

	48
	ТК-26 – Дзержинского 11а
	100
	2004
	25
	бесканал.

	49
	ТК-25 – ТК-26
	50
	2013
	48
	бесканал.

	50
	ТК-25 – Советская, 14
	100
	1974
	30
	бесканал.

	51
	ТК-25/1 – Кинотеатр «Мустаг»
	65
	1974
	85
	бесканал.

	52
	ТК-25/1 – Советская, 16
	80
	1974
	25
	бесканал.

	53
	ТК-25 – ТК-25/1
	65
	1974
	15
	бесканал.

	54
	ТК-24 – ТК-25
	150
	1974
	45
	бесканал.

	55
	ТК-24 – Советская, 15
	50
	1974
	23
	бесканал.

	56
	ТК-24 – Совесткая, 13
	50
	1974
	20
	бесканал.

	57
	ТК-4/2 – ТК-24
	200
	1974
	45
	бесканал.

	58
	ТК-4/2 – Гагарина, 10
	100
	1974
	30
	бесканал.

	59
	Гагарина, 10 – Гагарина, 8а
	25
	2004
	25
	бесканал.

	60
	ТК-4/1 – ТК-4/2
	150
	2004
	142
	бесканал.

	61
	ТК-4/1 – Гагарина, 8
	100
	1974
	25
	бесканал.

	62
	ТК-4 – ТК-4/1
	200
	1974
	15
	бесканал.

	63
	ТК-3/2 – Гагарина 25б
	150
	1974
	150
	бесканал.

	64
	ТК-3 – ТК-3/2
	400
	1974
	180
	бесканал.

	65
	Советская, 6 – Совесткая, 6а
	25
	2008
	50
	бесканал.

	66
	ТК-17 – Советская, 6
	100
	1974
	30
	бесканал.

	67
	ТК-17 – Советская, 8
	100
	1974
	30
	бесканал.

	68
	ТК-14 – ТК-17
	65
	1974
	41
	бесканал.

	69
	ТК-16 – Советская, 10
	50
	1974
	15
	бесканал.

	70
	ТК-16 – Советская, 12
	50
	1974
	30
	бесканал.

	71
	ТК-15 – ТК-16
	65
	1974
	40
	бесканал.

	72
	ТК-15 – Советская, 11
	50
	1974
	25
	бесканал.

	73
	ТК-15 – Советская, 9
	50
	1974
	30
	бесканал.

	74
	ТК-14 – ТК-15
	100
	1974
	110
	бесканал.

	75
	ТК-14 – Советская, 7
	100
	1974
	30
	бесканал.

	76
	ТК-13/1 – ТК-14
	150
	1974
	25
	бесканал.

	77
	ТК-13/1 – Советская, 7а
	25
	1974
	20
	бесканал.

	78
	ТК-13 – Гагарина, 4а
	50
	2004
	30
	бесканал.

	79
	ТК-11 – Гагарина, 6
	100
	1974
	65
	бесканал.

	80
	ТК-11 – Гагарина, 4
	100
	1974
	30
	бесканал.

	81
	ТК-3/1 – ТК-11
	200
	1974
	47
	бесканал.

	82
	ТК-2 – ТК-2/1
	300
	1974
	52
	бесканал.

	83
	ТК-2 – Гагарина, 2 (гостиница Шория (спортотель)
	80
	1974
	35
	бесканал.

	84
	ТК-1/1а – ТК-1/1Б
	50
	1974
	18
	бесканал.

	85
	ТК-1/1А – ТК-1/1
	300
	1974
	63
	бесканал.

	86
	ТК-1/1 – ТК-1
	300
	1974
	51
	бесканал.

	87
	ТК-1/1 – ТК-1
	300
	1974
	12
	бесканал.

	88
	ТК-1 – ТК-20
	65
	1974
	75
	бесканал.

	89
	ТК-20 – ТК-21
	80
	1974
	23
	бесканал.

	90
	ТК-21 – Севетская, 1
	50
	1974
	20
	бесканал.

	91
	ТК-19 – Советская, 5
	100
	1974
	27
	бесканал.

	92
	ТК-19 – Советская, 4
	100
	1974
	160
	бесканал.

	93
	ТК-19 – Советская, 3
	100
	1974
	50
	бесканал.

	94
	ТК-1 – ТК-19
	100
	1974
	75
	бесканал.

	95
	ТК-1 – ТК-1А
	250
	1974
	115
	бесканал.

	96
	ТК-23/1 – Пирогова, 4а
	100
	1974
	20
	бесканал.

	97
	ТК-23/1 – Пирогова, 2а
	40
	2010
	38
	бесканал.

	98
	ТК-23 – ТК-23/1
	100
	2010
	12
	бесканал.

	99
	ТК-23 – Пирогова, место 17
	25
	2010
	2
	бесканал.

	100
	ТК-23/2 – Пирогова, места 24, 25
	40
	2010
	47
	бесканал.

	101
	ТК-23/2 – Пирогова, место 9
	40
	2010
	5
	бесканал.

	102
	ТК-23/2 – ТК-23
	25
	2010
	10
	бесканал.

	103
	ТК-23 – ТК-22
	100
	1974
	73
	бесканал.

	104
	ТК-22 – Советская, 2
	100
	1974
	56
	бесканал.

	105
	Бойлерная – ТК-1А
	250
	1974
	230
	бесканал.

	106
	Дзержинского, 3 – Дзержинского, 3а
	80
	1974
	100
	бесканал.

	107
	Дзержинского, 3 – Дзержинского, 4а
	65
	1974
	27
	бесканал.

	108
	Дзержинского, 2 – Дзержинского, 2а
	25
	1974
	20
	бесканал.

	109
	Дзержинского, 2 – Дзержинского, 4Б
	25
	1974
	15
	бесканал.

	110
	ТК-34/3 – Дзержинского, 4
	65
	1974
	28
	бесканал.

	111
	ТК-34/1 – Дзержинского, 3и5
	150
	1974
	128
	бесканал.

	112
	ТК-34 – ТК-34/1
	150
	1974
	30
	бесканал.

	113
	Дзержинского,6 – Дзержинского, 6а
	25
	1974
	12
	бесканал.

	114
	ТК-36 – Дзержинского, 6
	100
	1974
	20
	бесканал.

	115
	ТК-34 – Дзержинского, 7
	150
	1974
	70
	бесканал.

	116
	ТК-33 – ТК-34
	200
	1974
	30
	бесканал.

	117
	ТК-33/2 – Дзержинского 6, места 1, 2, 6, 7
	25
	1974
	100
	бесканал.

	118
	ТК-33/2 – Дзержинского 8, ввод 2
	80
	1974
	6
	бесканал.

	119
	ТК-33/1 – ТК-33/2
	100
	1974
	20
	бесканал.

	120
	ТК-33/1 – Дзержинского, 8, 1 ввод
	80
	1974
	6
	бесканал.

	121
	ТК-33/1 – Дзержинского, 8В
	25
	1974
	10
	бесканал.

	122
	ТК-33 – ТК-33/1
	100
	1974
	9
	бесканал.

	123
	ТК-33 – Дзержинского, 7, места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9
	40
	1974
	76
	бесканал.

	124
	ТК-32 – ТК-33
	250
	1974
	37
	бесканал.

	125
	ТК-32 – Дзержинского, 12
	100
	1974
	15
	бесканал.

	126
	ТК-31/1 – ТК-32
	300
	1974
	32
	бесканал.

	127
	Дзержинского, 16 – Дзержинского, 16а
	25
	1974
	17
	бесканал.

	128
	Дзержинского, 15 – Дзержинского, 16
	125
	1974
	35
	бесканал.

	129
	Дзержинского, 15 – Дзержинского, 18а
	25
	1974
	20
	бесканал.

	130
	Дзержинского, 15 – Дзержинского, 15а
	25
	1974
	15
	бесканал.

	131
	Дзержинского, 14 – Дзержинского, 15
	125
	1974
	35
	бесканал.

	132
	Дзержинского, 13 – Дзержинского, 14
	125
	2014
	45
	бесканал.

	133
	Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 1
	25
	1974
	8
	бесканал.

	134
	Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 2
	25
	1974
	8
	бесканал.

	135
	ТК-31/1 – Дзержинского 13
	150
	1974
	72
	бесканал.

	136
	ТК-31 – ТК-31/1
	300
	1974
	34
	бесканал.

	137
	ТК-31 – Советская 12а
	65
	1976
	48
	бесканал.

	138
	ТК-31 – Дзержинского 17а
	25
	1976
	15
	бесканал.

	139
	Дзержинского 18 – Дзержинского 19
	125
	1976
	45
	бесканал.

	140
	Дзержинского 17 – Дзержинского 18
	125
	1976
	50
	бесканал.

	141
	ТК-31/2 – Дзержинского 17
	150
	2014
	78
	бесканал.

	142
	ТК-31/2 – Дзержинского 17А
	25
	1976
	14
	бесканал.

	143
	ТК-28/1 – Дзержинского, 13а
	25
	1976
	18
	бесканал.

	144
	ТК-28 – ТК-30
	50
	1976
	30
	бесканал.

	145
	ТК-30 – Советская, 4а
	100
	1976
	21
	бесканал.

	146
	ТК-30 – Советская 8а
	50
	1976
	12
	бесканал.

	147
	ТК-27 – Советская 4-а
	100
	1976
	21
	бесканал.

	148
	ТК-47/6 – Лесная, 35в
	65
	1971
	40
	бесканал.

	149
	ТК-47/6 – Лесная, 27б
	25
	1971
	8
	бесканал.

	150
	ТК-47/5 – ТК-47/6
	65
	1971
	48
	бесканал.

	151
	ТК-47/5 – Лесная, 27а
	25
	1971
	9
	бесканал.

	152
	ТК-47/4 – ТК-47/5
	65
	1971
	54
	бесканал.

	153
	ТК-47/4 – Лесная, 27
	25
	1971
	7
	бесканал.

	154
	ТК-47/2 – ТК-47/4
	65
	1971
	28
	бесканал.

	155
	ТК-47/3 – Лесная 28г
	25
	1971
	9
	бесканал.

	156
	ТК-47/3 – Лесная 31
	25
	1971
	8
	бесканал.

	157
	ТК-47/2 – ТК-47/3
	65
	1971
	44
	бесканал.

	158
	ТК-47/1 – ТК-47/2
	65
	1971
	177
	бесканал.

	159
	ТК-51 – Дзержинского, 26а
	25
	2004
	65
	бесканал.

	160
	ТК-51 – пер. Узнасский, 2
	25
	2004
	134
	бесканал.

	161
	ТК-51 – ТК-51/1
	50
	2004
	110
	бесканал.

	162
	ТК-51/1 – Дзержинского 29
	25
	2004
	25
	бесканал.

	163
	ТК-51/1 – Дзержинского 28
	25
	2004
	14
	бесканал.

	164
	ТК-51/1 – ТК-51/2
	25
	2004
	20
	бесканал.

	165
	ТК-51/2 – Узнасский 8
	25
	2004
	98
	бесканал.

	166
	ТК-51/2 – ТК-51/3
	25
	2004
	16
	бесканал.

	167
	ТК-51/3 – Дзержинского 27
	25
	2004
	3
	бесканал.

	168
	ТК-51/3 – Дзержинского, 24а, 24а1
	25
	2004
	40
	бесканал.

	169
	ТК-50/1 – ТК-51
	100
	2004
	44
	бесканал.

	170
	ТК-50/1 – Дзержинского 30б
	80
	1985
	45
	бесканал.

	171
	ТК-50/1 – ТК-50/2
	100
	1985
	5
	бесканал.

	172
	ТК-50/2 – Дзержинского 30Г
	100
	1985
	23
	бесканал.

	173
	ТК-50/2 – ТК-50
	25
	2010
	29
	бесканал.

	174
	ТК-50 – Дзержинского 23, ввод 1
	100
	1985
	8
	бесканал.

	175
	ТК-49/1 – ТК-50
	200
	1985
	50
	бесканал.

	176
	ТК-49/1 – Дзержинского 30в
	25
	1985
	29
	бесканал.

	177
	ТК-49 – ТК-49/1
	200
	1985
	45
	бесканал.

	178
	ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 2
	80
	1985
	10
	бесканал.

	179
	ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 3 (АТС)
	50
	1985
	25
	бесканал.

	180
	ТК-49 – ТК-49/2
	65
	1985
	20
	бесканал.

	181
	ТК-49/2 – Дзержинского 32
	20
	1985
	15
	бесканал.

	182
	ТК-49/2 – Дзержинского 31а
	65
	1985
	46
	бесканал.

	183
	ТК-49/2 – Дзержинского 31
	20
	1985
	13
	бесканал.

	184
	ТК-48 – ТК-49
	200
	1985
	51
	бесканал.

	185
	ТК-47 – ТК-48
	200
	1985
	58
	бесканал.

	186
	ТК-47 – ТК-47/1
	150
	1985
	22
	бесканал.

	187
	ТК-47/1 – Дзержинского 33
	65
	1985
	10
	бесканал.

	188
	ТК-47/1 – Дзержинского 33 (1)
	65
	1985
	15
	бесканал.

	189
	ТК-47/1 – Инфекционный корпус
	80
	1985
	63
	бесканал.

	190
	Инфекционный корпус – Хоз.корпус
	80
	1985
	11
	бесканал.

	191
	Тепловые сети участок ТК-47 – Дзержинского 22
	100
	1985
	5
	бесканал.

	192
	ТК-47 – ТК-46
	200
	2014
	82
	бесканал.

	193
	ТК-46 – Дзержинского 21
	100
	1985
	5
	бесканал.

	194
	ТК-46 – ТК-45
	200
	1985
	80
	бесканал.

	195
	ТК-45 – ТК-45/1
	150
	1985
	26
	бесканал.

	196
	ТК-45/1 – Дзержинского 20 Б
	25
	1985
	57
	бесканал.

	197
	ТК-45/2 – Гаражи Таштагольской ЦРБ
	40
	1985
	18
	бесканал.

	198
	ТК-45 – ТК-44
	200
	1985
	30
	бесканал.

	199
	ТК-44 – Дзержинского 20
	100
	1985
	3
	бесканал.

	200
	ТК-44 – Киоски
	25
	1985
	8
	бесканал.

	201
	Киоски – Общетсвенный туалет
	25
	2004
	10
	бесканал.

	202
	ТК-41а – ТК-44
	200
	2004
	125
	бесканал.

	203
	ТК-41а – Дзержинского 20/1
	150
	2004
	9
	бесканал.

	204
	Дзержинского 20/1 – Дзержинского 21/1
	150
	2004
	119
	бесканал.

	205
	ТК-41/9 – ТК-41а
	250
	2004
	40
	бесканал.

	206
	ТК-41/9А – Дзержинского 48
	25
	2004
	10
	бесканал.

	207
	ТК-41/9А – ТК-41/9Б
	65
	2004
	27
	бесканал.

	208
	ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 40
	40
	2004
	17
	бесканал.

	209
	ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 39
	40
	2004
	5
	бесканал.

	210
	ТК-41/9Б – ТК-41/9Б-1
	40
	2004
	10
	бесканал.

	211
	ТК-41/9Б – Дзержинского 47
	25
	2004
	13
	бесканал.

	212
	ТК-41/9Б – ТК-41/9В
	65
	2004
	45
	бесканал.

	213
	ТК-41/9В – БЕЗЫМЯННЫЙ ДОМ
	25
	2004
	37
	бесканал.

	214
	ТК-41/9В – ТК-41/9Г
	65
	2004
	41
	бесканал.

	215
	ТК-41/9Г – Дзержинского 44
	25
	2004
	5
	бесканал.

	216
	ТК-41/8 – Юбилейная 2а
	25
	2004
	4
	бесканал.

	217
	ТК-41/7 – ТК-41/8
	250
	2004
	33
	бесканал.

	218
	ТК-41/7 – Юбилейная 2б
	25
	2004
	4
	бесканал.

	219
	ТК-41/6 – ТК-41/7
	250
	2004
	23
	бесканал.

	220
	ТК-41/6 – Юбилейная 2
	25
	2004
	29
	бесканал.

	221
	ТК-41/5 – ТК-41/6
	250
	2004
	7
	бесканал.

	222
	ТК-41/5 – Юбилейная 4
	25
	2004
	88
	бесканал.

	223
	ТК-41 – ТК-41/5
	250
	1988
	62
	бесканал.

	224
	ТК-43А – Дзержинского 24Б
	65
	1988
	55
	бесканал.

	225
	ТК-43А – Дзержинского 25 (МВД)
	100
	1988
	12
	бесканал.

	226
	Тепловые сети участок ТК-43 – Дзержинского 25а
	25
	1988
	43
	бесканал.

	227
	ТК-42/15 – ТК-43
	150
	1988
	60
	бесканал.

	228
	ТК-42/15 – Дзержинского 24
	100
	1988
	4
	бесканал.

	229
	ТК-42/14 – Нижняя 1а
	25
	1988
	90
	бесканал.

	230
	ТК-42/14 – Заречная 17
	25
	1991
	7
	бесканал.

	231
	ТК-42/13А – Заречная, 1Б
	50
	1991
	26
	бесканал.

	232
	ТК-42/13 – Заречная 16
	25
	1991
	9
	бесканал.

	233
	ТК-42/11 – Заречная 15
	25
	1991
	11
	бесканал.

	234
	ТК-42/10 – Заречная 1
	80
	2010
	22
	бесканал.

	235
	ТК-42/9 – Заречная, 14
	40
	2010
	50
	бесканал.

	236
	ТК-42/8 – Заречная 2
	40
	2010
	22
	бесканал.

	237
	ТК-42/7а – Заречная 13
	25
	2010
	15
	бесканал.

	238
	ТК-42/7 – Заречная 3
	50
	2010
	22
	бесканал.

	239
	ТК-42/6 – Заречная 12
	40
	2010
	45
	бесканал.

	240
	ТК-42/5а – Заречная 11
	25
	2010
	12
	бесканал.

	241
	ТК-42/5 – Заречная 4
	50
	2010
	22
	бесканал.

	242
	ТК-42/4 – Заречная 9
	25
	2010
	10
	бесканал.

	243
	ТК-42/3 – Заречная 5
	80
	2010
	44
	бесканал.

	244
	Заречная 5 – Заречная 5в
	25
	2010
	19
	бесканал.

	245
	ТК-42/3 – ТК-42/3а
	25
	2010
	61
	бесканал.

	246
	ТК-42/2А – Заречная 4б
	25
	2010
	14
	бесканал.

	247
	ТК-42/2А – Заречная 5а
	25
	2010
	21
	бесканал.

	248
	ТК-42/2 – ТК-42/2а
	25
	2010
	25
	бесканал.

	249
	ТК-42/2А – Заречная 4в
	25
	2010
	8
	бесканал.

	250
	ТК-42/2А – Заречная 4а
	25
	2010
	8
	бесканал.

	251
	ТК-42/1 – Заречная 8
	25
	2010
	48
	бесканал.

	252
	ТК-42 – ТК-41/4
	200
	2010
	55
	бесканал.

	253
	ТК-41/4 – ТК-41/4А
	25
	2004
	14
	бесканал.

	254
	ТК-41/4А – Юбилейная 16
	25
	2004
	11
	бесканал.

	255
	ТК-41/4А – Дзержинского 42
	25
	2004
	75
	бесканал.

	256
	ТК-41/4 – Юбилейная 12
	25
	2004
	27
	бесканал.

	257
	ТК-41/3 – ТК-41/3А
	50
	2004
	56
	бесканал.

	258
	ТК-41/3А – Дзержинского 49Б
	25
	2004
	35
	бесканал.

	259
	ТК-41/3А – ТК-41/3Б
	50
	2004
	40
	бесканал.

	260
	ТК-41/3Б – Дзержинского 50
	25
	2004
	12
	бесканал.

	261
	ТК-41/3Б – Дзержинского 49А
	25
	2004
	27
	бесканал.

	262
	ТК-41/2 – Юбилейная 8
	25
	1995
	27
	бесканал.

	263
	ТК-41/1 – Юбилейная 6
	50
	1995
	27
	бесканал.

	264
	ТК-41/1 – Юбилейная (гаражи)
	25
	1995
	31
	бесканал.

	265
	ТК-41/1 – ТК-41
	200
	1995
	2
	бесканал.

	266
	ТК-40/1 – ТК-41
	250
	1995
	10
	бесканал.

	267
	ТК-40/1 – Юбилейная 9а
	25
	1995
	17
	бесканал.

	268
	ТК-40/1 – Юбилейная 6а
	25
	1995
	21
	бесканал.

	269
	ТК-40 – ТК-40/1
	250
	1995
	61
	бесканал.

	270
	ТК-38/4 – ТК-38/3
	25
	2012
	20
	бесканал.

	271
	ТК-38/4 – Водозаборная 24а
	25
	2012
	30
	бесканал.

	272
	ТК-38/4 – Водозаборная 24б
	25
	2012
	17
	бесканал.

	273
	ТК-38/3 – Юбилейная 3г
	25
	2012
	12
	бесканал.

	274
	ТК-38/3 – ТК-38/2
	25
	2012
	50
	бесканал.

	275
	ТК-38/2 – Юбилейная 1а
	25
	2012
	40
	бесканал.

	276
	ТК-38/2 – Юбилейная 5
	25
	2012
	135
	бесканал.

	277
	Юбилейная 1 – Юбилейная 5
	25
	2012
	83
	бесканал.

	278
	Юбилейная 3 – Юбилейная 5
	25
	2012
	28
	бесканал.

	279
	ТК-38 – ТК-38/1
	100
	1995
	51
	бесканал.

	280
	ТК-38/1 – Юбилейная 7
	100
	1995
	9
	бесканал.

	281
	ТК-37 – ТК-38
	150
	1995
	100
	бесканал.

	282
	Тепловые сети Гагарина 39 – Гагарина 41
	100
	2004
	64
	надз

	283
	Гагарина 37 – Гагарина 39
	100
	2004
	63
	надз

	284
	Гагарина 35 – Гагарина 37
	100
	2004
	48
	надз

	285
	Гагарина 33 – Гагарина 35
	100
	2004
	33
	надз

	286
	Гагарина 31 – Гагарина 33
	100
	2004
	86
	надз

	287
	ТК 5Б – Гагарина 31
	100
	2004
	63
	надз

	288
	ТК-6 – ТК-7
	200
	1981
	164
	надз

	289
	ТК-6 – Гагарина, 12
	100
	1981
	35
	надз

	290
	ТК-3/2 – ТК-4
	250
	1974
	70
	надз

	291
	ТК-13 – ТК-13/1
	150
	1974
	45
	надз

	292
	ТК-12 – ТК-13
	200
	2004
	20
	надз

	293
	ТК-11 – ТК-12
	150
	2004
	50
	надз

	294
	Гагарина, 25, 2й ввод
	20
	1974
	4
	надз

	295
	Гагарина, 25, 1й ввод
	20
	1974
	5
	надз

	296
	Гагарина, 25 – Гагарина, 23
	100
	1974
	3
	надз

	297
	Гагарина, 23, 2й ввод
	25
	1974
	4
	надз

	298
	Гагарина, 23, 1й ввод
	25
	1974
	5
	надз

	299
	Гагарина, 21 – Гагарина, 23
	100
	1974
	3
	надз

	300
	Гагарина, 21, 2й ввод
	20
	1974
	4
	надз

	301
	Гагарина, 21, 1й ввод
	20
	1974
	3
	надз

	302
	Гагарина, 19 – Гагарина, 21
	100
	1974
	5
	надз

	303
	Гагарина, 19, 2й ввод
	20
	1974
	4
	надз

	304
	Гагарина, 19, 1й ввод
	20
	1974
	4
	надз

	305
	ТК-31/1А – Гагарина, 19
	100
	1974
	3
	надз

	306
	ТК-31/1А – Гагарина, 17
	100
	1974
	3
	надз

	307
	ТК-3/1 – ТК-31/1А
	100
	1974
	4
	надз

	308
	ТК-3/1 – ТК-3
	200
	1974
	50
	надз

	309
	ТК-2/1 – ТК-3
	400
	1974
	305
	надз

	310
	Гагарина 15, ввод 2
	20
	1974
	3
	надз

	311
	Гагарина 15, ввод 1
	20
	1974
	4
	надз

	312
	Гагарина 13 – Гагарина 15
	80
	1974
	14
	надз

	313
	Гагарина 13, ввод 2
	25
	1974
	3
	надз

	314
	Гагарина 13, ввод 1 – Гагарина 13, ввод 2
	80
	1974
	5
	надз

	315
	Гагарина 13, ввод 1
	25
	1974
	3
	надз

	316
	Гагарина 11 – Гагарина 13
	80
	1974
	4
	надз

	317
	Гагарина 11
	25
	1974
	5
	надз

	318
	Гагарина 9 – Гагарина 11
	80
	1974
	15
	надз

	319
	Гагарина 9
	25
	1974
	17
	надз

	320
	Гагарина 7 – Гагарина 9
	80
	1974
	20
	надз

	321
	Гагарина 7, ввод 2
	25
	1974
	4
	надз

	322
	Гагарина 7, ввод 1 – Гагарина 7, ввод 2
	80
	1974
	4
	надз

	323
	Гагарина 7, ввод 2
	20
	1974
	4
	надз

	324
	Гагарина, 5 – Гагарина, 7
	80
	1974
	15
	надз

	325
	Гагарина 5, ввод 2
	20
	1974
	4
	надз

	326
	Гагарина 5, ввод 1 – Гагарина 5, ввод 2
	80
	1974
	5
	надз

	327
	Гагарина 5, ввод 1
	25
	1974
	4
	надз

	328
	Гагарина, 3 – Гагарина, 5
	80
	1974
	15
	надз

	329
	Гагарина 3, ввод 2
	25
	1974
	4
	надз

	330
	Гагарина 3, ввод 1 – Гагарина 3, ввод 2
	80
	1974
	5
	надз

	331
	Гагарина 3, ввод 1
	25
	1974
	4
	надз

	332
	ТК – 2/1 - Гагарина 3
	80
	1974
	7
	надз

	333
	ТК – 2/1 - Гагарина 1а
	25
	1974
	4
	надз

	334
	ТК-1/1Б – гост. Комплекс «Сибирия»
	50
	1974
	25
	надз

	335
	ТК-1/1Б – Боксы ЩСУ-3
	40
	1974
	10
	надз

	336
	ТК-2 – ТК-1/1А
	300
	1974
	72
	надз

	337
	ТК-1А – ТК-22
	100
	1974
	32
	надз

	338
	Дзержинского, 3 – Дзержинского, 2
	80
	1974
	53
	надз

	339
	ТК-34/3 – Дзержинского, 3
	150
	1974
	50
	надз

	340
	ТК-34/2 – ТК-34/3
	150
	1974
	28
	надз

	341
	ТК-34/2 – Дзержинского, 5
	80
	1974
	110
	надз

	342
	ТК-34/1 – ТК-34/2
	150
	1974
	50
	надз

	343
	ТК-28/1 – ТК-31
	300
	1976
	171
	надз

	344
	ТК-28 – ТК-28/1
	300
	1976
	130
	надз

	345
	ТК-27 – ТК-28
	300
	1976
	123
	надз

	346
	ТК-27 – ТК-29
	100
	1976
	29
	надз

	347
	ТК-27 – Бойлерная
	300
	1965
	95
	надз

	348
	ВГСЧ – ТК-51
	80
	1971
	3
	надз

	349
	ТК-45/1 – ТК-45/2
	100
	1985
	55
	надз

	350
	ТК-45/2 – БОЛЬНИЦА
	100
	1985
	172
	надз

	351
	ТК-41/9 – ТК-41/9А
	65
	2004
	20
	надз

	352
	ТК-41/8 – ТК-41/9
	250
	2004
	40
	надз

	353
	ТК-42 – ТК-42/15
	150
	1988
	60
	надз

	354
	ТК-42/14 – ТК-42/13а
	80
	1991
	21
	надз

	355
	ТК-42/13А – ТК-42/13
	80
	1991
	1
	надз

	356
	ТК-42/11 – ТК-42/13
	80
	1991
	60
	надз

	357
	ТК-42/11 – ТК-42/10
	80
	1991
	24
	надз

	358
	ТК-42/10 – ТК-42/9
	100
	2010
	30
	надз

	359
	ТК-42/9 – ТК-42/8
	100
	2010
	51
	надз

	360
	ТК-42/8 – ТК-42/7
	100
	2010
	15
	надз

	361
	ТК-42/7а – ТК-42/7
	100
	2010
	55
	надз

	362
	ТК-42/7 – ТК-42/6
	100
	2010
	29
	надз

	363
	ТК-42/6 – ТК-42/5а
	100
	2010
	21
	надз

	364
	ТК-42/5а – ТК-42/5
	100
	2010
	8
	надз

	365
	ТК-42/5 – ТК-42/4
	100
	2010
	21
	надз

	366
	ТК-42/4 – ТК-42/3
	100
	2010
	22
	надз

	367
	ТК-42/2 – ТК-42/3
	100
	2010
	21
	надз

	368
	ТК-42/2 – ТК-42/1
	100
	2010
	20
	надз

	369
	ТК-42/1 – ТК-42
	100
	2010
	210
	надз

	370
	ТК-41/4 – ТК-41/3
	200
	2004
	68
	надз

	371
	ТК-41/3 – ТК-41/2
	200
	2004
	52
	надз

	372
	ТК-41/2 – ТК-41/1
	200
	1995
	71
	надз

	373
	ТК-40 – Юбилейная 11
	150
	1995
	60
	надз

	374
	ТК-40 – ТК-37
	250
	1995
	45
	надз

	375
	ТК-37 – Юбилейная 9
	80
	1995
	23
	надз

	376
	ТК-38 – Юбилейная 5
	100
	1995
	61
	надз

	377
	ТК-37 – Бойлерная
	300
	1995
	175
	надз

	378
	БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377)
	350
	2024
	497
	надз

	379
	БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377)
	350
	2024
	301
	канал.



Таблица П4.6. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Т-01-13/03 – В. Волошиной, 27
	25
	2014
	7
	канал.

	2
	Т-01-13/03- В. Волошиной, 1В
	25
	2014
	7
	канал.

	3
	Т-01-13/03 – Т-01-13
	25
	2014
	23
	канал.

	4
	ТК-01-13/2 – Т-01-13
	25
	2014
	18
	канал.

	5
	ТК-01-13/2 – В.Волошиной, 1Б
	25
	2014
	4
	канал.

	6
	ТК-01-13/1 – ТК-01-13/2
	40
	2014
	39
	канал.

	7
	ТК-01-13 – ТК-01-13/1
	80
	1996
	25
	канал.

	8
	ТК-01-14 – ТК-01-13
	100
	1958
	115
	канал.

	9
	Т-01-12/02 Т-01-13
	100
	2014
	63
	канал.

	10
	Т-1-12/02 В. Волошиной, 3А
	25
	2014
	48
	канал.

	11
	Т-01-12/01-Т-01-12/02
	100
	2014
	13
	канал.

	12
	ТК-01-12-ТК-01-12/01
	150
	1987
	23
	канал.

	13
	ТК-01-12 – 19 Партсъезда, 1
	40
	1987
	5
	канал.

	14
	ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 3
	20
	2014
	14
	канал.

	15
	ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 7
	50
	1965
	21
	канал.

	16
	ТК-01-11 – ТК-01-10
	100
	1979
	78
	канал.

	17
	Первомайская, 10Д – Первомайская, 10Г
	25
	2014
	50
	канал.

	18
	Первомайская, 10Г – Первомайская, 10Б
	25
	2014
	53
	канал.

	19
	Первомайская, 10Б – ТК-01-10/7
	25
	2014
	77
	канал.

	20
	ТК-01-10/7 – Первомайская 12а
	25
	2014
	10
	бесканал.

	21
	ТК-01-10/6 – ТК-01-10/7
	25
	2014
	60
	бесканал.

	22
	ТК-01-10/6 – Первомайская 12а
	25
	2014
	27
	бесканал.

	23
	ТК-01-10/6 – Первомайская 9 2й ввод
	40
	1957
	21
	канал.

	24
	ТК-01-10/6 – ТК-01-10/5
	100
	2014
	7
	канал.

	25
	ТК-01-10/5 – Т-01-10/4
	100
	2014
	31
	канал.

	26
	Т-01-10/4 – Первомайская 7, 2й ввод
	25
	2014
	15
	канал.

	27
	Т-01-10/4 – ТК-01-10/4
	100
	1990
	23
	канал.

	28
	ТК-01-10/4-Первомайская 8, 2й ввод
	25
	1990
	12
	канал.

	29
	ТК-01-10/4-Первомайская 5
	50
	2014
	30
	канал.

	30
	ТК-01-10/4-Первомайская 7, 1й ввод
	50
	2014
	19
	канал.

	31
	ТК-01-10/4- Т-01-10/3
	100
	2014
	22
	канал.

	32
	Т-01-10/3 – Первомайская 6, 1й ввод
	25
	2014
	3
	канал.

	33
	Т-01-10/3 – Т-01-10/2
	100
	2014
	11
	канал.

	34
	Т-01-10/2 – Первомайская 6, 2й ввод
	25
	2014
	3
	канал.

	35
	ТК-01-10/2 – Т-01-10/2
	100
	2014
	27
	канал.

	36
	ТК-01-10/2-Первомайская 3, 2й ввод
	50
	2014
	14
	канал.

	37
	ТК-01-10/2-Первомайская 3, 1й ввод
	25
	2014
	34
	канал.

	38
	ТК-01-10/2 – Первомайская 4, 1й ввод
	25
	2014
	6
	канал.

	39
	ТК-01-10 – Т-01-10/1
	100
	1990
	71
	канал.

	40
	Т-01-08 – ТК-01-10
	100
	1990
	10
	канал.

	41
	Первомайская 2 – Т-01-08
	40
	1990
	14
	канал.

	42
	Кирова 19 ввод1 – Кирова 21
	25
	1996
	50
	канал.

	43
	Т-01-08/10- Кирова 19 ввод1
	50
	1996
	9
	канал.

	44
	Т-01-08/10 – Кирова 19 ввод2
	50
	2014
	3
	канал.

	45
	ТК-01-08/10 – Т-01-08/10
	50
	1996
	13
	канал.

	46
	Кирова 18А – ТК-01-08/10
	50
	1996
	13
	канал.

	47
	ТК-01-08/10 – ТК-01-08/8
	100
	2014
	20
	канал.

	48
	ТК-01-08/8 – Кирова 18, 1 ввод
	40
	1996
	3,50
	канал.

	49
	ТК-01-08/7 – ТК-01-08/8
	100
	2014
	31
	канал.

	50
	ТК-01-08/7 – Кирова 18, 2 ввод
	25
	1996
	4
	канал.

	51
	ТК-01-08/7 – Кирова 17
	50
	2016
	34
	канал.

	52
	ТК-01-08/7 – Кирова 16
	40
	1996
	27
	канал.

	53
	ТК-01-08/6 – ТК-01-08/7
	100
	2014
	18
	канал.

	54
	ТК-01-08/6 – Кирова 16, 1 ввод
	40
	1996
	4
	канал.

	55
	ТК-01-08/4 -ТК-01-08/6
	100
	1983
	25
	канал.

	56
	ТК-01-08/4 – Кирова 16, 2 ввод
	25
	1996
	3
	бесканал.

	57
	ТК-01-08/2 – ТК-01-08/4
	100
	2014
	43
	канал.

	58
	ТК-01-08/2 – Кирова 14
	40
	1996
	4
	бесканал.

	59
	ТК-01-08 – ТК-01-08/2
	100
	1995
	41
	канал.

	60
	ТК-01-07 – Кирова 12а
	40
	2003
	14
	бесканал.

	61
	ТК-01-06/2-Т-01-06/01
	100
	2003
	30
	канал.

	62
	ТК-01-06/1 -ТК-01-06/2
	100
	2003
	19
	канал.

	63
	ТК-01-06/1 – Кирова 9
	50
	1995
	23
	канал.

	64
	ТК-01-06 – ТК-01-06/1
	100
	1991
	59
	канал.

	65
	ТК-01-05/1- Кирова 7а
	50
	2014
	16
	канал.

	66
	ТК-01-05/1-Кирова 5а
	100
	2014
	9
	канал.

	67
	ТК-01-05 – ТК-01-05/1
	100
	2003
	27
	канал.

	68
	Т-01-05/1- Кирова 10 ввод 1
	25
	2014
	9
	бесканал.

	69
	Т-01-04/1 – Кирова 8
	25
	1958
	5
	бесканал.

	70
	Кирова 1 – ТК-01-04/1
	50
	1991
	27
	канал.

	71
	ТК-01-04/1 – ТК-01-04
	80
	1958
	22
	канал.

	72
	ТК-01-04 – ТК-01-03
	250
	1958
	20
	канал.

	73
	Кирова 6 – ТК-01-03
	50
	1958
	17
	канал.

	74
	ТК-01-02а – ТК-01-03
	250
	1958
	33
	канал.

	75
	ТК-01-02а – Кирова 4
	50
	2014
	9
	бесканал.

	76
	ТК-01-02а – ТК-01-02
	250
	2003
	37
	канал.

	77
	ТК-01-02 – Кирова, 2
	80
	1992
	40
	бесканал.

	78
	40 лет Октября 10 – Т-01-02/3
	50
	1959
	11
	бесканал.

	79
	ТК-01-02/3 – Т-01-02/3
	65
	1959
	68
	бесканал.

	80
	40 лет Октября 8 – Т-01-02/3
	80
	1959
	18
	бесканал.

	81
	Т-01-02/1 – Т-01-02/3
	80
	2014
	56
	бесканал.

	82
	40 лет Октября 6 – Т-01-02/2
	50
	2014
	6
	бесканал.

	83
	40 лет Октября 4 – Т-01-02/2
	50
	2014
	22
	бесканал.

	84
	Т-01-02/2 – Т-01-02/1
	50
	1967
	14
	канал.

	85
	ТК-01-02/1 – Т-01-02/1
	80
	1967
	90
	бесканал.

	86
	ТК-01-02/1- 40 лет Октября 2
	50
	2014
	7
	канал.

	87
	Т-01-01/3 – ТК-01-02/1
	100
	1957
	49
	канал.

	88
	Т-01-03/3- ТК-01-02
	300
	1957
	13
	бесканал.

	89
	Т-01-01 – ремонтные боксы
	40
	2014
	27
	канал.

	90
	Т-01-01 – Т-01-01/1
	25
	2014
	24
	канал.

	91
	ТК-01-01 – Т-01-01
	200
	2003
	52
	канал.

	92
	УПК-1 – ТК-01-01
	200
	2003
	1
	канал.

	93
	40 лет Октября 3 – ТК-01-01/2
	50
	2014
	45
	канал.

	94
	40 лет Октября 1 – ТК-01-01/2
	40
	2014
	1
	канал.

	95
	В. Волошиной, 7 – В. Волошиной, 5
	50
	1986
	43
	надз

	96
	В. Волошиной, 5 – В. Волошиной, 3 2ввод
	50
	1986
	51
	надз

	97
	В. Волошиной, 3 1ввод-В. Волошиной, 3 2ввод
	50
	1986
	12
	надз

	98
	В. Волошиной, 3 1ввод – В. Волошиной, 1 3ввод
	50
	1986
	18
	надз

	99
	В. Волошиной, 1 2ввод-В. Волошиной, 1 3ввод
	50
	1986
	6
	надз

	100
	В. Волошиной, 1 1ввод-В. Волошиной, 1 2ввод
	50
	1986
	7
	надз

	101
	В. Волошиной, 1 1ввод- ТК-01-13/1
	50
	1986
	50
	надз

	102
	ТК-01-14/01-В.Волошиной, 6 1ввод
	15
	1996
	5
	надз

	103
	ТК-01-14-ТК-01-14/01
	25
	1958
	70
	надз

	104
	Т-01-13-ТК-01-13
	100
	1990
	3
	надз

	105
	В. Волошиной, 2 – Т-01-13
	80
	2014
	11
	надз

	106
	ТК-01-11 – ТК-01-12
	150
	2014
	94
	надз

	107
	ТК-01-10/6 – Первомайская 10, 1й ввод
	25
	2014
	4
	надз

	108
	Первомайская 9 1й ввод-Первомайская 9 2й ввод
	40
	2014
	15
	надз

	109
	ТК-01-10/5 – Первомайская 10, 2й ввод
	25
	2014
	4
	надз

	110
	Т-01-10/4 – Первомайская 8, 1й ввод
	25
	2014
	4
	надз

	111
	ТК-01-10/2 – Т-01-10/1
	100
	1990
	13
	надз

	112
	Т-01-10/1 – Первомайская 4, 2й ввод
	25
	2014
	4
	надз

	113
	Т-01-08/1 – Т-01-08
	150
	2014
	67
	надз

	114
	Т-01-08/1 – Т-01-08/2
	50
	2014
	32
	надз

	115
	Т-01-08/2 – Кирова 13
	50
	2014
	30
	надз

	116
	Т-01-08/2 – Кирова 11
	50
	2014
	1
	надз

	117
	ТК-01-08 – Т-01-08/1
	150
	2014
	22
	надз

	118
	ТК-01-07 – ТК-01-08
	200
	2003
	14
	надз

	119
	Т-01-06 – ТК-01-07
	200
	2014
	42
	надз

	120
	Т-01-06 – Кирова 12, 1й ввод
	25
	2003
	4
	надз

	121
	ТК-01-06 – Т-01-06
	200
	2014
	30
	надз

	122
	ТК-01-06 – Кирова 12, 2й ввод
	50
	2003
	7
	надз

	123
	Т-01-06/01-19 Партсъезда, 4-а
	100
	2003
	32
	надз

	124
	Т-01-05 – ТК-01-06
	200
	2003
	29
	надз

	125
	Т-01-05 – Кирова 10 ввод 2
	25
	2014
	7
	надз

	126
	ТК-01-05 – Т-01-05/1
	200
	2003
	10
	надз

	127
	Т-01-05/1- ТК-01-05
	200
	2003
	10
	надз

	128
	Т-01-04/1 – Т-01-05/1
	200
	2014
	51
	надз

	129
	ТК-01-04 – Т-01-04/1
	200
	2003
	45
	надз

	130
	ТК-01-02 – Кирова, 2
	80
	1958
	50
	надз

	131
	Т-01-01/2 – Т-01-03/3
	300
	1957
	32
	надз

	132
	Т-01-01/2 – Белазные боксы
	40
	1967
	15
	надз

	133
	ТК-01-01а- Т-01-01/2
	300
	1957
	76
	надз

	134
	Т-01-01- ТК-01-01/а
	250
	1957
	80
	надз

	135
	Т-01-01/1 – мойка
	25
	2014
	2
	надз

	136
	Т-01-01/1- АБК новое
	40
	2014
	30
	надз

	137
	ТК-01-01/1 – ТК-01-01/2
	65
	2014
	113
	надз

	138
	ТК-01-01/1 – УПК-1
	100
	2003
	56
	надз



Таблица П4.7. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная – отв.ДОФ
	250
	1985
	80
	надз

	2
	Отв. ДОФ – шахта
	250
	1985
	2 862
	надз

	3
	Горноспасательная, 1а
	50
	1985
	160
	надз

	4
	Горноспасательная, 1
	65
	1985
	90
	надз

	5
	Горноспасательная, 2а
	65
	1985
	120
	надз

	6
	ТК-3-8 – ТК-3-17
	250
	1985
	20
	канал.

	7
	ТК-3-16- ТК-3-21/7
	150
	1985
	143
	канал.

	8
	ТК-3-2 – Зеленая, 17,79,21
	40
	1985
	11
	канал.

	9
	ТК-3-3 – Зеленая, 15
	25
	1985
	8
	канал.

	10
	ТК-3-4 – Зеленая, 13
	25
	1985
	8
	канал.

	11
	ТК-3-5 – Зеленая, 11,9
	25
	2015
	7
	канал.

	12
	ТК-3-7 – Зеленая, 7
	25
	1985
	7
	канал.

	13
	ТК-3-8/4 – Зеленая, 8
	25
	1985
	72
	канал.

	14
	ТК-3-8/2 – Зеленая, 2
	25
	1985
	8
	канал.

	15
	ТК-3-8 – Победы, 13
	150
	1985
	50
	канал.

	16
	ТК-3-9/1 – Победы, 10
	80
	2011
	17
	канал.

	17
	ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,7
	25
	2015
	36
	канал.

	18
	ТК-3-10 – ТК-3-10/1
	50
	2011
	90
	канал.

	19
	ТК-3-11/1 – Победы, 8
	65
	2013
	47
	канал.

	20
	ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,7
	150
	2013
	53
	канал.

	21
	ТК-3-12 – Победы, 6
	100
	2013
	67
	канал.

	22
	ТК-3-14 – Победы, 4а
	500
	1985
	12
	канал.

	23
	ТК-3-15 – Победы, 5
	65
	1985
	12
	канал.

	24
	ТК-3-16 – Нагорная, 39
	100
	1985
	95
	канал.

	25
	ТК-3-16 – Победы, 2а
	80
	2011
	82
	канал.

	26
	ТК-3-16 – Победы, 2
	80
	1985
	13
	канал.

	27
	ТК-3-17 – Центральная, 6 и 5
	20
	2013
	102
	канал.

	28
	ТК-3-18 – Токарева, 5
	50
	2013
	15
	канал.

	29
	ТК-3-19 – Токарева, 7
	65
	2015
	11
	канал.

	30
	ТК-3-20 – Токарева, 9
	50
	2015
	10
	канал.

	31
	ТК-3-21/1 – Токарева, 11
	50
	2015
	11
	канал.

	32
	ТК-3-21/2 – Токарева, 6а
	50
	2015
	26
	канал.

	33
	ТК-3-21/2 – Чайкина, 8а
	25
	2015
	150
	канал.

	34
	ТК-3-21/6-Токарева, 18-20
	25
	2015
	20
	канал.

	35
	ТК-2-03/1 – Зеленая, 32
	25
	2015
	15
	канал.

	36
	ТК-2-04 – Зеленая, 30,28
	50
	2011
	10
	канал.

	37
	ТК-2-05 – Зеленая, 26
	50
	2011
	10
	канал.

	38
	ТК-2-05/4 – ТК-2-05/2
	50
	2014
	30
	канал.

	39
	ТК-2-05/4 – Ленина, 11
	50
	1985
	40
	канал.

	40
	ТК-2-06 – Зеленая, 22-24
	40
	2015
	15
	канал.

	41
	ТК-2-08 – Зеленая, 20
	50
	2000
	15
	канал.

	42
	ТК-2-08 – Зеленая, 18
	50
	2000
	10
	канал.

	43
	ТК-2-09 – Ленина, 15
	100
	1985
	10
	канал.

	44
	ТК-2-10 – Ленина, 14
	100
	1985
	15
	канал.

	45
	ТК-2-10/2 – Ленина, 9
	65
	2015
	20
	канал.

	46
	ТК-2-11 – Ленина, 12
	65
	2014
	15
	канал.

	47
	ТК-2-12 – Ленина, 10
	65
	2011
	15
	канал.

	48
	ТК-2-13 – Ленина, 7
	50
	1985
	40
	канал.

	49
	ТК-2-14 – Ленина, 8
	65
	2010
	15
	канал.

	50
	ТК-2-15 – Ленина, 6
	80
	2013
	15
	канал.

	51
	ТК-2-16 – ТК-2-16/2
	65
	2015
	100
	канал.

	52
	ТК-2-17 – Ленина, 4
	80
	2013
	15
	канал.

	53
	ТК-2-18 – Ленина, 2
	65
	2014
	25
	канал.

	54
	ТК-2-18/2 – ТК-2-18
	150
	1985
	19
	канал.

	55
	ТК-2-18/2 – ТК-2-19
	65
	2010
	17
	канал.

	56
	ТК-2-18/2 – Ленина, 3
	65
	2010
	33
	канал.

	57
	ТК-2-19 – Токарева, 5
	50
	2011
	32
	канал.

	58
	ТК-2-19 – ТК-2-19/4
	65
	2012
	55
	канал.

	59
	ТК-2-19/2 – Титова, 6в
	40
	2014
	95
	канал.

	60
	ТК-2-19/2а – Титова, 5а
	40
	2012
	63
	канал.

	61
	ТК-2-19/2б – Титова, 5
	40
	2015
	62
	канал.

	62
	Бойлерная – ТК 1/1
	250
	1985
	40
	надз

	63
	ТК-1/1 – ТК-3-8
	300
	1985
	340,50
	надз

	64
	ТК-3-8 – ТК-3-16
	250
	1985
	752
	надз

	65
	ТК-3-16- ТК-3-21/6
	150
	1985
	429
	надз

	66
	ТК-3-1- ЦМС
	40
	1985
	30
	надз

	67
	ТК-3-8 – Победы, 12
	25
	1985
	97
	надз

	68
	ТК-3-9/1 – Зеленая, 1
	50
	2013
	64
	надз

	69
	ТК-3-9 – ТК-3-9/1
	150
	2013
	17
	надз

	70
	ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,8
	50
	1985
	17
	надз

	71
	ТК-3-10/1 – Нагорная, 4,6,8
	50
	1985
	61
	надз

	72
	ТК-3-11 – Победы, 8а
	65
	2011
	24
	надз

	73
	Победы, 8 – Нагорная, 10
	25
	1985
	30
	надз

	74
	ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,8
	150
	2013
	60
	надз

	75
	ТК-3-13 – Нагорная, 40
	100
	1985
	41
	надз

	76
	ТК-3-14 – Победы, 4а
	500
	1985
	31
	надз

	77
	ТК-3-15 – Победы, 4
	65
	1985
	31
	надз

	78
	ТК-3-16/2 – Победы, 2б
	125
	2013
	141
	надз

	79
	ТК-3-21/3 – Токарева, 13
	50
	2015
	4
	надз

	80
	ТК-3-21/2 – Токарева, 6а
	50
	2015
	50
	надз

	81
	ТК-3-21/2-1 – Токарева-10
	50
	2015
	3
	надз

	82
	ТК-3-21/4 – Токарева,12
	50
	2015
	10
	надз

	83
	ТК-3-21/6 – ТК-3-21/8
	125
	2015
	49
	надз

	84
	Бойлерная – ТК-2-18
	300
	2012
	1 052
	надз

	85
	Бойлерная – ТК-2-19
	250
	1985
	27
	надз

	86
	ТК-2-18 – ТК-2-19
	200
	1985
	149
	надз

	87
	ТК-2-01 – Зеленая,34,36
	40
	1985
	40
	надз

	88
	ТК-2-02 – Ленина, 23
	50
	1985
	250
	надз

	89
	ТК-2-03 – Ленина, 22
	65
	2015
	33
	надз

	90
	ТК-2-05/2 – ТК-2-05
	65
	2011
	45
	надз

	91
	ТК-2-05/2 – Ленина, 18,20
	65
	2015
	6
	надз

	92
	ТК-2-05/4 – Школьная, 8
	25
	2014
	162
	надз

	93
	ТК-2-07 – Ленина, 16
	80
	1985
	33
	надз

	94
	ТК-2-08 – Зеленая, 16,14,12,10
	50
	1989
	65
	надз

	95
	ТК-2-10/2 – ТК-2-10
	125
	2015
	315
	надз

	96
	ТК-2-10/6 – Строительная
	65
	1985
	400
	надз

	97
	ТК-2-16/2 – Ленина, 5а
	40
	1985
	30
	надз

	98
	ТК-2-16/4 – Титова, 2,3
	40
	1985
	120
	надз

	99
	ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,12
	100
	1985
	25
	надз

	100
	ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,13
	150
	1985
	60
	надз

	101
	ТК-2-19 – Центральная, 1, 3
	25
	2010
	60
	надз

	102
	ТК-2-19 – Мария -ра
	50
	2010
	2
	надз

	103
	ТК-2-19 – Токарева, 4
	65
	2011
	15
	надз

	104
	ТК-2-19 – Ленина, 1
	100
	2011
	20
	надз

	105
	ТК-2-19 – ТК-2-19/3
	100
	2012
	50
	надз

	106
	ТК-2-19 – ТК-2-19/5
	50
	2012
	30
	надз

	107
	ТК-2-19/3 – Чайкиной, 1-5
	50
	2012
	286
	надз

	108
	Бойлерная – ТК- 1-01
	125
	1985
	300
	надз

	109
	
	150
	1985
	100
	надз



Таблица П4.8. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1-2
	150
	1959
	449
	канал.

	2
	1-3
	100
	1959
	73
	канал.

	3
	1-4
	200
	1959
	81
	канал.

	4
	1-5
	125
	1959
	28
	канал.

	5
	1-6
	50
	1959
	10
	канал.

	6
	1-7
	100
	1959
	10
	канал.

	7
	1-8
	70
	1959
	36
	канал.

	8
	1-10
	100
	1988
	93
	канал.

	9
	1-18
	150
	1988
	146
	канал.

	10
	1-23
	65
	2003
	84
	канал.

	11
	1-24
	125
	1959
	71
	канал.

	12
	1-25
	150
	1959
	104
	канал.

	13
	1-26
	125
	1959
	110
	канал.

	14
	1-26а
	150
	1959
	40
	канал.

	15
	1-27
	150
	1959
	92
	канал.

	16
	1-28
	100
	1959
	48
	канал.

	17
	Тепловые сети ул. Ленина, 22
	50
	1959
	14
	канал.

	18
	Тепловые сети ул. Ленина, 5
	100
	2015
	17
	канал.

	19
	
	80
	2015
	14
	канал.

	20
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 48
	65
	1986
	30
	канал.

	21
	
	25
	1986
	30
	канал.

	22
	Тепловые сети ул. Ленина,26
	65
	1990
	21
	канал.

	23
	Тепловые сети ул. Ленина, 27
	100
	2008
	62
	канал.

	24
	Тепловые сети ул. Ленина, 2
	80
	2012
	50
	канал.

	25
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 9
	100
	2001
	26
	канал.

	26
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 54
	40
	2005
	30
	канал.

	27
	Тепловые сети ул. Ленина, 16-а
	50
	1996
	16
	канал.

	28
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 4
	50
	2010
	12
	канал.

	29
	Тепловые сети ул. Ленина, 18а
	20
	2005
	12
	канал.

	30
	Тепловые сети ул. Мамонтова, 2
	100
	2009
	75
	канал.

	31
	Тепловые сети ул. Ленина, 1
	50
	1990
	13
	канал.

	32
	Тепловые сети ул. Ленина, 3
	40
	2011
	3
	канал.

	33
	Тепловые сети ул. Ленина, 4
	50
	1983
	4
	канал.

	34
	Тепловые сети ул. Ленина, 6
	50
	2011
	8
	канал.

	35
	Тепловые сети ул. Ленина, 7
	50
	2008
	5
	канал.

	36
	Тепловые сети ул. Ленина, 8
	50
	2000
	47
	канал.

	37
	Тепловые сети ул. Ленина, 9
	50
	1998
	10
	канал.

	38
	Тепловые сети ул. Ленина, 10
	50
	1991
	10
	канал.

	39
	Тепловые сети ул. Ленина, 11
	50
	2005
	10
	канал.

	40
	Тепловые сети ул. Ленина, 11 – а
	50
	1990
	6
	канал.

	41
	Тепловые сети ул. Ленина, 12
	50
	1989
	8
	канал.

	42
	Тепловые сети ул. Ленина, 13
	50
	1989
	7
	канал.

	43
	Тепловые сети ул. Ленина, 13 – а
	50
	1989
	24
	канал.

	44
	Тепловые сети ул. Ленина, 14
	50
	1989
	5
	канал.

	45
	Тепловые сети ул. Ленина, 15
	80
	2011
	20
	канал.

	46
	Тепловые сети ул. Ленина, 16
	80
	1991
	9
	канал.

	47
	Тепловые сети ул. Ленина, 17
	100
	2004
	37
	канал.

	48
	Тепловые сети ул. Ленина, 18
	65
	2009
	35
	канал.

	49
	Тепловые сети ул. Ленина, 19
	65
	2008
	15
	канал.

	50
	
	65
	2008
	15
	канал.

	51
	Тепловые сети ул. Ленина, 20
	100
	2000
	30
	канал.

	52
	Тепловые сети ул. Ленина, 21
	125
	2000
	10
	канал.

	53
	Тепловые сети ул. Ленина, 23
	65
	2013
	15
	канал.

	54
	Тепловые сети ул. Ленина, 26
	65
	2006
	17
	канал.

	55
	Тепловые сети ул. Ленина, 29
	100
	2009
	20
	канал.

	56
	Тепловые сети ул. Ленина, 30
	100
	2005
	28
	канал.

	57
	Тепловые сети ул. Ленина, 31
	65
	2007
	25
	канал.

	58
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 1
	100
	1998
	23
	канал.

	59
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 2
	100
	2005
	12
	канал.

	60
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 3
	65
	2011
	28
	канал.

	61
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 7
	80
	2000
	11
	канал.

	62
	Тепловые сети ул. Строительная, 3
	25
	1996
	12
	канал.

	63
	Тепловые сети ул. Строительная, 4
	25
	1996
	12
	канал.

	64
	Тепловые сети ул. Строительная, 5
	25
	1996
	12
	канал.

	65
	Тепловые сети ул. Строительная, 6
	25
	1996
	12
	канал.

	66
	Тепловые сети ул. Строительная, 7
	25
	1996
	12
	канал.

	67
	Тепловые сети ул. Строительная, 15
	50
	1996
	35
	канал.

	68
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 42
	40
	2011
	12
	канал.

	69
	
	40
	2009
	12
	канал.

	70
	Тепловые сети Октябрьская №13а
	50
	2014
	70
	канал.

	71
	
	20
	2014
	70
	канал.

	72
	Тепловые сети Октябрьская №66
	40
	2006
	12
	канал.

	73
	Тепловые сети ул. Рабочая, 6
	25
	2012
	15
	канал.

	74
	Тепловые сети ул. Рабочая, 8
	25
	2012
	13
	канал.

	75
	Тепловые сети ул. Рабочая, 10
	25
	2012
	12
	канал.

	76
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 46б
	50
	1987
	40
	бесканал.

	77
	Тепловые сети ул. Ленина, 24
	65
	2013
	36
	бесканал.

	78
	Тепловые сети ул. Ленина, 25
	100
	2014
	12
	бесканал.

	79
	1-1
	300
	1959
	1 010
	надз

	80
	1-9
	250
	1959
	102
	надз

	81
	1-10
	100
	1959
	6
	надз

	82
	1-11
	250
	1988
	132
	надз

	83
	1-12
	200
	1988
	17
	надз

	84
	1-13
	150
	1988
	56
	надз

	85
	1-14
	100
	1988
	44
	надз

	86
	1-15
	200
	1988
	211
	надз

	87
	1-16
	100
	1988
	30
	надз

	88
	1-16
	70
	1988
	30
	надз

	89
	1-16 а
	150
	1988
	12
	надз

	90
	1-16 а
	125
	1988
	12
	надз

	91
	1-17
	150
	1988
	126
	надз

	92
	1-19
	125
	1988
	67
	надз

	93
	1-20
	80
	1988
	70
	надз

	94
	1-21
	70
	1988
	90
	надз

	95
	1-22
	100
	1988
	125
	надз

	96
	1-28
	100
	1959
	30
	надз

	97
	1-29
	80
	1988
	70
	надз

	98
	1-30
	80
	2003
	97
	надз

	99
	1-31
	80
	2003
	117,70
	надз

	100
	2-1
	125
	1959
	52
	надз

	101
	2-1
	150
	1959
	52
	надз

	102
	2-2
	100
	1959
	240
	надз

	103
	2-3
	80
	1959
	355
	надз

	104
	2-4
	125
	1959
	266
	надз

	105
	2-4
	150
	1959
	266
	надз

	106
	2-5
	125
	1959
	95
	надз

	107
	2-5
	100
	1959
	95
	надз

	108
	2-6
	125
	1959
	117
	надз

	109
	2-6
	100
	1959
	117
	надз

	110
	2-7
	100
	1959
	190
	надз

	111
	2-7
	100
	1959
	50
	надз

	112
	2-8
	80
	1959
	20
	надз

	113
	2-9
	80
	1959
	96
	надз

	114
	2-10
	80
	1959
	70
	надз

	115
	2-10
	50
	1959
	70
	надз

	116
	Тепловые сети ул. Комсомольская, 23
	50
	2011
	50
	надз

	117
	Тепловые сети ул. Кабалевского, 5
	65
	2011
	15
	надз

	118
	Тепловые сети ул. Комсомольская, 5
	65
	2011
	25
	надз

	119
	Тепловые сети ул. Строительная, 8
	80
	2005
	2
	надз

	120
	Тепловые сети ул. Строительная, 9
	50
	2015
	2
	надз

	121
	Тепловые сети ул. Строительная, 10
	50
	2015
	2
	надз

	122
	Тепловые сети ул. Строительная, 11
	80
	2015
	28
	надз

	123
	Тепловые сети ул. Строительная, 12
	40
	2005
	3
	надз

	124
	Тепловые сети ул. Строительная, 14
	40
	2015
	6
	надз

	125
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 19
	40
	1996
	20
	надз

	126
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 26
	50
	1996
	10
	надз

	127
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 28
	40
	1996
	150
	надз

	128
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 30
	50
	2014
	12
	надз

	129
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 38
	40
	2015
	14
	надз

	130
	
	25
	2015
	14
	надз

	131
	Тепловые сети ул. Октябрьская, 40
	25
	2011
	18
	надз

	132
	
	40
	2011
	18
	надз

	133
	Тепловые сети ул. Советская, 22
	80
	2013
	36
	надз

	134
	Тепловые сети ул. Комсомольская, 8(7)
	25
	2012
	27
	надз

	135
	Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133)
	125
	2021
	1 148
	надз

	136
	Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133)
	125
	2021
	84
	канал.



Таблица П4.9. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	от КТ-9 до ТК-48
	250
	2010
	345
	надз.

	2
	от котельной до КТ-9
	250
	1980
	600
	надз.

	3
	От ТК-48 до Т5
	250
	1989
	175
	надз.

	4
	От Т5 до Школьной 6
	200
	1989
	260
	надз.

	5
	от Т5 до Т6
	200
	1991
	200
	надз.

	6
	От Т6 до Школьной 2
	200
	2003
	250
	надз.

	7
	От котельной до бани
	200
	1974
	1 000
	надз.

	8
	От ТК-12 до Т1
	200
	1991
	230
	надз.

	9
	от Т2 до Т4
	150
	1989
	200
	надз.

	10
	от Т12 до Центральная 34
	150
	2010
	100
	надз.

	11
	от Т8 до Школьная 17
	65
	1989
	130
	надз.

	12
	подводка к домам
	50
	1989
	1 870
	надз.

	13
	от Т4 до Октябрьской 5
	100
	1989
	100
	надз.

	14
	от Октябрьской 5 до УТВК
	65
	1991
	90
	надз.

	15
	подводка к домам
	65
	1989
	445
	надз.

	16
	подводка к домам
	80
	1989
	250
	надз.

	17
	отпайка к АТП
	50
	2006
	110
	надз.

	18
	от ТВ до России 12
	50
	1980
	100
	надз.

	19
	подводка к домам
	50
	1989
	707
	надз.

	20
	подводка к домам
	40
	1989
	278
	надз.

	21
	подводка к домам
	25
	1989
	230
	надз.

	22
	от котельной до Т1-Т2-Т3
	50
	2013
	130
	надз.

	23
	От котельной до КТ-2
	200
	1991
	330
	канал.

	24
	От КТ-2 до ТК-12
	200
	1991
	176
	канал.

	25
	От КТ-2 до КТ-14
	200
	1990
	692
	канал.

	26
	От КТ-5 до КТ-24
	150
	1999
	103
	канал.

	27
	От КТ-12 до КТ-44
	150
	1999
	20
	канал.

	28
	От КТ-24 до Почтовая 29
	100
	1985
	100
	канал.

	29
	От КТ-24 до Почтовая 26
	100
	1985
	160
	канал.

	30
	От Центральная 34 до Т15
	80
	2000
	80
	канал.

	31
	От Октябрьская 5 до Октябрьская 1
	80
	1993
	60
	канал.

	32
	От ТК-48 до Красный маяк 16
	80
	1980
	102
	канал.

	33
	От Т1 до кухни
	50
	1988
	330
	канал.

	34
	От ТВ до России 8
	50
	1980
	100
	канал.

	35
	подводка к домам
	80
	1989
	393
	канал.

	36
	От КТ-30 до Почтовой 2
	80
	1984
	90
	канал.

	37
	От КТ-9 до Центральной 16
	150
	1991
	300
	канал.

	38
	От ТК-12 до России 1
	100
	1980
	60
	канал.

	39
	От КТ-44 до КТ-46
	100
	1999
	97
	канал.

	40
	От ТК-10 до ТК-14
	100
	1990
	140
	канал.

	41
	От КТ-12 до КТ-17
	100
	1980
	131
	канал.

	42
	От ТК-4 до Суворова 15
	100
	1970
	102
	канал.

	43
	От Школьной 2 до Октябрьской 11
	100
	1990
	120
	канал.



Таблица П4.10. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)
	№
	Участок сети
	Ø, мм
	Год ввода
	Длина по оси трассы, м
	Способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Спасск уч.2-2
	50
	1980
	215
	бесканал.

	2
	Спасск уч.1-1
	150
	2006
	260
	надз.

	3
	Спасск уч.1-2
	25
	2006
	50
	надз.

	4
	Спасск уч.1-4
	100
	2006
	46
	надз.

	5
	Спасск уч.1-5
	50
	2006
	100
	надз.

	6
	Спасск уч.1-7
	50
	2006
	120
	надз.

	7
	Спасск уч.1-8
	25
	2006
	65
	надз.

	8
	Спасск уч.1-9
	125
	2006
	575
	надз.

	9
	Спасск уч.1-10
	65
	2014
	80
	надз.

	10
	Спасск уч.1-11
	65
	2014
	70
	надз.

	11
	Спасск уч.1-12
	65
	2014
	87
	надз.

	12
	Спасск уч.1-13
	50
	2014
	41
	надз.

	13
	Спасск уч.3-1
	100
	2010
	980
	надз.

	14
	Спасск уч.2-1
	100
	2011
	160
	надз.

	15
	Спасск уч.2-3
	100
	1995
	250
	надз.

	16
	Спасск уч.2-4
	50
	2010
	155
	надз.

	17
	Спасск уч.2-5
	25
	2011
	20
	надз.

	18
	Спасск уч.2-6
	25
	1980
	20
	надз.

	19
	Спасск уч.2-7
	50
	2013
	130
	надз.
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CxeMa He ABNSeTCs reofesnyeckn npuBa3aHHoON KapToi; reorpacunyecknini MacluTab He NpuMeHseTcs.





image1.png
MPOTSXXEHHOCTb MO OCK TPACChl, KM

20.0 A

17.5 1

15.0

12.5 4

10.0 A

7.5 1

2.5

0.0 -

17,7

no 50

PacnpepeneHue NPoTAXXEHHOCTU TENJIOBbIX CETEW NO AMaMeTpam

51-80

20,1

17,9

81-100 101-150 151-200 201-250
YCNoOBHbIN guameTp, MM

MocTpoeHo Mo 1 294 yyacTkaM NOy4YaCTKOBOroO peecTpa TensoBbix ceTen 2026 roga.

251-300

6osiee 300




image2.png
MPOTAXKEHHOCTb MO OCU TPACCHI, KM

Bo3pacTHasa CTPyKTypa TenJsoBbiX ceTen Ha 2026 rop,

no 5 net 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 6onee 40

MocTtpoeHo no 1 294 yyacTkaM Noy4aCcTKOBOro peecTpa; CyMMapHasa npoTs»xEHHocTb 105 536,70 m. No4 BBOAA MOATBEP)KAEH MO BCEM yYacTKaM.




image3.png
r. TawTaroJs. LLeHTpasbHbIN KOHTYP TE€NJIOBbIX CeTen

YC/IOBHBIE OBO3HAYEHMS

23T.- DTAXHOCTb 30aHNA
424,6- reofesnyeckas oTMeTKa

Tennoeble HacocHble CTaHUUK

0273 HapyXHblit AMaMeTp, MM
—26% - NPOTSKEHHOCTb y4acTKa, M
|32 - Tennosas Harpyska, Mkan/4
331, 24MaKCMManbHbIN PacXos TennoHocuTens, M3/4

CXEMA TEM/I0BbIX CETEA n. LIMK

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He ABNSeTCs reofesnyeckn npuBa3aHHoON KapToi; reorpacunyecknini MacluTab He NpuMeHseTcs.




image4.png
r. TawTaron. O60co6s1eHHbIN BOCTO4YHbIM KOHTYP TENJIOBbIX CeTEeN

avrasopora

~

astonopora

asroopora

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He ABNSeTCs reofesnyeckn npuBa3aHHoON KapToi; reorpacunyecknini MacluTab He NpuMeHseTcs.





image5.png
nrt WWeperew. HoBbi# LLeperews (3oHa YIK Ne 5)

fxucn @nnnr
na lil P P PapsPrfapPars

Asronopora

B aoo
- 8200100
e L

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He ABNSeTCs reofesnyeckn npuBa3aHHoON KapToi; reorpacunyecknini MacluTab He NpuMeHseTcs.





image6.png
nrt WWeperew. Ctapbin Leperew (3oHa YINK Ne 6)

ayssmnpec

doner OKT6R8; 1. TRaLov1

TKoLO12

Foron

ay300

ayto

Cromfownue oxcn

Fosn ]|
I
AU Espaspyan

s
sk <

Lapereucpon

[—"—

1

g0

N

s
£82.45
Totezn
H™ a0
i} Ayso
B i
ay00
R -
OKFAGPA ficors:
a0 1
80 o
a2 ayasn ,
2 " seass . s ags
i
sse02 T Eeon 2 y F”—\“""“ s - . e
n N = =
i ol 2y
- ) Ay200 S
7T EN o osie TKOLO et Toros
az0 e e il —
= Tiestoa z s Grbrer ~_e
yn Kuposa \re [| - ppoga o o0t ayison B0 ™
2
31 foe o
¥ o 5 e
A 1 -
== 3
2z e N )
ytsen
£
oss
" s a0
o aas vi
T L2 a2 Tovos
6 45,64 6474 - 651,07 ’_‘7 Ay100
1) vjfi sl 2000 2
e 5 . 19-70 Micues
e oo ls 7o P Tncorson £2= m ¥ Veveas:
o ———moo ] Tora0
g [epsomaicran oL
g 1L VP!
K roprin
‘ ' ‘ B had
a0
N B
iy
2 e || e
20
o
Fr T
1
iz g e
SN o
apzanex
s
Teore ags
£z
aysomnoe s o
By P -
7] jaan! yn. 19 NapTcwespa
e 63195 e
rres—
= I 1 Laaf Irko112n
o T red R o
%S ]
w0 aaos e m
3 T =
aods
) y 1l i
— S— 23
o - I !
i a0 > pfl
T Ayson
Al
Torigg
il T
2

G ranopnd

s

LexuTre %

Cxewa ranon

carba e, Ceparew

a6

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He fBNAeTCs reofesnyeckn NprBA3aHHON KapTol; reorpaduyecknii MacliTab He NprMeHseTcs.





image7.png
nrt Kas. Cxema TennosBbix ceten (3oHa YIMK Ne 7)

Cxema

°
R

T Tmoss 25

21601

TenaoBbIX ceTen Nrt. Kas

CHE2 1018

e
G o
. T ) / ‘
M o
<

s} 2 y
18} _ AT Eapaspyaa i
=
o

= \\
\

21012
o

‘/\ T

HavanbHuk YTB H.B. KoHHoBa

P“P»P°PIPEC<PNe PEPSPPUPSPUCH

P’.P’.PPIP°PSPsH

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.

CxeMa He siBAsieTCsl reofie3nyecky NpuBs3aHHON KapTol; reorpaduyeckunii MacuTab He NprMeHsieTcs.




image8.png
nrr Mynpbi6aw. Cxema TennoBbix ceTten (3oHa YIK Ne 8)

.

Crpoutenshian

Tpawua pasaena

7/
Fpania prazens ~ BPY
o /
& . won
«naa
Eﬁ
oo
e pasaens

yne
22

coama pasaens

5y R

o ]

Toamua pasaens

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He fBNAeTCs reofesnyeckn NprBA3aHHON KapTol; reorpaduyecknii MacliTab He NprMeHseTcs.




image9.png
nrr Temuptay. Cxema Tennosbix ceten (3oHa YK Ne 10)

CxeMa TennoBbIX ceTei n.Tempp-Tay

Teon2
P—
xopypran
e
n
- =20 Xoxnox
fgine posnens TR
)
3
yaocomn
- 1. Poconn
iy - fesine

pasaena [mem ynNowrosan
27 yn. Poccun
200 100

=
Dgra 20 F yn Uenmpansuan o —{0
a /n Uentpanskan .
. ufforsvan ’ | % oo e bnesfi s pasie

i
=
mmspamsan
o
1. Nowrosan Cronosas panuua pasaena
40 0
Bepesra Te2d ™)
F, S )
o ]
] N oS aT—
o o= ’
bRy e 2 2
meshes .
™ s, K12 g200aur Kl Teas BK28 Pakna pazgena
/1 LenTpansuan wis0auT ~ ypel pasaena
91 ez J I lewr 7[1_' S e
O p— 222
o o
Ji
.
s
e ——
e Hapuara
T
sarme o
[P S P—
O r—"
JOg.
— U —
J— [
SPY N PrCrPPe. B
e e

ose  aera It i Lod I i

L e
o .
.
- -
o

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He fBNAeTCs reofesnyeckn NprBA3aHHON KapTol; reorpaduyecknii MacliTab He NprMeHseTcs.





image10.png
nrt Cnacck. CywecTByowas cxema Tensiosou cetu (3oHa YINK Ne 3), ceBepHasa 4yacTb

E2=a
4128 4138 2144

L L = L2 L b R L LS s R I

rpanffua pasaen TpaHnua pasaayA. MOJ‘IOAe)KHaﬂI_pa_ yn. Monoge>kHas yn. Mg

i Fpanuua pasnena
2100 ‘ ﬁ

Fpannal

N P Emn EmEnn g

4133 s T 413.9 276 o7
2 yn. MoJjjogexHasn ’ 4143

T

3]
7339
156

416 KOTEJJbHAS

4105 4167

@25nnpK
H)

&7

@25nnpk
OfH)

yn. basapuas

@25nnpK
5644

yn. CoBeTckas

020nnpk33.43
tE @

4171

4212

yn. YBanbHas
424,9

4314
@32nnpK
H)

424,7
4284

4315

4363

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.
CxeMa He ABNSeTCs reofesnyeckn npuBa3aHHoON KapToi; reorpacunyecknini MacluTab He NpuMeHseTcs.




image11.png
nrr Cnacck. CywecTByouwas cxema TensnoBon cetu (3oHa YIK Ne 3), 1o>kHaa 4yacTtb

417,1

4315

416

427,3

22
382

431,4

yn. C Bal

428,4

440,8

436,3

KOT.

yn. CoeTcKag
72

4353

452,7

449,4

—TWUI50
—266

—6:789
—3%545 a226

1-1

424,9

3
1 25 424,3
426(1
@3 21" 4293
—59
()",18 Tonybs’
——0704
yn. MocTos 2
1-3! 427,9
@100
46—
—6;522
—26,863
1 433,43
@50
1 —160
—0;669
yn. CoseTc : —=2,767
,,,,, 1-7
5a T 4358
2126
—575
8 YA Rny6Has 0,437
—1#,464
1-5
432,2 212
@50 '
440,1 —3120
;656
—27229

11

yn. YeanoH@H 6

e TE,
5 —14,76

434,9

424,9

424,7

4448

yn. OkTabpbckas

CxeMa BbIMOJIHEHA B YC/IOBHOW CUCTEMe KOOPAUHAT Mo ncxofHoMy paboyemy YepTexky. ATpUBYTVBHbIE XapaKTepPUCTUKN YHaCTKOB aKTyaIM3MpoBaHbl Mo peecTpy TernsoBbix ceTen 2026 roaa.

CxeMa He siBAsieTCsl reofie3nyecky NpuBs3aHHON KapTol; reorpaduyeckunii MacuTab He NprMeHsieTcs.





image12.png
Mkan/y

Tennosas MOLLHOCTb U Harpyska UCTOYHUKOB Ha 2026 ron

B YcTaHoBJIeEHHas MOLWHOCTb
[ Pacnonaraemas MOLLHOCTb
140 4 Hll [lonHas makcMMmasbHasa Harpyska 2026
120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -
0 -
YK Ne 1 YK Ne 2 YK Ne 2 YMNK Ne 9 YK Ne 5 YNK Ne 6 YNK Ne 7 YK Ne 8 YMOK Ne 10 YMNK Ne 3
TawTaron Wanbim LMK P2 H. Weperew CT. Weperew Kas MyHAbI6aLw Temunp-Tay Cnacck

NCTOYHMK: pacyéTHasa KHUra cxembl Tena0CHabxeHuns, «Tabanua 2.0» n «Tabnanua 2.2.1 b». CymMmapHas yCTaHOB/IEHHAa MOLWHOCTbL 466,67 kan/uy.




image13.png
3arpy3ka pacnosnaraeMon MoLwHocTK, %

3arpyska pacnoJsiaraeéMoM MOLLHOCTM UCTOYHUKOB MO 3Tanam

100 4 2026
s 2031
w2036

80 -

60 -
40 A
20 A
0 -
YK Ne 1 YK Ne 2 YMK Ne 2 YMK Ne 9 YK Ne 5 YMK Ne 6 YK Ne 7 YMK Ne 8 YMK Ne 10 YMK Ne 3
TawTaron LWaneim LMK (3C) H. WWeperew Ct. Weperew Kas MyHAbI6aLw Temup-Tay Cnacck

3arpyska = nosiHasi MakCuUMasibHas Harpyska / pacrnoslaraeMas MOLWHOCTb. ICTOYHMK: pac4yéTHasa KHura, «Tabnuua 2.2.1 b».




image14.png
Pe3epB TennoBon MowHOCTHK, Kan/y

50 -

40 -

30 A

20

Pe3epB TenJioBOM MOLLHOCTU UCTOYHUKOB MO 3Tanam pac4yéTHoro nepuopaa

B 2026
w2031

T T T T T T

T T T T
YK Ne 1 YMK Ne 2 YAK Ne 2 YMNK Ne 9 YMNK Ne 5 YNK Ne 6 YMK Ne 7 YK Ne 8 YK Ne 10 YK Ne 3
TawTaron LWanbim LMK P3 H. Weperew CT. Weperew Kas MyHAbI6aLw Temup-Tay Cnacck

OTpuuaTensHoe 3Ha4YeHne 03HavYaeT OTCyTCTBME cBOOOOHOroO pesepBa. ICTOYHMK: pac4yéTHas KHura, «Tabnvua 2.2.1 b».




image15.png
MpupocT Harpys3ku, Nkan/uy

MpUPOCT NOJZIHOM MAaKCUMAJILHOMW TENJIOBOM HAarpy3kum 3a pac4€THbIA nepuon

45,834

40 -

30 -

20 -

10 A

0 0,151 0,531 0,150 0,063 0,007
I T T I I T T T

YAK Ne 1 YAK Ne 2 YK Ne 2 YK Ne 9 YK Ne 5 YMK Ne 6 YAK Ne 7 YMNK Ne 8 YMNK Ne 10 YMK Ne 3
TawTaron LWanbim LMK P2 H. Weperew CT. Weperew Kas MyHAabI6aLw Temup-Tay Cnacck

CyMMapHbI npupocT 46,7360 Mkan/y; 45,8340 Nkan/y npuxoantcs Ha 30HY YK Ne 5 «HoBbIn Lepereww».,




