Приложение № 2

к постановлению Администрации

Таштагольского

муниципального округа

от ____.___________.2026 г. № _______

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таштагольского муниципального округа

Кемеровской области — Кузбасса

на период 2026–2036 годов

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Таштагольский муниципальный округ

2026 г.

Содержание

Содержание	2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	12

ВВЕДЕНИЕ	13

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии	16

1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	24

1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	35

1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	62

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	67

1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя	80

1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	86

1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения	87

1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	89

1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	89

1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	90

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	92

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	97

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	97

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	97

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	98

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	98

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	98

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	98

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	99

3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	99

3.3. Паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное	99

3.4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	99

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	100

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	100

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	100

3.8. Расчет показателей надёжности теплоснабжения	100

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	100

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	100

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	101

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки	101

4.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	112

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	112

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	114

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	114

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	117

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	119

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	130

6.1. Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь	130

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии	132

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	134

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	134

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	137

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	139

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	139

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	139

7.3. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	140

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	140

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	140

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	141

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	141

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	141

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	141

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	141

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	142

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	142

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	147

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	147

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	147

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	147

7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	151

7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	151

7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	151

7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	151

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	151

8.1. Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	151

8.2. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	152

8.3. Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	152

8.4. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	152

8.5. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	156

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	156

8.7. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	156

8.8. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	164

8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	164

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	165

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	165

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	169

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	170

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	197

9.5. Оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	198

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	202

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	202

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	211

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	211

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	212

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	212

10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива	212

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	212

10.7. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации	212

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213

11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	213

11.2. Метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	217

11.3. Результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	218

11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	227

11.5. Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	228

11.6. Мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности	228

11.7. Мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности	229

11.8. Сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	230

11.9. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	234

11.10. Установка резервного оборудования	234

11.11. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	234

11.12. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	234

11.13. Устройство резервных насосных станций	234

11.14. Установка баков-аккумуляторов	234

11.15. Состав предложений по повышению надёжности теплоснабжения	234

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	235

12.1. Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	235

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	240

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	242

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	244

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	244

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	249

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	249

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	249

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	250

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	250

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке	250

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	250

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	250

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	250

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	251

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	251

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	251

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)	251

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций	252

13.15. Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения	252

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	252

14.1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	252

14.2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	253

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	256

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	257

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	259

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	260

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	260

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	260

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	260

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	260

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	260

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	265

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	265

16.4. Уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения	265

16.5. Краткое описание	271

16.6. Срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации)	271

16.7. Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации	271

16.8. Источник инвестиций	272

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	273

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	273

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	273

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	273

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	273

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	274

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчётные таблицы спроса и тепловых нагрузок	275

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Балансы тепловой мощности	280

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам	287

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Тепловые сети и характеристики участков	313

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система теплоснабжения — совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединённых тепловыми сетями.

Установленная мощность источника — сумма номинальных тепловых мощностей всего оборудования источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника — величина, равная установленной мощности за вычетом объёма мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Мощность «нетто» — величина, равная располагаемой мощности за вычетом тепловой мощности, потребляемой на собственные и хозяйственные нужды.

Единая теплоснабжающая организация — теплоснабжающая организация, определённая в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления.

Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника, при превышении которого подключение к данной системе теплоснабжения нецелесообразно.

Расчётное ограничение мощности — доля установленной мощности, не учитываемая при определении располагаемой мощности. В настоящей схеме такие ограничения приняты нулевыми: подтверждённых источниками технических ограничений мощности не выявлено.

ВВЕДЕНИЕ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса разработаны на период 2026–2036 годов. Расчётные этапы: базовый 2026 год, промежуточный расчётный этап 2031 год, окончание расчётного периода 2036 год.

Обосновывающие материалы содержат исходные данные, расчёты, сравнение вариантов и техническое обоснование решений, принятых утверждаемой частью схемы теплоснабжения. Утверждаемая часть излагает принимаемые решения, обосновывающие материалы — основания этих решений. Обосновывающие материалы состоят из восемнадцати глав, оформляемых отдельными томами; структура глав соответствует пункту 23 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Округ включает 93 населённых пункта. Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть из них: г. Таштагол, пгт Шерегеш, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск. Теплоснабжение обеспечивается десятью действующими котельными, эксплуатируемыми ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» — единой теплоснабжающей организацией округа.

Расчётные климатические параметры приняты едиными для округа: продолжительность отопительного периода 5 808 часов, что эквивалентно 242 суткам; средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 7,9 °C; расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39 °C; расчётная температура воздуха помещений плюс 20 °C.

Электронная модель системы теплоснабжения по пункту 2 требований к схемам теплоснабжения обязательной не является: численность населения округа менее 100 тыс. человек. Состав фактически выполненных функций электронной модели и перечень невыполненных приведены главой 3.

Ограничения исходных данных раскрыты в тексте по месту их влияния. Нулевые значения вместо отсутствующих сведений не подставляются; расчётные величины, не подтверждённые исходными данными, не приводятся.

Обозначения, применяемые в таблицах настоящих обосновывающих материалов. Зоны действия источников тепловой энергии обозначены Z-01 … Z-10. Мероприятия схемы обозначены MS-G-NN (перевод источников на природный газ), MS-DHW-NN (перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему), MS-R-NN (повышение надёжности), MS-E-NN (электроснабжение источников) и M-NN (предложения по результатам оценки надёжности). Группы участков тепловых сетей обозначены NC-NN, исходные рабочие чертежи — DWG-NN. Сценарии расчётного моделирования аварийных режимов и единичные точки отказа нумеруются порядковыми номерами в пределах главы 11. Каждое обозначение приводится отдельной графой и всегда сопровождается полным наименованием объекта или мероприятия; в тексте обозначение самостоятельно, без наименования, не применяется.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

1.1.1.1. Территория муниципального округа и охват теплоснабжением

Таштагольский муниципальный округ образован объединением ранее существовавших городских и сельских поселений. Централизованное теплоснабжение подтверждено по шести населённым пунктам; по остальной территории округа способ теплоснабжения на основании имеющихся источников не установлен.

Таблица 1.1 — Охват населённых пунктов централизованным теплоснабжением

| Населённый пункт | Тип | Теплоснабжение | Системы | Источники | Население 2026, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| город Таштагол | город | централизованное | Таштагольская | четыре | 21 209 |
| пгт Шерегеш | посёлок городского типа | централизованное | Шерегешская | два | 9 666 |
| пгт Каз | посёлок городского типа | централизованное | Казская | один | 3 975 |
| пгт Мундыбаш | посёлок городского типа | централизованное | Мундыбашская | один | 3 883 |
| пгт Темиртау | посёлок городского типа | централизованное | Темиртауская | один | 3 438 |
| пгт Спасск | посёлок городского типа | централизованное | Спасская | один | 1 513 |
| Прочие населённые пункты округа | — | не установлено | — | — | ≈ 4 578 |
| Итого по шести территориям | — | — | шесть | десять | 43 684 |

Величина 43 684 человека является населением шести анализируемых территорий и населением муниципального округа не является. Численность округа по данным 2025 года составляет 48 262 человека; разность около 4 578 человек приходится на населённые пункты, способ теплоснабжения которых в имеющихся источниках не раскрыт.

Запрошены у эксплуатирующей организации: перечень населённых пунктов округа с указанием способа теплоснабжения — централизованное, децентрализованное, индивидуальное.

1.1.1.2. Ранее выполненные преобразования состава источников

Состав действующих источников сложился в результате преобразований, предусмотренных ранее утверждёнными схемами поселений и выполненных.

Таблица 1.2 — Выведенные из работы источники

| Источник | Населённый пункт | Решение | Куда переключена нагрузка | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная | пгт Мундыбаш | ликвидация | УПК № 8 Мундыбаш | схема Мундыбашского поселения, сценарий развития 2021 года |
| УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная | пгт Мундыбаш | ликвидация | УПК № 8 Мундыбаш | то же |
| УПК № 4 «Калинина» | город Таштагол | ликвидация | УПК № 1 | схема Таштагольского поселения, сценарий развития 2021 года |

Нагрузка переключённых потребителей учтена в составе присоединённой нагрузки принимающих источников; двойной учёт исключён. Два котла выведенной УПК № 4 «Калинина» — КВр-1,0 2002 года и КВр-0,8 2010 года суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч — в установленную мощность округа не входят и сохраняются в реестре оборудования как выведенные из работы.

1.1.1.3. Изменение структуры систем теплоснабжения после 2021 года

Действующая конфигурация сложилась в результате исполнения решений ранее утверждённых схем поселений. Из девяти прослеженных решений мастер-планов 2021 года пять выполнены, одно не выполнено, одно заменено новыми внешними условиями, по одному состояние не установлено.

Таблица 1.3 — Исполнение решений схем 2021 года

| Территория | Решение 2021 года | Состояние на 2026 год | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мундыбаш | ликвидация УПК № 12 (ул. Школьная) с переключением на УПК № 8 | выведена, нагрузка переключена | выполнено |
| Мундыбаш | ликвидация УПК № 11 (ул. Вокзальная) с переключением на УПК № 8 | выведена, нагрузка переключена | выполнено |
| Таштагол | ликвидация УПК № 4 «Калинина» в 2023 году с переключением на УПК № 1 | в перечне на 31.07.2026 помечена как отключённая | выполнено |
| Таштагол | замена котла КВ-ТС-6,5 № 3 УПК № 2 «Шалым» на КВ-Р-7,56-115 | котлы № 1 и № 3 — КВ-Р-7,56-115 и КВ-Р-7,56-115П, годы ввода 2020 и 2021 | выполнено |
| Каз | монтаж котла Е-10-14-225 КВ № 2 в 2023 году | котёл № 2 — Е-10-1,4-225, год ввода 2023 | выполнено |
| Таштагол | капитальный ремонт котлов К-50-14-250 № 1–5 в 2022–2024 годах | все пять котлов в работе, годы ввода не изменились | состояние не установлено |
| Спасск | перевод открытой системы на закрытый водоразбор реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов | система остаётся открытой | не выполнено |
| все территории | сохранение угольного топлива, перевод на газ не предусматривается | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024 | заменено новыми условиями |

Число действующих источников сократилось с тринадцати до десяти. Установленная мощность выведенной УПК № 4 «Калинина» составляла 1,80 Гкал/ч. Нагрузка переключённых потребителей учтена в присоединённой нагрузке принимающих источников.

После 2021 года введены в эксплуатацию участки тепловых сетей: в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, суммарно 4 378,5 м.

1.1.2. В зонах действия производственных котельных

Производственные котельные, обособленные от систем централизованного теплоснабжения, в границах округа не выявлены. Паровая нагрузка производственных потребителей обеспечивается тремя действующими источниками, входящими в зону деятельности единой теплоснабжающей организации.

1.1.3. В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в границах округа не установлены. Сведения о составе и размещении индивидуальных источников тепловой энергии в исходных данных отсутствуют; способ теплоснабжения населённых пунктов вне зон действия десяти действующих источников не детализирован.

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Описание источников тепловой энергии и иные сведения

1.2.1.1. Состав систем теплоснабжения и действующих источников

В границах округа действуют шесть систем теплоснабжения, объединяющих десять источников тепловой энергии. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания».

Город Таштагол одной системой не является: в его границах работают четыре самостоятельных источника на собственные тепловые сети. Межисточниковых связей не выявлено, поэтому каждый источник образует отдельную зону теплоснабжения. То же относится к посёлку Шерегеш, где действуют два независимых источника.

Таблица 1.4 — Действующие источники тепловой энергии

| Источник | Населённый пункт | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Котлов, ед. | Марка угля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | город Таштагол | 150,00 | 70,2235 | 5 | ДГр |
| УПК № 2 Шалым | город Таштагол | 17,00 | 3,6279 | 3 | Др |
| УПК № 2 ЦМК | город Таштагол | 10,20 | 2,2233 | 3 | Др |
| УПК № 9 ГРЭ | город Таштагол | 4,50 | 0,5624 | 4 | ДГр |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 114,00 | 42,6992 | 7 | Др |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 24,00 | 2,7972 | 4 | Др |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 72,00 | 9,2933 | 5 | Др |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | 36,00 | 8,5759 | 5 | Др |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | 33,93 | 6,5755 | 3 | Др |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 5,37 | 1,1314 | 5 | ДГр |
| Итого | — | 467,00 | 147,7096 | 44 | — |

Все десять источников работают на каменном угле Кузнецкого бассейна: марки ДГр с низшей теплотой сгорания 5 700 ккал/кг по трём источникам и Др с теплотой 5 145 ккал/кг по семи. Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа нет.

1.2.1.2. Инженерные профили источников тепловой энергии

Ниже приведены сводные инженерные характеристики десяти действующих источников. Сведения, подтверждённые документами прошлых лет, приводятся с указанием года подтверждения: историческое подтверждение наличия оборудования не означает его работоспособного состояния на 2026 год.

Таблица 1.6 — Сводные характеристики источников тепловой энергии

| Источник | Территория | Установленная мощность | Присоединённая нагрузка | Полная максимальная 2026 | Полная максимальная 2036 | Котлов | График, °C | Схема ГВС | Нагрузка ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УПК № 1 «Таштагол» | г. Таштагол | 150,0000 | 70,2235 | 93,0532 | 93,2042 | 5 | 95/70 | открытая | 5,3810 |
| УПК № 2 «Шалым» | г. Таштагол | 17,0000 | 3,6279 | 5,8602 | 5,8602 | 3 | 95/70 | открытая | 0,3820 |
| УПК № 2 «ЦМК» | г. Таштагол | 10,2000 | 2,2233 | 3,7051 | 4,2361 | 3 | 95/70 | открытая | 0,1280 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | г. Таштагол | 4,5000 | 0,5624 | 1,3330 | 1,3330 | 4 | 95/70 | открытая | 0,0020 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | пгт Шерегеш | 114,0000 | 42,6992 | 68,6123 | 114,4463 | 7 | 95/70 | открытая | 3,0650 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | пгт Шерегеш | 24,0000 | 2,7972 | 4,6696 | 4,8196 | 4 | 95/70 | открытая | 0,2640 |
| УПК № 7 «Каз» | пгт Каз | 72,0000 | 9,2933 | 19,4397 | 19,5027 | 5 | 130/65 | открытая | 1,0530 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | пгт Мундыбаш | 36,0000 | 8,5759 | 20,2475 | 20,2475 | 5 | 95/70 | смешанная | 0,8190 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | пгт Темиртау | 33,9300 | 6,5755 | 8,6985 | 8,6985 | 3 | 95/70 | открытая | 0,2569 |
| УПК № 3 «Спасск» | пгт Спасск | 5,3700 | 1,1314 | 1,8761 | 1,8831 | 5 | 95/70 | открытая | 0,0400 |

Вспомогательное оборудование раскрыто неравномерно. Состав насосного и тягодутьевого оборудования подтверждён только по УПК № 10 «Темир-Тау» и относится к документам 2019 года: сетевые насосы К45-80, подпиточные насосы отсутствуют — подпитка выполняется за счёт избыточного давления магистрали холодного водоснабжения, дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12, натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки. Состояние этого оборудования на 2026 год подлежит подтверждению.

По остальным девяти источникам состав насосного и тягодутьевого оборудования в имеющихся материалах не раскрыт. Отсутствие сведений не означает отсутствия оборудования.

1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного оборудования приведены пообъектно: по каждому из десяти источников указаны состав котлоагрегатов, их число и единичная тепловая мощность. Всего в работе сорок четыре котлоагрегата.

1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

1.2.3.1. Тепловая мощность источников

Располагаемая тепловая мощность определяется как установленная мощность за вычетом подтверждённых технических ограничений. По каждому из десяти источников документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку ограничений со значением ноль, поэтому располагаемая мощность численно совпадает с установленной. Совпадение численное; тождеством понятий оно не является — при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная останется прежней.

Нулевое значение подтверждённых ограничений означает, что ограничение не выявлено в доступных источниках, а не то, что физических ограничений оборудования не существует. Ранее применявшееся в проекте расчётное снижение мощности на 25 % источниками не подтверждено и снято.

Таблица 1.5 — Мощность и резерв по источникам

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 150,00 | 70,2235 | 79,7765 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 17,00 | 3,6279 | 13,3721 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 10,20 | 2,2233 | 7,9767 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 4,50 | 0,5624 | 3,9376 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 114,00 | 42,6992 | 71,3008 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 24,00 | 2,7972 | 21,2028 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 72,00 | 9,2933 | 62,7067 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 36,00 | 8,5759 | 27,4241 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | 33,93 | 6,5755 | 27,3545 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 5,37 | 1,1314 | 4,2386 |
| Итого | 467,00 | 467,00 | 147,7096 | 319,2904 |

По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,93 Гкал/ч. В материалах воспроизводится второе значение — 33,93 Гкал/ч, дающее итог по округу 467,00 Гкал/ч. Расхождение возникло не между поколениями документов: техническая таблица расчёта нормативов 2019 года указывает единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый из трёх котлов, а текстовая часть того же документа — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Расхождение сохраняется до получения паспорта котла.

Перечень котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года указывает по УПК № 10 «Темир-Тау» три котла ДКВР-20/13 единичной мощностью 11,2 Гкал/ч, что даёт 33,60 Гкал/ч и итог по округу 466,67 Гкал/ч. К расчёту принята величина 33,93 Гкал/ч по решению главного инженера проекта. Расхождение подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.

1.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности по источникам не заявлены: располагаемая тепловая мощность принята равной установленной по всем десяти источникам. Подтверждённых технических ограничений теплоснабжающей организацией не представлено.

1.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды приведён строкой «Расход тепловой мощности на собственные нужды» балансов тепловой мощности настоящей главы по каждому источнику и каждому расчётному этапу.

1.2.6. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

1.2.6.1. Состояние сведений об эксплуатации оборудования источников

Региональная практика раскрытия обосновывающих материалов предполагает по каждому источнику тепловой энергии приведение сведений о способах учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, о статистике отказов и восстановлений основного оборудования и о предписаниях надзорных органов. Настоящий подраздел фиксирует фактическое состояние этих сведений в составе исходных данных, чтобы отсутствие сведений не выглядело как их благополучие.

Способы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с коллекторов источников, теплоснабжающей организацией не описаны. Реестр приборов учёта, представленный на 2026 год, относится к объектам потребителей и приборов коммерческого учёта на источниках не содержит. Сведения отнесены к требующим получения.

Статистика отказов приведена по тепловым сетям за 2021–2025 годы отдельной таблицей настоящей главы. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования источников — котлоагрегатов, тягодутьевых машин, насосного оборудования — в составе исходных данных отсутствует. Отказы сетей и отказы оборудования источников являются различными по природе событиями и в одну величину не сводятся.

Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии и участков тепловых сетей в составе исходных данных не представлены. Отсутствие представленных предписаний не равнозначно их отсутствию как факта и самостоятельным выводом о состоянии оборудования не является.

Перечисленные позиции внесены в перечень запросов Заказчику. Ни одна из них не препятствует составлению балансов тепловой мощности и топливных балансов настоящей схемы: эти балансы опираются на подтверждённые технические характеристики оборудования и на расчётные нагрузки потребителей.

1.2.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Положение не применяется: в границах Таштагольского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Все десять действующих источников являются котельными.

1.2.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Отпуск тепловой энергии регулируется качественно по температурному графику. По восьми зонам график установлен: 95/70 °C по Таштаголу, Шерегешу и Спасску, 130/65 °C по Казу. По Мундыбашу и Темиртау график исходными документами не подтверждён.

1.2.9. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования приведена графой «Загрузка оборудования» балансов тепловой мощности настоящей главы и определена как отношение полной максимальной нагрузки к располагаемой тепловой мощности источника.

1.2.10. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведётся приборами учёта на источниках. Доля отпуска по приборам учёта за 2025 год составляет 47,39 процента общего объёма реализации, включая горячее водоснабжение; состояние приборного учёта раскрыто частью 5 настоящей главы.

1.2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За 2025 год отказов и вынужденных остановов основного оборудования источников тепловой энергии теплоснабжающей организацией не зафиксировано. Ретроспективная статистика отказов и восстановлений оборудования за предшествующие годы в исходных данных отсутствует.

1.2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в исходных данных не зафиксировано.

1.2.13. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав

Положение не применяется: в границах Таштагольского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Все десять действующих источников являются котельными.

1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

1.3.1.1. Состав и характеристики тепловых сетей

Таблица 1.7 — Характеристики тепловых сетей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Участков водяных тепловых сетей | 1 294 |
| Протяжённость по оси трассы | 105 536,70 м |
| Сумма подающего и обратного трубопроводов | 211 073,40 м |
| Материальная характеристика | 31 959,82 м² |
| Паропроводы | 4 857 м |
| Конденсатопроводы | 2 138 м |
| Паровые и конденсатные сети всего | 6 995 м |
| Физический износ тепловых сетей | 52 % |
| Доля ветхих сетей, подлежащих замене | 20–30 % |

Паровые и конденсатные сети относятся исключительно к УПК № 1 и в протяжённость водяных сетей не включаются. Величина 220,73 км, приведённая в отчётности организации, соответствует иному базису учёта и каноном протяжённости водяных сетей не является.

В составе сетей учтены участки, введённые в эксплуатацию в последние годы: в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, суммарно 4 378,5 м. При принятом сроке службы 25 лет замена этих участков на горизонте схемы без отдельного технического основания не предусматривается.

Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты-схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены графическими материалами утверждаемой части и построены по рабочим чертежам эксплуатирующей организации.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры участков тепловых сетей приведены реестром: год начала эксплуатации, наружный диаметр, способ прокладки и длина по оси трассы. Реестр охватывает 1 294 участка протяжённостью 105 536,70 м с подтверждённым годом ввода по каждому участку. Тип изоляции и тип компенсирующих устройств в исходных данных не раскрыты.

Сведения ООО «ЮКЭК» от 28.08.2026 о протяжённости тепловых сетей и расхождение с реестром схемы приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

1.3.3.1. Возрастная структура тепловых сетей

Год ввода подтверждён по всем 1 294 участкам реестра. Это позволяет построить возрастную структуру без допущений.

Таблица 1.8 — Распределение участков тепловых сетей по возрасту на 2026 год

| Источник | до 5 лет | 5–10 лет | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 25–30 лет | более 30 лет | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УПК № 1 «Таштагол» | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 2 | 186 | 230 |
| УПК № 2 «Шалым» | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 105 | 184 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 13 | 48 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 2 | 0 | 15 | 41 | 60 | 0 | 261 | 379 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 0 | 0 | 66 | 0 | 16 | 0 | 56 | 138 |
| УПК № 7 «Каз» | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 2 | 48 | 109 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 0 | 2 | 20 | 20 | 13 | 7 | 74 | 136 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 43 |
| УПК № 3 «Спасск» | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| Итого | 5 | 2 | 181 | 165 | 146 | 15 | 780 | 1 294 |

Таблица 1.9 — Протяжённость тепловых сетей по возрастным группам

| Возрастная группа | Протяжённость по оси трассы, м | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| до 5 лет | 3146,5 | 3,0 |
| 5–10 лет | 1232,0 | 1,2 |
| 10–15 лет | 7649,0 | 7,2 |
| 15–20 лет | 9523,7 | 9,0 |
| 20–25 лет | 10333,2 | 9,8 |
| 25–30 лет | 852,0 | 0,8 |
| более 30 лет | 72800,3 | 69,0 |
| Итого | 105 536,7 | 100,0 |

Сети возрастом более тридцати лет составляют 72 800,3 м, или 69,0 процента протяжённости по оси трассы. Это основной фактор, определяющий содержание предложений по тепловым сетям.

Превышение нормативного срока службы само по себе доказательством неработоспособности участка не является и мероприятием по замене не становится. Для перехода от возрастного признака к мероприятию требуются сведения о фактическом состоянии, повреждаемости либо гидравлической недостаточности; такими сведениями проект в настоящей редакции не располагает.

Участки, введённые в 2021–2024 годах, — 4 378,5 м по трём объектам в городе Таштаголе, посёлках Шерегеш и Мундыбаш — подтверждены как существующие на базовый период и в программу замены расчётного периода не включаются.

Возрастная структура тепловых сетей приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Возрастная структура тепловых сетей на 2026 год

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях в исходных данных не раскрыты.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Типы и строительные особенности тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов в исходных данных не раскрыты. Реестр участков содержит наименования камер в обозначениях участков, но их конструктивные характеристики не приводит.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1. Климатические условия, температурные графики и схемы присоединения

Таблица 1.10 — Расчётные климатические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | 5 808 ч/год, эквивалент 242 суток |
| Средняя температура отопительного периода | минус 7,9 °C |
| Расчётная температура наружного воздуха | минус 39 °C |
| Расчётная температура воздуха помещений | плюс 20 °C |

Температурные графики магистралей подтверждены режимными картами 2025 года, утверждёнными управляющим директором единой теплоснабжающей организации; всего 41 карта по десяти зонам: тринадцать по Таштаголу, восемь по Новому Шерегешу, семь по Старому Шерегешу, по три по Мундыбашу и ЦМК, по две по Казу и Темиртау, по одной по Шалыму, ГРЭ и Спасску.

Таблица 1.11 — Температурные графики и схемы присоединения горячего водоснабжения

| Территория | Источники | Температурный график, °C | Излом, °C | Схема присоединения горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Таштагол | УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ» | 95/70 | 55–60 | открытая, двухтрубная |
| пгт Шерегеш | УПК № 5, УПК № 6 | 95/70 | 60 | открытая, двухтрубная |
| пгт Каз | УПК № 7 | 130/65 | 65 | открытая, двухтрубная |
| пгт Спасск | УПК № 3 | 95/70 | 55 | открытая, двухтрубная |
| пгт Мундыбаш | УПК № 8 | по режимным картам 2025 года | — | двухтрубная сеть, смешанное приготовление |
| пгт Темиртау | УПК № 10 | по режимным картам 2025 года | — | сведения не представлены |

Существенное обстоятельство: схема присоединения горячего водоснабжения по всем раскрытым источникам — открытая. Ранее открытые системы фиксировались только по двум источникам; сведения схем поселений показывают, что открытый водоразбор применяется значительно шире. Это расширяет предмет главы перевода открытых систем на закрытые.

Температурный график зоны УПК № 7 «Каз» — 130/65 °C — отличается от применяемого на остальных территориях графика 95/70 °C. Регулирование отпуска центральное качественное по отопительной нагрузке, дополняется местным регулированием в тепловых пунктах.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети в исходных данных не зафиксированы: журналы режимов эксплуатирующей организацией не представлены. Соответствие фактических режимов утверждённым графикам не оценивалось.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

1.3.8.1. Гидравлические режимы и пьезометрические графики

Нормативное основание настоящей части — подпункт «з» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

В составе исходных материалов имеется гидравлический вывод схем теплоснабжения поселений редакции 2021 года: увеличение диаметров существующих магистралей для покрытия расчётных расходов теплоносителя не требовалось. Вывод относится к состоянию тепловых сетей и тепловых нагрузок 2021 года и на 2026 год автоматически не переносится: за истекший период изменён состав действующих источников, введены новые участки тепловых сетей и определён прирост полной максимальной нагрузки 46,7360 Гкал/ч, основная часть которого — 45,8340 Гкал/ч — приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш».

Пьезометрические графики магистралей в составе исходных данных отсутствуют и настоящей редакцией не строятся. Их построение требует результатов поверочного гидравлического расчёта: пьезометрический график, принятый условно, фактического распределения располагаемого напора не отражает и предметом подпункта «з» пункта 31 не является.

Таблица 1.12 — Состояние гидравлических режимов и пьезометрических графиков по зонам

| Зона | Источник | Гидравлический расчёт в исходных материалах | Пьезометрический график | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z-01 | УПК № 1 «Таштагол» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-07 | УПК № 2 «Шалым» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-08 | УПК № 2 «ЦМК» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-10 | УПК № 9 «ГРЭ» | не приведён | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-02 | УПК № 5 «Новый Шерегеш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-06 | УПК № 6 «Старый Шерегеш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-03 | УПК № 7 «Каз» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-04 | УПК № 8 «Мундыбаш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-05 | УПК № 10 «Темир-Тау» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-09 | УПК № 3 «Спасск» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |

Оценка гидравлического режима по каждой зоне выполняется по трём критериям: располагаемый напор в конечных точках не ниже требуемого присоединёнными теплопотребляющими установками; скорости теплоносителя в пределах, допустимых для принятых диаметров; давление в обратном трубопроводе не ниже статического для рельефа зоны. Гидравлический расчёт по указанным критериям не выполнялся: располагаемые напоры сетевых насосов и диаметры расчётных сечений магистральных выводов эксплуатирующей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

1.3.9. Статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

1.3.9.1. Статистика отказов тепловых сетей за пятилетний период

Нормативное основание настоящей части — подпункт «и» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения. Применительно к базовому 2026 году пятилетний период составляют 2021–2025 годы.

Таблица 1.13 — Сведения об отказах тепловых сетей за 2021–2025 годы

| Год | Состояние сведений | Источник сведений | Зафиксировано отказов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021 | сведения не получены | — | не определено |
| 2022 | сведения не получены | — | не определено |
| 2023 | сведения имеются | документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года | не зафиксировано |
| 2024 | сведения имеются | документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года | не зафиксировано |
| 2025 | сведения имеются | фактические показатели за 2025 год; документы актуализации 2026 года | не зафиксировано (план 0, факт 0) |

По трём годам из пяти — 2023, 2024 и 2025 — отсутствие отказов и вынужденных отключений тепловых сетей и источников тепловой энергии подтверждено документально. По 2021 и 2022 годам сведения в составе исходных данных отсутствуют. Отсутствие сведений нулём не замещается: незаполненный год означает отсутствие данных, а не подтверждённое отсутствие отказов.

Отсутствие зафиксированных отказов относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является: система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов, и из отсутствия отказов вывод о наличии резерва мощности или резервирования сетей не следует. Показатели надёжности приведены в главе 11.

1.3.10. Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время восстановления теплоснабжения в исходных данных отсутствуют.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и порядок планирования капитальных и текущих ремонтов в исходных данных не описаны.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Сведения о периодичности летних ремонтных кампаний и о соответствии применяемых процедур обязательным требованиям в исходных данных отсутствуют.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приняты по расчётной книге схемы и включены в балансы тепловой мощности настоящей главы.

1.3.14. Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче отдельной величиной исходными данными не выделены. Расчётные потери приведены балансами настоящей главы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в исходных данных не зафиксировано.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Наиболее распространённым типом присоединения теплопотребляющих установок потребителей является зависимая схема присоединения систем отопления. Горячее водоснабжение по девяти источникам организовано по открытой схеме с непосредственным водоразбором, по УПК № 8 «Мундыбаш» — по смешанной схеме.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий приборный учёт тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей, охватывает 47,39 процента объёма реализации за 2025 год, включая горячее водоснабжение. Разброс по территориям значителен и раскрыт частью 5 настоящей главы.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Сведения о работе диспетчерских служб и о применяемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи в исходных данных отсутствуют.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Сведения об уровне автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов и насосных станций в исходных данных отсутствуют. Отдельно стоящих насосных станций в составе сетей округа не зафиксировано.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления в исходных данных отсутствуют.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети в границах округа на дату разработки настоящей редакции не выявлены. Порядок действий при их выявлении приведён разделом 12 утверждаемой части.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей теплоснабжающей организацией не разрабатывались и в исходных данных отсутствуют.

1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Межисточниковых связей в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственные тепловые сети, вследствие чего зона действия источника совпадает с зоной действия соответствующей системы теплоснабжения. Ниже приведены территориальные профили зон по населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением.

1.4.1. Город Таштагол

Крупнейшая территория округа: 21 209 человек, четыре самостоятельных источника суммарной установленной мощностью 181,70 Гкал/ч, что составляет 38,9 процента мощности округа. Единой системой город не является — источники работают на собственные тепловые сети, межисточниковых связей не выявлено.

Таблица 1.14 — Источники города Таштагол

| Источник | Мощность, Гкал/ч | Нагрузка, Гкал/ч | Котлы | Годы ввода | Топливо | Газификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 | 150,00 | 70,2235 | пять К-50-14-250 по 30,0 | 1973, 1973, 1974, 1975, 1995 | ДГр 5700 | 2035 |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,00 | 3,6279 | КВ-Р-7,56-115 6,5; ДКВР-6,5-13 4,0; КВ-Р-7,56-115П 6,5 | 2020, 1996, 2021 | Др 5145 | 2035 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,20 | 2,2233 | ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9; Е-4-1,4Р 2,4; ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9 | 2014, 1998, 2012 | Др 5145 | 2035 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,50 | 0,5624 | КВ-1,25; КВр-1,0-1,16; КВр-1,0; КВМ-1,25К | 2004, 2007, 2009, 2013 | ДГр 5700 | 2035 |
| Итого | 181,70 | 76,6371 | пятнадцать | — | — | — |

Паровые и конденсатные сети имеются в двух системах округа. По УПК № 1 это паропроводы 4 019 м по пяти участкам и конденсатопровод 1 300 м; по УПК № 5 «Новый Шерегеш» — паропровод Ø400/350 мм длиной 838 м и конденсатопровод Ø159 мм длиной 838 м, год ввода 1978, прокладка надземная. Всего по округу паропроводы 4 857 м и конденсатопроводы 2 138 м, вместе 6 995 м. Паропроводы связывают котельную с бойлерными № 1 и № 2, потребителем «Евразруда», центральным тепловым пунктом на улице Островского и центральным тепловым пунктом горноспасательной части; годы ввода 1975, 1976 и 2014. По перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31 июля 2026 года котельная оснащена пятью котлами К-50-14-250 с камерными топками единичной мощностью 30 Гкал/ч; годы ввода 1973, 1973, 1974, 1975 и 1995.

УПК № 9 «ГРЭ» — наименьший источник округа и единственный с подтверждённым отсутствием резервного ввода электроснабжения. Резервное водоснабжение обеспечивается баком холодной воды объёмом 6 м³. Нормативы запаса топлива по этой котельной указаны нулевыми.

УПК № 2 «Шалым» имеет два бака холодной воды по 100 м³ и нулевую заявленную производительность водоподготовительной установки. Котельный парк обновлён: два котла из трёх введены в 2020 и 2021 годах, что соответствует решению схемы 2021 года о замене котла КВ-ТС-6,5.

В городе выведена из работы котельная УПК № 4 «Калинина» с двумя котлами КВр-1,0 и КВр-0,8 суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч. Ликвидация с переключением нагрузки на УПК № 1 предусматривалась схемой 2021 года и выполнена.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 3.

Обособленный восточный контур приведён на рисунке 4.

Рисунок 3 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, центральный контур

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Рисунок 4 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, обособленный восточный контур

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.2. Посёлок городского типа Шерегеш

Вторая по мощности территория: 9 666 человек, два самостоятельных источника суммарной мощностью 138,00 Гкал/ч. Единственная территория округа с прогнозируемым ростом населения — до 10 988 человек к 2031 году и 12 309 человек к 2036 году, то есть на 27,3 процента за горизонт схемы. На эту территорию приходится 98,07 процента прироста тепловой нагрузки округа.

Таблица 1.15 — Котельное оборудование УПК № 5 «Новый Шерегеш»

| № котла | Марка | Год ввода | Мощность, Гкал/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДКВР-20/13 | 1994 | 12,0 | 72,04 |
| 2 | ДКВР 20-13 с топкой ТЧЗМ 2,7 × 5,6 | 1967 | 12,0 | 72,04 |
| 3 | Е-25-1,4-225 КВ | 2016 | 15,0 | 81,67 |
| 4 | Е-25-1,4-225 КВ | 2019 | 15,0 | 81,67 |
| 5 | КВ-Р-23.26-150 | 2015 | 20,0 | 83,45 |
| 6 | КВ-ТС-20-150П | 1994 | 20,0 | 68,48 |
| 7 | КВ-ТС-20-150П | 1994 | 20,0 | 68,48 |
| Итого | — | 1967–2019 | 114,0 | — |

Разброс возраста предельный: пятьдесят два года между котлом № 2 и котлом № 4. Четыре котла — № 1, 2, 6 и 7 — имеют коэффициент полезного действия ниже 73 процентов при суммарной мощности 64,0 Гкал/ч, то есть 56,1 процента мощности источника приходится на оборудование низкой эффективности. Удельный расход условного топлива по этим котлам достигает 208,61 кг у. т./Гкал против 171,19 у наиболее эффективного котла № 5.

Производительность водоподготовительной установки 26,4 т/ч, баки-аккумуляторы отсутствуют. При открытой системе горячего водоснабжения пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью установки без демпфирования.

По данным схемы 2021 года на источнике выполнена замена сетевых насосов на WILO IL 250/400-90/4 в количестве двух единиц; отмечался коррозионный износ металла деаэраторов ДА 100/25 № 3 и ДА 5/4, а также неисправности дымососа котла № 2 и редукционного регулирующего клапана главного паропровода. Состояние этих элементов на 2026 год не подтверждено.

УПК № 6 «Старый Шерегеш» — четыре котла ДКВр-10-13 и КЕ-10-14 по 6,0 Гкал/ч, годы ввода 1957, 1961, 2011 и 2018. Наиболее старый котёл округа введён в 1957 году. Производительность водоподготовительной установки 5,0 т/ч. Присоединённая нагрузка 2,7972 Гкал/ч при мощности 24,00 Гкал/ч.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 5.

Схема зоны УПК № 6 «Старый Шерегеш» приведена на рисунке 6.

Рисунок 5 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 5 «Новый Шерегеш»

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Рисунок 6 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 6 «Старый Шерегеш»

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.3. Посёлок городского типа Каз

Население 3 975 человек, один источник мощностью 72,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 9,2933 Гкал/ч. Пять котлов с непрерывной нумерацией 1, 2, 7, 8, 9, что указывает на исторически больший состав оборудования: ДКВР 10-13 1963 года и Е-10-1,4-225 2023 года по 6,0 Гкал/ч, КВ-Р-23.26-150 2016 года и два КВ-ТС-20-150 1989 и 1994 годов по 20,0 Гкал/ч.

Монтаж котла Е-10-14-225 КВ был предусмотрен схемой 2021 года на 2023 год и выполнен. Температурный график зоны 130/65 °C с изломом 65 °C отличается от применяемого на прочих территориях графика 95/70 °C. Производительность водоподготовительной установки 40 т/ч. По данным 2021 года в зоне действует центральный тепловой пункт военизированной горноспасательной части; часть участков выполнена подземной прокладкой, включая ответвления на многоквартирные дома.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 — Схема тепловых сетей пгт Каз, зона УПК № 7

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.4. Посёлок городского типа Мундыбаш

Население 3 883 человека, один источник мощностью 36,00 Гкал/ч. Пять котлов: четыре КЕ 10/14 по 6,0 Гкал/ч 1982–1994 годов и ДКВР 20-13 мощностью 12,0 Гкал/ч 2000 года.

Территория с наиболее заметной историей преобразований: решением схемы 2021 года ликвидированы две котельные — УПК № 11 на улице Вокзальной и УПК № 12 на улице Школьной, нагрузка обеих переключена на УПК № 8. Решение выполнено, поэтому присоединённая нагрузка источника 8,5759 Гкал/ч включает нагрузку переключённых потребителей.

Таблица 1.16 — Разграничение понятий по горячему водоснабжению Мундыбаша

| Признак | Характеристика | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тепловая сеть | двухтрубная | подающий и обратный трубопроводы; отдельных трубопроводов горячего водоснабжения нет |
| Приготовление горячей воды | смешанное | применяются различные способы подготовки через соответствующие установки |
| Нагрузка горячего водоснабжения источника | 0,819 Гкал/ч | принята агрегированно по источнику; разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено; итогом по округу не является — округ 11,3909 Гкал/ч |
| Термин «четырёхтрубная сеть» | не применяется | смешанный способ приготовления не означает четырёхтрубной прокладки |

Производительность водоподготовительной установки 60 т/ч, имеется один бак-аккумулятор объёмом 190 м³ — единственный подтверждённый бак-аккумулятор округа.

Исходный чертёж по пгт Мундыбаш содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Они приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 — Фрагменты схемы тепловых сетей пгт Мундыбаш: границы раздела и диаметры участков

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.5. Посёлок городского типа Темиртау

Население 3 438 человек, один источник с тремя котлами ДКВР-20/13 1999, 2000 и 2005 годов. Нумерация котлов 4, 5, 6 указывает на исторически больший состав.

Установленная мощность источника имеет два значения. Расчёты нормативов 2019 года прежнего оператора в технической таблице указывают единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый котёл, что даёт 33,93 Гкал/ч, а в текстовой части — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Обе величины воспроизводятся в материалах 2025 и 2026 годов. Расхождение возникло внутри одного документа до начала разработки настоящей схемы.

Таблица 1.17 — Технический состав УПК № 10 по данным 2019 года

| Элемент | Характеристика | Свежесть сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоподготовка | натрий-катионирование, деаэрация не производится, имеется режимная карта наладки химводоочистки | исторически подтверждено, 2019 |
| Экономайзеры | ВКТ-5, температура уходящих газов 180 °C | исторически подтверждено |
| Тягодутьевое оборудование | дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12 | исторически подтверждено |
| Очистка дымовых газов | батарейные циклоны, труба высотой 60 м с диаметром устья 2 м | исторически подтверждено |
| Насосное оборудование | сетевые насосы К45-80; подпитка от магистрали холодного водоснабжения без насосов за счёт избыточного давления | исторически подтверждено |
| Топливоподача | скреперный подъёмник, дробилки, ленточный конвейер; золоудаление мокрое механическое | исторически подтверждено |
| Использование пара | бойлеры ПСВ 125 и ПСВ 90 | исторически подтверждено |

Приведённые сведения относятся к 2019 году и прежнему оператору. В текущее состояние они автоматически не переводятся: наличие подтверждено исторически, современное подтверждение отсутствует. Существенно, что заявленная в материалах актуализации 2026 года нулевая производительность водоподготовительной установки этим сведениям противоречит.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 — Схема тепловых сетей пгт Темиртау, зона УПК № 10

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.6. Посёлок городского типа Спасск

Наименьшая территория: 1 513 человек, один источник мощностью 5,37 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 1,1314 Гкал/ч. Пять котлов малой единичной мощности: два КВц 1,4 по 1,16 Гкал/ч 2001 и 2012 годов, два КВр-1,16 по 0,90 Гкал/ч 2007 года и КВм-1,45 КБД мощностью 1,25 Гкал/ч 2015 года.

Температурный график 95/70 °C с изломом 55 °C, система горячего водоснабжения открытая, двухтрубная. Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Резервное водоснабжение обеспечивается накопительной ёмкостью, объём которой не указан. Производительность водоподготовительной установки заявлена нулевой.

Схема поселения 2021 года предлагала перевод потребителей открытой системы на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения и содержала ориентировочную стоимость работ. По данным актуализации 2026 года система остаётся открытой; решение не реализовано.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 10.

Южная часть зоны приведена на рисунке 11.

Рисунок 10 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, северная часть

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Рисунок 11 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, южная часть

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1.1. Тепловые нагрузки потребителей

В проекте применяются несколько баз тепловой нагрузки, различных по определению. Присоединённая нагрузка используется для оценки резерва мощности; подключённая договорная нагрузка приведена в материалах актуализации; полная максимальная нагрузка котельной включает потери и собственные нужды. Приведение резерва или дефицита без указания базы не допускается.

Таблица 1.18 — Полная максимальная нагрузка источников по этапам

| Источник | Полная максимальная нагрузка 2026, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УПК № 1 Таштагол | 93,0532 | 93,2042 |
| УПК № 2 Шалым | 5,8602 | 5,8602 |
| УПК № 2 ЦМК | 3,7051 | 4,2361 |
| УПК № 9 ГРЭ | 1,3330 | 1,3330 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 68,6123 | 114,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 4,6696 | 4,8196 |
| УПК № 7 Каз | 19,4397 | 19,5027 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 20,2475 | 20,2475 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 8,6985 | 8,6985 |
| УПК № 3 Спасск | 1,8761 | 1,8831 |

Прирост полной максимальной нагрузки к расчётному сроку составляет 46,7360 Гкал/ч и приходится на шесть источников из десяти. Величина отнесена к полной максимальной нагрузке на источниках, то есть включает нагрузку потребителей, тепловые потери в тепловых сетях и расход на собственные нужды источников. Основная его часть — 45,8340 Гкал/ч, или 98,07 процента, — относится к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш» и связана с ростом численности населения посёлка Шерегеш с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 человек в 2036 году. Остальные 0,9020 Гкал/ч распределены между УПК № 2 «ЦМК» (0,5310), УПК № 1 «Таштагол» (0,1510), УПК № 6 «Старый Шерегеш» (0,1500), УПК № 7 «Каз» (0,0630) и УПК № 3 «Спасск» (0,0070). По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.

1.5.2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчётные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии совпадают с полной максимальной нагрузкой источника и приведены балансами тепловой мощности настоящей главы.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в исходных данных не зафиксировано.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

1.5.4.1. Анализ фактического теплопотребления за 2025 год

Настоящий подраздел введён по результатам рассмотрения проекта экспертизой и опирается на два документа, переданных Заказчиком 19 августа 2026 года: сведения о реализации тепловой энергии за 2025 год с выделением объёма, отпущенного по приборам учёта, и реестр теплосчётчиков на 2026 год. Оба документа включены в перечень исходных данных схемы теплоснабжения.

Приводимые ниже величины относятся к фактической реализации тепловой энергии, измеряемой в гигакалориях в год. Расчётной тепловой нагрузкой, измеряемой в гигакалориях в час, они не являются и в балансы тепловой мощности не переносятся.

Таблица 1.19 — Фактическая реализация тепловой энергии за 2025 год: отопление и горячее водоснабжение, в том числе по приборам учёта

| Территория | Реализация всего, Гкал/год (отопление и горячее водоснабжение) | в том числе отопление, Гкал | в том числе горячее водоснабжение, Гкал | Отпущено по приборам учёта, Гкал/год | Доля по приборам учёта, % | в том числе население, Гкал/год | в том числе ПАО «Евраз», Гкал/год | в том числе бюджетные организации, Гкал/год | в том числе прочие организации, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| пгт Спасск | 3 645,8 | 3 495,0 | 150,8 | 27,14 | 0,74 | 27,14 | — | — | — |
| г. Таштагол | 217 046,2 | 197 520,0 | 19 526,2 | 123 693,32 | 56,99 | 26 115,47 | 82 420,40 | 11 712,16 | 3 445,30 |
| пгт Каз | 36 565,5 | 32 399,2 | 4 166,3 | 18 790,76 | 51,39 | 5 364,69 | 11 543,60 | 1 625,14 | 257,34 |
| пгт Темиртау | 19 840,7 | 18 330,5 | 1 510,2 | 738,50 | 3,72 | 572,55 | — | — | 165,95 |
| пгт Мундыбаш | 24 340,7 | 21 445,3 | 2 895,4 | 6 218,47 | 25,55 | 4 640,29 | — | 1 466,75 | 111,43 |
| пгт Шерегеш | 120 335,7 | 108 240,0 | 12 095,7 | 50 427,02 | 41,91 | 9 103,36 | 37 141,68 | 890,57 | 3 291,40 |
| Итого по округу | 421 774,5 | 381 430,0 | 40 344,5 | 199 895,21 | 47,39 | 45 823,49 | 131 105,68 | 15 694,62 | 7 271,42 |

Реализация по округу за 2025 год составила 421 774,47 Гкал, в том числе отопление 381 430,0 Гкал и горячее водоснабжение 40 344,47 Гкал. Приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал, или 47,39 процента. Разброс по территориям предельно велик: от 0,74 процента по Спасску до 56,99 процента по Таштаголу. Наибольший измеренный объём приходится на ПАО «Евраз» — 131 105,68 Гкал, или 65,59 процента всего объёма, учтённого приборами. Структура потребления по расчётным методам источником не раскрыта и здесь не достраивается.

Прежняя редакция таблицы приводила реализацию без подогрева воды на нужды горячего водоснабжения — 381 430,0 Гкал, отчего доля приборного учёта составляла 52,41 процента. Состав уточнён по данным экономистов Заказчика: приведена полная реализация с раздельным указанием отопления и горячего водоснабжения.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для населения приняты по действующим нормативам, применяемым в Кемеровской области — Кузбассе. Раздельные значения по территориям округа исходными документами не установлены.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

1.5.6.1. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения

Тепловая нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти источникам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч на 2026 год и 11,4029 Гкал/ч на расчётный срок. Наибольшие значения — УПК № 1 «Таштагол» 5,381 и УПК № 5 «Новый Шерегеш» 3,065 Гкал/ч, наименьшее — УПК № 9 «ГРЭ» 0,002 Гкал/ч.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая; нагрузка горячего водоснабжения этого источника принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч, разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется. Величина 0,819 Гкал/ч относится к одному источнику и итогом по округу не является.

Открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — основанием служит ненулевая строка отпуска теплоносителя в балансе подпитки. По восьми источникам схема открытая, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанная с открытой составляющей 62 183 т/год. По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя не заполнены, однако тип системы установлен: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» и лист «Таблица 7.1» расчётной книги указывают открытую двухтрубную схему с нагрузкой горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт. Не раскрыт только водный баланс.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» баки-аккумуляторы отсутствуют, вследствие чего пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью водоподготовительной установки без демпфирования. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу — почти вчетверо превышает производительность установки 26,4 т/ч.

1.5.6.2. Состояние коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя

Состояние приборного учёта рассматривается самостоятельным подразделом: оно определяет достоверность всех последующих балансов тепловой энергии и является предметом отдельного требования к обосновывающим материалам.

Таблица 1.20 — Оснащённость потребителей приборами учёта тепловой энергии на 2026 год

| Территория | Объектов в реестре, ед. | Прибор учёта установлен, ед. | Прибор учёта допущен к коммерческому учёту, ед. | Доля допущенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Таштагол | 133 | 133 | 97 | 72,9 |
| пгт Шерегеш | 95 | 95 | 50 | 52,6 |
| пгт Каз | 31 | 30 | 27 | 87,1 |
| пгт Мундыбаш | 38 | 38 | 25 | 65,8 |
| пгт Темиртау | 13 | 13 | 2 | 15,4 |
| Итого по округу | 310 | 309 | 201 | 64,8 |

Наличие прибора учёта и допуск прибора к коммерческому учёту — различные показатели. Приборы установлены на 309 объектах из 310, то есть на 99,7 процента, тогда как допущены к коммерческому учёту 201 прибор, то есть 64,8 процента. Ни одна из этих величин не совпадает с долей тепловой энергии, отпущенной по приборам учёта, — 47,39 процента по таблице 1.19: доля объектов и доля энергии измеряют разные вещи, поскольку крупные потребители дают непропорционально большой объём.

По категориям потребителей допуск распределён неравномерно: индивидуальные жилые дома — 51 прибор из 55, или 92,7 процента; бюджетные организации — 29 из 32, или 90,6 процента; многоквартирные дома — 120 из 222, или 54,1 процента. Наиболее тяжёлое положение по Темиртау, где допущены 2 прибора из 13, и по многоквартирным домам Шерегеша, где допущены 29 приборов из 73.

Лист по территории Спасск в реестре теплосчётчиков отсутствует. Отсутствие листа не приравнивается к отсутствию приборов: позиция вынесена в перечень запросов Заказчику. При этом по данным о реализации доля отпуска по приборам учёта в Спасске составляет 0,78 процента, что косвенно указывает на единичный характер учёта в этом посёлке.

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Настоящая часть приводит баланс тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на базовый 2026 год в территориальном разрезе. Поисточниковые балансы, включая перспективные этапы 2031 и 2036 годов, приведены в главе 4 настоящих обосновывающих материалов.

Таблица 1.21 — Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по территориям на 2026 год

| Территория | Источников, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Таштагол | 4 | 181,70 | 181,70 | 103,9515 | 77,7485 | 57,2 |
| пгт Шерегеш | 2 | 138,00 | 138,00 | 73,2819 | 64,7181 | 53,1 |
| пгт Каз | 1 | 72,00 | 72,00 | 19,4397 | 52,5603 | 27,0 |
| пгт Мундыбаш | 1 | 36,00 | 36,00 | 20,2475 | 15,7525 | 56,2 |
| пгт Темиртау | 1 | 33,93 | 33,93 | 8,6985 | 25,2315 | 25,6 |
| пгт Спасск | 1 | 5,37 | 5,37 | 1,8761 | 3,4939 | 34,9 |
| Итого по округу | 10 | 467,00 | 467,00 | 227,4952 | 239,5048 | 48,7 |

Суммарная установленная тепловая мощность источников округа составляет 467,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 147,7096 Гкал/ч; резерв по присоединённой нагрузке — 319,2904 Гкал/ч. Баланс составлен по каждому источнику раздельно, территориальные значения получены агрегированием поисточниковых балансов. Межисточниковые связи в границах округа не выявлены, поэтому баланс территории равен сумме балансов расположенных на ней источников.

Присоединённая тепловая нагрузка принята равной 147,7096 Гкал/ч. По сведениям экономистов теплоснабжающей организации эта величина относится к предложению предприятия на 2027 год; фактическая присоединённая нагрузка по округу составляла 117,5549 Гкал/ч в 2022 году, 119,0055 Гкал/ч в 2023 году и 106,7709 Гкал/ч в 2024 году. Расхождение зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения; резерв тепловой мощности и загрузка приведены от принятой величины.

Резерв, приведённый по полной максимальной нагрузке, и резерв, приведённый по присоединённой нагрузке, между собой не сопоставляются: базы нагрузки различны по определению. Приведение резерва без указания базы нагрузки не допускается.

Сводный баланс тепловой мощности по каждому источнику и каждому этапу расчётного периода приведён ниже. Форма построена так, чтобы переход от установленной мощности к резерву прослеживался по строке: установленная мощность, располагаемая мощность, расход на собственные нужды, потери в тепловых сетях, расчётная нагрузка потребителей, полная максимальная нагрузка, тепловая мощность нетто, резерв или дефицит, загрузка оборудования.

Таблица 1.22 — Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии по этапам расчётного периода, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Этап | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Расход на собственные нужды | Потери в тепловых сетях | Расчётная нагрузка потребителей | Полная максимальная нагрузка | Тепловая мощность нетто | Резерв (+) или дефицит (−) | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УПК № 1 | 2026 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,5472 | 93,0532 | 145,4120 | 56,9468 | 62,04 |
|  | 2031 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,6982 | 93,2042 | 145,4120 | 56,7958 | 62,14 |
|  | 2036 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,6982 | 93,2042 | 145,4120 | 56,7958 | 62,14 |
| УПК № 2 Шалым | 2026 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,8180 | 11,1398 | 34,47 |
|  | 2031 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,8180 | 11,1398 | 34,47 |
|  | 2036 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,8180 | 11,1398 | 34,47 |
| УПК № 2 ЦМК | 2026 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,0481 | 3,7051 | 10,1320 | 6,4949 | 36,32 |
|  | 2031 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,5791 | 4,2361 | 10,1320 | 5,9639 | 41,53 |
|  | 2036 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,5791 | 4,2361 | 10,1320 | 5,9639 | 41,53 |
| УПК № 9 ГРЭ | 2026 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,4290 | 3,1670 | 29,62 |
|  | 2031 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,4290 | 3,1670 | 29,62 |
|  | 2036 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,4290 | 3,1670 | 29,62 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 2026 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 62,5993 | 68,6123 | 111,6640 | 45,3877 | 60,19 |
|  | 2031 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 108,4333 | 114,4463 | 111,6640 | -0,4463 | 100,39 |
|  | 2036 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 108,4333 | 114,4463 | 111,6640 | -0,4463 | 100,39 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2026 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,4056 | 4,6696 | 23,8150 | 19,3304 | 19,46 |
|  | 2031 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,5556 | 4,8196 | 23,8150 | 19,1804 | 20,08 |
|  | 2036 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,5556 | 4,8196 | 23,8150 | 19,1804 | 20,08 |
| УПК № 7 Каз | 2026 | 72,00 | 72,00 | 0,5580 | 4,8680 | 14,0137 | 19,4397 | 71,4420 | 52,5603 | 27,00 |
|  | 2031 | 72,00 | 72,00 | 0,5600 | 4,8850 | 14,0577 | 19,5027 | 71,4400 | 52,4973 | 27,09 |
|  | 2036 | 72,00 | 72,00 | 0,5600 | 4,8850 | 14,0577 | 19,5027 | 71,4400 | 52,4973 | 27,09 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 2026 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,5270 | 15,7525 | 56,24 |
|  | 2031 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,5270 | 15,7525 | 56,24 |
|  | 2036 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,5270 | 15,7525 | 56,24 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2026 | 33,93 | 33,93 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,7910 | 25,2315 | 25,64 |
|  | 2031 | 33,93 | 33,93 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,7910 | 25,2315 | 25,64 |
|  | 2036 | 33,93 | 33,93 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,7910 | 25,2315 | 25,64 |
| УПК № 3 Спасск | 2026 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3850 | 1,4451 | 1,8761 | 5,3240 | 3,4939 | 34,94 |
|  | 2031 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3870 | 1,4501 | 1,8831 | 5,3240 | 3,4869 | 35,07 |
|  | 2036 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3870 | 1,4501 | 1,8831 | 5,3240 | 3,4869 | 35,07 |
| Итого по округу | 2026 | 467,00 | 467,00 | 8,6460 | 22,2420 | 196,6072 | 227,4952 | 458,3540 | 239,5048 | 48,71 |
|  | 2031 | 467,00 | 467,00 | 8,6480 | 22,2610 | 243,3222 | 274,2312 | 458,3520 | 192,7688 | 58,72 |
|  | 2036 | 467,00 | 467,00 | 8,6480 | 22,2610 | 243,3222 | 274,2312 | 458,3520 | 192,7688 | 58,72 |

По округу полная максимальная нагрузка возрастает с 227,4952 Гкал/ч на 2026 год до 274,2312 Гкал/ч на 2031 год и далее не изменяется. Резерв располагаемой мощности сокращается с 239,1748 до 192,4388 Гкал/ч, загрузка оборудования возрастает с 48,75 до 58,76 процента. Тепловая мощность нетто по округу составляет 458,0240 Гкал/ч на 2026 год и 458,0220 Гкал/ч на последующих этапах.

Располагаемая мощность равна установленной по всем десяти источникам: подтверждённых технических ограничений тепловой мощности теплоснабжающей организацией не заявлено. Ранее применявшееся расчётное ограничение снято как не подтверждённое источником, о чём указано настоящей главой отдельно.

Наименование графы «Полная максимальная нагрузка» в таблице 1.21 отражает величину, сложенную из трёх составляющих: расчётной максимальной нагрузки потребителей, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода на собственные нужды источника. Подключённой нагрузкой эта величина не является. В проекте одновременно применяются три различных базиса тепловой нагрузки, и их смешение приводит к несопоставимым выводам, поэтому они сведены в одну таблицу.

Таблица 1.23 — Сопоставление базисов тепловой нагрузки по территориям на 2026 год

| Территория | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётная максимальная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Разность полной и подключённой, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Таштагол | 76,6371 | 90,4575 | 8,5850 | 4,9090 | 103,9515 | 27,3144 |
| пгт Шерегеш | 45,4964 | 66,0049 | 4,7560 | 2,5210 | 73,2819 | 27,7855 |
| пгт Каз | 9,2933 | 14,0137 | 4,8680 | 0,5580 | 19,4397 | 10,1464 |
| пгт Мундыбаш | 8,5759 | 17,0415 | 2,7330 | 0,4730 | 20,2475 | 11,6716 |
| пгт Темиртау | 6,5755 | 7,6445 | 0,9150 | 0,1390 | 8,6985 | 2,1230 |
| пгт Спасск | 1,1314 | 1,4451 | 0,3850 | 0,0460 | 1,8761 | 0,7447 |
| Итого по округу | 147,7096 | 196,6072 | 22,2420 | 8,6460 | 227,4952 | 79,7856 |

Базис первый — подключённая (присоединённая) нагрузка по действующим договорам теплоснабжения, 147,7096 Гкал/ч по округу. Базис второй — расчётная максимальная нагрузка потребителей, 196,6072 Гкал/ч; она совпадает с годовой моделью спроса расчётной книги и превышает договорную величину, поскольку рассчитывается по нормативам на весь подключённый фонд, а не по заявленным в договорах величинам. Базис третий — полная максимальная нагрузка котельных, 227,4952 Гкал/ч; она больше второго базиса на 22,2420 Гкал/ч потерь в сетях и 8,6460 Гкал/ч собственных нужд. Разность крайних базисов по округу составляет 79,7856 Гкал/ч.

Резерв мощности, приведённый к разным базисам, различается на ту же величину, поэтому в каждом выводе схемы базис указывается явно. Замена наименования графы на «подключённая нагрузка» без замены самих величин недопустима: она сделала бы подпись не соответствующей содержанию.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определена по пункту П14.3 приложения № 14 к Методическим указаниям, утверждённым приказом Минэнерго России № 212, как частное от деления расчётной тепловой нагрузки потребителей на площадь зоны действия источника. Пункт П14.3.1 выражает площадь в гектарах, поэтому нормативной является величина в гигакалориях в час на гектар; величина на квадратный километр приведена справочно для сопоставления с расчётной книгой.

Таблица 1.24 — Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на 2026 год

| Источник тепловой энергии | Территория | Площадь зоны действия, га | Расчётная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Плотность, Гкал/ч на га | Справочно: плотность, Гкал/ч на км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 | г. Таштагол | 123,40 | 81,5472 | 0,6608 | 66,0836 |
| УПК № 2 Шалым | г. Таштагол | 18,20 | 5,1362 | 0,2822 | 28,2209 |
| УПК № 2 ЦМК | г. Таштагол | 9,70 | 3,0481 | 0,3142 | 31,4237 |
| УПК № 9 ГРЭ | г. Таштагол | 4,50 | 0,7260 | 0,1613 | 16,1333 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 77,43 | 62,5993 | 0,8085 | 80,8463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 12,61 | 3,4056 | 0,2701 | 27,0071 |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 42,40 | 14,0137 | 0,3305 | 33,0512 |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | 36,46 | 17,0415 | 0,4674 | 46,7403 |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | 42,37 | 7,6445 | 0,1804 | 18,0422 |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 0,38 | 1,4451 | 3,7545 | 375,4482 |
| Совокупность зон действия | г. Таштагол | 155,80 | 90,4575 | 0,5806 | 58,0600 |
| Совокупность зон действия | пгт Шерегеш | 90,04 | 66,0049 | 0,7331 | 73,3062 |
| Совокупность зон действия | пгт Каз | 42,40 | 14,0137 | 0,3305 | 33,0512 |
| Совокупность зон действия | пгт Мундыбаш | 36,46 | 17,0415 | 0,4674 | 46,7403 |
| Совокупность зон действия | пгт Темиртау | 42,37 | 7,6445 | 0,1804 | 18,0422 |
| Совокупность зон действия | пгт Спасск | 0,38 | 1,4451 | 3,7545 | 375,4482 |
| Совокупность всех зон округа | Таштагольский МО | 367,45 | 196,6072 | 0,5351 | 53,5051 |

Плотность по округу в целом, отнесённая к совокупности зон действия источников, составляет 0,5351 Гкал/ч на гектар при суммарной площади зон 367,45 гектара. Величина, требуемая пунктом П14.3.3, отличается по определению: она относит нагрузку к площади застроенной территории по утверждённому генеральному плану. Эта площадь в составе исходных данных не подтверждена, поэтому окружной показатель в нормативном определении не рассчитан и внесён в перечень остаточных пробелов.

Плотность между зонами различается более чем в двадцать три раза. Наименьшая плотность — 0,1613 Гкал/ч на гектар по УПК № 9 «ГРЭ», наибольшая — 3,7545 Гкал/ч на гектар по УПК № 3 «Спасск». Высокое значение по Спасску вызвано предельно малой площадью зоны, 0,38 гектара, при нагрузке 1,4451 Гкал/ч: зона представляет собой компактную группу зданий. Каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона действия источника и система теплоснабжения в настоящей схеме совпадают.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до наиболее удалённого потребителя, характеризуются температурным графиком зоны, расчётной разностью температур в подающем и обратном трубопроводах и расчётным расходом теплоносителя, отнесённым к нагрузке на коллекторах источника.

Таблица 1.25 — Расчётные параметры гидравлических режимов по зонам действия источников на 2026 год

| Источник тепловой энергии | Территория | Температурный график, °C | Расчётная разность температур, °C | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Расчётный расход теплоносителя, т/ч | Эквивалентный радиус зоны, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 88,4652 | 3538,6 | 0,627 |
| УПК № 2 Шалым | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 5,6782 | 227,1 | 0,241 |
| УПК № 2 ЦМК | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 3,6371 | 145,5 | 0,176 |
| УПК № 9 ГРЭ | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 1,2620 | 50,5 | 0,120 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 95/70 | 25 | 66,2763 | 2651,1 | 0,496 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 95/70 | 25 | 4,4846 | 179,4 | 0,200 |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 130/65 | 65 | 18,8817 | 290,5 | 0,367 |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | по режимным картам 2025 года | — | 19,7745 | н/д | 0,341 |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | по режимным картам 2025 года | — | 8,5595 | н/д | 0,367 |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 95/70 | 25 | 1,8301 | 73,2 | 0,035 |

По восьми зонам температурный график установлен: 95/70 °C по Таштаголу, Шерегешу и Спасску и 130/65 °C по Казу. По Мундыбашу и Темиртау графики ведутся режимными картами 2025 года без приведения к типовому виду, поэтому расчётный расход теплоносителя по этим зонам не определён и нулём не замещается.

Эквивалентный радиус зоны вычислен по площади зоны действия как радиус равновеликого круга. Это геометрическая характеристика компактности зоны, а не измеренное расстояние до наиболее удалённого потребителя: такое расстояние определяется по трассировке тепловых сетей в электронной модели. Пьезометрические графики и поверочный гидравлический расчёт в составе исходных данных отсутствуют, их состояние по каждой зоне приведено таблицей 1.12; располагаемые напоры и потери давления настоящей редакцией не приводятся, поскольку принятые условно они не отражают фактического распределения.

Дефициты, выявленные расчётом, сведены ниже. Дефицит тепловой мощности и дефицит производительности водоподготовительных установок различны по природе и в одну величину не объединяются.

Таблица 1.26 — Дефициты тепловой мощности и производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Вид дефицита | Этап | Величина | Причина возникновения | Последствия для качества теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | тепловая мощность | 2031 и 2036 годы | −0,4463 Гкал/ч | Рост тепловой нагрузки Шерегеша по принятому генплановому сценарию: полная максимальная нагрузка возрастает с 68,6123 до 114,4463 Гкал/ч при неизменной располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч | Свободный балансовый резерв исчерпан; подключение новой нагрузки сверх учтённой перспективы не обеспечивается без увеличения мощности источника |
| УПК № 2 «Шалым» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −2,282 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | Восполнение потерь теплоносителя химически не обработанной водой; ускоренная внутренняя коррозия и накипеобразование |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −4,052 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | То же |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | производительность водоподготовки, нормальный режим | 2026 год; 2031 и 2036 годы | −0,490 т/ч; −4,25 т/ч | Рост нормативных утечек с ростом объёма тепловой сети: подпитка возрастает при производительности установки 26,4 т/ч | То же; дефицит нарастает к расчётному сроку |
| УПК № 3 «Спасск» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −0,428 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | То же |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −75,40 т/ч | Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и многократно превышает нормальную | Восполнение аварийной утечки в нормативный срок не обеспечивается; риск длительного перерыва теплоснабжения при крупном повреждении |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −5,40 т/ч | То же | То же |
| УПК № 2 «Шалым» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −4,30 т/ч | То же | То же |
| УПК № 3 «Спасск» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −1,10 т/ч | То же | То же |
| УПК № 9 «ГРЭ» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −0,60 т/ч | То же | То же |

Дефицит тепловой мощности выявлен по одному источнику из десяти. По остальным девяти располагаемая мощность превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах, загрузка оборудования по источникам на 2026 год лежит в пределах от 19,46 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш» до 62,04 процента по УПК № 1. Дефицит производительности водоподготовительных установок в нормальном режиме выявлен по четырём системам, в аварийном — по пяти. Мероприятие по экологическим характеристикам установленную мощность источника не увеличивает и дефицит мощности УПК № 5 не покрывает.

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику приведены таблицами настоящей части на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов. Суммарная установленная тепловая мощность округа — 467,00 Гкал/ч, присоединённая нагрузка — 147,7096 Гкал/ч.

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто приведены по каждому источнику. Дефицит выявлен по одному источнику из десяти — УПК № 5 «Новый Шерегеш», минус 0,4463 Гкал/ч на этапах 2031 и 2036 годов. По остальным девяти располагаемая мощность превышает полную максимальную нагрузку.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до наиболее удалённого потребителя, охарактеризованы температурным графиком, эквивалентным радиусом зоны и схемой присоединения. Расчётные параметры приведены таблицей настоящей части. Пьезометрические графики не строились: располагаемые напоры сетевых насосов в исходных данных отсутствуют.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Причиной дефицита тепловой мощности по УПК № 5 «Новый Шерегеш» является перспективный прирост нагрузки зоны при неизменной установленной мощности источника. Последствием является невозможность подключения дополнительной нагрузки без реконструкции источника; на качество теплоснабжения действующих потребителей дефицит не влияет, поскольку относится к перспективным этапам.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто по девяти источникам достаточны для подключения дополнительной нагрузки в границах существующих зон действия. Расширение технологических зон действия источников не рассматривается: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, каждый источник работает на собственную тепловую сеть.

1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя

Теплоносителем в системах теплоснабжения округа является вода. Паровые и конденсатные системы относятся исключительно к УПК № 1 «Таштагол» и ведутся отдельным слоем. Баланс теплоносителя существующего положения определяется подпиткой тепловых сетей и производительностью водоподготовительных установок источников.

Таблица 1.27 — Водоподготовительные установки

| Источник | Производительность, т/ч | Баки-аккумуляторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УПК № 1 Таштагол | 120 | нет |
| УПК № 2 Шалым | 0 | 2 ед., общая ёмкость 100 м³ |
| УПК № 2 ЦМК | 20 | нет |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | нет |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | нет |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | нет |
| УПК № 7 Каз | 40 | нет |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60 | 1 шт., 190 м³ |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0 | нет |
| УПК № 3 Спасск | 0 | накопительная ёмкость |

По четырём источникам производительность указана нулевой. Значение квалифицируется как не подтверждённое исходными документами, а не как подтверждённое отсутствие установки: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки.

Годовая подпитка тепловых сетей складывается из нормативных и сверхнормативных утечек, отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуска на производственные нужды. Открытый водоразбор составляет основную часть подпитки: его доля изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по отдельным зонам.

Развёрнутые балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, включая аварийные режимы и перспективные этапы, приведены в главе 6; количественная связь открытого водоразбора с подпиткой тепловых сетей — в главе 9.

Годовая динамика отпуска теплоносителя приведена ниже по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом. Подача в тепловую сеть — это подпитка тепловой сети, восполняющая нормативные и сверхнормативные утечки, отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуск на производственные нужды. Отпуск в потребительский рынок — сумма двух последних составляющих, то есть та часть теплоносителя, которая покидает систему у потребителя и в неё не возвращается.

Таблица 1.28 — Годовой отпуск теплоносителя в тепловую сеть и в потребительский рынок, т/год

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УПК № 1 | подача в тепловую сеть | 399334 | 399334 | 399333 | 399333 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 |
| УПК № 2 Шалым | подача в тепловую сеть | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 |
| УПК № 2 ЦМК | подача в тепловую сеть | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 |
| УПК № 9 ГРЭ | подача в тепловую сеть | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются |
|  | отпуск в потребительский рынок | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | подача в тепловую сеть | 235554 | 242138 | 248722 | 255307 | 261891 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | подача в тепловую сеть | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 |
| УПК № 7 Каз | подача в тепловую сеть | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 |
| УПК № 8 Мундыбаш | подача в тепловую сеть | 69420 | 69420 | 69420 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 |
| УПК № 10 Темир-Тау | подача в тепловую сеть | 35496 | 35496 | 35496 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 |
| УПК № 3 Спасск | подача в тепловую сеть | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Итого по ООО «ЮКЭК» | подача в тепловую сеть | 914979 | 921563 | 928147 | 934730 | 941314 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 |

Реперные величины 2026, 2031 и 2036 годов приняты по расчётной книге; промежуточные годы получены интерполяцией между 2026 и 2031 годами и постоянством с 2031 по 2036 год, что соответствует принятой в книге модели спроса. Подпитка большинства зон по расчётному периоду практически не меняется: она определяется объёмом тепловой сети и нормативами утечек, а не отпуском тепловой энергии. Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш», где подпитка возрастает с 235 554 до 268 475 т/год вследствие масштабирования нормативных утечек коэффициентом объёма тепловой сети.

Отпуск в потребительский рынок по округу составляет 783 790 т/год на 2026 год, на расчётном периоде практически не меняется и почти целиком приходится на водоразбор горячего водоснабжения из открытых систем. Именно эта составляющая устраняется при переводе систем на закрытую схему, количественная оценка приведена соответствующим разделом обосновывающих материалов.

По УПК № 9 «ГРЭ» баланс теплоносителя в расчётной книге не заполнен: на 2026 год величины отсутствуют, на 2031 и 2036 годы указан ноль при действующем отпуске тепловой энергии 1289 Гкал/год. Работающий источник с ненулевым отпуском тепловой энергии не может иметь нулевую подпитку, поэтому ноль как установленный факт не принимается: величины обозначены как требующие данных и в итог по предприятию не включены. Единственная раскрытая по этому источнику величина — реализация горячей воды 43,4 м³ в год по предложению теплоснабжающей организации на 2027 год. Она относится к объёму, отпущенному потребителям, и полной подачей теплоносителя в тепловую сеть не является: подпитка, восполняющая утечки, и отпуск на производственные нужды в неё не входят, поэтому в графу подачи в тепловую сеть она не переносится. Позиция внесена в перечень запросов Заказчику.

По УПК № 9 «ГРЭ» теплоснабжающая организация раскрыла показатели предложения на 2027 год. Величины приведены ниже; они отражают предложение организации, фактическими данными не являются и в фактические балансы не переносятся.

Таблица 1.28.1 — Показатели УПК № 9 «ГРЭ» по предложению теплоснабжающей организации на 2027 год

| Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Расход тепловой энергии на отопление, всего | тыс. Гкал | 1,5519 |
| в том числе жилищные организации | — | 0,0000 |
| в том числе бюджетные учреждения | — | 0,4605 |
| в том числе прочие потребители | — | 1,0914 |
| в том числе горнорудные предприятия | — | 0,0000 |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, всего | тыс. Гкал | 0,0024 |
| в том числе жилищные организации | — | 0,0000 |
| в том числе бюджетные учреждения | — | 0,0009 |
| в том числе прочие потребители | — | 0,0015 |
| в том числе горнорудные предприятия | — | 0,0000 |
| Итого отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 1,5543 |
| в том числе жилищные организации | — | 0,0000 |
| в том числе бюджетные учреждения | — | 0,4614 |
| в том числе прочие потребители | — | 1,0929 |
| в том числе горнорудные предприятия | — | 0,0000 |
| Отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 0,0000 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,5543 |
| Реализация горячей воды, всего | тыс. м³ | 0,0434 |
| в том числе жилищные организации | — | 0,0000 |
| в том числе бюджетные учреждения | — | 0,0157 |
| в том числе прочие потребители | — | 0,0277 |
| Присоединённая тепловая мощность, всего | Гкал/ч | 0,5624 |
| в том числе бюджетные организации | — | 0,1647 |
| в том числе прочие потребители | — | 0,3977 |
| в том числе жилищные организации и горнорудные предприятия | — | 0,0000 |

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в тепловых сетях и нормативная выработка по этому объекту источником не выделены: соответствующие величины 41,3740 и 114,3170 тыс. Гкал отнесены ко всему основному узлу и сведены в графу города Таштагола. По этой причине они здесь не приводятся, расчётом по остатку не восполняются и к утверждению по данному источнику не принимаются. Разбивка расхода на собственные нужды и потерь по источникам основного узла у Заказчика запрошена.

Отпуск на производственные нужды равен нулю: полезный отпуск совпадает с итогом отпуска на потребительский рынок. Приведённые источником величины 2,4975 и 0,2460 тыс. Гкал относятся соответственно к городу Таштаголу и к пгт Темиртау и к настоящему источнику отношения не имеют.

Реализация горячей воды 0,0434 тыс. м³ соответствует отпуску теплоносителя потребителям и полной подачей теплоносителя в тепловую сеть не является: подпитка, восполняющая утечки, источником не раскрыта, поэтому в таблице 1.28 подача по этому источнику показана как требующая данных.

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в эксплуатационном режиме приведены таблицами настоящей части. Годовая подпитка складывается из нормативных и сверхнормативных утечек, отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуска на производственные нужды.

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах приведены главой 6 настоящих обосновывающих материалов. По четырём источникам производительность водоподготовительных установок в исходных данных указана нулевой; величина требует подтверждения владельцем сведений и подтверждённым значением не считается.

1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Все источники работают на каменном угле; резервное топливо не применяется, в качестве основного и резервного используется уголь. Нормативы создания запасов топлива установлены документами актуализации 2026 года.

Таблица 1.29 — Нормативы запаса топлива, тыс. т

| Источник | Общий норматив | Неснижаемый норматив | Эксплуатационный норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УПК № 1 Таштагол | 18,878 | 2,846 | 16,032 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 12,044 | 1,635 | 10,409 |
| УПК № 7 Каз | 5,997 | 0,792 | 5,205 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2,197 | 0,296 | 1,901 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,884 | 0,242 | 1,642 |
| УПК № 2 Шалым | 1,297 | 0,187 | 1,110 |
| УПК № 2 ЦМК | 0,575 | 0,080 | 0,495 |
| УПК № 3 Спасск | 0,301 | 0,042 | 0,259 |
| УПК № 9 ГРЭ | — | — | — |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | не раскрыт | — | — |

Нормативы приведены по таблице 8.2 «Прогноз нормативов создания запасов топлива» документов актуализации схем теплоснабжения на 2026 год; на расчётном периоде 2026–2036 годов значения приняты постоянными. Соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного выполняется по всем раскрытым источникам. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения; обстоятельство требует пояснения и как подтверждённое отсутствие запаса не квалифицируется. По УПК № 6 «Старый Шерегеш» нормативы исходным документом не раскрыты.

Годовой топливный баланс по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом с указанием марки угля и низшей теплоты сгорания приведён таблицей 10.2 главы 10 настоящих обосновывающих материалов.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива для всех десяти источников тепловой энергии является каменный уголь Кузнецкого бассейна. Годовые расходы натурального и условного топлива по каждому источнику приведены таблицами настоящей части.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо по источникам тепловой энергии не заявлено: в качестве основного и резервного используется каменный уголь. Возможность обеспечения иными видами топлива исходными документами не подтверждена.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Особенности характеристик топлива в зависимости от мест поставки исходными данными не раскрыты. Марка угля и низшая теплота сгорания приняты едиными для округа по сведениям теплоснабжающей организации.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Каменный уголь Кузнецкого бассейна относится к местным видам топлива. Иные местные виды топлива в топливном балансе округа не используются.

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид ископаемого угля по Межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и значение низшей теплоты сгорания приведены таблицами настоящей части. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения; по УПК № 10 «Темир-Тау» норматив установлен отдельным решением регулирующего органа и составляет 233,50 кг у.т./Гкал.

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Преобладающим в округе видом топлива по совокупности всех систем теплоснабжения является каменный уголь: на нём работают все десять действующих источников.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников тепловой энергии на природный газ. Календарь перевода приведён главой 5 настоящих обосновывающих материалов.

1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения

Оценка надёжности выполнена отдельным томом обосновывающих материалов. Здесь приводятся только исходные сведения существующего положения.

За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений не зафиксировано ни на источниках, ни на тепловых сетях. Отсутствие отказов относится к эксплуатационной статистике и структурным резервированием не является.

Показатели надёжности, оценка резервирования и сценарии аварийных режимов приведены в томе «Оценка надёжности теплоснабжения».

1.9.1. Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Показатели надёжности теплоснабжения определены по методике Методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Развёрнутая оценка приведена главой 11 настоящих обосновывающих материалов; в настоящей части приводятся исходные сведения существующего положения.

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Поток отказов участков тепловых сетей за 2025 год равен нулю: технологических нарушений на тепловых сетях теплоснабжающей организацией не зафиксировано. Ретроспективная статистика отказов за предшествующие годы в исходных данных отсутствует.

1.9.3. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей за 2025 год равна нулю: прекращений подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений не зафиксировано.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Поток и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений не определялись: отключений за 2025 год не зафиксировано, ретроспективная статистика восстановлений в исходных данных отсутствует.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности)

Карты-схемы тепловых сетей приведены графическими материалами утверждаемой части. Зоны ненормативной надёжности отдельным графическим слоем не выделялись: расчётные показатели надёжности, позволяющие такое выделение, не обеспечены исходной статистикой отказов.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, за 2025 год не зафиксировано.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте «д» настоящего пункта

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций, не выполнялся: таких ситуаций за 2025 год не зафиксировано.

1.9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надёжности для малонадёжных и ненадёжных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надёжности)

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения округа приведены главой 11 настоящих обосновывающих материалов. Отнесение систем к категориям надёжности выполнено по имеющимся подтверждённым сведениям; ограничения исходной статистики раскрыты там же.

1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены по данным ООО «ЮКЭК». При их использовании необходимо учитывать различие периодов: данные за 2025 год охватывают полный календарный год, тогда как данные за 2026 год относятся к периоду январь — июнь и являются частью года. Прямое сопоставление этих величин как двух полных лет некорректно и в настоящей схеме не выполняется.

Показатели, при расчёте которых в исходных материалах возникало деление на ноль, в расчётную книгу не переносились: вместо ошибочного значения приводится фактическое состояние данных.

1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЮКЭК» на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, установлены Региональной энергетической комиссией Кузбасса на долгосрочный период. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме, с 2027 года — в одноставочной. Полный ряд величин и разделение утверждённых тарифов и прогнозных значений приведены в главе 14 настоящих обосновывающих материалов.

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Кузбасса для ООО «ЮКЭК», приведена таблицами настоящей части на долгосрочный период. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме, с 2027 года — в одноставочной.

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифа, установленного на момент разработки схемы теплоснабжения, в тарифном решении раскрыта в объёме, не позволяющем выделить составляющие по статьям затрат. Раздельные составляющие в исходных данных отсутствуют.

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения для ООО «ЮКЭК» уполномоченным органом не устанавливалась; сведения об утверждённой плате в исходных данных отсутствуют.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в отношении систем теплоснабжения округа не устанавливалась.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

Положение не применяется: Таштагольский муниципальный округ к ценовым зонам теплоснабжения не отнесён, предельные уровни цен на тепловую энергию для него не утверждаются.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Средневзвешенный уровень сложившихся за последние три года цен на тепловую энергию по территориальной дифференциации не раскрывается: тариф установлен единым для всей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Таблица 1.30 — Реестр существующих проблем

| Объект | Характер | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | мощность | загрузка оборудования достигает 100,39 % к 2031 году, резерв по располагаемой мощности минус 0,4463 Гкал/ч | текущий факт |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | эффективность | четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %, суммарно 64 Гкал/ч | текущий факт |
| УПК № 9 ГРЭ | надёжность | резервный ввод электроснабжения отсутствует | текущий факт |
| Все системы | износ | физический износ тепловых сетей 52 %, зданий и сооружений 58 %, доля ветхих сетей 20–30 % | текущий факт |
| Каз, Темиртау, Спасск | сети | лучевая конфигурация, кольцевых схем нет, резервирующие перемычки отсутствуют | исторический факт 2021 года, состояние на текущий момент не подтверждено |
| Шалым, ГРЭ, Темир-Тау, Спасск | водоподготовка | производительность водоподготовительной установки указана нулевой | сведения не представлены |
| УПК № 5, УПК № 3 Спасск | горячее водоснабжение | открытые системы горячего водоснабжения | текущий факт |
| Все системы | топливо | все источники работают на угле, газификация не выполнена | текущий факт |
| УПК № 1 Таштагол | состояние оборудования | пять котлов К-50-14-250 1973–1995 годов | текущий факт |
| Все системы | исходные данные | режимный состав котлов, насосное и тягодутьевое оборудование не раскрыты | ожидает сведений Заказчика |

Проблема отсутствия резервирующих перемычек приведена по данным схем поселений 2021 года. Современный расчётный показатель уровня резервирования этому описанию не соответствует, а расчёт доли резервируемой нагрузки в имеющихся документах не приведён, поэтому состояние на текущий момент не подтверждено.

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения приведены реестром настоящей части. Основными причинами снижения качества являются износ тепловых сетей — 69,0 процента протяжённости приходится на участки возрастом более тридцати лет — и открытый водоразбор горячего водоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемой организации надёжного теплоснабжения является отсутствие резервирующих перемычек между зонами действия источников: каждый источник работает на собственную тупиковую сеть, резервирование от смежного источника технически не реализуемо.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемой развития систем теплоснабжения является отрицательный баланс тепловой мощности зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» при прогнозируемом росте нагрузки, а также отнесение перевода источников на природный газ к 2034 и 2035 годам, то есть к последним годам расчётного периода.

1.12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом является отсутствие подтверждённых сведений о фактическом остатке топлива, вместимости топливных складов и резервировании топливоподачи, что не позволяет рассчитать обеспеченность топливом в сутках.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, в исходных данных не зафиксировано.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективное потребление тепловой энергии определено по единому демографическому сценарию. Альтернативные сценарии численности населения не рассматриваются, и параллельных рядов перспективы в расчёте нет: весь перспективный слой схемы построен от одного набора величин.

Численность населения населённых пунктов, обеспеченных централизованным теплоснабжением, составляет 43 684 человека на базовый 2026 год. Прирост предусмотрен только по пгт Шерегеш и составляет 1 322 человека к 2031 году, что даёт 45 006 человек по шести территориям с централизованным теплоснабжением; к 2036 году численность пгт Шерегеш достигает 12 309 человек. По остальным пяти территориям принята стабилизация на уровне базового года. Основанием служат генеральные планы соответствующих территорий.

Принятый сценарий отличается от подхода ранее утверждённых схем, в которых перспектива строилась экстраполяцией сложившейся убыли населения и давала снижение численности по всем территориям к концу расчётного периода. Такой подход не учитывал развития туристско-рекреационной территории пгт Шерегеш и вступал в противоречие с генеральными планами. В настоящей редакции годовой ряд численности приведён к принятому сценарию: базовый год сохранён, опорными точками служат 2031 и 2036 годы, промежуточные годы получены линейной интерполяцией между ними.

Прирост по пгт Шерегеш связан с перспективными объектами застройки, в том числе с развитием микрорайонов туристско-рекреационной зоны. Именно этот прирост формирует перспективную нагрузку зоны котельной УПК № 5 и, как следствие, отрицательный баланс источника, раскрытый в главе 4. По остальным территориям стабилизация численности означает сохранение существующей нагрузки на всём расчётном периоде.

Перспективное увеличение площадей жилого фонда и объёмы потребления тепловой энергии приведены в таблицах 2.2 и 2.3. Расчётные объёмы теплопотребления объектами и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей вынесены в приложение 1.

Таблица 2.1 — Перспектива изменения численности населения (лист «Т1.4» расчётной книги)

| № | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Прирост | Прогноз | Прирост | Прогноз |
|  |  |  | 2026 | 2031 |  | 2036 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город | Таштагол | 21 209 | 0 | 21 209 | 0 | 21 209 |
| 2 | пгт | Шерегеш | 9 666 | 1 322 | 10 988 | 1 321 | 12 309 |
| 3 | пгт | Каз | 3 975 | 0 | 3 975 | 0 | 3 975 |
| 4 | пгт | Мундыбаш | 3 883 | 0 | 3 883 | 0 | 3 883 |
| 5 | пгт | Темиртау | 3 438 | 0 | 3 438 | 0 | 3 438 |
| 6 | пгт | Спасск | 1 513 | 0 | 1 513 | 0 | 1 513 |
| ИТОГО |  |  | 43 684 | 1 322 | 45 006 | 1 321 | 46 327 |

Таблица 2.2 — Перспектива увеличения площадей жилого фонда (лист «Таблица 1.5» расчётной книги)

| № пп | Наименование населенного пункта | Норма обесп-ти общей площ-ю жил фонда, м2/чел | Прирост населения, чел |  | Потребность в новом стр-ве, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2031 | 2036 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Таштагол | 20,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт Шерегеш | 25 | 1 322 | 1 321 | 33 050 | 33 025 |
| 3 | пгт Каз | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт Мундыбаш | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт Темиртау | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт Спасск | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1 322 | 1 321 | 33 050 | 33 025 |

1. Применённый базис. Графы 6-7 рассчитаны как прирост населения (графы 4-5) × норма жилищной обеспеченности (графа 3). Прирост населения поступает формулой из Т1.4.

2. Приоритет источника. Прямые данные генерального плана по новому жилищному строительству имеют приоритет над расчётом от населения, однако в корпусе они даны на горизонт целиком, без разбивки по периодам 2031 и 2036. Периодизация выполнена расчётом от населения.

3. Прямые площади генеральных планов (контрольная величина, тыс. м², на горизонт документа): пгт Шерегеш — 134,15 (генплан 2025, горизонт 2039, население на расчётный срок +5366 чел.); г. Таштагол — 333,28; пгт Каз — 72,22; пгт Темиртау — 70,00.

4. Статус прямых площадей. Для пгт Шерегеш источник действующий. Для г. Таштагол, пгт Каз и пгт Темиртау генеральные планы 2008-2010 гг.: расчётный горизонт истёк, а абсолютная проектная численность опровергнута фактом 2025 года, поэтому абсолютные проектные показатели этих генеральных планов как действующая расчётная база не используются. Как источник сценарных направлений развития указанные материалы пригодны.

5. Нулевые значения. Нули по г. Таштагол, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск отражают принятый настоящей схемой сценарий стабилизации численности населения и не являются подтверждённым отсутствием жилищного строительства. По пгт Шерегеш принят рост численности: 9 666 человек в 2026 году, 10 988 человек в 2031 году и 12 309 человек в 2036 году.

6. Двойной счёт. Прямые площади генплана в расчёт тепловой нагрузки Т1.6 не включаются: развитие пгт Шерегеш уже учтено адресным приростом спроса из схемы редакции 2026 по конкретным объектам развития. Второй путь включения того же развития запрещён.

Таблица 2.3 — Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (лист «Таблица 1.6» расчётной книги)

| № пп | Наименование источника | Тип нагрузки | Ед изм. | Полная максимальная нагрузка котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Таштагол |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1» | Отопление | Гкал/ч | 47,338 | 47,489 | 47,489 |
|  |  |  | Гкал/год | 74 392,60 | 74 629,90 | 74 629,90 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 5,328 | 5,328 | 5,328 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 373,40 | 8 373,40 | 8 373,40 |
|  |  | ГВС | м3/час | 97,836 | 97,836 | 97,836 |
|  |  |  | Гкал/ч | 5,381 | 5,381 | 5,381 |
|  |  |  | Гкал/год | 43 050,40 | 43 050,40 | 43 050,40 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
|  |  |  | Гкал/год | 90 083,00 | 90 083,00 | 90 083,00 |
| 1.1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым» | Отопление | Гкал/ч | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 555,20 | 8 555,20 | 8 555,20 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
|  |  |  | Гкал/год | 775,90 | 775,90 | 775,90 |
|  |  | ГВС | м3/час | 7,640 | 7,640 | 7,640 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 997,80 | 2 997,80 | 2 997,80 |
| 1.1.3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК» | Отопление | Гкал/ч | 2,839 | 3,370 | 3,370 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 128,30 | 3 713,35 | 3 713,35 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  | Гкал/год | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
|  |  | ГВС | м3/час | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  | Гкал/год | 1 682,70 | 1 682,70 | 1 682,70 |
| 1.1.4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ» | Отопление | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
|  |  |  | Гкал/год | 1 268,80 | 1 268,80 | 1 268,80 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  | ГВС | м3/час | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Гкал/год | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 2. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш» (с бойлерной) | Отопление | Гкал/ч | 59,434 | 105,268 | 105,268 |
|  |  |  | Гкал/год | 226 131,40 | 400 518,23 | 400 518,23 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  | ГВС | м3/час | 55,727 | 55,727 | 55,727 |
|  |  |  | Гкал/ч | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
|  |  |  | Гкал/год | 35 381,40 | 35 381,40 | 35 381,40 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 024,40 | 2 024,40 | 2 024,40 |
| 2.1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш» | Отопление | Гкал/ч | 2,933 | 3,083 | 3,083 |
|  |  |  | Гкал/год | 4 507,80 | 4 738,35 | 4 738,35 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | м3/час | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 505,50 | 3 505,50 | 3 505,50 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 251,20 | 2 251,20 | 2 251,20 |
| 3. | пгт Каз |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз» | Отопление | Гкал/ч | 12,039 | 12,072 | 12,072 |
|  |  |  | Гкал/год | 37 452,60 | 37 587,00 | 37 587,00 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 868,40 | 2 868,40 | 2 868,40 |
|  |  | ГВС | м3/час | 17,550 | 17,733 | 17,733 |
|  |  |  | Гкал/ч | 1,053 | 1,064 | 1,064 |
|  |  |  | Гкал/год | 10 945,40 | 11 066,00 | 11 066,00 |
| 4. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш» | Отопление | Гкал/ч | 15,772 | 15,772 | 15,772 |
|  |  |  | Гкал/год | 12 669,60 | 12 669,60 | 12 669,60 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
|  |  |  | Гкал/год | 361,90 | 361,90 | 361,90 |
|  |  | ГВС | м3/час | 14,891 | 14,891 | 14,891 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 377,40 | 8 377,40 | 8 377,40 |
| 5. | пгт Темиртау |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау» | Отопление | Гкал/ч | 7,209 | 7,209 | 7,209 |
|  |  |  | Гкал/год | 18 642,90 | 18 642,90 | 18 642,90 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  |  | Гкал/год | 461,30 | 461,30 | 461,30 |
|  |  | ГВС | м3/час | 4,671 | 4,671 | 4,671 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 243,10 | 3 243,10 | 3 243,10 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск» | Отопление | Гкал/ч | 1,291 | 1,295 | 1,295 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 628,70 | 2 643,60 | 2 643,60 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  |  |  | Гкал/год | 232,30 | 232,30 | 232,30 |
|  |  | ГВС | м3/час | 0,800 | 0,820 | 0,820 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  | Гкал/год | 325,30 | 333,40 | 333,40 |

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приняты на базовый 2026 год по расчётной книге схемы теплоснабжения: присоединённая тепловая нагрузка 147,7096 Гкал/ч, годовой отпуск тепловой энергии — по каждому из десяти действующих источников. Значения приведены таблицами настоящей главы.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз приростов площади строительных фондов сгруппирован по шести населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением, и по зонам действия источников тепловой энергии. Прирост отнесён к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш»: по остальным территориям принята стабилизация численности населения и прироста площади не прогнозируется.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение отдельной величиной не прогнозируются: прирост нагрузки определён произведением прироста численности населения на норму обеспеченности общей площадью жилых помещений и удельную тепловую характеристику, принятые на уровне базового года. Изменение удельных расходов на расчётном периоде исходными данными не подтверждено. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления по расчётным элементам территориального деления приведён таблицами настоящей главы на этапы 2031 и 2036 годов.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя в разрезе зон действия источников тепловой энергии совпадает с территориальным разрезом: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, зона действия источника и система теплоснабжения совпадают. Прирост относится к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш».

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не прогнозируется: заявок на подключение дополнительной производственной нагрузки не поступало, изменение паровой нагрузки трёх источников исходными данными не подтверждено.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения Таштагольского муниципального округа предусмотрена проектным решением. Требованиями к схемам теплоснабжения её разработка для муниципального образования с численностью населения менее ста тысяч человек обязательной не является, однако проектом принято решение о её разработке, а результаты моделирования подлежат интеграции в схему теплоснабжения.

На дату настоящей редакции часть результатов расчётного моделирования в схему ещё не интегрирована, поэтому гидравлические расчёты режимов, наладочные расчёты и пьезометрические графики в составе обосновывающих материалов не приводятся. Выполненные балансовые расчёты являются самостоятельным доказательным слоем: балансы тепловой мощности и нагрузки по каждому источнику, балансы теплоносителя и производительности водоподготовительных установок, топливные балансы и поучастковая база тепловых сетей построены независимо от гидравлической модели и её результатами не обусловлены.

Вопросы, требующие поверочного гидравлического и аварийного моделирования — в частности распределение располагаемого напора, достаточность диаметров при перспективной нагрузке зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш», фактический уровень сетевого резервирования и последствия аварийных режимов, — уточняются окончательно после интеграции результатов электронной модели. Отсутствие конкретного результата моделирования в настоящей редакции означает, что он ещё не получен, а не что модель не разрабатывается.

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе выполнено по рабочим чертежам, переданным эксплуатирующей организацией. Схемы тепловых сетей приведены графическими материалами утверждаемой части.

3.2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения выполнена в объёме реестра участков тепловых сетей (1 294 участка с подтверждённым годом ввода, диаметром и способом прокладки) и пообъектных характеристик десяти действующих источников тепловой энергии.

3.3. Паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное

Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления выполнены по шести населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением, с указанием административного деления округа.

3.4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчёт тепловых сетей выполнен разработчиком электронной модели по зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш»: переданы четыре расчётные модели в геоинформационной системе «Zulu», состав и результаты приведены пунктом 11.8 главы 11 настоящих обосновывающих материалов. Закольцованных участков в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственную тупиковую сеть, поэтому расчёт совместной работы нескольких источников на единую тепловую сеть не производился.

3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений в тепловых сетях, в том числе переключений тепловой нагрузки между источниками, не выполнялось: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, переключения между источниками технически не реализуемы.

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку выполнен расчётной книгой схемы теплоснабжения; результаты приведены главой 4 настоящих обосновывающих материалов.

3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя выполнен по нормативной методике; результаты приведены балансами тепловой мощности и балансами теплоносителя настоящих обосновывающих материалов.

3.8. Расчет показателей надёжности теплоснабжения

Расчёт показателей надёжности теплоснабжения выполнен по методике приложения к Методическим указаниям; результаты приведены главой 11 настоящих обосновывающих материалов.

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов по заданным критериям электронной моделью не выполнялись. Функция отнесена к самостоятельному расчётному контуру электронной модели и в настоящей редакции схемы не реализована.

3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики для сценариев перспективного развития не строились. По зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш» напоры аварийного режима получены моделью разработчика и приведены пунктом 11.8 главы 11.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

4.1.1. Методика и применяемые величины

Баланс тепловой мощности составлен по каждому источнику отдельно; территориальные значения получены агрегированием поисточниковых балансов.

Таблица 4.1 — Применяемые базы мощности

| Величина | Определение | Источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность | сумма единичных мощностей установленных котлов | перечень котлов на 31.07.2026 |
| Подтверждённые технические ограничения | ограничения мощности, подтверждённые источником | материалы актуализации 2026; приняты нулевыми |
| Располагаемая мощность | установленная мощность за вычетом подтверждённых ограничений | расчёт |
| Мощность «нетто» | располагаемая мощность за вычетом собственных нужд | расчёт |
| Остаток при выводе крупнейшего котла | установленная мощность за вычетом единичной мощности крупнейшего котла | расчёт, характер скрининга |

Таблица 4.2 — Применяемые базы нагрузки

| Величина | Определение | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Присоединённая нагрузка | нагрузка присоединённых потребителей | применяется по всем источникам |
| Подключённая договорная нагрузка | нагрузка по договорам теплоснабжения | раскрыта только по УПК № 5; по остальным сведения требуются |
| Полная максимальная нагрузка | присоединённая нагрузка с потерями в сетях и собственными нуждами | применяется по всем источникам и всем этапам |

Приведение резерва или дефицита без указания базы нагрузки не допускается. Ранее применявшееся расчётное ограничение мощности источниками не подтверждено и снято; величины, полученные при нём, действующими не являются.

4.1.2. Баланс тепловой мощности по источникам

Таблица 4.3 — Балансы мощности по этапам

| Источник | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 | Резерв 2026 | Резерв 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 150,00 | 93,0532 | 93,2042 | 56,9468 | 56,7958 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 17,00 | 5,8602 | 5,8602 | 11,1398 | 11,1398 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 10,20 | 3,7051 | 4,2361 | 6,4949 | 5,9639 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 4,50 | 1,3330 | 1,3330 | 3,1670 | 3,1670 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 114,00 | 68,6123 | 114,4463 | 45,3877 | -0,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 24,00 | 4,6696 | 4,8196 | 19,3304 | 19,1804 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 72,00 | 19,4397 | 19,5027 | 52,5603 | 52,4973 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 36,00 | 20,2475 | 20,2475 | 15,7525 | 15,7525 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | 33,93 | 8,6985 | 8,6985 | 25,2315 | 25,2315 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 5,37 | 1,8761 | 1,8831 | 3,4939 | 3,4869 |
| Итого | 467,00 | 467,00 | 227,4952 | 274,2312 | 239,5048 | 192,7688 |

Контроль баланса: 467,00 −227,4952 = 239,1748 на 2026 год и 467,00 −274,2312 = 192,4388 на 2031 и 2036 годы. Суммарная загрузка мощности округа возрастает с 48,75 до 58,76 процента.

Отдельно приводится баланс по присоединённой нагрузке — без потерь в сетях и собственных нужд. Эта база применяется при оценке возможности подключения новых потребителей и с полной максимальной нагрузкой не смешивается.

Таблица 4.4 — Резерв по присоединённой нагрузке на 2026 год

| Источник | Располагаемая мощность | Присоединённая нагрузка | Резерв по присоединённой нагрузке | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 70,2235 | 79,7765 | 46,82 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 3,6279 | 13,3721 | 21,34 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 2,2233 | 7,9767 | 21,80 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 0,5624 | 3,9376 | 12,50 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 42,6992 | 71,3008 | 37,46 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 2,7972 | 21,2028 | 11,65 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 9,2933 | 62,7067 | 12,91 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 8,5759 | 27,4241 | 23,82 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | 6,5755 | 27,3545 | 19,38 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,1314 | 4,2386 | 21,07 |
| Итого | 467,00 | 147,7096 | 319,2904 | 31,63 |

Контроль: 467,00 −147,7096 = 319,2904 Гкал/ч. Итоговые значения балансов формируются расчётом из поисточниковых строк и приведены в расчётных таблицах схемы.

Прирост полной максимальной нагрузки на источниках за горизонт составляет 46,7360 Гкал/ч. Он распределён неравномерно: 45,8340 Гкал/ч приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш», остальные 0,9020 Гкал/ч — на пять источников, где предусмотрено подключение перспективных потребителей.

Прирост тепловой нагрузки приводится в настоящей схеме в трёх различных базисах, которые не подменяют друг друга. Прирост нагрузки объектов перспективного подключения составляет 46,6660 Гкал/ч и учитывает только вновь подключаемые объекты. Прирост нагрузки потребителей составляет 46,7150 Гкал/ч — 243,3222 Гкал/ч на 2036 год против 196,6072 Гкал/ч на 2026 год — и дополнительно учитывает изменение нагрузки существующих потребителей. Прирост полной максимальной нагрузки на источниках составляет 46,7360 Гкал/ч — 274,2312 Гкал/ч против 227,4952 Гкал/ч — и дополнительно включает рост тепловых потерь в тепловых сетях на 0,0190 Гкал/ч и рост расхода на собственные нужды на 0,0020 Гкал/ч. Соотношение базисов: 46,7150 + 0,0190 + 0,0020 = 46,7360 Гкал/ч. В балансах тепловой мощности и в утверждаемой части применяется третий базис — полная максимальная нагрузка на источниках.

Таблица 4.5 — Прирост нагрузки за горизонт

| Источник | Прирост, Гкал/ч | Доля прироста, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 45,8340 | 98,07 |
| УПК № 2 ЦМК | 0,5310 | 1,14 |
| УПК № 1 Таштагол | 0,1510 | 0,32 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 0,1500 | 0,32 |
| УПК № 7 Каз | 0,0630 | 0,13 |
| УПК № 3 Спасск | 0,0070 | 0,02 |
| Итого | 46,7360 | 100,00 |

По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.

Соотношение установленной, располагаемой мощности и тепловой нагрузки приведено на рисунке 12.

Загрузка располагаемой мощности по этапам приведена на рисунке 13.

Резерв тепловой мощности по этапам приведён на рисунке 14.

Рисунок 12 — Тепловая мощность и тепловая нагрузка источников на 2026 год

Рисунок 13 — Загрузка располагаемой мощности источников по этапам расчётного периода

Рисунок 14 — Резерв тепловой мощности источников по этапам расчётного периода

4.1.3. Территориальные своды

Таблица 4.6 — Балансы по территориям

| Территория | Систем | Установленная и располагаемая мощность | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 | Резерв 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| город Таштагол | 4 | 181,70 | 103,9515 | 104,6335 | 77,0665 |
| пгт Шерегеш | 2 | 138,00 | 73,2819 | 119,2659 | 18,7341 |
| пгт Каз | 1 | 72,00 | 19,4397 | 19,5027 | 52,4973 |
| пгт Мундыбаш | 1 | 36,00 | 20,2475 | 20,2475 | 15,7525 |
| пгт Темиртау | 1 | 33,93 | 8,6985 | 8,6985 | 25,2315 |
| пгт Спасск | 1 | 5,37 | 1,8761 | 1,8831 | 3,4869 |
| Итого | 10 | 467,00 | 227,4952 | 274,2312 | 192,7688 |

Территориальный свод является агрегированием и балансом зоны не является: источники в границах одного населённого пункта гидравлически независимы, межисточниковых связей не выявлено.

Распределение прироста нагрузки по источникам приведено на рисунке 15.

Рисунок 15 — Прирост полной максимальной тепловой нагрузки за расчётный период

4.1.4. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — раздельные величины

По этому источнику в обращении находятся несколько разных величин. Их смешение недопустимо, поэтому они приводятся раздельно с указанием базы.

Таблица 4.8 — Балансовые величины УПК № 5

| Величина | База | Значение, Гкал/ч | Характер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установленная мощность | — | 114,000 | паспортная |
| Располагаемая мощность | установленная минус подтверждённые ограничения | 114,000 | расчётная |
| Резерв на 2026 год | полная максимальная нагрузка 68,6123 | 45,3877 | расчётный |
| Резерв на 2031 и 2036 годы | полная максимальная нагрузка 114,4463 | -0,4463 | расчётный, вспомогательный признак |
| Скрининг N−1 по договорной нагрузке документа актуализации 2026 года | договорная 85,828 (2031 год) | +8,172 | скрининг |
| Скрининг N−1 по полной максимальной нагрузке | полная максимальная 114,4463 | −20,4463 | скрининг |

Величины −0,4463 и −20,4463 Гкал/ч относятся к разным расчётам и объединению в один дефицит не подлежат. Загрузка оборудования составляет 60,19 процента на 2026 год и 100,39 процента на 2031 и 2036 годы.

4.1.5. Установленная мощность УПК № 10 «Темир-Тау»

В расчётах принято значение 33,93 Гкал/ч и итог по округу 467,00 Гкал/ч. По перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» от 31 июля 2026 года тем же величинам отвечают 33,93 и 467,00 Гкал/ч; расхождение подлежит уточнению по паспортам котлоагрегатов.

Таблица 4.9 — Чувствительность баланса к значению мощности

| Показатель | При 33,60 Гкал/ч | При 33,93 Гкал/ч | Разность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установленная и располагаемая мощность округа | 466,67 | 467,00 | 0,33 |
| Резерв по округу на 2031 и 2036 годы | 192,4388 | 192,7688 | 0,33 |
| Резерв зоны Темиртау на 2031 и 2036 годы | 24,9015 | 25,2315 | 0,33 |
| Загрузка мощности округа на 2031 и 2036 годы, % | 58,76 | 58,72 | 0,04 |

Разность 0,33 Гкал/ч составляет 0,07 процента мощности округа и 0,98 процента мощности зоны. Ни один вывод балансов при переходе от одного значения к другому не меняется: дефицитов не возникает и не исчезает. Расхождение фиксируется как нематериальное для балансов, но подлежит разрешению паспортом котла.

4.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя по каждому магистральному выводу не выполнялся: гидравлические характеристики магистральных выводов (диаметры расчётных сечений, располагаемые напоры, характеристики сетевых насосов) эксплуатирующей организацией не предоставлены. Возможность обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей оценена по балансам тепловой мощности. Расчётные значения в настоящей редакции схемы не приводятся.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

4.3.1. Скрининг режима N−1

Приведённый расчёт является скринингом паспортных мощностей и нормативную оценку надёжности не заменяет. Он не учитывает режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку и пропускную способность сети.

Таблица 4.7 — Скрининг вывода крупнейшего котла

| Источник | Установленная мощность | Крупнейший котёл | Остаток при N−1 | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 93,0532 | 93,2042 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 6,50 | 10,50 | 5,8602 | 5,8602 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 3,90 | 6,30 | 3,7051 | 4,2361 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 1,25 | 3,25 | 1,3330 | 1,3330 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 20,00 | 94,00 | 68,6123 | 114,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 6,00 | 18,00 | 4,6696 | 4,8196 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 20,00 | 52,00 | 19,4397 | 19,5027 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 20,2475 | 20,2475 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | 11,20 | 22,73 | 8,6985 | 8,6985 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,25 | 4,12 | 1,8761 | 1,8831 |

По девяти источникам остаток при выводе крупнейшего котла превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах. По УПК № 5 «Новый Шерегеш» остаток 94,00 Гкал/ч на 2026 год превышает нагрузку 68,6123 Гкал/ч, а на 2031 и 2036 годы оказывается ниже нагрузки 114,4463 Гкал/ч на 20,4463 Гкал/ч.

4.3.2. Исходные условия для мастер-плана и неподтверждённые данные

Балансы подтверждают, что мощностных ограничений развития по девяти источникам из десяти нет: резерв на расчётный срок составляет от 3,4869 Гкал/ч по Спасску до 56,7958 Гкал/ч по УПК № 1. Единственная зона без свободного резерва — УПК № 5.

Перевод источников на природный газ установленную мощность не изменяет, поэтому балансы мощности на 2031 и 2036 годы от календаря газификации не зависят.

Запрошены у эксплуатирующей организации: подключённая договорная нагрузка по девяти источникам; режимный состав котлов для перехода от скрининга к эксплуатационной оценке резерва.

4.3.3. Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Материал относится к балансам тепловой мощности и зонам действия источников и размещён в составе соответствующего раздела.

Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчётном периоде состоят в сохранении существующего закрепления потребителей за источниками. Зоны действия источников не пересекаются, технологические связи между зонами отсутствуют, поэтому перераспределение нагрузки между источниками технически невозможно без строительства новых сетей.

Единственное состоявшееся перераспределение относится к выведенным из эксплуатации котельным УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12. Нагрузка их потребителей переключена на действующие источники, и это переключение уже отражено в присоединённой нагрузке источников-получателей в таблице 1.4. Повторный учёт переключённой нагрузки в балансах не производится.

Отрицательный баланс УПК № 5 «Новый Шерегеш» перераспределением нагрузки не устраняется: ближайшие источники расположены вне радиуса оптимального теплоснабжения зоны и собственного резерва достаточной величины не имеют. Решение вопроса отнесено к проектному решению по реконструкции источника согласно главе 7.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

5.1.1. Исходные условия развития

Существующее положение определяет следующие исходные условия для мастер-плана.

Таблица 5.1 — Условия, определяющие развитие

| Условие | Содержание | Следствие для развития |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Газификация | программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа от 19.08.2024 | основной драйвер преобразования всех десяти источников |
| Рост нагрузки | прирост сосредоточен в зоне УПК № 5, население Шерегеша растёт с 9 666 до 12 309 человек | определяет решение по мощности зоны Шерегеша |
| Износ | сети 52 %, ветхих 20–30 % | определяет объём замены сетей |
| Состояние оборудования | парк котлов от 1957 года, четыре котла УПК № 5 с КПД ниже 73 % | определяет очерёдность замещения |
| Открытые системы | открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти | требует решения о переводе в масштабе округа |
| Водоподготовка | дефицит производительности по четырём источникам, из них по трём заявленная производительность нулевая | сведения не представлены технологии и мер по водоподготовке |
| Резервирование | подтверждённое отсутствие резервного ввода по одному источнику | определяет меры надёжности |

Существенное изменение по сравнению с ранее утверждёнными схемами поселений: в 2021 году газификация территории региональной программой не предусматривалась и перевод источников на природный газ схемами не планировался. Появление программы газификации 2024 года изменяет исходные условия развития принципиально.

5.1.2. Цели и принципы

Мастер-план определяет вариант развития систем теплоснабжения округа, обеспечивающий надёжное покрытие спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей. Вариант выбирается сопоставлением альтернатив, а не назначается.

Мастер-план опирается на существующее положение, изложенное отдельным томом, и не повторяет его. Каждое решение прослеживается от выявленной проблемы через источник и расчёт к мероприятию.

5.1.3. Драйверы развития

Принципиальное отличие настоящей редакции от ранее утверждённых схем поселений состоит в изменении внешних условий. Схемы редакции 2021 года прямо фиксировали, что территория не газифицирована, региональной программой газификация не предусмотрена и перевод источников на природный газ схемами не планируется.

Таблица 5.2 — Драйверы развития

| Драйвер | Содержание | Охват |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Газификация | программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком; договор поставки газа от 19.08.2024 | все десять источников |
| Рост тепловой нагрузки | население посёлка Шерегеш растёт с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 в 2036 году; полная максимальная нагрузка зоны достигает 114,4463 Гкал/ч | зона УПК № 5 |
| Износ тепловых сетей | физический износ 52 %, доля ветхих участков 20–30 % | все зоны |
| Состояние котельного оборудования | парк от 1957 года; четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 % | УПК № 1, УПК № 5, УПК № 6 |
| Открытые системы горячего водоснабжения | открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — 782 784 т/год; по УПК № 8 схема смешанная с открытой составляющей; нагрузка горячего водоснабжения округа 11,3909 Гкал/ч | все десять зон |
| Дефицит производительности водоподготовки | четыре источника: УПК № 10 −4,05 т/ч, УПК № 2 Шалым −2,28, УПК № 5 −0,49, УПК № 3 −0,43 т/ч | УПК № 2 Шалым, УПК № 5, УПК № 10, УПК № 3 |
| Резервирование электроснабжения | подтверждённое отсутствие резервного ввода | УПК № 9 |

5.1.4. Ограничения

Мастер-план учитывает следующие ограничения доказательной базы. Календарный график газификации не содержит года по УПК № 5 и УПК № 6. Режимный состав котлов, состав насосного и тягодутьевого оборудования не раскрыты, вследствие чего эксплуатационное резервирование источников не установлено. Фактический уровень резервирования тепловых сетей настоящей редакцией схемы не определяется расчётом. Установленная мощность УПК № 10 имеет два значения. Производительность водоподготовительных установок по четырём источникам исходными документами не подтверждён.

Перечисленные обстоятельства ограничивают отдельные решения, но разработке мастер-плана в целом не препятствуют.

5.1.5. Варианты развития

Сформированы варианты, для каждого из которых имеется источниковое или расчётное основание. Вариант, основания для которого не найдено, не формируется.

Таблица 5.3 — Рассматриваемые варианты

| Вариант | Наименование | Содержание | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| сохранение угольной генерации | Инерционный | сохранение существующей угольной конфигурации; только подключение перспективной нагрузки к действующим сетям | базовый вариант сравнения |
| газификация | Газификация и замещение | перевод источников на природный газ по подтверждённому графику; замещение изношенного и низкоэффективного оборудования; замена ветхих участков сетей | программа газификации 2024 года и договор поставки газа |
| газификация с пакетом мероприятий по надёжности | Газификация и надёжность | мероприятия сценария газификации и дополнительно резервирование электроснабжения, водоподготовки и сетевых связей там, где выявлена потребность | подтверждённое отсутствие резервного ввода; износ сетей; открытые системы |
| иное решение | Структурная оптимизация | изменение конфигурации источников, перераспределение нагрузок, объединение зон | НЕ ФОРМИРУЕТСЯ — источникового и расчётного основания нет |

Сценарий перераспределения нагрузок между зонами не формируется намеренно. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, расстояния между населёнными пунктами значительны. Перераспределение нагрузок между зонами технически не обосновано имеющимися материалами. Создание варианта без основания означало бы искусственную альтернативу.

Ранее утверждённые схемы поселений применяли двухсценарную структуру: сценарий, ограниченный подключением перспективной нагрузки, и сценарий, дополненный мероприятиями по оборудованию. Приоритетным во всех шести схемах принимался второй. Настоящий мастер-план сохраняет эту логику, дополняя её вариантом надёжности и фактором газификации, отсутствовавшим в 2021 году.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

5.2.1. Критерии сопоставления

Таблица 5.4 — Сопоставление вариантов по критериям

| Критерий | Инерционный сценарий | Сценарий газификации | Газификация с повышением надёжности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Покрытие перспективной нагрузки | по зоне УПК № 5 не обеспечивается | по зоне УПК № 5 требует отдельного решения | то же |
| Запас мощности | сохраняется существующий | сохраняется | сохраняется |
| Режим N−1 | по зоне УПК № 5 отрицателен | отрицателен | подлежит проверке расчётом |
| Гидравлическая осуществимость | существующая | подлежит проверке | подлежит проверке |
| Состояние оборудования | ухудшается | улучшается по замещаемым котлам | то же |
| Износ сетей | нарастает | снижается по заменяемым участкам | снижается |
| Топливная эффективность | без изменений | повышается при переходе на газ | повышается |
| Экологический эффект | отсутствует | снижение выбросов | снижение выбросов |
| Капитальные вложения | не требуются | 1 232 653,0 тыс. руб. ориентировочно | то же и дополнительно не определено |
| Тарифные последствия | без изменений | подлежат оценке | подлежат оценке |
| Реализуемость до 2036 года | обеспечена | по восьми источникам подтверждена графиком | зависит от получения недостающих сведений |
| Соответствие внешним программам | противоречит программе газификации | соответствует | соответствует |

Решение по каждой системе состоит из двух независимых слоёв. Слой базового пути определяет топливную и мощностную конфигурацию: базовый путь 1 — инерционное сохранение угольной генерации; базовый путь 2 — газификация и замещение изношенного оборудования. Слой надёжности накладывается на базовый путь и от него не зависит: пакет мер повышения надёжности либо применяется, либо не применяется.

Базовый путь 1 отклоняется: он противоречит утверждённой программе газификации, не улучшает состояние оборудования и не обеспечивает покрытие перспективной нагрузки зоны УПК № 5. Базовый путь 2 принимается по всем десяти системам. Пакет мер повышения надёжности применяется по шести системам и не применяется по четырём.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.3.1. Предпочтительный вариант по системам

Таблица 5.5 — Решения мастер-плана

| Территория | Источник | Вариант | Год газификации | Капитальные вложения, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Таштагольская | УПК № 1 | газификация | 2035 | 382 000,0 | подтверждено |
| Таштагольская | УПК № 2 Шалым | газификация | 2035 | 53 360,0 | ожидает сведений |
| Таштагольская | УПК № 2 ЦМК | газификация | 2035 | 26 680,0 | подтверждено |
| Таштагольская | УПК № 9 ГРЭ | газификация с пакетом мероприятий по надёжности | 2035 | 17 786,0 + не определено | ожидает сведений |
| Шерегешская | УПК № 5 Новый Шерегеш | газификация с пакетом мероприятий по надёжности | уточняется | 423 920,0 + не определено | решение ГИПа |
| Шерегешская | УПК № 6 Старый Шерегеш | газификация | уточняется | 41 502,0 | ожидает сведений |
| Казская | УПК № 7 Каз | газификация с пакетом мероприятий по надёжности | 2034 | 115 614,0 + не определено | ожидает модели |
| Мундыбашская | УПК № 8 Мундыбаш | газификация | 2034 | 71 147,0 | подтверждено |
| Темиртауская | УПК № 10 Темир-Тау | газификация | 2034 | 71 000,0 | ожидает сведений |
| Спасская | УПК № 3 Спасск | газификация с пакетом мероприятий по надёжности | 2035 | 29 644,0 + не определено | варианты не разрешены |

Подтверждённых решений три: УПК № 1, УПК № 2 ЦМК и УПК № 8 «Мундыбаш». Остальные семь имеют предпочтительный вариант, но требуют получения недостающих сведений, результатов моделирования либо решения главного инженера проекта.

5.3.1.1. Последствия инерционного варианта

Отклонение инерционного сценария обосновывается его последствиями, а не общим соображением о предпочтительности газа.

Таблица 5.6 — Последствия сохранения существующей конфигурации к 2036 году

| Аспект | Состояние при инерционном сценарии | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Топливо | все десять источников продолжают работать на каменном угле марок ДГр и Др | противоречит программе подготовки потребителей к приёму газа |
| Возраст оборудования | котлы 1957–1975 годов достигают возраста 61–79 лет | нарастание отказов и затрат на ремонт |
| Эффективность | сохраняется четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 процентов при 56,1 процента мощности источника | перерасход топлива сохраняется |
| Тепловые сети | износ 52 процента нарастает, доля ветхих участков увеличивается | рост числа повреждений |
| Экология | выбросы от сжигания угля сохраняются на существующем уровне | эффект отсутствует |
| Покрытие нагрузки | по зоне УПК № 5 перспективная нагрузка 114,4463 Гкал/ч превышает располагаемую мощность 114,000 Гкал/ч | свободный резерв отсутствует |
| Соответствие внешним программам | договор поставки газа от 19.08.2024 не реализуется | прямое противоречие |

Инерционный сценарий отклоняется по совокупности: противоречие утверждённой программе газификации, нарастающий износ оборудования и сетей, отсутствие покрытия перспективной нагрузки зоны Шерегеша.

5.3.1.2. Досье развития по системам

Таблица 5.7 — Развитие источников тепловой энергии

| Источник | Мощность, Гкал/ч | Нагрузка, Гкал/ч | Определяющее обстоятельство | Год газификации | Требуемое преобразование | Вложения, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 70,2235 | пять котлов К-50-14-250 1973–1995 годов | 2035 | перевод существующих котлоагрегатов либо новое оборудование | 382 000,0 | решение подтверждено |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,00 | 3,6279 | парк обновлён в 2020–2021 годах | 2035 | то же | 53 360,0 | ожидает сведений по водоподготовке |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,20 | 2,2233 | котлы 1998–2014 годов | 2035 | то же | 26 680,0 | решение подтверждено |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,50 | 0,5624 | резервный ввод электроснабжения отсутствует | 2035 | перевод и обеспечение резервного питания | 17 786,0 и не определено | ожидает сведений об автономном источнике |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 114,00 | 42,6992 | четыре котла с КПД ниже 73 процентов; перспективная нагрузка превышает мощность | срок не установлен | перевод, замещение низкоэффективных котлов, решение по мощности | 423 920,0 и не определено | решение главного инженера проекта |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 24,00 | 2,7972 | котёл 1957 года, наиболее старый в округе | срок не установлен | перевод существующих котлоагрегатов | 41 502,0 | ожидает срока газификации |
| УПК № 7 «Каз» | 72,00 | 9,2933 | график 130/65; перемычек нет по данным 2021 года | 2034 | перевод и резервирование сети | 115 614,0 и не определено | ожидает результата моделирования |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 36,00 | 8,5759 | принял нагрузку двух ликвидированных котельных | 2034 | перевод существующих котлоагрегатов | 71 147,0 | решение подтверждено |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 33,93 | 6,5755 | конфликт установленной мощности не разрешён | 2034 | перевод существующих котлоагрегатов | 71 000,0 | ожидает паспорта котла |
| УПК № 3 «Спасск» | 5,37 | 1,1314 | дефицит производительности водоподготовки −0,43 т/ч при заявленной нулевой производительности | 2035 | перевод и решение по водоподготовке | 29 644,0 и не определено | ожидает сведений о технологии водоподготовки |

Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения. Материалы допускают перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования; решения взаимоисключающие, суммированию не подлежат, выбор определяется проектной документацией по каждому источнику.

5.3.2. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — узловое решение

Единственная зона округа, где перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность, и единственная, где скрининг режима N−1 даёт отрицательный результат.

Таблица 5.8 — Баланс мощности зоны

| Показатель | 2026 | 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 114,000 | 114,000 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 114,000 | 114,000 |
| Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | 68,6123 | 114,4463 |
| Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч | +45,3877 | −0,4463 |
| Загрузка оборудования, % | 60,19 | 100,39 |
| Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч | 94,000 | 94,000 |

Величина минус 0,4463 Гкал/ч является вспомогательным признаком отсутствия свободного балансового резерва и самостоятельным обоснованием крупной реконструкции не служит. Основаниями решения по зоне выступают совокупно: коэффициент полезного действия четырёх котлов из семи ниже 73 % при их суммарной мощности 64 Гкал/ч, что составляет более половины мощности источника; возраст оборудования от 1967 года; отрицательный результат скрининга режима N−1 при перспективной нагрузке; предстоящий перевод источника на природный газ.

Проектное решение по реконструкции источника в составе исходных данных отсутствует, перспективная мощность в настоящей редакции не назначается. Мероприятие газификации мощность источника не увеличивает; мероприятие установки второй ступени газоочистки имеет экологический эффект и балансовую задачу не решает.

Выбор между увеличением мощности источника, уточнением перспективной нагрузки и ограничением подключений не сделан. Решение принимается после получения результатов моделирования аварийных режимов и уточнения состава договорной нагрузки.

5.3.3. Газификация

Таблица 5.9 — Календарь перевода источников на природный газ

| Год | Источники | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2034 | УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш», УПК № 10 «Темир-Тау» | календарный график программы от 16.07.2024 |
| 2035 | УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск», УПК № 9 «ГРЭ» | то же |
| срок не установлен | УПК № 5 «Новый Шерегеш», УПК № 6 «Старый Шерегеш» | перевод подтверждён договором поставки газа; календарный график по этим источникам в программе отсутствует |

Фиктивный год источникам, по которым график отсутствует, не назначается.

Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения для всех источников. Материалы допускают два взаимоисключающих решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования. Варианты одновременной реализации не подлежат и суммированию не поддаются; окончательный выбор определяется проектной документацией.

Проектное решение принимается по каждому источнику отдельно: перевод существующих котлов, замена котлов, замена горелочных устройств либо новое оборудование.

5.3.4. Тепловые сети

Замена ветхих участков предусматривается по всем зонам исходя из доли ветхих сетей 20–30 процентов и физического износа 52 процента. Конкретный перечень участков формируется по реестру из 1 294 участков с учётом года прокладки и диаметра.

Участки, введённые в эксплуатацию в 2021–2024 годах суммарной длиной 4 378,5 м, к замене на горизонте схемы не предусматриваются: при принятом сроке службы 25 лет технического основания для этого нет.

Уточняется по результатам расчётного моделирования: решение об устройстве резервирующих связей принимается по результату определения фактической доли резервируемой тепловой нагрузки по зонам.

5.3.5. Горячее водоснабжение

Открытые системы подтверждены по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 3 «Спасск». Схема ранее утверждённого Спасского поселения предлагала перевод потребителей на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения. Это решение принимается как исходное для проработки.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды смешанное; перевод не требуется.

Выбор между реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов и сохранением существующих схем требует расчёта балансов теплоносителя и подтверждения конфигурации водоподготовки четырёх источников.

5.3.6. Надёжность

По УПК № 9 «ГРЭ» подтверждено отсутствие резервного ввода электроснабжения. Мероприятие по обеспечению резервного питания включается в мастер-план; выбор между устройством второго ввода и установкой автономного источника требует сведений о наличии такого источника.

Решения по резервированию тепловых сетей принимаются после определения фактической доли резервируемой нагрузки. Оценка надёжности изложена отдельным томом.

5.3.7. Итоговая конфигурация

Таблица 5.10 — Конфигурация систем на 2031 и 2036 годы

| Источник | Состояние на 2031 год | Состояние на 2036 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УПК № 1 Таштагол | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 2 Шалым | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 2 ЦМК | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 9 ГРЭ | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | уголь | природный газ, срок не установлен |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | уголь | природный газ, срок не установлен |
| УПК № 7 Каз | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 8 Мундыбаш | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 10 Темир-Тау | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 3 Спасск | уголь | природный газ, 2035 |

К 2031 году все источники сохраняют угольное топливо: календарный график относит перевод к 2034 и 2035 годам. К расчётному сроку 2036 года перевод на природный газ выполнен по восьми источникам с подтверждённым годом и предусмотрен по двум источникам, срок по которым исходными документами не установлен.

Установленная мощность источников на горизонте не изменяется, за исключением зоны УПК № 5, решение по которой не принято.

5.3.8. Капитальные вложения

Таблица 5.11 — Объёмы капитальных вложений

| Группа мероприятий | Количество | Объём, тыс. руб. | Характер оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перевод источников на природный газ | 10 | 1 232 653,0 | ориентировочная, цены 2024 года с налогом на добавленную стоимость |
| Повышение экологических характеристик | 1 | 447 620,94 | утверждена инвестиционной программой; без налога на добавленную стоимость; расходы периода схемы |
| Мероприятия надёжности | 5 | не определён | ожидают исходных данных |
| Повышение надёжности теплоснабжения — создание мобильного аварийного резерва | 1 | не определён | принято по поручению Заказчика; стоимость определяется проектной документацией |
| Итого определённых объёмов | 11 | 1 232 653,0 с налогом; 447 620,94 без налога | величины приведены раздельно: налоговые статусы различны и суммированию не подлежат |

Отсутствие стоимостной оценки по шести мероприятиям нулевой стоимостью не является. Приведённая величина к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является.

Стоимостные диапазоны по ряду источников отражают два взаимоисключающих технических решения и между собой не суммируются.

5.3.8.1. Временная шкала реализации

Таблица 5.12 — Шкала мероприятий

| Период | Газификация | Сети | Горячее водоснабжение | Надёжность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | подготовительные работы; все источники на угле | замена ветхих участков | решение не принято | обеспечение резервного питания УПК № 9 |
| 2027–2030 | подготовительные работы | замена ветхих участков | проработка перевода открытых систем | мероприятия по результатам моделирования |
| 2031 — промежуточный этап | источники на угле | замена продолжается | решение подлежит принятию | по результатам моделирования |
| 2032–2033 | подготовительные работы | замена продолжается | — | — |
| 2034 | перевод УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10 | замена продолжается | — | — |
| 2035 | перевод УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3, УПК № 9 | замена продолжается | — | — |
| срок не установлен | перевод УПК № 5 и УПК № 6 | — | — | — |
| 2036 — расчётный срок | перевод выполнен по восьми источникам | замена завершена | по принятому решению | по принятым решениям |

Существенная особенность календаря: перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к последним трём годам горизонта. На промежуточном этапе 2031 года все десять источников продолжают работать на каменном угле. Мероприятия по замене ветхих участков сетей и по надёжности от календаря газификации не зависят и выполняются раньше.

5.3.8.2. Горячее водоснабжение

Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти и составляет 782 784 т/год. Предмет охватывает все шесть централизованных территорий округа. Полная проработка приведена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем; ниже — слой мастер-плана.

Таблица 5.13 — Слой горячего водоснабжения мастер-плана

| Система | Состояние на 2026 год | Целевое состояние | Мероприятие | Очерёдность и период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | открытая, 341 475 т/год | закрытая | MS-DHW-01 | первая очередь, 2027–2031 | режим регулирования: α = 0,1137 > 0,1 |
| УПК № 2 Шалым | открытая, 18 157 т/год | закрытая | MS-DHW-02 | третья очередь, 2031–2036 | остаточный дефицит подпитки −0,209 т/ч сохраняется |
| УПК № 2 ЦМК | открытая, 13 266 т/год | закрытая | MS-DHW-03 | третья очередь, 2031–2036 | зависимостей нет |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая, водоразбор не раскрыт | не определено | MS-DHW-04 | четвёртая очередь, не определено | баланс теплоносителя не раскрыт |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая, 217 064 т/год | закрытая | MS-DHW-05 | первая очередь, 2027–2031 | перевод закрывает дефицит подпитки: −0,490 → +24,289 т/ч |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая, 22 390 т/год | закрытая | MS-DHW-06 | третья очередь, 2031–2036 | наибольшая доля ГВС в подпитке — 96,2 % |
| УПК № 7 Каз | открытая, 76 238 т/год | закрытая | MS-DHW-07 | вторая очередь, 2027–2031 | график 130/65 °C; решения других территорий не переносятся |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная, открытая составляющая 62 183 т/год | закрытая по открытой составляющей | MS-DHW-08 | вторая очередь, 2031–2036 | разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч не выполнено |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая, 29 079 т/год | закрытая | MS-DHW-09 | вторая очередь, 2027–2031 | остаточный дефицит подпитки −0,733 т/ч сохраняется |
| УПК № 3 Спасск | открытая, 2 932 т/год | закрытая | MS-DHW-10 | четвёртая очередь, 2031–2036 | остаточный дефицит подпитки −0,093 т/ч сохраняется |

Состояние перехода по всем системам — предпочтительный вариант, расчётно не подтверждённый; по УПК № 9 «ГРЭ» решение не подтверждено сведениями эксплуатирующей организации. Утверждённым решением ни один переход не является: стоимость и число тепловых пунктов на 2026 год не определены.

Исторические решения приняты схемами поселений редакций 2021 и 2023 годов по всем системам и ни по одной не реализованы. Совокупная историческая оценка — 434 441 тыс. руб. без НДС в ценах 2021 года. Она является ранее принятой величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.

Перевод на закрытую схему и газификация источников — независимые мероприятия и единого года не имеют: первое выполняется на стороне потребителя, второе на источнике.

5.3.8.3. Отклонённые решения

Таблица 5.14 — Рассмотренные и отклонённые решения

| Решение | Рассматривалось для | Причина отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сохранение угольной конфигурации | все источники | противоречит программе газификации; износ нарастает; нагрузка зоны Шерегеша не покрывается |
| Объединение зон и перераспределение нагрузок | округ | межисточниковых связей не выявлено; расстояния между населёнными пунктами значительны; техническое основание отсутствует |
| Строительство новых источников | зона УПК № 5 | проектных решений в составе исходных данных нет; назначение мощности без расчёта не допускается |
| Возврат в работу выведенных котельных УПК № 4, № 11, № 12 | Таштагол, Мундыбаш | вывод выполнен по решениям схем 2021 года, нагрузка переключена; технического основания для возврата нет |
| Замена участков сетей 2021–2024 годов ввода | Таштагол, Шерегеш, Мундыбаш | при сроке службы 25 лет технического основания нет |

5.3.9. Зависимости и риски

Таблица 5.15 — Открытые зависимости

| Предмет | Влияние на мастер-план | Источник разрешения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Срок газификации УПК № 5 и УПК № 6 | не позволяет отнести мероприятия к конкретному году | календарный график Заказчика |
| Решение по мощности зоны УПК № 5 | определяет покрытие перспективной нагрузки | решение главного инженера проекта после расчётов |
| Фактический уровень резервирования сетей | определяет объём мероприятий по сетям | результаты моделирования |
| Конфигурация водоподготовки четырёх источников | определяет решение по горячему водоснабжению | сведения Заказчика |
| Установленная мощность УПК № 10 | влияет на итог по округу | паспорт котла |
| Режимный состав котлов | определяет эксплуатационное резервирование | сведения Заказчика |

Основной риск мастер-плана состоит в том, что перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к концу горизонта схемы. До этого момента все источники работают на угле, а износ оборудования и сетей продолжает нарастать. Мероприятия по замене ветхих участков и по надёжности выполняются независимо от газификации.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь

6.1.1. Баланс подпитки тепловых сетей

Таблица 6.3 — Годовой баланс теплоносителя

| Источник | Подпитка всего, т/год | в том числе нормативные утечки, т/год | в том числе отпуск на производственные нужды, т/год | в том числе отпуск на нужды ГВС, т/год | Расхождение контроля, т/год | Удельный расход подпитки, м³/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 57 857 | 0 | 341 475 | 2 | 1,85 |
| УПК № 2 Шалым | 19 988 | 1 831 | 0 | 18 157 | 0 | 1,62 |
| УПК № 2 ЦМК | 15 007 | 1 741 | 0 | 13 266 | 0 | 3,06 |
| УПК № 9 ГРЭ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — | — |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 235 554 | 17 775 | 715 | 217 064 | 0 | 0,89 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 23 280 | 890 | 0 | 22 390 | 0 | 2,27 |
| УПК № 7 Каз | 113 155 | 36 626 | 291 | 76 238 | 0 | 2,21 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 7 236 | 0 | 62 183 | 1 | 3,24 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 6 418 | не раскрыто | 29 079 | -1 | 1,59 |
| УПК № 3 Спасск | 3 745 | 813 | 0 | 2 932 | 0 | 1,18 |

Контроль: подпитка равна сумме нормативных утечек, сверхнормативных утечек, отпуска на производственные нужды и отпуска на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативные утечки по всем источникам приняты нулевыми. Отпуск на производственные нужды ненулевой по двум источникам — УПК № 5 и УПК № 7; к горячему водоснабжению он не относится.

Контроль сходится точно по шести раскрытым источникам. По трём источникам заявленная подпитка расходится с суммой составляющих на 1–2 т/год: УПК № 1 +2, УПК № 8 +1, УПК № 10 −1 т/год. Расхождения находятся на уровне округления исходных данных и на выводы балансов не влияют, но фиксируются.

Удельный расход подпиточной воды различается более чем втрое: от 0,89 м³/Гкал по УПК № 5 до 3,24 м³/Гкал по УПК № 8. Различие определяется долей отпуска теплоносителя в структуре подпитки и протяжённостью сетей относительно отпуска тепловой энергии.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии

6.2.1. Классификация систем горячего водоснабжения

Балансовые расчёты дают численное подтверждение схемы горячего водоснабжения: ненулевой отпуск теплоносителя означает открытый водоразбор.

Таблица 6.2 — Схемы горячего водоснабжения

| Источник | Отпуск теплоносителя, т/год | Схема горячего водоснабжения | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УПК № 1 Таштагол | 341 475 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 2 Шалым | 18 157 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 2 ЦМК | 13 266 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 9 ГРЭ | нет данных | не установлена | сведения отсутствуют |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 217 064 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 22 390 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 7 Каз | 76 238 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 8 Мундыбаш | 62 183 | смешанная, с открытой составляющей | численно подтверждена |
| УПК № 10 Темир-Тау | 29 079 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 3 Спасск | 2 932 | открытая | численно подтверждена |

Открытый водоразбор подтверждён численно по восьми источникам, ещё по одному — УПК № 8 «Мундыбаш» — подтверждена открытая составляющая при смешанном приготовлении. По УПК № 9 «ГРЭ» данные отсутствуют.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная; смешанное приготовление горячей воды четырёхтрубной прокладки не означает. Суммарная нагрузка горячего водоснабжения принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч.

Масштаб предмета существенно шире, чем предполагалось ранее: открытые системы подтверждены не по двум, а по девяти источникам из десяти.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы горячей воды установлены на трёх источниках тепловой энергии и применяются как способ резервирования водоснабжения. Сведения о вместимости баков-аккумуляторов и режиме их использования эксплуатирующей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

6.4.1. Баланс производительности водоподготовительных установок

Таблица 6.4 — Часовой баланс водоподготовки

| Источник | Производительность установки, т/ч | Требуемая производительность, т/ч | Подпитка, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Резерв или дефицит, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | 120 | 47,2 | 45,59 | 55 | 74,41 |
| УПК № 2 Шалым | 0 | 3,4 | 2,28 | 4,3 | -2,28 |
| УПК № 2 ЦМК | 20 | 1,8 | 1,71 | 1,4 | 18,29 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | 0,1 | 0 | 0,6 | не определён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 29,9 | 26,89 | 101,8 | -0,49 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5 | 2,8 | 2,66 | 2,1 | 2,34 |
| УПК № 7 Каз | 40 | 13,5 | 12,92 | 19,4 | 27,08 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60 | 8,3 | 7,92 | 7,2 | 52,08 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0 | 6,1 | 4,05 | 5,4 | -4,05 |
| УПК № 3 Спасск | 0 | 0,6 | 0,43 | 1,1 | -0,43 |

Расчёт выявляет дефицит производительности водоподготовительных установок по четырём источникам: УПК № 2 «Шалым» минус 2,28 т/ч, УПК № 10 «Темир-Тау» минус 4,05 т/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» минус 0,49 т/ч, УПК № 3 «Спасск» минус 0,43 т/ч.

По трём из четырёх источников заявленная производительность равна нулю при ненулевой требуемой. Это расхождение исходных данных: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки, то есть водоподготовка на источнике существовала. Нулевое значение подтверждённым отсутствием установки не является.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» дефицит 0,49 т/ч на 2026 год возникает при производительности установки 26,4 т/ч и подпитке 26,890 т/ч. На 2031 и 2036 годы дефицит возрастает до 4,25 т/ч вследствие роста нормативных утечек. Баки-аккумуляторы отсутствуют, поэтому пиковый водоразбор демпфирования не имеет. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу, почти вчетверо превышает производительность установки; резерв в аварийном режиме составляет −75,40 т/ч.

Дефицит в аварийном режиме выявлен по пяти источникам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10 и УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой.

Запрошены у эксплуатирующей организации: фактическая технология и производительность водоподготовки по УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск».

Соотношение производительности водоподготовительных установок и потребности в подпитке приведено на рисунке 16.

Рисунок 16 — Производительность водоподготовительных установок и потребность в подпитке

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

6.5.1. Терминология и разграничение

Баланс теплоносителя балансом тепловой мощности не является и из него не выводится. Ниже разграничены величины, которые в отраслевой практике нередко смешиваются.

Таблица 6.1 — Разграничение величин

| Величина | Содержание | Единица |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тепловые потери в сетях | потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками | Гкал |
| Потери теплоносителя | нормативные утечки сетевой воды | т/год либо т/ч |
| Отпуск теплоносителя | водоразбор потребителей при открытой системе горячего водоснабжения | т/год либо т/ч |
| Подпитка тепловой сети | сумма потерь теплоносителя и отпуска теплоносителя | т/год либо т/ч |
| Производительность водоподготовительной установки | располагаемая производительность | т/ч |
| Аварийная подпитка | нормируемый объём подпитки в аварийном режиме | т/ч |

Величины в тоннах и в гигакалориях не суммируются. Годовые и часовые величины между собой не сопоставляются без приведения.

6.5.2. Паровые и конденсатные системы

Паровая нагрузка относится к УПК № 1, УПК № 5 и УПК № 6 и учитывается отдельным слоем. Паровая нагрузка в гигакалориях в час с массовым расходом пара без приведения не сопоставляется.

Таблица 6.5 — Паровые и конденсатные сети

| Участок | Вид трубопровода | Диаметр, мм | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная — Бойлерная № 1 | паропровод | 159 | 104 | 1975 |
| АБК — Бойлерная № 2 | паропровод | 108 | 320 | 1975 |
| Котельная — Евразруда | паропровод | 530 | 95 | 1976 |
| Котельная — центральный тепловой пункт, ул. Островского | паропровод | 159 | 1 300 | 2014 |
| Центральный тепловой пункт горноспасательной части | паропровод | 159 | 2 200 | 2014 |
| Возврат конденсата от центрального теплового пункта | конденсатопровод | 65 | 1 300 | 2014 |
| Котельная — бойлерная, пгт Шерегеш | паропровод | 400/350 | 838 | 1978 |
| Бойлерная — котельная, пгт Шерегеш | конденсатопровод | 159 | 838 | 1978 |
| Итого паропроводы | — | — | 4 857 | — |
| Итого конденсатопроводы | — | — | 2 138 | — |
| Всего | — | — | 6 995 | — |

Протяжённость водяных тепловых сетей составляет 105 536,70 м. Паровые и конденсатные сети в эту величину не включены и учитываются самостоятельным инфраструктурным слоем.

Запрошены у эксплуатирующей организации: массовый расход пара и фактический процент возврата конденсата.

6.5.3. Перспективные изменения и пробелы

Балансы теплоносителя на 2031 и 2036 годы не изменяются по девяти источникам из десяти: подпитка и отпуск теплоносителя приняты постоянными.

Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш». Нормативные утечки этой зоны масштабируются коэффициентом объёма тепловой сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год, вследствие чего подпитка увеличивается с 235 554 до 268 475 т/год, то есть с 26,890 до 30,648 т/ч. Дефицит производительности водоподготовительной установки по этому источнику соответственно возрастает с −0,49 до −4,25 т/ч. Величина −0,49 относится только к 2026 году.

Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения по УПК № 5 при этом принят постоянным — 217 064 т/год на всех этапах, несмотря на рост численности населения посёлка Шерегеш на 27,3 процента. Непоследовательность исходного расчёта фиксируется; самостоятельного пересчёта не производится.

Перевод открытых систем на закрытые устранил бы отпуск теплоносителя, составляющий основную часть подпитки: по УПК № 1 это 341 475 из 399 334 т/год, по УПК № 5 — 217 064 из 235 554 т/год. Соответственно снизилась бы и требуемая производительность водоподготовительных установок, что закрыло бы выявленный дефицит по четырём источникам.

Количественная оценка эффекта перевода выполнена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Её результат: подпитка снижается до суммы нормативных утечек и отпуска на производственные нужды, а дефицит производительности водоподготовки закрывается только по УПК № 5, поскольку по трём остальным дефицитным источникам заявленная производительность установок нулевая. Аварийная подпитка переводом не изменяется.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение организовано в шести населённых пунктах округа в зонах действия десяти источников тепловой энергии. Индивидуальное теплоснабжение и поквартирное отопление в зонах действия действующих источников схемой не предусматриваются: перевод потребителей на индивидуальные источники не принимается. Способ теплоснабжения населённых пунктов вне зон действия действующих источников исходными данными не детализирован.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Положение не применяется. Ранее принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решений о выводе из эксплуатации генерирующих объектов в отношении территории округа нет. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.3. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Положение не применяется. Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности, не выполняется. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Положение не применяется. Предложений по строительству источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схема не содержит: соответствующей тепловой нагрузки и предложений заинтересованных организаций нет.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Положение не применяется. Предложений по реконструкции и модернизации действующих источников комбинированной выработки схема не содержит. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Положение не применяется. Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки схемой не предусматривается: электрическая нагрузка, обосновывающая такое решение, отсутствует.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии схемой не предусматривается: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, объединение зон технически не реализуемо в существующей конфигурации сетей.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Положение не применяется. Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам комбинированной выработки схемой не предусматривается. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Положение не применяется. Расширение зон действия действующих источников комбинированной выработки схемой не предусматривается. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и вывод из эксплуатации котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники на расчётном периоде схемой не предусматривается. Ранее выведенные источники — УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш — исключены из действующего состава до начала расчётного периода; их нагрузка переключена на УПК № 1 «Таштагол» и УПК № 8 «Мундыбаш» и учтена в балансах принимающих источников.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа, где предусматривается снижение тепловой нагрузки, схемой не предусматривается: снижения тепловой нагрузки в зонах действия действующих источников на расчётном периоде не прогнозируется.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

7.12.1. Основания и состав предложений по источникам тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы по газификационному пакету Заказчика и приведены в таблице 7.1. Предложения по техническому перевооружению и модернизации приведены в таблице 7.2.

Основанием мероприятий служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756. Стоимостные показатели приняты по пояснительной записке ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации.

Сроки реализации приняты по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. На 2034 год отнесены УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау». На 2035 год отнесены УПК № 1 г. Таштагол, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск» и УПК № 9 «ГРЭ». По УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы 2026–2036 годов и точным годом не подтверждён.

Стоимость мероприятий является ориентировочной, приведена по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость и к уровню цен расчётного года не пересчитывалась; утверждённым объёмом капитальных вложений она не является. Приведённые по ряду источников диапазоны стоимости отражают два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых. Эти варианты являются взаимоисключающими, одновременной реализации не подлежат и суммированию между собой не поддаются. Окончательный вариант определяется проектной документацией.

В базовом 2026 году все источники работают на каменном угле. Перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет. Экологический эффект мероприятий состоит в снижении выбросов загрязняющих веществ при замещении угольного топлива природным газом и наступает по мере ввода объектов газификации.

Мероприятия по переводу источников на природный газ не имеют прямых предшественников в ранее утверждённых схемах поселений: реестры проектов тех редакций содержали мероприятия по замене оборудования и участков сетей в существующем топливном режиме. Единственным реализованным мероприятием сопоставимого масштаба является ликвидация котельных УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш с переключением потребителей на котельную УПК № 8, предусмотренная актуализацией схемы Мундыбашского поселения и выполненная; её результат учтён в составе действующих источников настоящей схемы.

Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол, выполненная в 2019–2020 годах в рамках инвестиционной программы ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы, относится к реализованным мероприятиям предшествующего периода и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.

Таблица 7.1 — Предложения по реконструкции источников тепловой энергии (лист «Таблица 5.1 Б» расчётной книги)

| № | Наименование мероприятия | Год | Цель мероприятия | Ст-ть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция котельной УПК № 1 г. Таштагол с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 382 000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов либо новая газовая котельная) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 53 360,0–59 289,0 |
| 3 | Реконструкция котельной УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 26 680,0–29 644,0 |
| 4 | Реконструкция котельной УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 29 644,0 |
| 5 | Реконструкция котельной УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2026–2036, срок не установлен | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 423 920,0–652 186,0 |
| 6 | Реконструкция котельной УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов) | 2026–2036, срок не установлен | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 41 502,0 |
| 7 | Реконструкция котельной УПК № 7 Каз (пгт Каз) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 115 614,0–177 868,0 |
| 8 | Реконструкция котельной УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов либо перевод существующих) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 71 147,0–78 262,0 |
| 9 | Реконструкция котельной УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) с переводом на природный газ (новая газовая котельная) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 17 786,0 |
| 10 | Реконструкция котельной УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 71 000,0–71 147,0 |

1. Мероприятия по переводу котельных на природный газ приняты по программе подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024, договору поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756 и пояснительной записке ООО «ЮКЭК» по ориентировочной стоимости газификации.

2. Год указан по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. По УПК № 5 Новый Шерегеш и УПК № 6 Старый Шерегеш перспективный перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы.

3. Стоимость ориентировочная, по материалам ООО «ЮКЭК», уровень цен 2024 года, с НДС; к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Диапазон отражает два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых; они являются взаимоисключающими вариантами и одновременной реализации не подлежат. Окончательный вариант определяется проектной документацией.

4. Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол выполнена в 2019–2020 годах (инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 3.2.6) и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.

5. В базовом 2026 году источники работают на каменном угле; перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет.

Таблица 7.2 — Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников (лист «Таблица 5.2 Б» расчётной книги)

| № | Наименование мероприятия | Год | Цель мероприятия | Ст-ть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение котельной с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7 | 2023–2031 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 447 620,94 |

1. пгт Шерегеш

2. 1.1. Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»

3. В таблицу включены мероприятия, срок реализации которых заходит в период 2026–2036 годов. Источник — инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы (мероприятие 4.3).

4. Мероприятия, выполненные в 2017–2024 годах, в настоящую таблицу не включены: они характеризуют достигнутое состояние источников, а не предложения схемы.

5. Стоимость. Инвестиционная программа выделяет мероприятие 4.3 отдельной строкой формы 2-ИП ТС с раздельным указанием проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ и погодового финансирования. Полная стоимость мероприятия за 2023–2031 годы составляет 565 985,483 тыс. руб. без налога на добавленную стоимость, в том числе проектно-изыскательские работы 4 170,41 тыс. руб. и строительно-монтажные работы 561 815,073 тыс. руб. На период настоящей схемы приходится 447 620,94 тыс. руб.: 2026 год — 50 000,0; 2027 год — 84 000,0; 2028 год — 84 000,0; 2029 год — 84 000,0; 2030 год — 74 000,0; 2031 год — 71 620,94 тыс. руб. Расходы 2023–2025 годов в объёме 118 364,543 тыс. руб. к периоду схемы не относятся. После 2031 года финансирование по мероприятию не предусмотрено.

6. Мероприятие 4.3 даёт экологический эффект и установленную мощность источника не увеличивает. Дефицит мощности УПК № 5, выявленный расчётом к 2031 году, им не покрывается.

7. Основание. Инвестиционная программа ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения на 2017–2031 годы утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2016 г. № 678 с изменениями, внесёнными постановлениями от 13 декабря 2018 г. № 510, от 19 ноября 2020 г. № 378, от 14 декабря 2021 г. № 664 и от 19 октября 2023 г. № 182.

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии выполнен качественно: подтверждённого ресурсного обоснования по возобновляемым источникам энергии для территории округа не имеется, предложений заинтересованных организаций не поступало. Приоритетным направлением развития топливного баланса принят перевод источников на природный газ.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах, организовано от действующих источников тепловой энергии: паровая нагрузка отнесена к трём источникам, отпуск тепловой энергии в горячей воде промышленному потребителю выполняется от систем Таштагола, Каза и Шерегеша. Строительство самостоятельных источников для производственных зон схемой не предусматривается.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения приведены главой 4 и разделом 2 утверждаемой части. Радиус эффективного теплоснабжения определён по методике Методических указаний для каждой зоны действия источника тепловой энергии.

7.16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

7.16.1. Решения по каждому источнику тепловой энергии

Ниже по каждому из десяти источников сведены текущее состояние, выявленная проблема, нагрузки по этапам, принимаемое техническое решение и его зависимости. Мероприятия приведены сквозными идентификаторами реестра мероприятий схемы.

Таблица 7.3 — Решения по источникам тепловой энергии

| Источник | Установленная мощность | Полная максимальная 2026 | Полная максимальная 2036 | Выявленная проблема | Перевод на природный газ | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 «Таштагол» | 150,0000 | 93,0532 | 93,2042 | условие преобладания отопительной нагрузки не выполняется: отношение нагрузки горячего водоснабжения к отопительной 0,1137; наибольший водоразбор округа | перевод на газ — 2035 | MS-G-01; MS-DHW-01 |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,0000 | 5,8602 | 5,8602 | заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки в нормальном и аварийном режимах | перевод на газ — 2035 | MS-G-02; MS-R-05; MS-DHW-02 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,2000 | 3,7051 | 4,2361 | самостоятельных технических проблем по имеющимся сведениям не выявлено | перевод на газ — 2035 | MS-G-03; MS-DHW-03 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,5000 | 1,3330 | 1,3330 | баланс теплоносителя не раскрыт; единственный ввод электроснабжения; показатель Кэ 0,6 — ниже остальных источников | перевод на газ — 2035 | MS-G-09; MS-R-01; MS-DHW-04 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 114,0000 | 68,6123 | 114,4463 | наибольший прирост нагрузки округа; отсутствие свободного резерва на расчётный срок; дефицит подпитки, растущий к 2031 году; аварийный дефицит подпитки 75,40 т/ч; баки-аккумуляторы | перевод на газ — срок не установлен | MS-G-05; MS-E-01; MS-R-03; MS-R-06; MS-DHW-05 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 24,0000 | 4,6696 | 4,8196 | наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке — 96,2 процента | перевод на газ — срок не установлен | MS-G-06; MS-DHW-06 |
| УПК № 7 «Каз» | 72,0000 | 19,4397 | 19,5027 | наибольшая доля нормативных утечек округа; температурный график отличается от остальных систем | перевод на газ — 2034 | MS-G-07; MS-DHW-07 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 36,0000 | 20,2475 | 20,2475 | смешанное приготовление горячей воды; доля открытой составляющей не выделена | перевод на газ — 2034 | MS-G-08; MS-DHW-08 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 33,9300 | 8,6985 | 8,6985 | заявленная производительность водоподготовки нулевая; наибольший дефицит подпитки округа; конфликт установленной мощности 33,93 против 33,93 Гкал/ч | перевод на газ — 2034 | MS-G-10; MS-R-05; MS-DHW-09 |
| УПК № 3 «Спасск» | 5,3700 | 1,8761 | 1,8831 | заявленная производительность водоподготовки нулевая; наименьший водоразбор округа | перевод на газ — 2035 | MS-G-04; MS-R-05; MS-DHW-10 |

Состав технического перевооружения при переводе на природный газ настоящей схемой не предопределяется. Перечень заменяемого и устанавливаемого оборудования — котлы либо горелочные устройства, автоматика безопасности и регулирования, газовое оборудование, дымовые тракты, при необходимости насосное оборудование и водоподготовка — определяется проектной документацией по каждому источнику отдельно.

Перевод на природный газ установленную тепловую мощность источников не изменяет и самостоятельным решением вопросов надёжности, водоподготовки и горячего водоснабжения не является: соответствующие мероприятия учитываются отдельно.

7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, требуется по зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш»: отрицательный баланс источника на этапах 2031 и 2036 годов составляет минус 0,4463 Гкал/ч. Решение отнесено к проектной документации по реконструкции источника; перераспределением нагрузки дефицит не устраняется.

7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Положение не применяется. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников не определяется. Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в границах округа нет: все десять действующих источников — котельные.

7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединённой тепловой нагрузке определены балансами тепловой мощности: загрузка оборудования приведена по каждому источнику на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребность в топливе определена перспективными топливными балансами главы 10. Рекомендуемый вид топлива на расчётный срок — природный газ; до реализации перевода сохраняется каменный уголь Кузнецкого бассейна.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложений по реконструкции, модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности в зоны с резервом, схема не содержит: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, перераспределение технически не реализуемо.

8.2. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку относится к зоне действия УПК № 5 «Новый Шерегеш» в пгт Шерегеш. Состав и параметры сетей осваиваемых участков определяются проектной документацией по мере утверждения планировки территории.

8.3. Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Положение не применяется. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, схемой не предусматривается: резервирование от смежного источника в существующей конфигурации технически не реализуемо.

8.4. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

8.4.1. Основания для реконструкции тепловых сетей

Отбор участков выполнен от реестра участков, а не от общих формулировок. Возрастной признак принят как основание для обследования, а не как основание для замены.

Таблица 8.1 — Кандидаты мероприятий по тепловым сетям

| Обозначение | Территория | Группа участков | Основание | Рекомендуемое действие | Мероприятие | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NC-01 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 186 участков, 30246.3 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-02 | г. Таштагол | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 3 участков, 2348.5 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-03 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 105 участков, 2885.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-04 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 13 участков, 629.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-05 | пгт Шерегеш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 261 участков, 12962.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-06 | пгт Шерегеш | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 798.0 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-07 | пгт Шерегеш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 56 участков, 1654.5 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-08 | пгт Каз | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 48 участков, 7393.5 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-09 | пгт Мундыбаш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 74 участков, 6294.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-10 | пгт Мундыбаш | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 1232.0 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-11 | пгт Темиртау | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 34 участков, 10251.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-12 | пгт Спасск | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 3 участков, 485.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-13 | все территории | устройство резервирующих связей тепловых сетей | межисточниковых и внутризонных резервирующих связей не выявлено | определение необходимости и состава связей по результатам расчётного моделирования | MS-R-04 | решение принимается по результатам расчётного моделирования |

По девяти системам сформирована потребность в обследовании технического состояния участков возрастом более тридцати лет. По трём системам участки, введённые в 2021–2024 годах, отнесены к не требующим мероприятий. Устройство резервирующих связей отнесено к решениям, принимаемым по результатам расчётного моделирования.

Мероприятия по замене конкретных участков в настоящей редакции не формируются: перечень заменяемых участков определяется после обследования технического состояния и проверки гидравлической достаточности.

8.5. Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения схемой не предусматривается. Нормативная надёжность обеспечивается заменой участков, выработавших эксплуатационный ресурс, и восстановлением тепловой изоляции; состав замены приведён в настоящей главе.

8.6. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется: расчётная проверка зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш» показала достаточность существующих диаметров при принятом приросте нагрузки.

8.7. Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

8.7.1. Состав и объёмы предложений по тепловым сетям

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы по протяжённости участков, подлежащих замене, и приведены на листе «Таблица 6.1» расчётной книги совместно с общей протяжённостью сетей по каждому источнику.

Основанием служит поучастковая база из 1 294 участков с указанием диаметра, года ввода и длины по оси трассы, приведённая в приложении 4. Она позволяет отнести объём замены к конкретным участкам, а не к усреднённой доле протяжённости, как это делалось в ранее утверждённых схемах поселений.

Сведения ООО «ЮКЭК» от 28.08.2026 о протяжённости тепловых сетей и расхождение с реестром схемы приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

Средневзвешенный срок эксплуатации сетей округа составляет 39,4 года, а характерные причины отказов, зафиксированные в схемах поселений, связаны с коррозионным износом металла и качеством монтажа. Этим определяется как объём замены, так и приоритет: в первую очередь подлежат замене участки наибольшего возраста в зонах с круглогодичной подачей теплоносителя, где сеть не выводится из работы на летний период.

На уровне схемы объёмы замены определены по сроку эксплуатации участков. При замене участков без изменения трассировки исходно рассматривается сохранение существующих диаметров. Окончательные диаметры и гидравлические параметры уточняются проектной документацией и, при необходимости, поверочным гидравлическим расчётом. Для зоны котельной УПК № 5 «Новый Шерегеш» такой расчёт обязателен с учётом перспективного прироста нагрузки; его выполнение возможно после разработки электронной модели либо в составе проектной документации по реконструкции источника.

Отдельно учтены участки, построенные для переключения потребителей ликвидированных котельных пгт Мундыбаш: они введены в эксплуатацию недавно, находятся в начале срока службы и в объём замены на расчётном периоде не включаются.

Оператор представил программу ремонта тепловых сетей на 2026–2036 годы поучастковыми формами по каждой территории. Программа содержит 104 мероприятия общей протяжённостью 26 219,5 м в двухтрубном исчислении и стоимостью 999 171,5 тыс. руб. Работы отнесены к восьми источникам тепловой энергии; по УПК № 2 «Шалым» и УПК № 9 «ГРЭ» мероприятия формами не заявлены, что отсутствием потребности не является. Поучастковый состав с указанием файла, листа и строки исходной формы приведён на листе «6.1_Программа_ЮКЭК» расчётной книги.

Единица протяжённости в исходных формах заполнена неоднородно: по городу Таштаголу применены десятичные значения в километрах, по посёлку Шерегеш единица указана в самой ячейке в метрах, по посёлкам Каз, Темиртау и Мундыбаш — целые значения в метрах при заголовке графы в километрах. Значения приведены к метрам по масштабу участков и сопоставлению с реестром существующих сетей; правило нормализации сохранено для каждой строки. Механическое суммирование исходных величин без нормализации не выполнялось.

Объём под замену, определённый в Таблице 6.1 по нормативному сроку службы, и программа оператора имеют разное назначение: первый характеризует потребность, вторая — планируемые работы. Величины не подменяют друг друга и не суммируются.

Инвестиционная программа содержит укрупнённое мероприятие 3.1.1 «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей с изменением способа прокладки и заменой стальных труб на трубы из полимерных материалов» стоимостью 320 000,0 тыс. руб. на 2030–2036 годы по территориям Таштагола, Шерегеша, Каза, Мундыбаша и Темиртау. На тех же территориях и в том же периоде поучастковая программа предусматривает 64 мероприятия стоимостью 501 130,0 тыс. руб. Перечень участков по укрупнённому мероприятию не раскрыт, поэтому раздельность состава документально не подтверждается. В сводный объём сетевых мероприятий величина 320 000,0 тыс. руб. дополнительно не включается; вопрос отнесён к сведениям, подлежащим уточнению у Заказчика.

Мероприятие 3.1.1 в состав инвестиционной программы, утверждённой постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20 декабря 2016 г. № 678 с последующими изменениями, не входит: приложение к постановлению содержит по группе 3 только мероприятия, не относящиеся к тепловым сетям. Расходы 2032–2036 годов выходят за срок действия утверждённой программы и приведены как сведения оператора.

Таблица 8.3 — Программа ремонта тепловых сетей ООО «ЮКЭК» на 2026–2036 годы (лист «6.1_Программа_ЮКЭК» расчётной книги)

| Источник тепловой энергии | Мероприятий | Протяжённость, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 10 | 1 963,0 | 109 288,0 |
| УПК № 7 «Каз» | 17 | 2 802,5 | 103 147,0 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 17 | 2 293,0 | 64 508,0 |
| УПК № 1 «Таштагол» | 25 | 14 491,0 | 536 232,5 |
| УПК № 3 «Спасск» | 2 | 1 480,0 | 32 612,0 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 1 | 687,0 | 11 984,0 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 13 | 1 362,0 | 65 664,0 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 19 | 1 141,0 | 75 736,0 |
| Итого | 104 | 26 219,5 | 999 171,5 |

8.7.2. Графические материалы и их источники

В составе переданных материалов имеются рабочие схемы тепловых сетей в формате AutoCAD по всем шести территориям с централизованным теплоснабжением. Схемы выполнены в условных координатах без назначенной системы координат и содержат рабочие слои без атрибутивной семантики.

Таблица 8.2 — Рабочие схемы тепловых сетей в составе исходных материалов

| Обозначение | Территория | Дата чертежа | Охват | Состояние чтения | Построенная схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DWG-01 | г. Таштагол: УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ» | не установлена | четыре системы города | прочитан полностью после исправления структуры файла преобразования: 22 781 объект, 4 208 текстовых подписей | рисунки 3 и 4 |
| DWG-02 | г. Таштагол, УПК № 9 «ГРЭ» | не установлена | система УПК № 9 | пространство модели не содержит графических объектов; листовое пространство — два видовых экрана; слои относятся к топографической основе | не построена |
| DWG-03 | пгт Шерегеш | 25.02.2025 | зоны УПК № 5 и УПК № 6 | прочитан полностью: 23 768 объектов, 4 893 подписи, из них 595 подписей условных диаметров | рисунки 5 и 6 |
| DWG-04 | пгт Каз, пгт Мундыбаш | 10.09.2018 | две системы | прочитан полностью: 4 383 объекта, 1 002 подписи; по пгт Мундыбаш трассировка фрагментарна | рисунки 7 и 8 |
| DWG-05 | пгт Темиртау | не установлена | система УПК № 10 | прочитан полностью: 10 290 объектов, 1 913 подписей | рисунок 9 |
| DWG-06 | пгт Спасск | не установлена | система УПК № 3 | прочитан полностью: 3 405 объектов, 859 подписей | рисунки 10, 11 и 17 |

Схемы использованы как средство сверки состава и трассировки участков. Атрибуты участков — протяжённость, диаметр, год ввода, способ прокладки — принимаются по реестру участков редакции 2026 года, поскольку он отражает подтверждённое состояние на базовый период. По схеме посёлка Темиртау текстовые подписи диаметров подтверждают двухтрубную прокладку и соответствуют классам диаметров реестра.

Углублённый разбор рабочих чертежей выполнен повторно с проверкой пространства модели, листового пространства, блоков, внешних ссылок и состояния видимости слоёв. По пяти чертежам из шести содержимое пространства модели прочитано полностью. По двум чертежам — по г. Таштаголу и по УПК № 9 «ГРЭ» — потребовалось предварительное исправление структуры файла преобразования: значения отдельных текстовых объектов содержали неэкранированный перевод строки, а отдельные записи таблиц не имели имени.

Ранее зафиксированное ограничение по пгт Шерегеш снимается. Чертёж содержит два самостоятельных листа — «Схема тепловых сетей п. Н-Шерегеш» и «Схема тепловых сетей пгт. Ст-Шерегеш», то есть охватывает обе системы посёлка, включая зону УПК № 6 «Старый Шерегеш». Кроме того, чертёж содержит 595 подписей условных диаметров и паспорта участков, применяемые как дополнительный слой сверки с реестром.

По чертежу УПК № 9 «ГРЭ» результат отрицательный и установлен доказательно: пространство модели не содержит ни одного графического объекта, листовое пространство содержит только два видовых экрана, блоки чертежа исчерпываются стандартными обозначениями стрелок, внешние ссылки отсутствуют, а определённые в файле слои относятся к топографической основе — ручьи, дороги, железная дорога, улицы, здания, комплексная застройка. Трассировка тепловых сетей зоны УПК № 9 в переданном чертеже отсутствует, вследствие чего схема этой зоны по имеющимся материалам не построена.

По пгт Мундыбаш чертёж содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Сплошная сеть, показанная на том же листе, относится к водопроводу и канализации и к тепловым сетям не принадлежит. Схема по этой территории построена в объёме имеющихся фрагментов.

Построенные технические схемы приведены в части 1.4 настоящих обосновывающих материалов: рисунки 3 и 4 — г. Таштагол, рисунки 5 и 6 — пгт Шерегеш, рисунок 7 — пгт Каз, рисунок 8 — пгт Мундыбаш, рисунок 9 — пгт Темиртау, рисунки 10 и 11 — пгт Спасск. Все схемы выполнены в условной системе координат: назначение координат, наложение на географическую подложку и указание географического масштаба недопустимы, поскольку исходные чертежи геодезической привязки не имеют.

Построение карт перспективных тепловых сетей выполняется на основе перечисленных материалов и реестра участков. Перспективные участки изображаются только там, где их трассировка определена; реконструкция существующего участка новой трассой не изображается.

Схема рекомендуемых диаметров трубопроводов по пгт Спасск приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 — Рекомендуемые диаметры трубопроводов, пгт Спасск

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

8.8. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций схемой не предусматриваются: отдельно стоящих насосных станций в составе тепловых сетей округа исходными данными не зафиксировано, сетевые и подпиточные насосы размещены в зданиях источников тепловой энергии.

8.9. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

8.9.1. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Материал относится к тепловым сетям и размещён в составе соответствующего раздела.

Бесхозяйные тепловые сети в границах Таштагольского муниципального округа Заказчиком не заявлены. В составе исходных данных отсутствуют акты выявления бесхозяйного имущества, судебные решения о признании права муниципальной собственности и перечни участков, не имеющих эксплуатирующей организации.

Это положение подтверждается и ранее утверждёнными схемами: в схемах всех шести городских поселений в соответствующих разделах указано, что бесхозяйные сети на территории поселения отсутствуют, а все сети обслуживаются теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников которой они расположены. Таким образом отсутствие бесхозяйных сетей является устойчивым состоянием, а не следствием неполноты сведений текущей редакции.

Вся поучастковая база тепловых сетей округа, приведённая в приложении 4, отнесена к зонам действия действующих источников и эксплуатируется единой теплоснабжающей организацией.

При выявлении бесхозяйных участков в период действия схемы их эксплуатация до признания права собственности возлагается на организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с такими участками, с последующим учётом затрат в установленном порядке и внесением участков в схему при очередной актуализации.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

9.1.1. Нормативное основание и предмет главы

Нормативное основание главы — подпункт «и» пункта 23 требований к схемам теплоснабжения: предложения по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения. Принимаемые по результатам главы решения закрепляются разделом 7 утверждаемой части.

Правовое основание предмета — часть 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: с 1 января 2013 года не допускается подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам для нужд горячего водоснабжения путём отбора теплоносителя, а с 1 января 2022 года не допускается само использование таких систем для нужд горячего водоснабжения.

Срок перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые, установленный частью 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, наступил до начала разработки настоящей схемы. По состоянию на 2026 год открытый водоразбор в округе сохраняется, что подтверждено расчётными балансами. Технические пути его устранения приведены ниже.

9.1.2. Разграничение понятий

Характеристики системы горячего водоснабжения, приводимые в настоящей главе раздельно, разграничены таблицей 9.1.

Таблица 9.1 — Разграничиваемые характеристики

| Характеристика | Содержание | Значения по округу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Схема тепловой сети | число трубопроводов прокладки | двухтрубная по всем десяти системам |
| Способ приготовления горячей воды | открытый, закрытый либо смешанный | открытый по девяти системам, смешанный по УПК № 8 |
| Фактический водоразбор теплоносителя | масса отбираемого теплоносителя, т/ч и т/год | от 2 932 до 341 475 т/год; по УПК № 9 не раскрыт |

Наличие открытого водоразбора четырёхтрубной прокладки не означает. Это особенно существенно для УПК № 8 «Мундыбаш»: приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая, — тогда как тепловая сеть остаётся двухтрубной. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется.

Таблица 9.2 — Разграничение массовых и тепловых величин горячего водоснабжения

| Идентификатор величины | Содержание | Единица | Итог по округу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| тепловая нагрузка горячего водоснабжения | тепловая нагрузка горячего водоснабжения | Гкал/ч | 11,3909 |
| расчётный максимально-часовой водоразбор | расчётный максимально-часовой водоразбор | м³/ч | 206,51 |
| годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС | годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС | т/год | 782 784 |

Тепловая нагрузка в Гкал/ч и расход теплоносителя в т/ч приводятся раздельно; переход от одной величины к другой выполняется только при указанном температурном перепаде.

9.1.3. Варианты преобразования

Рассматриваются четыре класса решений. Класс применяется к системе только если он имеет для неё инженерный смысл; искусственное построение всех классов по каждой системе не производится.

Таблица 9.14 — Классы решений

| Обозначение | Содержание | Применимость по округу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| вариант 1 — сохранение открытой схемы | сохранение существующей открытой схемы на расчётный период | отклонён по всем системам частью 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ |
| вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | закрытое приготовление в индивидуальных тепловых пунктах потребителей с установкой теплообменников | применим по всем десяти системам; проработан исторически по девяти |
| вариант 3 — центральные тепловые пункты | групповое приготовление в центральных тепловых пунктах со строительством распределительных сетей горячего водоснабжения | рассматривается по УПК № 1 и УПК № 5; по остальным неприменимо |
| вариант 4 — иное решение | иное решение, имеющее источниковое либо проектное основание | в корпусе исходных данных оснований не выявлено |

Вариант 1 — сохранение открытой схемы приводится не как альтернатива, а как база сравнения: он показывает сохраняющиеся величины водоразбора и дефицита. Правовым основанием он не располагает и предпочтительным быть не может.

Вариант 3 — центральные тепловые пункты ограничен двумя системами с наибольшей сосредоточенной нагрузкой горячего водоснабжения — УПК № 1 (5,381 Гкал/ч) и УПК № 5 (3,065 Гкал/ч). По остальным восьми системам нагрузка составляет от 0,002 до 1,064 Гкал/ч и рассредоточена, что делает строительство отдельных сетей горячего водоснабжения экономически необоснованным. Стоимость вариант 3 — центральные тепловые пункты не определена и с вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты не суммируется.

Вариант 4 — иное решение не формируется: в исходных данных нет ни проектных решений, ни источниковых указаний на иной способ. Изобретение варианта без основания не производится.

9.1.3.1. Сопоставление вариантов по последствиям

Таблица 9.15 — Последствия вариантов

| Последствие | вариант 1 — сохранение открытой схемы | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | вариант 3 — центральные тепловые пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Соответствие закону | не соответствует | соответствует | соответствует |
| Водоразбор теплоносителя | сохраняется 782 784 т/год | закрывается | закрывается |
| Подпитка тепловых сетей | без изменений | снижается по всем раскрытым системам | снижается так же |
| Дефицит ВПУ в нормальном режиме | сохраняется по четырём системам | закрывается по одной, уменьшается по трём | то же |
| Дефицит ВПУ в аварийном режиме | сохраняется по пяти системам | не изменяется | не изменяется |
| Тепловая мощность источников | не меняется | не меняется | не меняется |
| Тепловые сети | без изменений | увеличения диаметров не требуется по расчёту 2021 года | требует строительства сетей горячего водоснабжения |
| Сторона потребителя | без изменений | тепловой пункт у каждого потребителя | сети до потребителя |
| Температурный график | без изменений | сохраняется со спрямлением, кроме УПК № 1 | то же |
| Капитальные вложения | не требуются | историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 | стоимость не определено |
| Взаимодействие с газификацией | нет | независимо | независимо |

Историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС относится к девяти действующим источникам с раскрытой стоимостью. Она является исторической величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.

9.1.4. Температурный режим, гидравлика и сторона потребителя

Историческое решение опирается на условие преобладания отопительной нагрузки: при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1 регулирование отпуска сохраняется по отопительному графику со спрямлением в тёплый период для нужд горячего водоснабжения. Условие проверено по каждой системе.

Таблица 9.12 — Проверка условия сохранения отопительного графика

| Источник | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | α | График, °C | Условие α ≤ 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | 47,3380 | 5,3810 | 0,1137 | 95/70 | НЕ выполняется |
| УПК № 2 Шалым | 4,3589 | 0,3820 | 0,0876 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 2 ЦМК | 2,8393 | 0,1280 | 0,0451 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,7240 | 0,0020 | 0,0028 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 59,4340 | 3,0650 | 0,0516 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2,9328 | 0,2640 | 0,0900 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 7 Каз | 12,0387 | 1,0530 | 0,0875 | 130/65 | выполняется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 15,7720 | 0,8190 | 0,0519 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 7,2092 | 0,2569 | 0,0356 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 3 Спасск | 1,2910 | 0,0400 | 0,0310 | 95/70 | выполняется |

Условие выполняется по девяти системам и не выполняется по УПК № 1 «Таштагол», где α = 0,1137. Для этой системы вывод исторического решения о сохранении отопительного графика автоматически не переносится: режим регулирования после перевода подлежит отдельному обоснованию. Это первый случай, когда решение по системам Таштагола различается внутри одной территории.

Зона УПК № 7 «Каз» работает по графику 130/65 °C с изломом 65 °C. Решение по Спасску, где график 95/70 °C с изломом 55 °C, на Каз не переносится: температура приготовления горячей воды и, следовательно, подбор теплообменников различаются.

9.1.4.1. Гидравлические последствия

Переход на закрытое приготовление изменяет расход сетевой воды, распределение расходов по обратному трубопроводу и режим подпиточных насосов. Историческое решение по Казу и Темиртау содержит вывод, что увеличения диаметров трубопроводов не требуется, и опирается на выполненный гидравлический расчёт существующих сетей.

Этот вывод относится к состоянию сетей 2021 года и на 2026 год автоматически не распространяется. Статус — подлежит проверке гидравлическим расчётом. Утверждение об улучшении гидравлического режима вследствие перевода в настоящей главе не делается: расчёт не выполнялся.

Таблица 9.13 — Потребность в электронной модели

| Источник | Статус зависимости от модели | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| УПК № 1 Таштагол | расчётное моделирование рекомендуется | крупнейший водоразбор округа и невыполнение условия α ≤ 0,1 |
| УПК № 2 Шалым | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 2 ЦМК | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 9 ГРЭ | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | расчётное моделирование рекомендуется | наибольший прирост нагрузки округа и дефицит подпитки |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 7 Каз | расчётное моделирование рекомендуется | отличный температурный график и наибольшая доля нормативных утечек |
| УПК № 8 Мундыбаш | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 10 Темир-Тау | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 3 Спасск | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |

Ни по одной системе статус окончательное решение принимается по результатам расчётного моделирования по варианту вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты не установлен: решение о способе перевода принимается без модели. Модель требуется для варианта вариант 3 — центральные тепловые пункты и для проверки режимов по трём указанным системам.

9.1.4.2. Сторона потребителя

Вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты требует индивидуального теплового пункта у каждого потребителя с нагрузкой горячего водоснабжения. Историческое число тепловых пунктов известно по девяти системам из десяти.

Собственного реестра потребителей с числом объектов настоящая схема не содержит: примечание 3 к листу «Таблица 7.1» расчётной книги прямо указывает, что графы количества потребителей не заполнены, поскольку корпус исходных данных не содержит числа потребителей. Поэтому число тепловых пунктов принимается по историческим решениям как ориентир и подлежит актуализации; собственных значений не назначается.

Наличие свободных площадей в существующих тепловых пунктах, состояние вводов, обеспеченность электроснабжением и потребность в автоматизации по объектам не раскрыты. Статус — исходными документами не установлен по исходным данным.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения не выполняется: температурные графики действующих источников на расчётном периоде сохраняются. Изменение расхода теплоносителя после перевода на закрытую схему приведено водным балансом настоящей главы.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

9.3.1. Существующая структура горячего водоснабжения округа

Классификация построена по двум независимым основаниям: типу присоединения, заданному расчётной книгой, и численному подтверждению отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Основания совпадают по девяти системам и расходятся по одной.

Таблица 9.3 — Состояние систем горячего водоснабжения

| Источник | Способ приготовления | Отпуск теплоносителя, т/год | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Водоразбор расчётный, м³/ч | Открытый водоразбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | открытая | 341 475 | 5,3810 | 97,84 | подтверждён численно |
| УПК № 2 Шалым | открытая | 18 157 | 0,3820 | 7,64 | подтверждён численно |
| УПК № 2 ЦМК | открытая | 13 266 | 0,1280 | 2,56 | подтверждён численно |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая | не раскрыт | 0,0020 | 0,04 | численно не подтверждён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая | 217 064 | 3,0650 | 55,73 | подтверждён численно |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая | 22 390 | 0,2640 | 4,80 | подтверждён численно |
| УПК № 7 Каз | открытая | 76 238 | 1,0530 | 17,55 | подтверждён численно |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная | 62 183 | 0,8190 | 14,89 | подтверждён численно |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая | 29 079 | 0,2569 | 4,67 | подтверждён численно |
| УПК № 3 Спасск | открытая | 2 932 | 0,0400 | 0,80 | подтверждён численно |
| Итого | — | 782 784 | 11,3909 | 206,51 | 9 из 10 |

Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти. По восьми из них способ приготовления открытый, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанный с открытой составляющей 62 183 т/год.

По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя в расчётной книге не заполнены, однако система не является неклассифицированной: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» расчётной книги прямо указывает открытую схему, лист «Таблица 7.1» приводит тип присоединения «открытая, двухтрубная» и нагрузку горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт с классифицированной нагрузкой горячего водоснабжения. Таким образом, тип системы установлен тремя независимыми источниками; не раскрыт только водный баланс.

Нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти системам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч. Величина 0,819 Гкал/ч относится к УПК № 8 «Мундыбаш» и итогом по округу не является.

9.3.1.1. Методика перехода от нагрузки к водоразбору

Расчётный максимально-часовой водоразбор получен из тепловой нагрузки по формуле расчётной книги: G = Q / (t_гв − t_хв) · 1000, где G — водоразбор, м³/ч; Q — нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч; t_гв — температура горячей воды, принятая равной температуре излома температурного графика соответствующей системы, °C; t_хв — температура холодной воды, принятая равной 5 °C.

Таблица 9.4 — Температурные основания расчёта водоразбора

| Источник | Температурный график, °C | Температура излома, °C | Температура холодной воды, °C | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Водоразбор, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | 95/70 | 60 | 5 | 5,3810 | 97,84 |
| УПК № 2 Шалым | 95/70 | 55 | 5 | 0,3820 | 7,64 |
| УПК № 2 ЦМК | 95/70 | 55 | 5 | 0,1280 | 2,56 |
| УПК № 9 ГРЭ | 95/70 | 60 | 5 | 0,0020 | 0,04 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 95/70 | 60 | 5 | 3,0650 | 55,73 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 95/70 | 60 | 5 | 0,2640 | 4,80 |
| УПК № 7 Каз | 130/65 | 65 | 5 | 1,0530 | 17,55 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 95/70 | 60 | 5 | 0,8190 | 14,89 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 95/70 | 60 | 5 | 0,2569 | 4,67 |
| УПК № 3 Спасск | 95/70 | 55 | 5 | 0,0400 | 0,80 |

Универсальный график 95/70 °C ко всем системам неприменим: по зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °C с изломом 65 °C. Расчёт водоразбора выполнен по фактическому излому каждой системы, а не по единому значению.

Среднечасовой водоразбор, получаемый делением годового отпуска на 8 760 часов, и расчётный максимально-часовой водоразбор — разные величины. По округу они соотносятся как 89,36 и 206,51 м³/ч. Баланс водоподготовки в расчётной книге построен на среднечасовой величине; это свойство исходного расчёта фиксируется и самостоятельно не переопределяется.

9.3.2. Связь открытого водоразбора с балансом теплоносителя

Открытый водоразбор — основная составляющая подпитки тепловых сетей округа. Именно поэтому перевод на закрытую схему является не только правовым требованием, но и мерой водного баланса.

Таблица 9.5 — Структура подпитки тепловых сетей, т/год

| Источник | Подпитка заявленная | Нормативные утечки | Сверхнормативные утечки | Производственные нужды | Отпуск на ГВС | Доля ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 57 857 | 0 | 0 | 341 475 | 85,5 |
| УПК № 2 Шалым | 19 988 | 1 831 | 0 | 0 | 18 157 | 90,8 |
| УПК № 2 ЦМК | 15 007 | 1 741 | 0 | 0 | 13 266 | 88,4 |
| УПК № 9 ГРЭ | не раскрыта | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 235 554 | 17 775 | 0 | 715 | 217 064 | 92,2 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 23 280 | 890 | 0 | 0 | 22 390 | 96,2 |
| УПК № 7 Каз | 113 155 | 36 626 | 0 | 291 | 76 238 | 67,4 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 7 236 | 0 | 0 | 62 183 | 89,6 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 6 418 | 0 | не раскрыто | 29 079 | 81,9 |
| УПК № 3 Спасск | 3 745 | 813 | 0 | 0 | 2 932 | 78,3 |

Доля горячего водоснабжения в подпитке изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш». Ни по одной системе перевод не обнуляет подпитку полностью.

Отпуск теплоносителя на производственные нужды присутствует по двум системам — УПК № 5 «Новый Шерегеш» 715 т/год и УПК № 7 «Каз» 291 т/год. Эта составляющая к горячему водоснабжению не относится и при переводе сохраняется.

9.3.2.1. Расхождения контрольной суммы

Контроль расчётной книги сопоставляет заявленную подпитку с суммой составляющих. По трём зонам суммы не совпадают. Расхождения находятся на уровне округления и на выводы главы не влияют, но фиксируются, поскольку ранее сообщалось о сходимости контроля по всем раскрытым системам.

Таблица 9.6 — Расхождения контрольной суммы подпитки

| Источник | Заявленная подпитка, т/год | Сумма составляющих, т/год | Расхождение, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 399 332 | 2 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 69 419 | 1 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 35 497 | -1 |

По остальным шести раскрытым системам контроль сходится точно.

9.3.3. Связь с производительностью водоподготовительных установок

Баланс водоподготовки — центральное техническое следствие открытого водоразбора. Ниже приведено состояние до перевода.

Таблица 9.7 — Баланс водоподготовки до перевода, т/ч

| Источник | Производительность ВПУ | Подпитка 2026 | Резерв или дефицит | Аварийная подпитка | Резерв в аварийном режиме | Баки, шт. / м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 45,586 | 74,414 | 55,0 | 65,00 | 0 / 0 |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 2,282 | -2,282 | 4,3 | -4,30 | 2 / 100 |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,713 | 18,287 | 1,4 | 18,60 | 0 / 0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | не определён | не определён | 0,6 | -0,60 | 0 / 0 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 26,890 | -0,490 | 101,8 | -75,40 | 0 / 0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,658 | 2,342 | 2,1 | 2,90 | 0 / 0 |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 12,917 | 27,083 | 19,4 | 20,60 | 0 / 0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,925 | 52,075 | 7,2 | 52,80 | 1 / 190 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 4,052 | -4,052 | 5,4 | -5,40 | 0 / 0 |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 0,428 | -0,428 | 1,1 | -1,10 | 0 / 0 |

В нормальном режиме дефицит выявлен по четырём системам: УПК № 10 «Темир-Тау» −4,052, УПК № 2 «Шалым» −2,282, УПК № 5 «Новый Шерегеш» −0,490, УПК № 3 «Спасск» −0,428 т/ч. Все четыре значения проверены по ячейкам расчётной книги, а не перенесены из текста.

В аварийном режиме дефицит выявлен по пяти системам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10, УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийный слой баланса ранее в проекте не раскрывался.

По трём системам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — заявленная производительность установки равна нулю при ненулевой требуемой. Нулевое значение подтверждённым отсутствием водоподготовки не является: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры и режимную карту наладки химводоочистки. Статус исторический, на 2026 год требует подтверждения.

Баки-аккумуляторы имеются только по двум системам: УПК № 2 «Шалым» — 2 бака общей ёмкостью 100 м³ и УПК № 8 «Мундыбаш» — 1 бак 190 м³. По остальным восьми системам баки отсутствуют. Новые баки настоящей главой не назначаются.

9.3.4. Водный баланс после перевода

Расчёт выполнен по методике, воспроизведённой из главы 6 схем Каза и Темиртау редакции 2021 года, где приведены балансы производительности водоподготовительных установок «с учётом перехода на закрытый водоразбор». В этих балансах строка отпуска теплоносителя на цели горячего водоснабжения обнуляется, а прочие составляющие сохраняются.

Формула расчёта: подпитка после перевода = нормативные утечки + сверхнормативные утечки + отпуск на производственные нужды. Закрывается только составляющая открытого водоразбора.

Контрольная сверка метода: по УПК № 7 «Каз» исторический источник даёт подпитку после перевода 36 917 т/год и резерв установки 35,6 т/ч. Настоящий расчёт из составляющих даёт 36 917 т/год и 35,786 т/ч. Совпадение подтверждает, что метод воспроизведён верно, а не сконструирован заново.

Таблица 9.10 — Баланс водоподготовки до и после перевода, т/ч

| Источник | ВПУ | Подпитка до | Резерв до | Подпитка после | Резерв после | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 45,586 | 74,414 | 6,605 | 113,395 | резерв увеличивается |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 2,282 | -2,282 | 0,209 | -0,209 | дефицит сохраняется |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,713 | 18,287 | 0,199 | 19,801 | резерв увеличивается |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | не определена | не определён | не определена | не определён | расчёт невозможен |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 26,890 | -0,490 | 2,111 | 24,289 | дефицит закрывается |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,658 | 2,342 | 0,102 | 4,898 | резерв увеличивается |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 12,917 | 27,083 | 4,214 | 35,786 | резерв увеличивается |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,925 | 52,075 | 0,826 | 59,174 | резерв увеличивается |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 4,052 | -4,052 | 0,733 | -0,733 | дефицит сохраняется |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 0,428 | -0,428 | 0,093 | -0,093 | дефицит сохраняется |

Главный вывод раздела: перевод на закрытую схему устраняет дефицит производительности водоподготовки только по одной системе из четырёх дефицитных — по УПК № 5 «Новый Шерегеш», где резерв меняется с −0,490 на +24,289 т/ч.

По УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» дефицит уменьшается по величине, но сохраняется: −2,282 → −0,209; −4,052 → −0,733; −0,428 → −0,093 т/ч. Причина одна и та же: заявленная производительность установки на этих источниках нулевая, поэтому любой ненулевой остаток подпитки даёт дефицит. Утверждение о том, что перевод на закрытую схему решает вопрос водоподготовки, для этих трёх систем неверно.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» расчёт выполнен на два этапа, поскольку перспективная подпитка этой зоны отличается от текущей: нормативные утечки масштабируются коэффициентом объёма сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год. До перевода резерв составляет −0,490 т/ч на 2026 год и −4,248 т/ч на 2031 и 2036 годы; после перевода — +24,289 и +20,531 т/ч соответственно.

9.3.4.1. Что перевод не закрывает

Обнуление подпитки после перевода не наступает ни по одной системе. Сохраняются нормативные утечки, отпуск на производственные нужды и аварийная подпитка.

Таблица 9.11 — Аварийный режим: перевод эффекта не даёт

| Источник | Производительность ВПУ | Аварийная подпитка | Резерв в аварийном режиме | Влияние перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 55,0 | 65,00 | не изменяется |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 4,3 | -4,30 | не изменяется |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,4 | 18,60 | не изменяется |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | 0,6 | -0,60 | не изменяется |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 101,8 | -75,40 | не изменяется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,1 | 2,90 | не изменяется |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 19,4 | 20,60 | не изменяется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,2 | 52,80 | не изменяется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 5,4 | -5,40 | не изменяется |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 1,1 | -1,10 | не изменяется |

Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети, а не водоразбором горячего водоснабжения, и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой. Перевод на закрытую схему её не изменяет. Аварийный дефицит по пяти системам сохраняется и является самостоятельным предметом мероприятий надёжности.

9.3.5. Пообъектные досье систем

По каждой из десяти систем приведено состояние, проблемы, историческое решение, применимые варианты, расчётный эффект и принимаемое решение. Решения различаются по системам: девять систем с открытым водоразбором не означают девять одинаковых решений.

9.3.5.1. УПК № 1 «Таштагол» (г. Таштагол)

Таблица 9.16 — Пообъектные досье систем. УПК № 1 «Таштагол» (г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 341 475 т/год, среднечасовой 38,981 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 5,3810 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 97,84 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,1137 — условие α ≤ 0,1 НЕ выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 150,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 120,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 45,586 т/ч в 2026 году, 45,586 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 55,0 т/ч; резерв 65,00 т/ч |
| Текущие проблемы | крупнейший водоразбор округа 341 475 т/год; условие α ≤ 0,1 не выполняется (α = 0,1137), режим регулирования после перевода подлежит обоснованию |
| Историческое решение | утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения 2021 года, таблица 7.1: 407 тепловых пунктов, 143 842 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты — рассматривается как альтернатива при наибольшей сосредоточенной нагрузке округа, не разрешён |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 45,586 → 6,605 т/ч; резерв ВПУ 74,414 → 113,395 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 143 842 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность первая очередь, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.2. УПК № 2 «Шалым» (г. Таштагол)

Таблица 9.17 — Пообъектные досье систем. УПК № 2 «Шалым» (г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 18 157 т/год, среднечасовой 2,073 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,3820 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 7,64 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0876 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 17,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | 2 ед., 100 м³ |
| Подпитка тепловой сети | 2,282 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 4,3 т/ч; резерв −4,30 т/ч |
| Текущие проблемы | заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки −2,282 т/ч, аварийный −4,30 т/ч |
| Историческое решение | там же: 90 тепловых пунктов, 31 330 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 2,282 → 0,209 т/ч; резерв ВПУ −2,282 → −0,209 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 31 330 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.3. УПК № 2 «ЦМК» (г. Таштагол)

Таблица 9.18 — Пообъектные досье систем. УПК № 2 «ЦМК» (г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 13 266 т/год, среднечасовой 1,514 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,1280 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 2,56 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0451 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 10,20 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 20,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 1,713 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 1,4 т/ч; резерв 18,60 т/ч |
| Текущие проблемы | самостоятельных проблем водного баланса не выявлено; резерв подпитки 18,287 т/ч |
| Историческое решение | там же: 29 тепловых пунктов, 9 955 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 1,713 → 0,199 т/ч; резерв ВПУ 18,287 → 19,801 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 9 955 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.4. УПК № 9 «ГРЭ» (г. Таштагол)

Таблица 9.19 — Пообъектные досье систем. УПК № 9 «ГРЭ» (г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | численно не раскрыт |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,0020 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,04 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0028 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 4,50 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | не раскрыта |
| Аварийная подпитка | 0,6 т/ч; резерв −0,60 т/ч |
| Текущие проблемы | баланс теплоносителя не раскрыт; тип системы установлен, водоразбор не определён; аварийный дефицит −0,60 т/ч при нулевой заявленной производительности |
| Историческое решение | там же: 31 тепловой пункт, 10 574 тыс. руб. — наличие пунктов подтверждает открытую систему |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | расчёт невозможен — данных нет |
| Потребность в расчётах | расчёт водного баланса после перевода подлежит выполнению — баланс теплоносителя не раскрыт |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 10 574 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты предварительно, очерёдность четвёртая очередь, период не определено |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; сведения эксплуатирующей организации для подтверждения не представлены |
| Состояние на 2031 год | решение не принято |
| Состояние на 2036 год | решение не принято |

9.3.5.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш» (пгт Шерегеш)

Таблица 9.20 — Пообъектные досье систем. УПК № 5 «Новый Шерегеш» (пгт Шерегеш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 217 064 т/год, среднечасовой 24,779 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 3,0650 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 55,73 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0516 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 114,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 26,4 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 26,890 т/ч в 2026 году, 30,648 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 101,8 т/ч; резерв −75,40 т/ч |
| Текущие проблемы | дефицит подпитки −0,490 т/ч на 2026 и −4,248 т/ч на 2031; аварийный дефицит −75,40 т/ч; баки-аккумуляторы отсутствуют |
| Историческое решение | постановление № 49-п от 02.06.2023, актуализация на 2024: 241 тепловой пункт, 83 934 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты — рассматривается как альтернатива, не разрешён |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 26,890 → 2,111 т/ч; резерв ВПУ −0,490 → 24,289 т/ч; дефицит закрывается |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 83 934 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; перевод не зависит от газификации источника, год которой исходными документами не установлен |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность первая очередь, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.6. УПК № 6 «Старый Шерегеш» (пгт Шерегеш)

Таблица 9.21 — Пообъектные досье систем. УПК № 6 «Старый Шерегеш» (пгт Шерегеш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 22 390 т/год, среднечасовой 2,556 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,2640 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,80 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0900 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 24,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 5,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 2,658 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 2,1 т/ч; резерв 2,90 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке округа — 96,2 процента; резерв подпитки 2,342 т/ч невелик |
| Историческое решение | там же: 69 тепловых пунктов, 23 479 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 2,658 → 0,102 т/ч; резерв ВПУ 2,342 → 4,898 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 23 479 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; перевод не зависит от газификации источника, год которой исходными документами не установлен |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность третья очередь, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.7. УПК № 7 «Каз» (пгт Каз)

Таблица 9.22 — Пообъектные досье систем. УПК № 7 «Каз» (пгт Каз)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 130/65 с изломом 65 °C |
| Открытый водоразбор | 76 238 т/год, среднечасовой 8,703 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 1,0530 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 17,55 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0875 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 72,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 40,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 12,917 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 19,4 т/ч; резерв 20,60 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольшая доля нормативных утечек округа — 36 626 из 113 155 т/год; температурный график отличается от остальных систем |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 110 тепловых пунктов, 38 147 тыс. руб.; полное технико-экономическое обоснование, гидравлический расчёт и предложения по источникам инвестиций |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 12,917 → 4,214 т/ч; резерв ВПУ 27,083 → 35,786 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 38 147 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.8. УПК № 8 «Мундыбаш» (пгт Мундыбаш)

Таблица 9.23 — Пообъектные досье систем. УПК № 8 «Мундыбаш» (пгт Мундыбаш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | смешанная, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 62 183 т/год, среднечасовой 7,099 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,8190 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 14,89 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0519 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 36,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 60,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | 1 ед., 190 м³ |
| Подпитка тепловой сети | 7,925 т/ч в 2026 году, 7,925 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 7,2 т/ч; резерв 52,80 т/ч |
| Текущие проблемы | смешанное приготовление: доля открытой составляющей в нагрузке 0,819 Гкал/ч не выделена |
| Историческое решение | утверждаемая часть схемы Мундыбашского городского поселения 2021 года: 73 тепловых пункта, 25 103 тыс. руб. |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 7,925 → 0,826 т/ч; резерв ВПУ 52,075 → 59,174 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч между открытой и закрытой составляющими подлежит расчёту |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 25 103 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.9. УПК № 10 «Темир-Тау» (пгт Темиртау)

Таблица 9.24 — Пообъектные досье систем. УПК № 10 «Темир-Тау» (пгт Темиртау)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 29 079 т/год, среднечасовой 3,320 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,2569 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,67 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0356 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 33,93 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 4,052 т/ч в 2026 году, 4,052 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 5,4 т/ч; резерв −5,40 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольший дефицит подпитки округа −4,052 т/ч при нулевой заявленной производительности; аварийный дефицит −5,40 т/ч |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 119 тепловых пунктов, 40 577 тыс. руб.; глава 6 содержит двухэтапный баланс после перевода |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 4,052 → 0,733 т/ч; резерв ВПУ −4,052 → −0,733 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 40 577 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2034 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность вторая очередь, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.5.10. УПК № 3 «Спасск» (пгт Спасск)

Таблица 9.25 — Пообъектные досье систем. УПК № 3 «Спасск» (пгт Спасск)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 2 932 т/год, среднечасовой 0,335 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,0400 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,80 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0310 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 5,37 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 0,428 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 1,1 т/ч; резерв −1,10 т/ч |
| Текущие проблемы | наименьший водоразбор округа; дефицит подпитки −0,428 т/ч при нулевой заявленной производительности |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 5 «Мастер-план» 2021 года: 27 500 тыс. руб.; глава 9 в корпусе отсутствует, число пунктов по редакции 2014–2030 — 79 |
| Применимые варианты | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты — предпочтителен; вариант 3 — центральные тепловые пункты неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; вариант 1 — сохранение открытой схемы отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 0,428 → 0,093 т/ч; резерв ВПУ −0,428 → −0,093 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 27 500 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях не определено |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | мероприятие выполняется на стороне потребителя; газификация источника в 2035 году на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты, очерёдность четвёртая очередь, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.3.6. Принимаемые решения

Таблица 9.26 — Решения по системам

| Источник | Предпочтительный вариант | Очерёдность | Период | Состояние решения | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | первая очередь | 2027–2031 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-01 |
| УПК № 2 Шалым | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | третья очередь | 2031–2036 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-02 |
| УПК № 2 ЦМК | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | третья очередь | 2031–2036 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-03 |
| УПК № 9 ГРЭ | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты предварительно | четвёртая очередь | не определено | предпочтительный вариант; сведения эксплуатирующей организации для подтверждения не представлены | MS-DHW-04 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | первая очередь | 2027–2031 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-05 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | третья очередь | 2031–2036 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-06 |
| УПК № 7 Каз | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | вторая очередь | 2027–2031 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-07 |
| УПК № 8 Мундыбаш | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | вторая очередь | 2031–2036 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-08 |
| УПК № 10 Темир-Тау | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | вторая очередь | 2027–2031 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-09 |
| УПК № 3 Спасск | вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты | четвёртая очередь | 2031–2036 | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных | MS-DHW-10 |

По девяти системам решение принято на уровне варианта и очерёдности и ожидает расчётного подтверждения гидравлики и актуализации числа тепловых пунктов. По УПК № 9 «ГРЭ» решение предварительное: оно принимается по типу системы, но количественного основания не имеет до раскрытия баланса теплоносителя.

Ни по одной системе решение перевод не требуется не принято: правовое требование распространяется на все системы с открытым водоразбором. По УПК № 8 «Мундыбаш» перевод относится к открытой составляющей смешанной схемы; закрытая составляющая уже существует и переводу не подлежит.

9.3.7. Этапность

Одновременный перевод девяти систем не планируется. Очерёдность построена по прозрачным классам, а не по числовому баллу: числовой балл при разнородных критериях был бы искусственным.

Таблица 9.28 — Классы очерёдности

| Класс | Основание отнесения | Системы | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| первая очередь | наибольший водоразбор округа либо совпадение крупного водоразбора с действующим дефицитом подпитки | УПК № 1, УПК № 5 | 2027–2031 |
| вторая очередь | крупный водоразбор либо наибольший дефицит подпитки при наличии проектной проработки | УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10 | 2027–2031 и 2031–2036 |
| третья очередь | средний водоразбор без критичного дефицита | УПК № 2 Шалым, УПК № 2 ЦМК, УПК № 6 | 2031–2036 |
| четвёртая очередь | наименьший водоразбор либо отсутствие раскрытых данных | УПК № 3 Спасск, УПК № 9 ГРЭ | 2031–2036 и не определено |

Таблица 9.29 — Очерёдность по системам

| Источник | Класс | Водоразбор, т/год | Доля, % | Резерв ВПУ, т/ч | Период перевода | Год газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | первая очередь | 341 475 | 43,6 | 74,414 | 2027–2031 | 2035 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | первая очередь | 217 064 | 27,7 | -0,490 | 2027–2031 | срок не установлен |
| УПК № 7 Каз | вторая очередь | 76 238 | 9,7 | 27,083 | 2027–2031 | 2034 |
| УПК № 8 Мундыбаш | вторая очередь | 62 183 | 7,9 | 52,075 | 2031–2036 | 2034 |
| УПК № 10 Темир-Тау | вторая очередь | 29 079 | 3,7 | -4,052 | 2027–2031 | 2034 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | третья очередь | 22 390 | 2,9 | 2,342 | 2031–2036 | срок не установлен |
| УПК № 2 Шалым | третья очередь | 18 157 | 2,3 | -2,282 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 2 ЦМК | третья очередь | 13 266 | 1,7 | 18,287 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 3 Спасск | четвёртая очередь | 2 932 | 0,4 | -0,428 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 9 ГРЭ | четвёртая очередь | нет данных | — | не определён | не определено | 2035 |

Соотношение с газификацией: перевод на закрытую схему — мероприятие на стороне потребителя, а газификация — мероприятие на источнике. Они не связаны технически, и единый год им не назначается. По каждой системе перевод горячего водоснабжения выполняется независимо от газификации источника.

Практическое следствие: перевод может выполняться до газификации, одновременно с ней или после неё. Совмещение работ во времени возможно как организационное решение, но техническим требованием не является и в настоящей главе не предписывается.

9.3.8. Конфигурация горячего водоснабжения на 2031 и 2036 годы

Таблица 9.32 — Состояние систем по этапам

| Источник | Состояние 2026 | Состояние 2031 | Состояние 2036 | Подпитка после перевода, т/ч | Резерв ВПУ после перевода, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | открытая | закрытая | закрытая | 6,605 | 113,395 |
| УПК № 2 Шалым | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,209 | −0,209 |
| УПК № 2 ЦМК | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,199 | 19,801 |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая | решение не принято | решение не принято | не определена | не определён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая | закрытая | закрытая | 2,111 | 24,289 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,102 | 4,898 |
| УПК № 7 Каз | открытая | закрытая | закрытая | 4,214 | 35,786 |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,826 | 59,174 |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая | закрытая | закрытая | 0,733 | −0,733 |
| УПК № 3 Спасск | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,093 | −0,093 |

Состояние «закрытая схема к 2036 году» автоматически не назначается: по УПК № 9 «ГРЭ» решение не принято, поскольку количественного основания для него нет. По остальным девяти системам конфигурация расчётного срока — закрытая, при условии обеспечения финансирования.

Балансы теплоносителя настоящей главы на 2031 и 2036 годы приведены для существующей открытой схемы горячего водоснабжения. Эффект перевода в них не учтён: решение о переводе принимается утверждаемой частью, а его количественные последствия приведены в главе 9. Числовые значения балансов при реализации перевода изменятся в показанном там объёме.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.4.1. Мероприятия и капитальные вложения

Капитальные вложения разделены по составляющим. Альтернативные варианты не суммируются: в предпочтительный вариант включается только вариант 2 — индивидуальные тепловые пункты.

Таблица 9.27 — Структура капитальных вложений

| Составляющая | Состояние | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тепловые пункты потребителей | ранее оценённая стоимость 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 без НДС | исторические решения 2021 и 2023 годов по девяти источникам |
| Центральные и групповые сооружения | стоимость не определено | относится к варианту вариант 3 — центральные тепловые пункты, решение не принято |
| Реконструкция тепловых сетей | стоимость не определено | по расчёту 2021 года увеличения диаметров не требуется; проверка на 2026 не выполнена |
| Реконструкция источников | стоимость не определено | установленная мощность при переводе не изменяется |
| Водоподготовительные установки | стоимость не определено | относится к мероприятию MS-R-05 по четырём источникам |
| Насосное оборудование | стоимость не определено | состав не раскрыт |
| Автоматизация | стоимость не определено | потребность по объектам не определена |
| Сопутствующие работы | стоимость не определено | состав не определён |

Историческая стоимость текущей потребностью в капитальных вложениях не является: она приведена в ценах 2021 года без налога на добавленную стоимость, опирается на число тепловых пунктов, не актуализированное на 2026 год, и не учитывает изменения состава потребителей. Индексация в настоящей главе не выполняется — индекс-дефлятор для этого не определён.

Отсутствие текущей стоимости нулём не замещается. Ни по одной составляющей значение 0 не проставлено.

Источники финансирования не определены. Историческое предложение — бюджетные средства для объектов социальной сферы и средства собственников для жилья и прочих объектов — принимается как рассмотренная альтернатива, а не как принятое решение. Правовая рамка задана частью 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ: программы финансирования включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, а затраты учитываются в тарифах.

9.5. Оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.5.1. Исторические решения 2021 и 2023 годов

Перевод открытых систем на закрытые не является новым для округа предметом. Решения приняты схемами теплоснабжения шести поселений и по пяти территориям содержат количественную проработку — число тепловых пунктов и стоимость.

Таблица 9.8 — Исторические решения по переводу

| Источник | Год решения | Техническое решение | Тепловых пунктов, шт. | Стоимость, тыс. руб. цены 2021 без НДС | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПК № 1 Таштагол | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 407 | 143 842 | не выполнено |
| УПК № 2 Шалым | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 90 | 31 330 | не выполнено |
| УПК № 2 ЦМК | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 29 | 9 955 | не выполнено |
| УПК № 9 ГРЭ | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 31 | 10 574 | не выполнено |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 2023 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 241 | 83 934 | не выполнено |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2023 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 69 | 23 479 | не выполнено |
| УПК № 7 Каз | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 110 | 38 147 | не выполнено |
| УПК № 8 Мундыбаш | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 73 | 25 103 | не выполнено |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 119 | 40 577 | не выполнено |
| УПК № 3 Спасск | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | не раскрыто | 27 500 | не выполнено |
| Итого по действующим источникам | — | — | 1169 и Спасск | 434 441 | — |

Наиболее свежее решение — постановление администрации Шерегешского городского поселения № 49-п от 02.06.2023 об актуализации схемы на 2024 год: 241 тепловой пункт по УПК № 5 и 69 по УПК № 6 общей стоимостью 107 413 тыс. руб. Все остальные решения относятся к актуализации на 2022 год редакции 2021 года.

Из состава исключены два решения по выведенным источникам: УПК № 4 «Калинина» — 3 тепловых пункта и 1 038 тыс. руб., УПК № 12 «Школьная» — 4 тепловых пункта и 1 360 тыс. руб. Эти решения утратили силу.

Полная глава по переводу открытых систем имеется только по двум территориям — Казу и Темиртау. По Таштаголу, Шерегешу и Мундыбашу количественные данные извлечены из утверждаемых частей, по Спасску — из главы 5 «Мастер-план». Глава по переводу открытых систем по Спасску в корпусе отсутствует.

В таблицах исторических глав Каза и Темиртау обнаружен дефект оформления источника: подписи таблиц называют иное муниципальное образование, тогда как строки таблиц и сводные таблицы инвестиций относятся к правильным источникам округа. Данные приняты по строкам таблиц; подписи признаны технической ошибкой исходных документов. Данные иных муниципальных образований не переносились.

9.5.1.1. Результат реализации 2021–2026 годов

Ни одно из решений не реализовано. Доказательство прямое и не требует дополнительного запроса: если бы перевод состоялся, строка отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в балансе 2026 года была бы нулевой. Она ненулевая по всем девяти раскрытым системам и в сумме составляет 782 784 т/год.

Установленный законом срок — 1 января 2022 года — истёк, решения схем поселений приняты, финансирование не обеспечено, работы не выполнены. Это положение является исходным для настоящей схемы.

9.5.1.2. Техническое содержание исторического решения

Положения ранее выполненной проработки, принимаемые настоящей главой как исходные и подлежащие подтверждению на 2026 год, приведены таблицей 9.9.

Таблица 9.9 — Положения исторического решения

| Положение | Содержание | Статус на 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Способ перевода | реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения при сохранении существующих схем присоединения отопления и вентиляции | принимается как базовый |
| Схемы присоединения подогревателей | одноступенчатая параллельная и двухступенчатая смешанная; выбор — на последующих стадиях проектирования | подтверждается; проектных решений нет |
| Регулирование отпуска | центральное качественное по отопительному графику со спрямлением для нужд горячего водоснабжения при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1 | проверено расчётом, см. подраздел 9.8 |
| Реконструкция сетей | увеличение диаметров трубопроводов не требуется по результатам гидравлического расчёта существующих сетей | подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Эффект на водоподготовку | снижение объёмов химводоподготовки; количественная оценка снижения затрат сочтена невозможной | водный эффект рассчитан, см. подраздел 9.7 |
| Источники инвестиций | объекты социальной сферы — областной и местный бюджет; жильё и прочие объекты — средства собственников | решение не принято |

9.5.2. Риски и внешние зависимости

Таблица 9.30 — Риски

| Риск | Содержание | Обращение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число тепловых пунктов не актуально | значения относятся к 2021 и 2023 годам; корпус исходных данных числа потребителей не содержит | актуализация при проектировании; собственных значений не назначается |
| Гидравлический вывод устарел | вывод об отсутствии необходимости увеличения диаметров относится к состоянию сетей 2021 года | подлежит проверке гидравлическим расчётом |
| Нулевая производительность водоподготовки | по трём источникам перевод дефицит не закрывает | мероприятие MS-R-05, сведения Заказчика |
| Аварийная подпитка | дефицит по пяти системам переводом не устраняется | мероприятие MS-R-06, результаты модели |
| Режим регулирования УПК № 1 | условие α ≤ 0,1 не выполняется | отдельное обоснование режима при проектировании |
| Стоимость | текущая потребность не определена, историческая не индексирована | стоимость не определено; определение при разработке инвестиционной программы |
| Источники финансирования | решение не принято | вопрос инвестиционной программы и тарифного регулирования |
| Данные по УПК № 9 ГРЭ | баланс теплоносителя не раскрыт | сведения не представлены по исходным данным; решение предварительное |
| Разделение нагрузки УПК № 8 | доля открытой составляющей в 0,819 Гкал/ч не выделена | подлежит расчёту; произвольное разделение не производится |

Таблица 9.31 — Внешние зависимости

| Контур | Позиция | Влияние на решения главы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заказчик и ресурсоснабжающая организация | технология и фактическая производительность водоподготовки по четырём источникам | не блокирует выбор варианта; блокирует оценку остаточного дефицита |
| Заказчик | баланс теплоносителя УПК № 9 «ГРЭ» | блокирует расчёт эффекта по одной системе |
| Заказчик | актуальное число потребителей с нагрузкой горячего водоснабжения | блокирует определение стоимости |
| Электронная модель | гидравлические режимы по УПК № 1, УПК № 5, УПК № 7 | не блокирует выбор варианта; уточняет решения по сетям |
| Электронная модель | результаты по сценарию 3 для оценки аварийной подпитки | блокирует мероприятие MS-R-06 |
| Проектная организация | выбор схемы присоединения подогревателей и оборудования | последующая стадия; настоящей схемой не предопределяется |

9.5.3. Вопросы, отнесённые к стадии проектирования

Не определялись: текущая стоимость перевода; число тепловых пунктов на 2026 год; состав и тип теплообменного оборудования; необходимость и ёмкость баков-аккумуляторов; гидравлический эффект перевода; лабораторные показатели качества исходной и сетевой воды; разделение нагрузки горячего водоснабжения УПК № 8 между открытой и закрытой составляющими; водный баланс УПК № 9 «ГРЭ»; источники финансирования; тарифные последствия.

Все перечисленные позиции имеют статус зависимости и нулями либо предположениями не замещены.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые не выполняется: стоимость мероприятий по переводу исходными материалами не определена, источник финансирования не утверждён. Тарифный эффект расчёту на дату настоящей редакции не поддаётся. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные годовые расходы топлива тепловых источников приведены в таблице 10.1 по трём расчётным этапам: объём отпущенной тепловой энергии, расход натурального топлива, расход условного топлива и удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию.

Все расчёты выполнены для угольного топлива, поскольку базовым состоянием на 2026 год является работа всех источников на каменном угле. Перевод источников на природный газ, предусмотренный главой 7, изменит структуру топливного баланса после ввода соответствующих объектов; пересчёт топливного баланса на газ выполняется на основании проектных решений и утверждённых удельных расходов, которых в составе исходных данных нет.

Удельный расход условного топлива не изменяется на расчётном периоде и соответствует существующей структуре генерации без изменения состава оборудования: по основным объектам теплоснабжения он принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал, по УПК № 10 «Темир-Тау» — 233,50 кг у.т./Гкал по отдельному решению регулирующего органа. Единый показатель по округу не приводится, поскольку нормативы установлены раздельно.

Таблица 10.1 — Перспективные годовые расходы топлива (лист «Таблица 8.1 Б» расчётной книги)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | г. Таштагол |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 215 899,40 | 216 136,70 | 216 136,70 |
| 1.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 50,151 | 50,206 | 50,206 |
| 1.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 40,837 | 40,882 | 40,882 |
| 1.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 12 328,90 | 12 328,90 | 12 328,90 |
| 1.2.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 3,173 | 3,173 | 3,173 |
| 1.2.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,332 | 2,332 | 2,332 |
| 1.2.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 1.3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК» |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 4 900 | 5 485,05 | 5 485,05 |
| 1.3.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 1,261 | 1,412 | 1,412 |
| 1.3.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,927 | 1,037 | 1,037 |
| 1.3.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 1.4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
| 1.4.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 1.4.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 1.4.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 2. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш» |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 263 537,20 | 437 924,03 | 437 924,03 |
| 2.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 67,820 | 112,698 | 112,698 |
| 2.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 49,848 | 82,833 | 82,833 |
| 2.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 2.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш» |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 10 264,50 | 10 495,05 | 10 495,05 |
| 2.2.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 2,642 | 2,701 | 2,701 |
| 2.2.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,942 | 1,985 | 1,985 |
| 2.2.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 3. | пгт Каз |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз» |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 51 266,40 | 51 521,40 | 51 521,40 |
| 3.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 13,193 | 13,259 | 13,259 |
| 3.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 9,697 | 9,745 | 9,745 |
| 3.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш» |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 21 408,90 | 21 408,90 | 21 408,90 |
| 4.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| 4.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 4,049 | 4,049 | 4,049 |
| 4.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 5. | пгт Темиртау |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау» |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 22 347,30 | 22 347,30 | 22 347,30 |
| 5.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 7,099 | 7,099 | 7,099 |
| 5.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 5,218 | 5,218 | 5,218 |
| 5.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 233,50 | 233,50 | 233,50 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск» |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 3 186,30 | 3 209,30 | 3 209,30 |
| 6.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 0,740 | 0,745 | 0,745 |
| 6.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,603 | 0,607 | 0,607 |
| 6.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |

1. Объём отпуска тепловой энергии (строки х.х.1) принимается с листа «Таблица 1.7» расчётной книги и собственных значений не содержит. Перспектива соответствует принятой модели развития: приросты спроса учтены один раз, на листе «Таблица 1.6» расчётной книги.

2. Расход натурального топлива рассчитан от отпуска по низшей теплоте сгорания, принятой раздельно для каждого источника по перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026, представленному Заказчиком: марка ДГр, 5 700 ккал/кг — УПК № 1, УПК № 9 ГРЭ и УПК № 3 Спасск; марка Др, 5 145 ккал/кг — остальные семь действующих источников. Ранее применявшиеся величины 5 250 и 5 593 ккал/кг относились к более ранним материалам и заменены; по УПК № 5 Новый Шерегеш, УПК № 6 Старый Шерегеш и УПК № 8 Мундыбаш теплота сгорания ранее не была установлена, и графы оставались незаполненными — теперь они рассчитаны по общей методике таблицы. Коэффициент полезного действия 0,755 не изменялся: он получен из норматива удельного расхода 189,15 кг у. т./Гкал, заявленного организацией, а перечень приводит коэффициент по отдельным котлоагрегатам без распределения выработки между ними. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива; на удельный расход условного топлива при неизменном коэффициенте полезного действия она не влияет.

3. Прежняя редакция таблицы содержала одиннадцать годовых граф 2026–2036 с постоянным приращением отпуска, не подтверждённым источником: для УПК № 1 приращение составляло 53 300,82 Гкал в год при полном годовом отпуске 215 899,4 Гкал. Та серия противоречила принятой перспективе и удалена, таблица 10.1 приведена к трём контрольным этапам канона. По замечанию экспертизы годовой ряд восстановлен таблицей 10.2 на иной основе: значения промежуточных лет получены интерполяцией между подтверждёнными этапами 2026 и 2031 годов и постоянством с 2031 по 2036 год. Полученный ряд воспроизводит все три контрольных этапа таблицы 10.1 и согласуется с годовым рядом спроса расчётной книги; приращение отпуска УПК № 1 составляет 47,46 Гкал в год.

Годовой топливный баланс приведён ниже по каждому источнику тепловой энергии и по единой теплоснабжающей организации в целом. Для каждого источника указаны вид ископаемого угля по межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и низшая теплота сгорания, чем выполняется подпункт «в» пункта 14 требований к схемам теплоснабжения.

Таблица 10.2 — Годовой топливный баланс источников тепловой энергии и теплоснабжающего предприятия, 2026–2036 годы

| Источник тепловой энергии и вид топлива | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УПК № 1 (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 215899,4 | 215946,9 | 215994,3 | 216041,8 | 216089,2 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 40,837 | 40,846 | 40,855 | 40,864 | 40,873 | 40,882 | 40,882 | 40,882 | 40,882 | 40,882 | 40,882 |
|  | расход угля, тыс. т | 50,151 | 50,162 | 50,173 | 50,184 | 50,195 | 50,206 | 50,206 | 50,206 | 50,206 | 50,206 | 50,206 |
| УПК № 2 Шалым (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 |
|  | расход угля, тыс. т | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 |
| УПК № 2 ЦМК (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4900,0 | 5017,0 | 5134,0 | 5251,0 | 5368,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,927 | 0,949 | 0,971 | 0,993 | 1,015 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
|  | расход угля, тыс. т | 1,261 | 1,291 | 1,321 | 1,351 | 1,381 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| УПК № 9 ГРЭ (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | расход угля, тыс. т | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 263537,2 | 298414,6 | 333291,9 | 368169,3 | 403046,7 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 49,848 | 56,445 | 63,042 | 69,639 | 76,236 | 82,833 | 82,833 | 82,833 | 82,833 | 82,833 | 82,833 |
|  | расход угля, тыс. т | 67,820 | 76,796 | 85,772 | 94,747 | 103,723 | 112,698 | 112,698 | 112,698 | 112,698 | 112,698 | 112,698 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 10264,5 | 10310,6 | 10356,7 | 10402,8 | 10448,9 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 1,942 | 1,950 | 1,959 | 1,968 | 1,976 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 |
|  | расход угля, тыс. т | 2,642 | 2,653 | 2,665 | 2,677 | 2,689 | 2,701 | 2,701 | 2,701 | 2,701 | 2,701 | 2,701 |
| УПК № 7 Каз (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 51266,4 | 51317,4 | 51368,4 | 51419,4 | 51470,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 9,697 | 9,707 | 9,716 | 9,726 | 9,736 | 9,745 | 9,745 | 9,745 | 9,745 | 9,745 | 9,745 |
|  | расход угля, тыс. т | 13,193 | 13,206 | 13,220 | 13,233 | 13,246 | 13,259 | 13,259 | 13,259 | 13,259 | 13,259 | 13,259 |
| УПК № 8 Мундыбаш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 | 4,049 |
|  | расход угля, тыс. т | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| УПК № 10 Темир-Тау (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,218 |
|  | расход угля, тыс. т | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 | 7,099 |
| УПК № 3 Спасск (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3186,3 | 3190,9 | 3195,5 | 3200,1 | 3204,7 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,603 | 0,604 | 0,604 | 0,605 | 0,606 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
|  | расход угля, тыс. т | 0,740 | 0,741 | 0,742 | 0,743 | 0,744 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |
| Итого по ООО «ЮКЭК» | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 606427,9 | 641571,4 | 676715,0 | 711858,5 | 747002,1 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 115,697 | 122,344 | 128,992 | 135,639 | 142,287 | 148,934 | 148,934 | 148,934 | 148,934 | 148,934 | 148,934 |
|  | расход угля, тыс. т | 151,889 | 160,932 | 169,974 | 179,017 | 188,060 | 197,103 | 197,103 | 197,103 | 197,103 | 197,103 | 197,103 |

Расход условного топлива получен как произведение отпуска тепловой энергии на удельный расход, установленный долгосрочными параметрами государственного регулирования: 189,15 кг условного топлива на гигакалорию по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг условного топлива на гигакалорию по УПК № 10 «Темир-Тау». Расход натурального топлива получен делением расхода условного топлива на отношение низшей теплоты сгорания к 7000 ккал/кг: для марки ДГр это 0,814286, для марки Др — 0,735. Расчёт воспроизводит величины таблицы 10.1 по всем трём контрольным этапам и по всем десяти источникам.

Преобладающим видом топлива по округу является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна марки Др с низшей теплотой сгорания 5145 ккал/кг: на него приходится 66,30 процента натурального расхода в 2026 году и 74,00 процента в 2036 году. Марка ДГр с низшей теплотой сгорания 5700 ккал/кг применяется на трёх источниках — УПК № 1, УПК № 9 «ГРЭ» и УПК № 3 «Спасск». Резервное и аварийное топливо ни на одном источнике не установлено.

Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников на природный газ. Расход природного газа после перевода настоящей таблицей не рассчитывается: подтверждённые низшая теплота сгорания газа и коэффициент полезного действия газового оборудования в составе исходных данных отсутствуют, а замена угля расчётной величиной без этих входов дала бы недостоверный баланс. Сроки перевода по каждому источнику приведены реестром мероприятий.

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии рассчитаны для зимнего, летнего и переходного периодов и приведены таблицами настоящей главы на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчёта нормативных запасов топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены таблицами настоящей главы. Нормативы рассчитаны по нормативному запасу топлива основного вида; фактический остаток топлива и вместимость топливного склада исходными данными не подтверждены, расчёт обеспеченности в сутках не выполняется.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, — каменный уголь Кузнецкого бассейна, относящийся к местным видам топлива. Возобновляемые источники энергии в топливном балансе округа не применяются.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид ископаемого угля по Межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и низшая теплота сгорания приняты по сведениям теплоснабжающей организации и приведены таблицами настоящей главы. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию принят по долгосрочным параметрам государственного регулирования и составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения; по УПК № 10 «Темир-Тау» норматив установлен отдельным решением регулирующего органа и составляет 233,50 кг у.т./Гкал.

10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива

Преобладающим в округе видом топлива по совокупности всех систем теплоснабжения на базовый 2026 год является каменный уголь Кузнецкого бассейна: на нём работают все десять действующих источников тепловой энергии.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников тепловой энергии на природный газ. Перевод отнесён к 2034 и 2035 годам; по источникам УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» год ввода исходными документами не установлен.

10.7. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации

Перспективные топливные балансы построены исходя из перевода всех десяти источников тепловой энергии на природный газ как основной вид топлива. Основанием служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16 июля 2024 года с календарным графиком и договор поставки газа общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Кемерово» с обществом с ограниченной ответственностью «ЮКЭК» от 19 августа 2024 года № 30/011/9756.

Годы перевода приняты по календарному графику указанной программы и отнесены к 2034 и 2035 годам. До наступления этих сроков топливные балансы рассчитаны на каменном угле; промежуточный этап 2031 года рассчитан полностью на угле, что отражено в подразделах 10.1–10.6.

Календарный график программы не содержит года перевода источников УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш». По этим двум источникам год перевода в настоящей редакции не назначается; согласование перспективного топливного баланса по ним выполняется после дополнения календарного графика программы газификации.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

11.1.1. Нормативная методика оценки надёжности

Оценка надёжности выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 в редакции от 18 марта 2025 года, и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212 в редакции от 11 сентября 2024 года.

Таблица 11.1 — Применимые положения и их действие

| Положение | Содержание | Применимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пункт 2, абзац о численности до 100 тыс. человек | необязательность подпункта «в» пункта 23 и пунктов 55, 56 | применяется: население округа 48 262 человека |
| Подпункт «з» пункта 73 | сценарии развития аварий, не менее одного для каждой зоны с суммарной установленной мощностью источников 100 Гкал/ч и более, с моделированием отказов, расчётом послеаварийных гидравлических режимов и оценкой надёжности | применяется безусловно |
| Подпункт «ж» пункта 45, подпункты «е» и «ж» пункта 73, пункты 74.1–74.3 | меры по повышению надёжности для малонадёжных и ненадёжных систем | условно: не применяются, если субъектом не определена система мер по разделу X постановления № 808 и (или) итоги анализа не направлены в органы энергонадзора |
| Пункты 47–56 приказа № 212, приложение № 18 | показатели надёжности, повреждаемость, среднее время восстановления, интенсивность повреждений, карта зон с ненормативной надёжностью | применяется; все зоны округа — изолированные системы теплоснабжения |

В главе последовательно разделены три несовпадающих понятия. Структурная надёжность — состав оборудования и резервирование. Эксплуатационная надёжность — фактическая статистика отказов. Расчётная надёжность — значения показателей, полученные по методикам. Отсутствие отказов в отчётном периоде структурным резервированием не является и его не заменяет.

Электронная модель разрабатывается отдельно; её результаты подлежат включению в настоящую главу. Необязательность главы электронной модели по пункту 2 постановления не отменяет требования подпункта «з» пункта 73.

11.1.2. Исходные данные

Таблица 11.2 — Состав исходных данных

| Источник данных | Дата | Что получено |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень котельных, котлов | 31.07.2026 | состав 44 котлов по десяти действующим источникам: марка, год ввода, единичная мощность, КПД, топливо; всего в перечне 46 позиций, включая два котла выведенной из работы УПК № 4 «Калинина» |
| Схемы теплоснабжения. Актуализация на 2026, шесть документов | 2026 | показатели надёжности по источникам, балансы мощности, производительность ВПУ, нормативы запаса топлива, поучастковые расчёты надёжности сетей |
| Показатели надёжности и энергетической эффективности за 2025 год | 2025 | статистика прекращений подачи, протяжённость сетей, потери, материальная характеристика, физический износ |
| Режимные карты, 41 карта | 2025 | параметры магистралей: максимальная тепловая нагрузка, давления в подающем и обратном трубопроводах |
| Реестр тепловых сетей проекта | 2026 | 1 294 участка: диаметр, вид прокладки, год ввода, длина по оси трассы, материальная характеристика |
| Схемы теплоснабжения поселений редакции 2021 года | 2021 | исторические сведения о топологии сетей и резервировании |
| Письмо ООО «ЮКЭК» о протяжённости тепловых сетей | 28.08.2026 | сводные сведения о протяжённости тепловых сетей; представлены в связи с оценкой возможности замены сетей, поучастковой сверке не подвергались и в расчёт настоящей редакции не приняты; величина и обоснование непринятия приведены в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» |

Прослеживаемость каждого показателя обеспечивается реестрами доказательств: гранулярный реестр надёжности (165 записей) и реестр располагаемой мощности (46 записей).

11.1.3. Методические особенности исходных документов

При воспроизведении расчётов выявлены несоответствия между приведёнными в исходных документах значениями и применёнными в тех же документах шкалами. Они изложены нейтрально и учтены при формировании выводов настоящей главы.

Таблица 11.5 — Выявленные несоответствия

| Предмет | Содержание несоответствия | Учёт в настоящей главе |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Классификация УПК № 9 «ГРЭ» | источнику присвоена категория «высоконадёжные», тогда как эта категория по приведённому в документе критерию требует Кэ = 1, а фактическое значение равно 0,6; при Кэ = 0,6 и высоком показателе отказности ни одна из четырёх категорий шкалы не выполняется | категория «высоконадёжные» не воспроизводится; классификация источника не устанавливается |
| Формула показателя интенсивности отказов источника | выражение (Кэ + Кв + Кт) / 3 по построению даёт результат в диапазоне 0,6…1,0, который по собственной шкале документа соответствует наихудшей оценке даже при полном резервировании; в документах значение проставлено по признаку отсутствия отказов | показатель приводится с указанием способа его получения |
| Показатель Ки | используется в критерии классификации источников, но в документах не определён | отождествление с показателем интенсивности отказов источника принято как допущение |
| Уровень резервирования Кр | значение 0,5 соответствует резервированию 50–70 % нагрузки, что не согласуется с описанием лучевой топологии без резервирующих перемычек в схемах редакции 2021 года; расчёт доли в документах не приведён | показатель не используется как доказательство фактического резервирования |
| Нормативная ссылка методики | шкалы показателей приведены без указания утвердившего их акта | реквизит запрошен |

11.1.4. Надёжность тепловых сетей

Реестр тепловых сетей округа содержит 1 294 участка суммарной длиной по оси трассы 105 536,70 м; в пересчёте на сумму подающего и обратного трубопроводов — 211 073,40 м. Материальная характеристика по реестру составляет 31 959,82 м².

Протяжённость тепловых сетей принята по реестру участков, подтверждённому Заказчиком 13 августа 2026 года, и составляет 105 536,70 м по оси трассы при двухтрубной прокладке по 1 294 участкам. Общество с ограниченной ответственностью «ЮКЭК» письмом от 28 августа 2026 года представило сводные сведения о протяжённости тепловых сетей, дающие по тому же базису 217 230,4 м. Сведения представлены в связи с оценкой возможности замены тепловых сетей, поучастковой сверке с реестром схемы не подвергались и в расчёт настоящей редакции не принимаются. Расхождение по охвату зафиксировано и подлежит уточнению при последующей актуализации схемы теплоснабжения. По паровым и конденсатным сетям сведения той же организации приняты: там представлена таблица-замена с перечнем конкретных участков, диаметрами, годами ввода и способом прокладки, то есть адресное уточнение состава, проверяемое построчно, тогда как по водяным сетям представлена сводная величина иного охвата, принятие которой потребовало бы пересмотра всей расчётной базы.

Документы актуализации 2026 года содержат поучастковый расчёт надёжности: по каждому участку приведены вид прокладки, год прокладки, диаметр, длина, время восстановления, интенсивность восстановления, интенсивность отказов, поток отказов, относительное количество отключаемой нагрузки и вероятность отказа. Расчёт воспроизводится и проверяется, а не выполняется заново.

Состав рассчитываемых величин соответствует пункту 51 Методических указаний — общее число повреждений на тепловых сетях и сооружениях на них в течение отопительного периода, среднее время восстановления режима потребления тепловой энергии и интенсивность повреждений в целом по зоне действия источника тепловой энергии — и методике приложения № 18, применяемой для изолированных систем теплоснабжения (таблицы П18.7 — П18.9 для определения фактических показателей надёжности). Все десять зон округа являются изолированными системами, поэтому методика применяется напрямую.

Карта зон с ненормативной надёжностью теплоснабжения потребителей, предусмотренная пунктом 53 Методических указаний, формируется после получения результатов моделирования аварийных ситуаций.

Таблица 11.6 — Показатели состояния и отказности тепловых сетей

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Протяжённость по оси трассы | 105 536,70 м | реестр проекта, 1 294 участка |
| Сумма подающего и обратного трубопроводов | 211 073,40 м | реестр проекта |
| Протяжённость по отчётности организации | 220,73 км | показатели 2025 года |
| Материальная характеристика | 31 959,82 м² | реестр проекта |
| Физический износ сетей теплоснабжения | 52,00 % | показатели 2025 года |
| Физический износ зданий и сооружений | 58,00 % | показатели 2025 года |
| Доля ветхих сетей, подлежащих замене | 20–30 % (Кс = 0,6) | актуализация 2026 |
| Отказы с ограничением отпуска за три года | не зафиксированы | актуализация 2026 |

Расхождение протяжённости объясняется различием базисов учёта: величина отчётности организации соответствует сумме двух трубопроводов, а не длине трассы. Необъяснённый остаток составляет 9,66 км, или 4,6 %. Канон проекта — 105 536,70 м по оси трассы.

11.1.5. Эксплуатационная статистика

Таблица 11.15 — Фактические показатели за 2025 год

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на источниках, шт. | 0 | 0 |
| Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на тепловых сетях, шт. | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная мощность вводимых в эксплуатацию источников, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Суммарная протяжённость вводимых в эксплуатацию сетей, км | 0,00 | 0,00 |

Документы актуализации 2026 года дополняют: отказов и вынужденных отключений тепловой сети и источников тепловой энергии за последние три года не зафиксировано.

Отсутствие прекращений подачи относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является. Система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов; из отсутствия отказов вывод о наличии резерва не следует.

11.2. Метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей не приводятся: эксплуатационная статистика восстановлений (продолжительность и состав ремонтных работ) теплоснабжающей организацией не предоставлена. Расчётные значения в настоящей редакции схемы не приводятся.

11.2.1. Недостающие исходные данные

Таблица 11.18 — Перечень недостающих сведений

| Предмет | Охват | Влияние на главу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Режимный состав котлов: рабочие, резервные, ремонтные | десять источников | эксплуатационное резервирование, подраздел 11.3 |
| Сетевые, подпиточные, питательные насосы: состав, резерв, автоматика | десять источников | структурная надёжность, единичные точки отказа |
| Тягодутьевое оборудование по котлам | десять источников | структурная надёжность, единичные точки отказа |
| Фактический остаток топлива и вместимость склада | десять источников | обеспеченность топливом, подраздел 11.10 |
| Технология подготовки подпиточной воды | четыре источника | подраздел 11.9, единичная точка отказа № 3 |
| Паспортная мощность котла ДКВР-20/13 | УПК № 10 «Темир-Тау» | установленная мощность источника и итог округа |
| Стационарный резервный источник электроэнергии | УПК № 9 «ГРЭ» | единичная точка отказа № 1, сценарий 7 |
| Полная редакция показателей надёжности | УПК № 5 и УПК № 6 | подраздел 11.4 |
| Количество отказов по зонам за 2023 и 2024 годы | десять зон | интенсивность отказов |
| Акты и паспорта готовности к отопительному периоду | 2024–2026 годы | эксплуатационная оценка |
| Сведения об определении системы мер по повышению надёжности исполнительным органом субъекта и о направлении итогов анализа в органы энергонадзора | округ | применимость условных требований |

11.3. Результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

11.3.1. Структурная надёжность источников тепловой энергии

Установленная мощность приведена по перечню котлов на 31 июля 2026 года. Располагаемая мощность приведена по документам актуализации 2026 года, где она указана равной установленной по всему горизонту; ранее применявшееся в проекте расчётное ограничение 25 % установленной мощности источниками не подтверждается и снято решением о корректировке расчётной базы.

Таблица 11.3 — Мощность и котельный резерв источников

| Источник | Котлов, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность по источнику, Гкал/ч | Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч | Крупнейший котёл, Гкал/ч | Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| УПК № 1 Таштагол | 5 | 150,00 | 150,00 | 79,7765 | 30,00 | 120,00 |
| УПК № 2 Шалым | 3 | 17,00 | 17,00 | 13,3721 | 6,50 | 10,50 |
| УПК № 2 ЦМК | 3 | 10,20 | 10,20 | 7,9767 | 3,90 | 6,30 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4 | 4,50 | 4,50 | 3,9376 | 1,25 | 3,25 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 7 | 114,00 | 114,00 | 71,3008 | 20,00 | 94,00 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 4 | 24,00 | 24,00 | 21,2028 | 6,00 | 18,00 |
| УПК № 7 Каз | 5 | 72,00 | 72,00 | 62,7067 | 20,00 | 52,00 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 5 | 36,00 | 36,00 | 27,4241 | 12,00 | 24,00 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 3 | 33,93 | 33,93 | 27,3545 | 11,20 | 22,73 |
| УПК № 3 Спасск | 5 | 5,37 | 5,37 | 4,2386 | 1,25 | 4,12 |
| Итого | 44 | 467,00 | 467,00 | 319,2904 | — | — |

Резерв приведён относительно присоединённой нагрузки по листу «Таблица 2.0» расчётной книги. Располагаемая мощность вычисляется как установленная за вычетом подтверждённых технических ограничений; по всем десяти источникам документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку «Ограничения, Гкал/ч» со значением 0, поэтому численно располагаемая совпадает с установленной. Совпадение не означает тождества понятий: при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная — нет.

По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,93 Гкал/ч. Контрольное значение 33,93 Гкал/ч, приведённое в отчётности за 2025 год и в заголовочных строках документа актуализации, даёт итог по округу 467,00 Гкал/ч; расхождение сохраняется до получения паспорта котла и в ноль не округляется.

Разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав в исходных документах отсутствует. Превышение числа установленных котлов над числом работающих резервом не признаётся; эксплуатационное резервирование не установлено и требует сведений Заказчика.

Запрошены у эксплуатирующей организации: режимный состав котлов по десяти источникам; состав и резервирование сетевых, подпиточных и питательных насосов; тягодутьевое оборудование по котлам.

По УПК № 10 «Темир-Тау» сохраняется расхождение установленной мощности: 33,93 Гкал/ч по перечню котлов (три котла по 11,2) и 33,93 Гкал/ч по показателям 2025 года и документу актуализации 2026 года (три котла по 11,31). Расхождение влияет на итог округа: 467,00 либо 467,00 Гкал/ч. До получения паспорта котла величина не выбирается.

11.3.2. Показатели надёжности источников

Показатели приведены по документам актуализации 2026 года. Все они являются производными индексами: значение получается попаданием физической величины в интервал шкалы. Обратный переход от значения показателя к физической конфигурации возможен только для Кэ, Кв и Кт, где шкала двузначна.

Таблица 11.4 — Показатели надёжности по источникам

| Источник | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | 1,0 | н/д | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | 1,0 | н/д | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |

Кэ — надёжность электроснабжения: 1,0 при наличии резервного электропитания, 0,6 при отсутствии. Кв — надёжность водоснабжения по той же шкале. Кт — надёжность топливоснабжения. Кб — соответствие мощности и пропускной способности фактическим нагрузкам, рассчитывается по подключённой договорной нагрузке. Кр — уровень резервирования, отношение резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической нагрузке, подлежащей резервированию. Кс — доля ветхих сетей, подлежащих замене; значение 0,6 соответствует интервалу 20–30 %.

Показатели готовности к аварийно-восстановительным работам по восьми источникам, где они раскрыты: Кп = 0,8; Км = 1,0; Ктр = 1,0; Кист = 1,0; Кгот = 0,95, категория «удовлетворительная готовность». Расчёт воспроизведён: 0,25 · 0,8 + 0,35 · 1,0 + 0,3 · 1,0 + 0,1 · 1,0 = 0,95.

Показатель Кист характеризует укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ и стационарный резервный источник питания котельной не заменяет.

Запрошены у эксплуатирующей организации: значения Кт, Кнед, Кп, Км, Ктр, Кист и Кгот по УПК № 5 и УПК № 6 — в документе по Шерегешу отсутствуют.

11.3.3. Топологическое резервирование тепловых сетей

В настоящем подразделе раздельно приводятся исторический факт топологии и современный расчётный показатель. Они не объединяются и не подтверждают друг друга.

Таблица 11.7 — Сведения о резервировании

| Слой | Содержание | Год | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Исторический факт топологии | схема лучевой конфигурации, кольцевые схемы отсутствуют, от каждого источника отходит одна тепломагистраль, резервирующие перемычки отсутствуют; в аварийных условиях обеспечение отключаемых потребителей минимальным расходом теплоносителя не достигается | 2021 | подтверждён по зонам Каз, Темир-Тау, Спасск |
| Современный расчётный показатель | уровень резервирования Кр = 0,5 по всем зонам, что по применённой шкале соответствует резервированию от 50 до 70 % фактической тепловой нагрузки | 2026 | приведён без раскрытия расчёта доли |

Фактических резервирующих перемычек в документах актуализации 2026 года не названо: термин встречается только в определении самого показателя. Расчёт доли резервируемой нагрузки в документах не приведён.

Фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки по каждой из десяти зон и перечень обеспечивающих её связей определяются расчётом уровня резервирования. До завершения расчётного контура вывод о фактическом уровне резервирования не формулируется: приведение условной величины подменило бы результат расчёта.

11.3.4. Электроснабжение источников

Таблица 11.8 — Резервирование электроснабжения

| Источник | Кэ | Резервный ввод по данным источника | Стационарный резервный источник питания | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,6 | отсутствует | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |

По девяти источникам документы актуализации 2026 года содержат прямую формулировку о наличии резервного ввода по электроснабжению. Категория надёжности электроприёмников, число вводов и схема питания в них не раскрыты, поэтому утверждение о наличии второго независимого ввода определённой категории надёжности не приводится.

По УПК № 9 «ГРЭ» документ актуализации 2026 года прямо указывает на отсутствие резервного ввода по электроснабжению. Это единственный источник округа с подтверждённым отсутствием резервного сетевого питания. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии по нему не подтверждено и не опровергнуто.

По УПК № 9 исходными документами не установлены: наличие, мощность и время автономной работы стационарного резервного источника питания; наличие автоматического ввода резерва; перечень нагрузок, способных питаться от аварийного источника; техническая возможность второго ввода.

11.3.5. Водоснабжение источников и водоподготовка

Таблица 11.9 — Резервирование водоснабжения и производительность ВПУ

| Источник | Кв | Тип резервирования водоснабжения | Производительность ВПУ, т/ч | Баки-аккумуляторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 120 | 0 |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | бак х/в 2 × 100 м³ | 0 | 2 × 100 м³ |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 20 | 0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 1,0 | бак х/в 6 м³ | 0 | 6 м³ |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 26,4 | 0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 5,0 | 0 |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 40 | 0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 60 | 1 шт., 190 м³ |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 0 | 0 |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | накопительная ёмкость | 0 | нак. ёмкость |

Резервирование водоснабжения источников выполнено двумя способами: резервный трубопровод холодного водоснабжения — по семи источникам, накопительная ёмкость либо бак холодной воды — по трём. Показатель Кв принимает одно и то же значение для обоих способов и сведений об автономности не содержит.

Ёмкость резервом отопительного периода не признаётся: полезный объём, назначение и связь с фактическим расходом подпитки не установлены, поэтому расчётная автономность не приводится.

По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — производительность водоподготовительной установки указана нулевой при подтверждённом водоразборе на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме. Нулевое значение квалифицируется как незаполненное поле либо как обстоятельство, не подтверждённое исходными документами, но не как подтверждённое отсутствие установки.

Запрошены у эксплуатирующей организации: фактическая технология подготовки подпиточной воды по четырём источникам с нулевой производительностью ВПУ; полезный объём и назначение баков.

11.3.6. Топливообеспечение

Нормативы создания запасов топлива приведены по документам актуализации 2026 года и постоянны на горизонте 2026–2036 годов. Проверено соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного — выполняется по всем раскрытым источникам.

Таблица 11.10 — Нормативы запаса топлива, тыс. т

| Источник | Общий норматив | Неснижаемый норматив | Эксплуатационный норматив | Контроль суммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 18,878 | 2,846 | 16,032 | выполняется |
| УПК № 2 Шалым | 1,297 | 0,187 | 1,110 | выполняется |
| УПК № 2 ЦМК | 0,575 | 0,080 | 0,495 | выполняется |
| УПК № 9 ГРЭ | — | — | — | — |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 12,044 | 1,635 | 10,409 | выполняется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | н/д | н/д | н/д | — |
| УПК № 7 Каз | 5,997 | 0,792 | 5,205 | выполняется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,884 | 0,242 | 1,642 | выполняется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2,197 | 0,296 | 1,901 | выполняется |
| УПК № 3 Спасск | 0,301 | 0,042 | 0,259 | выполняется |

Нормативы приведены по таблице 8.2 «Прогноз нормативов создания запасов топлива» документов актуализации схем теплоснабжения на 2026 год; на расчётном периоде 2026–2036 годов значения приняты постоянными. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения; обстоятельство требует пояснения и как подтверждённое отсутствие запаса не квалифицируется. По УПК № 6 «Старый Шерегеш» нормативы исходным документом не раскрыты.

Фактический остаток топлива, вместимость топливного склада и сведения о резервировании топливоподачи в исходных документах отсутствуют. Норматив запаса, фактический остаток и вместимость склада приводятся раздельно; расчёт обеспеченности в сутках не выполняется за отсутствием исходных данных.

Запрошены у эксплуатирующей организации: фактический остаток топлива на дату, вместимость топливного склада, резервирование топливоподачи по десяти источникам.

11.3.7. Единичные точки отказа

Таблица 11.16 — Реестр единичных точек отказа

| Обозначение | Объект | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № 1 | УПК № 9 «ГРЭ», электроснабжение | резервный ввод по электроснабжению отсутствует по прямому указанию документа актуализации 2026 года; наличие стационарного резервного источника питания не подтверждено | подтверждённая единичная точка отказа |
| № 2 | Тепловые сети всех десяти зон | по историческим сведениям 2021 года топология лучевая, резервирующие перемычки отсутствуют; современный показатель уровня резервирования этому не соответствует и расчётом не подтверждён | возможная единичная точка отказа; подтверждается расчётным моделированием |
| № 3 | Водоподготовка УПК № 2 «Шалым», № 9 «ГРЭ», № 10 «Темир-Тау», № 3 «Спасск» | производительность водоподготовительной установки указана нулевой при работе в открытой системе; физическая конфигурация не установлена | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |
| № 4 | Насосное и тягодутьевое оборудование всех источников | состав, резервирование и наличие автоматического включения резерва не установлены | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |
| № 5 | Котельный резерв всех источников | разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав не установлено; эксплуатационная возможность вывода одного котла не подтверждена | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |

11.4. Результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась: исходные данные по отказам и восстановлениям участков тепловых сетей отсутствуют, расчёт коэффициента готовности без них не воспроизводим. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

11.5. Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась по той же причине: эксплуатационная статистика отказов и восстановлений не предоставлена. Количество прекращений подачи тепловой энергии по данным теплоснабжающей организации равно нулю на всех этапах. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

11.6. Мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности

11.6.1. Предложения по повышению надёжности

Приведены только предложения, следующие из подтверждённого обстоятельства либо из нормативного требования. Предложения, которые потребовали бы предположений о неустановленных фактах, не формируются.

Таблица 11.17 — Предложения и их основания

| Обозначение | Предложение | Основание | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| M-01 | Обеспечение резервного электроснабжения УПК № 9 «ГРЭ» — устройство второго ввода либо установка стационарного резервного источника питания | единичная точка отказа № 1: подтверждённое отсутствие резервного ввода | обосновано |
| M-02 | Замена ветхих участков тепловых сетей | доля ветхих сетей, подлежащих замене, 20–30 % по всем зонам; физический износ сетей 52 % | обосновано, объём определяется после расчёта |
| M-03 | Замещение низкоэффективного котельного оборудования УПК № 5 «Новый Шерегеш» | четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %; сроки согласуются с графиком газификации | обосновано, сроки уточняются |
| M-04 | Устройство резервирующих связей тепловых сетей | единичная точка отказа № 2; объём и целесообразность определяются по результату сценария 9 | ожидает результата модели |
| M-05 | Оснащение источников водоподготовкой либо подтверждение существующей схемы | единичная точка отказа № 3 | ожидает сведений Заказчика |
| MS-R-07 | Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика | решение принято; состав приведён таблицей 11.20 |

Потребность в инвестициях по предложениям M-02 — M-05 определяется после получения недостающих сведений и результатов моделирования.

В целях повышения надёжности теплоснабжения и ограничения последствий аварийных ситуаций предусматривается создание унифицированного мобильного аварийного резерва. В состав резерва входят блочно-модульные котельные, предназначенные для обеспечения резервной тепловой мощности, и дизель-генераторные установки, предназначенные для резервного электроснабжения насосного, вспомогательного и управляющего оборудования.

Мобильные блочно-модульные котельные не учитываются в установленной мощности действующих источников теплоснабжения и вводятся в работу только в рамках аварийного сценария.

Дизель-генераторные установки не являются источниками тепловой энергии и не включаются в тепловой баланс системы теплоснабжения.

Требуемая резервная тепловая мощность определена по теплопотерям направления с коэффициентом запаса 1,15. Для сетей поддержания циркуляции принят температурный график 20/10 °C при наружной температуре минус 40 °C, для объектов систем жизнеобеспечения — отопительный график 95/70 °C.

Предложение предусматривает два самостоятельных сценария. Сценарий полного оснащения направлений предполагает отдельный резервный источник для каждого из десяти направлений: две блочно-модульные котельные мощностью 1,0 МВт, пять мощностью 0,5 МВт и три мощностью 0,2 МВт, а также три дизель-генераторные установки мощностью 500 кВт и пять мощностью 200 кВт. Сокращённый мобильный парк предполагает две блочно-модульные котельные мощностью 1,0 МВт и одну мощностью 0,5 МВт, а также две дизель-генераторные установки мощностью 500 кВт и одну мощностью 200 кВт; он предназначен для последовательного применения на разных направлениях и одновременного резервирования всех направлений не обеспечивает. Сценарии раздельны и суммированию не подлежат.

Сводная таблица предложения указывает пять дизель-генераторных установок мощностью 200 кВт, тогда как состав направлений требует семи. Расхождение исходного документа подлежит уточнению и на включение мероприятия в схему не влияет. Перечень электроприёмников с установленной мощностью каждого исходным документом не раскрыт, поэтому заявленные 200 и 500 кВт подтверждённым расчётным результатом не являются.

Таблица 11.20 — Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок

| Направление применения | Аварийный сценарий | Требуемая резервная тепловая мощность, кВт | Предлагаемая БМК, МВт | Назначение БМК | Резервная электрическая нагрузка, кВт | Предлагаемая ДГУ, кВт | Назначение ДГУ | Ограничения применения | Срок реализации | Стоимость | Источник финансирования | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Новый город | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 1001 | 1,0 | резервная тепловая мощность | 45 | 500 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| Старый город | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 470 | 0,5 | резервная тепловая мощность | 25 | 500 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| УПК № 2 «ЦМК» | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 275 | 0,5 | резервная тепловая мощность | 25 | 200 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| УПК № 2 «Шалым» | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 204 | 0,2 | резервная тепловая мощность | 15 | 200 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| УПК № 9 «ГРЭ» | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 90 | 0,2 | резервная тепловая мощность | 15 | 200 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш», верхняя и нижняя зоны | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 706 | 1,0 | резервная тепловая мощность | 45 | 500 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | отказ основного источника, поддержание циркуляции | 141 | 0,2 | резервная тепловая мощность | 15 | 200 | резервное электроснабжение | режим поддержания циркуляции; полное отопление требует отдельного расчёта | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| ЦРБ пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, 1 и 1/1 | отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения | 610 | 0,5 | резервная тепловая мощность | 25 | 200 | резервное электроснабжение | отопительный режим объекта жизнеобеспечения | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| ЦРБ г. Таштагол, ул. Нестерова, 30 | отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения | 515 | 0,5 | резервная тепловая мощность | 25 | 200 | резервное электроснабжение | отопительный режим объекта жизнеобеспечения | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| ЦРБ г. Таштагол, ул. Ленина, 7 | отказ основного источника, отопление объекта жизнеобеспечения | 537 | 0,5 | резервная тепловая мощность | 25 | 200 | резервное электроснабжение | отопительный режим объекта жизнеобеспечения | определяется при разработке проектной документации | — | определяется при формировании программы | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика |
| Итого | — | 4549 | — | — | 260 | 2900 | — | — | — | — | — | — |

Стоимость мероприятия, срок реализации и источник финансирования определяются при разработке проектной документации и формировании соответствующей программы.

11.6.2. Выводы

Таблица 11.19 — Выводы по степени обоснованности

| Категория | Вывод |
| --- | --- |
| Подтверждено | Установленная мощность десяти действующих источников составляет 467,00 либо 467,00 Гкал/ч в зависимости от разрешения расхождения по УПК № 10. Располагаемая мощность по данным источников равна установленной; ранее применявшееся расчётное ограничение 25 % не подтверждается. Резервное электроснабжение имеется по девяти источникам и отсутствует по УПК № 9. Резервное водоснабжение имеется по всем десяти. Система резервного топливоснабжения имеется по восьми раскрытым источникам, нормативы запаса топлива установлены. За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии не зафиксировано. Физический износ тепловых сетей составляет 52 %, зданий и сооружений — 58 %. |
| Предварительно | Скрининг вывода крупнейшего котла даёт положительный остаток по девяти источникам. По УПК № 5 результат зависит от базы нагрузки: положительный при подключённой договорной нагрузке и отрицательный при полной максимальной перспективной. Результат носит характер скрининга паспортных мощностей и нормативной оценкой не является. |
| Ожидает результатов моделирования | Фактический уровень резервирования тепловых сетей по десяти зонам. Обеспечиваемая доля нагрузки и послеаварийные гидравлические режимы по зонам Z-01 и Z-02, требуемые подпунктом «з» пункта 73. Последствия потери электроснабжения УПК № 9. |
| Ожидает сведений Заказчика | Эксплуатационное резервирование котельного оборудования. Резервирование насосного и тягодутьевого оборудования. Фактическая обеспеченность топливом. Конфигурация водоподготовки четырёх источников. Установленная мощность УПК № 10. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии УПК № 9. |

Классификация систем теплоснабжения округа по степени надёжности в настоящей редакции не устанавливается: применённая в исходных документах шкала не покрывает сочетание показателей, наблюдаемое по УПК № 9, а показатель уровня резервирования требует подтверждения расчётом.

Соответствие требованиям в полном объёме подтверждается после получения результатов расчётного моделирования аварийных ситуаций и недостающих сведений эксплуатирующей организации. Разделы, зависящие от этих данных, обозначены в тексте главы.

11.7. Мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надёжности

Мероприятия по замене тепловых сетей, определённые системой мер по повышению надёжности, приведены главой 8 настоящих обосновывающих материалов: замене подлежат участки, выработавшие эксплуатационный ресурс. Объёмы замены приведены по каждой системе теплоснабжения.

11.8. Сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

11.8.1. Сценарии моделирования аварийных ситуаций

Сценарии сформированы для передачи в электронную модель. Разработчик электронной модели, общество с ограниченной ответственностью «ПроГИС», передал 29 августа 2026 года четыре выполненные расчётные модели в геоинформационной системе «Zulu»; их состав и результаты приведены ниже.

Переданы модели аварийной ситуации № 1 — 271 потребитель, 741 участок, 16 372,9 м сети, расчётная нагрузка отопления 30,82 Гкал/ч; аварийной ситуации № 2 — локальная зона улиц Советской, дома 14, 15а и 16, и Дзержинского, дома 11 и 11а: 5 потребителей, 219 жителей, 233,3 м сети, 0,90 Гкал/ч отопления и 0,132 Гкал/ч горячего водоснабжения; аварийной ситуации № 3 — улица Дзержинского, дом 1: больница 0,15 Гкал/ч, поликлиника 0,15 и прачечная 0,25, а также магазин 0,05 и гараж 0,08, всего 305,8 м сети; мобильной котельной — та же сеть, что в аварийной ситуации № 1, с подключённым аварийным источником: 742 участка, 16 376,6 м.

Модели аварийной ситуации № 1 и мобильной котельной охватывают зону УПК № 5 «Новый Шерегеш». Протяжённость сети в модели составляет 16,4 км против 18 222 м по реестру участков схемы; расхождение объясняется охватом модели и в реестр схемы не переносится.

Параметры аварийного источника по модели мобильной котельной: наименование «Мобильная котельная», тип «Аварийный источник», подключение у бойлерной; температурный график 20 °C при расчётной наружной температуре минус 39 °C; располагаемый напор 80 м; установленная мощность 0,86 Гкал/ч, или 1 000,2 кВт. Расчётная нагрузка в режиме составила 0,86433 Гкал/ч, или 1 005,2 кВт, в том числе отопление 0,74005 Гкал/ч, или 860,7 кВт, и потери в тепловых сетях 0,19826 Гкал/ч, или 230,6 кВт — 22,9 процента нагрузки источника. Расход в подающем трубопроводе 636,736 т/ч при подпитке 21,29 т/ч; напор в подающем и обратном трубопроводах 695,69 и 615,69 м, давление 94 и 14 м; статический напор 681,11 м.

Величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях в аварийном режиме поддержания циркуляции — 0,19826 Гкал/ч по зоне УПК № 5 — получена впервые: нормативная методика настоящей схемы такой режим не рассчитывает. Принятый температурный график 20 °C при минус 39 °C соответствует режиму поддержания циркуляции, заложенному подразделом 6.5.12 обосновывающих материалов.

Расчётная нагрузка источника 1 005,2 кВт превышает его установленную мощность 1 000,2 кВт: запаса у источника в рассчитанном режиме нет. Соотношение расчётной потребности по этому направлению с величиной, принятой подразделом 6.5.12, вынесено в реестр расхождений позицией 21 и подлежит решению главного инженера проекта.

Таблица 11.14 — Перечень сценариев и ожидаемых результатов

| Обозначение | Зона | Моделируемый отказ | Требуемый результат | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сценарий 1 | Z-02 Новый Шерегеш | отказ крупнейшего котла 20 Гкал/ч | обеспечиваемая доля нагрузки, расходы и температуры у потребителей | ожидается |
| Сценарий 2 | Z-02 Новый Шерегеш | полный отказ источника | время до недопустимого снижения температуры, перечень отключаемых потребителей | ожидается |
| Сценарий 3 | Z-02 Новый Шерегеш | отказ головного участка магистрали | доля отключаемой нагрузки, возможность частичного обеспечения | ожидается |
| Сценарий 4 | Z-02 Новый Шерегеш | работа при пониженной располагаемой мощности | достижимая доля нагрузки, требуемая корректировка температурного графика | ожидается |
| Сценарий 5 | Z-01 Таштагол | отказ крупнейшего котла 30 Гкал/ч | обеспечиваемая доля нагрузки | ожидается |
| Сценарий 6 | Z-01 Таштагол | отказ головной магистрали | доля отключаемой нагрузки | ожидается |
| Сценарий 7 | Z-10 ГРЭ | потеря единственного ввода электроснабжения | время до размораживания системы, перечень потребителей | ожидается |
| Сценарий 8 | Z-03, Z-04, Z-05, Z-06 | отказ участка без резервирования | доля отключаемой нагрузки по каждой зоне | ожидается |
| Сценарий 9 | все десять зон | проверка уровня резервирования | фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки в процентах | ожидается |

Сценарии 1—6 обеспечивают выполнение требования подпункта «з» пункта 73 по зонам Z-01 и Z-02. Расчётные результаты аварийных режимов и пьезометрические характеристики подлежат учёту по завершении расчётного моделирования соответствующих зон. В настоящей редакции приведены исходные условия каждого сценария, состав моделируемых отказов и критерии оценки результата.

11.8.2. Зоны теплоснабжения с суммарной мощностью 100 Гкал/ч и более

Порог применяется к отдельной зоне теплоснабжения, а не к сумме по округу. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона совпадает с источником.

Таблица 11.13 — Зоны теплоснабжения и применимость требования

| Обозначение зоны | Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Порог 100 Гкал/ч достигнут | Сценарий развития аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z-01 | УПК № 1 Таштагол | 150,00 | да | требуется |
| Z-02 | УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | да | требуется |
| Z-03 | УПК № 7 Каз | 72,00 | нет | не требуется |
| Z-04 | УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | нет | не требуется |
| Z-05 | УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | нет | не требуется |
| Z-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | нет | не требуется |
| Z-07 | УПК № 2 Шалым | 17,00 | нет | не требуется |
| Z-08 | УПК № 2 ЦМК | 10,20 | нет | не требуется |
| Z-09 | УПК № 3 Спасск | 5,37 | нет | не требуется |
| Z-10 | УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | нет | не требуется |

Требование распространяется на зоны Z-01 «Таштагол» и Z-02 «Новый Шерегеш». Вывод устойчив к способу группировки: при объединении четырёх котельных Таштагольского городского поселения зона составила бы 181,70 Гкал/ч, при объединении двух котельных Шерегеша — 138,00 Гкал/ч; порог превышается в обоих случаях. Ближайшая из остальных зон, Z-03 «Каз», имеет 72,00 Гкал/ч.

11.8.3. Скрининг режима N−1

Приведённый ниже расчёт является скринингом паспортных мощностей и не заменяет нормативную оценку надёжности. Он не учитывает фактический режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку, температурный график и пропускную способность тепловой сети — каждое из этих обстоятельств способно ухудшить результат, но не улучшить его.

Таблица 11.11 — Скрининг вывода крупнейшего котла

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Крупнейший котёл, Гкал/ч | Остаток, Гкал/ч | Характер результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 30,00 | 120,00 | скрининговая оценка |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 6,50 | 10,50 | скрининговая оценка |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 3,90 | 6,30 | скрининговая оценка |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 1,25 | 3,25 | скрининговая оценка |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 20,00 | 94,00 | скрининговая оценка |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 6,00 | 18,00 | скрининговая оценка |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 20,00 | 52,00 | скрининговая оценка |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 12,00 | 24,00 | скрининговая оценка |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,93 | 11,20 | 22,73 | скрининговая оценка |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,25 | 4,12 | скрининговая оценка |

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» результат приводится раздельно по двум базам нагрузки, поскольку знак результата определяется именно выбором базы.

Таблица 11.12 — Скрининг N−1 по УПК № 5 при двух базах нагрузки

| База нагрузки | Значение нагрузки, Гкал/ч | Остаток при N−1, Гкал/ч | Разность, Гкал/ч | Характер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подключённая договорная нагрузка на 2031 год по документу актуализации 2026 года | 85,828 | 94,000 | 8,172 | скрининговая оценка |
| Полная максимальная нагрузка на 2036 год по настоящей схеме | 114,4463 | 94,000 | -20,4463 | скрининговая оценка |

Величины 85,828 и 114,4463 Гкал/ч относятся к разным показателям и разным расчётным срокам, поэтому прямому сравнению не подлежат. Первая величина — подключённая договорная нагрузка котельной, приведённая в документе актуализации схемы теплоснабжения посёлка Шерегеш на 2026 год, таблица 2.2 «Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с учетом реализации мероприятий», строка «Подключенная нагрузка (договорная)», значение на 2028–2031 годы, Гкал/ч. Она складывается из нагрузки отопления и вентиляции 82,5693 Гкал/ч, среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения 3,158 Гкал/ч и отпуска пара 0,1003 Гкал/ч и не включает тепловые потери в тепловых сетях и расход на собственные нужды источника. Вторая величина — полная максимальная нагрузка на расчётный срок 2036 года по настоящей схеме; она определена по максимальной, а не среднечасовой нагрузке горячего водоснабжения и включает тепловые потери в сетях и расход на собственные нужды. Сопоставимая полная величина по документу актуализации на 2031 год составляет 97,907 Гкал/ч: 85,828 плюс тепловые потери 7,543 и собственные нужды 4,536 Гкал/ч. Оставшееся различие объясняется продлением расчётного срока настоящей схемы до 2036 года и учётом объёмов перспективной застройки, которые за пределами расчётного срока документа актуализации не рассматривались. Баланс настоящей схемы построен на полной максимальной нагрузке; величина 85,828 Гкал/ч приведена как показатель другого документа и на принятый баланс не влияет.

Баланс мощности УПК № 5 по расчётной книге: при располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч резерв на 2026 год составляет +45,3877 Гкал/ч при загрузке оборудования 60,19 %; на 2031 и 2036 годы — −0,4463 Гкал/ч при загрузке 100,39 %. Перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность на 0,39 %, то есть свободного резерва относительно принятой максимальной нагрузки перспективный баланс не содержит.

11.9. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную надёжность, схемой не предусматривается: реконструкция источников выполняется в объёме перевода на природный газ, состав технических решений определяется проектной документацией.

11.10. Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии схемой отдельным мероприятием не предусматривается. Обеспеченность источников резервами оценена и приведена настоящей главой; по источникам с недостаточным резервом решение отнесено к проектной документации по реконструкции.

11.11. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Положение не применяется. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть невозможна: межисточниковых связей в границах округа не выявлено, каждый источник работает на собственную тепловую сеть.

11.12. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей смежных районов округа схемой не предусматривается: зоны действия источников территориально разобщены, смежных участков сетей разных источников не выявлено.

11.13. Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций схемой не предусматривается: отдельно стоящих насосных станций в составе тепловых сетей округа нет, сетевые и подпиточные насосы размещены в зданиях источников тепловой энергии и резервируются в их составе.

11.14. Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов схемой отдельным мероприятием не предусматривается. Баки-аккумуляторы применяются на трёх источниках как способ резервирования водоснабжения; сведения об их вместимости эксплуатирующей организацией не предоставлены.

11.15. Состав предложений по повышению надёжности теплоснабжения

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения, изложены в подразделах 11.6, 11.7 и 11.9–11.14. Их состав по установленным нормой позициям приведён ниже.

Описание основных технических решений содержится в подразделе 11.6 по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей и в подразделе 11.7 по замене тепловых сетей; решения по отдельным видам мер изложены раздельно в подразделах 11.9–11.14.

Предлагаемые технические решения относятся к участкам тепловых сетей и оборудованию источников, показанным на схемах тепловых сетей округа — рисунки 3–11 настоящих обосновывающих материалов — и на схеме рекомендуемых диаметров трубопроводов, рисунок 17. Отдельная карта-схема с трассировкой новых участков не составляется: предложения настоящей редакции конфигурацию тепловых сетей не изменяют и относятся к замене существующих участков в существующих трассах и к оборудованию в границах существующих источников.

Расчётные схемы предложениями настоящей редакции не изменяются, вследствие чего условие проведения гидравлического расчёта передачи теплоносителя с учётом разработанных мероприятий не наступает. Гидравлические режимы существующих систем приведены в главе 3.

Потребность в инвестициях по мероприятиям замены тепловых сетей и повышения надёжности учтена в реестре мероприятий главы 16 и в обосновании инвестиций главы 12. По предложениям, зависящим от недостающих сведений эксплуатирующей организации и результатов расчётного моделирования, потребность в инвестициях определяется после их получения; нулевые значения по таким предложениям не проставляются.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.1.1. Основания и состав обоснования инвестиций

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение построено на оценке эффективности мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, приведённой в таблице 12.1.

Стоимостные показатели мероприятий по переводу источников на природный газ приняты по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость. Они являются ориентировочными, к уровню цен расчётного года не пересчитаны и утверждённым объёмом капитальных вложений не являются. Диапазоны стоимости отражают взаимоисключающие варианты технического решения и суммированию не подлежат.

Источник финансирования мероприятий в составе исходных данных не определён. Инвестиционная программа, содержащая указанные мероприятия с утверждёнными объёмами и источниками финансирования, Заказчиком не представлена, поэтому распределение капитальных вложений по годам в настоящей схеме не приводится.

Ценовые последствия реализации мероприятий рассматриваются в главе 14 настоящих обосновывающих материалов на основании утверждённых тарифных решений; связь между ориентировочной стоимостью мероприятий и утверждённым тарифом в исходных материалах не установлена и в схеме не постулируется.

Ранее утверждённые схемы поселений содержали собственные реестры проектов и разделы обоснования инвестиций. Их мероприятия относились к замене оборудования и участков сетей в существующем угольном режиме и к ликвидации малых котельных пгт Мундыбаш. Мероприятия, реализованные к настоящему времени, в перечень предложений не переносятся; нереализованные мероприятия, сохранившие актуальность, учтены в составе предложений глав 7 и 8 в объёме, подтверждённом актуальными исходными данными.

Таблица 12.1 — Оценка эффективности мероприятий по модернизации (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги)

| № пп | Населённый пункт — источник | Расчётная нагрузка |  | Факт отпуска (отопление и вентиляция) | Договорная нагрузка (отопление и вентиляция) | Нагрузка, не охваченная расчётом по жилому фонду |  | Разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, Гкал/год | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | % | Q, Гкал/год | Стоимостная оценка*, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Таштагол — УПК № 1 | 76 175,29 | 27,7355 | 82 766 | 52,6662 | 24,9307 | 89,89 | 6 590,71 |  |
| 2 | г. Таштагол — УПК № 2 Шалым | 7 089,99 | 2,5815 | 9 331,10 | 4,7542 | 2,1727 | 84,17 | 2 241,11 |  |
| 3 | г. Таштагол — УПК № 2 ЦМК | 4 754,47 | 1,7311 | 3 217,30 | 2,9201 | 1,1890 | 68,68 | -1 537,17 |  |
| 4 | г. Таштагол — УПК № 9 ГРЭ | 521,27 | 0,1898 | 1 268,80 | 0,7240 | 0,5342 | 281,46 | 747,53 |  |
| 5 | пгт Шерегеш — УПК № 5 Новый Шерегеш | 55 023,65 | 20,0341 | 226 131,40 | 59,4340 | 39,3999 | 196,66 | 171 107,75 |  |
| 6 | пгт Шерегеш — УПК № 6 Старый Шерегеш | 5 670,84 | 2,0648 | 4 507,80 | 2,9328 | 0,8680 | 42,04 | -1 163,04 |  |
| 7 | пгт Каз — УПК № 7 Каз | 20 263,01 | 7,3778 | 40 321 | 12,9607 | 5,5829 | 75,67 | 20 057,99 |  |
| 8 | пгт Мундыбаш — УПК № 8 Мундыбаш | 19 824,56 | 7,2181 | 13 031,50 | 16,2225 | 9,0044 | 124,75 | -6 793,06 |  |
| 9 | пгт Темиртау — УПК № 10 Темир-Тау | 15 171,78 | 5,5241 | 19 104,20 | 7,3876 | 1,8635 | 33,74 | 3 932,42 |  |
| 10 | пгт Спасск — УПК № 3 Спасск | 2 181,06 | 0,7941 | 2 861 | 1,4051 | 0,6110 | 76,94 | 679,94 |  |
|  | ИТОГО | 206 675,93 | 75,2508 | 402 540,10 | 161,4072 | 86,1564 |  | 195 864,17 |  |

1. Расчётная нагрузка (графы 3 и 4) принимается с листа «Таблица 1.8» расчётной книги, где она получена по геометрии зданий, удельной отопительной характеристике и климатическому базису 242 суток / 5 808 часов. Охват листа «Таблица 1.8» — жилой фонд.

2. Факт отпуска (графа 5) и договорная нагрузка (графа 6) принимаются с листа «Таблица 1.6» расчётной книги и включают отопление и вентиляцию. Охват листа «Таблица 1.6» — все потребители: жилые, бюджетные и прочие.

3. Графы 3-4 и 5-6 имеют разный охват потребителей, и это установлено численно: по УПК № 9 ГРЭ лист «Таблица 1.8» даёт 0,189796 Гкал/ч, а жилая часть договорной базы по той же зоне — 0,1903 Гкал/ч, расхождение 0,26 %; по УПК № 5 лист «Таблица 1.8» даёт 20,0341 Гкал/ч против жилой нагрузки реестра 20,0329 Гкал/ч.

4. Графы 7 и 8 характеризуют нагрузку, не охваченную расчётом по жилому фонду: в графе 7 приведена её абсолютная величина, Гкал/ч, в графе 8 — отношение этой величины к расчётной нагрузке жилого фонда. Например, по УПК № 9 ГРЭ разность 0,5342 Гкал/ч составляет 281,4 % от расчётной нагрузки жилого фонда 0,1898 Гкал/ч. Та же величина составляет около 73,8 % полной договорной нагрузки 0,7240 Гкал/ч и соответствует нежилой составляющей потребления. Проценты различаются вследствие использования разных знаменателей. Отрицательная разность означает, что договорная нагрузка ниже расчётной нагрузки жилого фонда.

5. Графа 9 — разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда. Отрицательное значение показывает, что фактический отпуск ниже расчётной потребности, и не скрывается.

6. Стоимостная оценка разности не рассчитывается. Утверждённый на 2026 год тариф имеет двухставочную структуру — отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. При отсутствии доказанных данных о договорной тепловой мощности перевод разности тепловой энергии в денежную величину некорректен. Кроме того, сама разность отражает различие охвата потребителей и расчётной экономией не является.

7. Тарифы на тепловую энергию на 2026–2031 годы установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537 и приведены в таблице 14.1. На 2026 год тариф установлен в двухставочной форме, поэтому денежная оценка по единой величине руб./Гкал по нему не выполняется.

12.1.2. Стоимостная база мероприятий

Каждая стоимостная величина приводится с указанием ценового базиса. Величины разных ценовых базисов между собой не суммируются: единый уровень цен достигается индексацией, обоснованной индексной базой, которой проект в настоящей редакции не располагает.

Таблица 12.2 — Ценовые базисы стоимостных величин

| Группа мероприятий | Стоимость | Год цен | Налог на добавленную стоимость | Характер величины | Возможность суммирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевод источников на природный газ | по источникам, см. таблицу 12.6 | 2024 | включён | ориентировочная оценка эксплуатирующей организации | допускается в пределах ценового базиса 2024 года |
| Перевод открытых систем горячего водоснабжения | 434 441,0 тыс. руб. | 2021 | не включён | ранее оценённая величина схем поселений | не допускается — иной ценовой базис |
| Мероприятия по надёжности | не определено | — | — | техническое решение не определено | не применимо |
| Повышение экологических характеристик | не определено | — | — | техническое решение не определено | не применимо |

Состав ориентировочной стоимости перевода на природный газ в исходных материалах не раскрыт: включение проектных, строительно-монтажных работ и стоимости оборудования отдельно не указано. Это ограничивает применение величин на стадии формирования инвестиционной программы.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.2.1. Источники финансирования

Правовой рамкой инвестиционной программы теплоснабжающей организации являются статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, устанавливающее порядок согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Таблица 12.4 — Источники финансирования мероприятий

| Мероприятия | Механизм финансирования | Характер | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MS-G-01…MS-G-10 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 | механизм применим; решение по конкретным мероприятиям не принято |
| MS-G-01…MS-G-10 | Региональная программа газификации | программный | региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области — Кузбасса | участие мероприятий в программе подлежит подтверждению |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | часть 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ — включение программ финансирования прекращения горячего водоснабжения с использованием о | единственная позиция, где законодательство о водоснабжении применимо к теплоснабжению |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Средства бюджетов для объектов социальной сферы | ранее рассматривавшийся | предложение схем поселений редакции 2021 года | рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Средства собственников для жилых и прочих объектов | ранее рассматривавшийся | предложение схем поселений редакции 2021 года | рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено |
| MS-R-01…MS-R-06 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | статья 23 Федерального закона № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации № 410 | стоимость не определена, отнесение к программе не выполнено |
| все мероприятия | Тарифные источники | предлагаемый | учёт расходов утверждённой инвестиционной программы при государственном регулировании тарифов | возврат инвестиций возможен только после утверждения инвестиционной программы |
| все мероприятия | Концессионное соглашение | ранее рассматривавшийся | концессионные механизмы, применявшиеся по округу ранее | действующего концессионного соглашения по рассматриваемым мероприятиям в материалах не выявлено |

Подтверждённых источников финансирования по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перевода источников на природный газ

По восьми источникам эксплуатирующей организацией рассмотрено по два технических варианта: установка новых газовых котлоагрегатов и перевод существующих котлоагрегатов на газовое топливо. По двум источникам рассмотрен один вариант. Сопоставление выполнено в едином ценовом базисе 2024 года с налогом на добавленную стоимость.

Таблица 12.3 — Сравнение вариантов перевода на природный газ, тыс. руб.

| Источник | Установка новых котлоагрегатов | Перевод существующих котлоагрегатов | Меньшая стоимость | Предпочтительный по стоимости вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УПК № 1 «Таштагол» | не рассматривался | 382 000,0 | 382000,0 | перевод существующих |
| УПК № 2 «Шалым» | 59 289,0 | 53 360,0 | 53360,0 | перевод существующих |
| УПК № 2 «ЦМК» | 29 644,0 | 26 680,0 | 26680,0 | перевод существующих |
| УПК № 3 «Спасск» | 29 644,0 | не рассматривался | 29644,0 | установка новых |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 652 186,0 | 423 920,0 | 423920,0 | перевод существующих |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 41 502,0 | не рассматривался | 41502,0 | установка новых |
| УПК № 7 «Каз» | 177 868,0 | 115 614,0 | 115614,0 | перевод существующих |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 71 147,0 | 78 262,0 | 71147,0 | установка новых |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 17 786,0 | не рассматривался | 17786,0 | установка новых |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 71 147,0 | 71 000,0 | 71000,0 | перевод существующих |
| Итого по округу | — | — | 1232653,0 | — |

Совокупная стоимость при выборе по каждому источнику варианта с меньшей стоимостью составляет 1 232 653,0 тыс. руб. в ценах 2024 года с налогом на добавленную стоимость. По УПК № 8 «Мундыбаш» дешевле установка новых котлоагрегатов, по УПК № 10 «Темир-Тау» варианты практически равны — различие 147,0 тыс. руб.

Стоимостное сопоставление окончательным выбором технического варианта не является: выбор выполняется проектной документацией с учётом состояния котлоагрегатов, остаточного ресурса, компоновки котельной и требований к дымовым трактам. Настоящая схема фиксирует наличие двух проработанных вариантов и их стоимостное соотношение.

12.3.2. Состояние экономической оценки

Технико-экономическое сравнение вариантов развития выполнено в объёме, который допускает имеющаяся исходная база: по переводу источников на природный газ сопоставлены два технических варианта в едином ценовом базисе; по переводу открытых систем горячего водоснабжения сопоставлены классы решений с оценкой водного и эксплуатационного эффекта.

Расчёт денежного экономического эффекта не выполняется. Причина конкретна: в составе имеющихся исходных материалов не определены цена природного газа для потребителей округа, перспективный объём потребления газа по каждому источнику, действующая цена угля с учётом доставки, изменение затрат на электроэнергию и ремонт, а также состав эксплуатационных затрат после перевода. Без этих величин показатели окупаемости и приведённой стоимости не имеют расчётного основания.

Сопоставление, не требующее денежных величин, выполнено: по мощности, топливному режиму, надёжности, экологическим характеристикам, влиянию на горячее водоснабжение и организационным условиям реализации. Его результаты приведены в главе мастер-плана и в настоящей главе.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации приведён главой 14 настоящих обосновывающих материалов. Связь между ориентировочной стоимостью мероприятий и утверждённым тарифом исходными материалами не установлена и схемой не постулируется.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения приведены по каждому населённому пункту, обеспеченному централизованным теплоснабжением, на три расчётных этапа.

Количество прекращений подачи тепловой энергии равно нулю во всех этапах. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию сохраняется на уровне 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг у.т./Гкал по УПК № 10 «Темир-Тау». Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, равна нулю: источников комбинированной выработки в округе нет.

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей возрастает с 39,4 года в 2026 году до 44,4 года в 2031 году и 49,4 года в 2036 году, что отражает отсутствие утверждённой программы замены сетей на расчётном периоде.

Индикаторы, по которым исходные данные не получены, приведены с указанием фактического состояния данных; подстановка нулевых значений вместо отсутствующих сведений не выполнялась.

Таблица 13.1 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — г. Таштагол (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 503,75 | 503,75 | 503,75 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 39,4 | 44,4 | 49,4 |

Таблица 13.2 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Шерегеш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 276,30 | 276,30 | 276,30 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35,4 | 40,4 | 45,4 |

Таблица 13.3 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Каз (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 509,37 | 509,37 | 509,37 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31,3 | 36,3 | 41,3 |

Таблица 13.4 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Мундыбаш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 330,77 | 330,77 | 330,77 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 44,1 | 49,1 | 54,1 |

Таблица 13.5 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Темиртау (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 233,50 | 233,50 | 233,50 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 515,02 | 515,02 | 515,02 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37,3 | 42,3 | 47,3 |

Таблица 13.6 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Спасск (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,15 | 189,15 | 189,15 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 785,28 | 785,28 | 785,28 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,1 | 25,1 | 30,1 |

1. Индикаторы 1 и 2 приняты по фактическим показателям надёжности и энергетической эффективности за 2025 год: прекращений подачи тепловой энергии по технологическим нарушениям не зарегистрировано (план и факт — 0).

2. Индикатор 3 рассчитывается по листу «Таблица 8.1 Б» расчётной книги. После поступления перечня котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026 низшая теплота сгорания установлена по всем десяти действующим источникам, поэтому показатель рассчитан для всех шести территорий. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива, но в принятой формуле условного топлива сокращается и при неизменном коэффициенте полезного действия 0,755 удельный расход условного топлива не меняет.

3. Индикатор 5 рассчитан как отношение материальной характеристики тепловых сетей (лист «Таблица 6.1» расчётной книги) к расчётной тепловой нагрузке (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги). По территориям с несколькими источниками применено суммирование материальной характеристики и расчётной нагрузки — обе величины аддитивны.

4. Индикаторы 6 и 7. Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в округе нет: все десять источников являются производственно-отопительными котельными. Доля принята равной нулю как подтверждённая источником, коэффициент использования теплоты топлива при комбинированной выработке неприменим.

5. Индикатор 9 рассчитан как средневзвешенный по длине возраст участков поучасткового реестра (1 294 участка, 105 536,7 м) на 2026 год. Реестр включает три участка, подтверждённые Заказчиком 13.08.2026 как существующие на базовый период, с годами ввода 2021, 2023 и 2024. Перспектива показывает естественное старение сетей при отсутствии утверждённой программы замены.

6. Индикаторы 4 и 8 не заполнены. Отношение технологических потерь к материальной характеристике требует величины потерь в разрезе территорий, которой корпус не содержит. Доля отпуска по приборам учёта требует знаменателя — полного числа объектов; реестр теплосчётчиков (334 записи) охват по территориям не подтверждает. Пустые графы означают отсутствие исходных данных, а не нулевые значения.

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях равно нулю на всех этапах расчётного периода по данным теплоснабжающей организации. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии равно нулю на всех этапах расчётного периода по данным теплоснабжающей организации. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, составляет 189,15 кг у.т./Гкал по основным объектам теплоснабжения и 233,50 кг у.т./Гкал по УПК № 10 «Темир-Тау» и сохраняется на всех этапах расчётного периода. Раздельный показатель для источников комбинированной выработки не приводится: таких источников в округе нет.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети рассчитано по материальной характеристике 31 959,82 м² и приведено таблицами настоящей главы.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности определён как отношение полной максимальной тепловой нагрузки к установленной тепловой мощности источника. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, рассчитана по материальной характеристике сетей и присоединённой тепловой нагрузке. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, равна нулю на всех этапах расчётного периода: источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в границах округа нет.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Положение не применяется. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется: отпуск электрической энергии источниками тепловой энергии округа не осуществляется.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Положение не применяется. Коэффициент использования теплоты топлива определяется только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки; таких источников в округе нет.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии составляет 47,39 процента за 2025 год: из 421 774,47 Гкал реализации, включая горячее водоснабжение, приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал. Разброс по территориям значителен и раскрыт главой 1.

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей возрастает с 39,4 года в 2026 году до 44,4 года в 2031 году и 49,4 года в 2036 году, что отражает отсутствие утверждённой программы замены сетей на расчётном периоде. Показатель приведён таблицами настоящей главы по каждой системе теплоснабжения на базовый 2026 год и на этапы 2031 и 2036 годов.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей исходными данными не подтверждено: сведения о фактических объёмах реконструкции по годам теплоснабжающей организацией не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится; нулевое значение вместо отсутствующих сведений не подставляется.

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности исходными данными не подтверждено: сведения о фактических объёмах реконструкции по годам не предоставлены. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) в отношении теплоснабжающей организации округа за базовый период не зафиксировано по имеющимся исходным данным.

13.15. Целевые показатели реализации схемы теплоснабжения

Целевым показателем, отражающим результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, принята доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, в общем числе мероприятий, предусмотренных настоящей схемой.

Реестр мероприятий схемы, приведённый в главе 16, содержит 27 мероприятий: десять по переводу источников тепловой энергии на природный газ, десять по переводу систем горячего водоснабжения на закрытую схему, шесть по повышению надёжности теплоснабжения и одно по электроснабжению источников. На дату настоящей редакции выполненных мероприятий нет, вследствие чего существующее значение показателя равно нулю. Перспективные значения показателя определяются по мере утверждения годов реализации мероприятий; по мероприятиям, год реализации которых исходными данными не установлен, перспективное значение не назначается.

Целевые показатели реализации схемы, подлежащие достижению единой теплоснабжающей организацией, приведены раздельно: показатели надёжности теплоснабжения — в главе 11, показатели энергетической эффективности — в подразделах 13.3, 13.4 и 13.6, показатель приборного учёта отпуска тепловой энергии — в подразделе 13.10. Зона деятельности единой теплоснабжающей организации охватывает все десять систем теплоснабжения округа, поэтому целевые показатели относятся к одной организации и распределения между несколькими организациями не требуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не строились: раздельные по системам теплоснабжения тарифные решения отсутствуют, тариф установлен единым для зоны деятельности организации. Значение в настоящей редакции схемы не приводится.

14.2. Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

14.2.1. Основания и состав оценки ценовых (тарифных) последствий

Ценовые и тарифные последствия реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.1 раздельно для утверждённых тарифов и для прогнозных значений.

Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы.

В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год не устанавливался, поэтому единая величина в рублях на гигакалорию за 2026 год не приводится; ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией.

Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и утверждёнными регулирующим органом тарифами не являются. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.

Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.

Таблица 14.1 — Ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения (лист «Таблица 15.1» расчётной книги)

| Утверждённые тарифы на тепловую энергию, 2026–2031 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория потребителей и базис НДС | Вид тарифа | Наименование ставки | Единица измерения | Период действия | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2026 | 953,26 |
| 2 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.10.2026 | 993,44 |
| 3 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.01.2026 | 844,12570 |
| 4 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.10.2026 | 845,58129 |
| 5 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2026 | 1 162,98 |
| 6 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.10.2026 | 1 212,00 |
| 7 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.01.2026 | 1 029,83335 |
| 8 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.10.2026 | 1 031,60917 |
| 9 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2027 | 3 253,54 |
| 10 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2027 | 3 464,97 |
| 11 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2028 по 30.06.2029 | 3 446,94 |
| 12 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2029 | 3 672,46 |
| 13 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2030 по 30.06.2031 | 3 653,24 |
| 14 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2031 | 3 893,82 |
| 15 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2027 | 3 904,25 |
| 16 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2027 | 4 157,96 |
| 17 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2028 по 30.06.2029 | 4 136,33 |
| 18 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2029 | 4 406,95 |
| 19 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2030 по 30.06.2031 | 4 383,89 |
| 20 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2031 | 4 672,58 |
| Прогнозные значения на 2032–2036 годы (не являются утверждёнными тарифами) |  |  |  |  |  |  |
| Год | Прогноз тарифа без НДС, руб./Гкал | Прогноз тарифа с НДС 22 %, руб./Гкал |  |  |  |  |
| 2032 | 3 992,57 | 4 870,94 |  |  |  |  |
| 2033 | 4 071,18 | 4 966,84 |  |  |  |  |
| 2034 | 4 160,61 | 5 075,94 |  |  |  |  |
| 2035 | 4 279,63 | 5 221,15 |  |  |  |  |
| 2036 | 4 420,56 | 5 393,08 |  |  |  |  |

1. Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, на 2025–2031 годы».

2. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год постановлением не устанавливался, поэтому единая величина в руб./Гкал за 2026 год в таблице не приводится. Ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат.

3. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией. Тарифы для населения приведены с налогом на добавленную стоимость, для прочих потребителей — без него.

4. Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и не являются утверждёнными регулирующим органом тарифами. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели утверждённых схем теплоснабжения к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.

5. Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам Таштагольского муниципального округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.

6. Утверждённые тарифы на 2026–2031 годы приведены по постановлению регулирующего органа и содержат налог на добавленную стоимость по ставке, действовавшей на дату их установления; пересмотр ставки в постановлении не производился. Прогнозные значения на 2032–2036 годы рассчитаны по ставке 22 процента.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

14.3.1. Состояние тарифной оценки

Состояние тарифной оценки по группам мероприятий приведено таблицей 14.2. Действующий утверждённый тариф, долгосрочные параметры регулирования, потенциальное влияние инвестиционных решений и величины, не поддающиеся расчёту на дату настоящей редакции, приводятся раздельно.

Таблица 14.2 — Состояние тарифной оценки по группам мероприятий

| Группа мероприятий | Стоимость определена | Источник финансирования утверждён | Тарифный эффект рассчитываем | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Перевод источников на природный газ | ориентировочно, цены 2024 года | нет | нет | источник финансирования не утверждён, регулируемый период и состав необходимой валовой выручки по мероприятиям не определены |
| Перевод открытых систем горячего водоснабжения | нет, имеется величина 2021 года | нет | нет | текущая стоимость не определена |
| Мероприятия по надёжности | нет | нет | нет | техническое решение и стоимость не определены |
| Повышение экологических характеристик | нет | нет | нет | техническое решение не определено |

Упрощённое отнесение капитальных вложений на отпуск тепловой энергии как способ получения тарифной надбавки не применяется: такой расчёт не учитывает срок реализации, амортизацию, источник финансирования, регулируемый период и структуру необходимой валовой выручки, и его результат тарифным прогнозом не является.

Точный тарифный эффект мероприятий настоящей схемы определяется после утверждения инвестиционной программы теплоснабжающей организации и установления стоимостных параметров мероприятий в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. До этого момента действующим является утверждённый тариф, приведённый выше.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Единой теплоснабжающей организацией в границах Таштагольского муниципального округа является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания». Организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п, вступившим в силу с 01.10.2020.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведён в таблице 15.1, реестр систем теплоснабжения с адресами источников — в таблице 15.2. Все десять действующих источников закреплены за одной организацией; зон деятельности иных теплоснабжающих организаций в границах округа не заявлено.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации соблюдены: организация владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в каждой зоне деятельности. Оснований для пересмотра статуса на расчётный период не выявлено.

Статус единой теплоснабжающей организации сохраняется неизменным начиная с 2020 года. В схемах городских поселений, действовавших до объединения, зона деятельности ООО «ЮКЭК» также охватывала все источники соответствующей территории, а конкурирующих теплоснабжающих организаций не отмечалось. Объединение поселений в округ организационную структуру теплоснабжения не изменило: изменился только состав зон, сведённых в единый реестр.

Таблица 15.1 — Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № пп | Источник | Наименование предприятия | Статус ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №1» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 5 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 6 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 7 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 8 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 9 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 10 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |

1. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания), ИНН 4228010684. Тарифно-балансовая модель сформирована в целом по Таштагольскому муниципальному округу, поэтому к организационному контуру ЕТО № 001 отнесены все десять действующих источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 (пгт Мундыбаш, ул. Вокзальная) и УПК № 12 (пгт Мундыбаш, ул. Школьная) выведены из эксплуатации и в реестр не включены. Единая теплоснабжающая организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п по услугам горячего водоснабжения и отопления; постановление вступило в силу с 01.10.2020.

Таблица 15.2 — Реестр систем теплоснабжения

| № пп | Источник | Наименование предприятия | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №1» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Мира, 30а |
| 2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Советская, 2а |
| 3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Кислородная, 2 |
| 4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Геологическая, 68 |
| 5 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Спасск, ул. Набережная, 15 |
| 6 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Шерегеш (Новый Шерегеш), ул. Гагарина, сооружение 1 В/1 |
| 7 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Шерегеш (Старый Шерегеш), ул. Кирова, земельный участок № 1Г |
| 8 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Каз, ул. Фабричная, 2 |
| 9 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, 33 |
| 10 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Темиртау, ул. Центральная, 39 |

1. Адреса котельных приведены по данным ООО «ЮКЭК», предоставленным Заказчиком по состоянию на 2026 год.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения округа, приведён таблицей настоящей главы. В каждой из десяти систем теплоснабжения действует одна теплоснабжающая организация.

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведён таблицей настоящей главы. В состав зоны деятельности единой теплоснабжающей организации входят все десять систем теплоснабжения округа.

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации является владение источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности, а также соответствие критериям Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации. Организация эксплуатирует все действующие источники и все тепловые сети округа.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при разработке проекта схемы теплоснабжения не поступало.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации совпадают с границами зон действия десяти источников тепловой энергии в шести населённых пунктах округа, обеспеченных централизованным теплоснабжением. Описание границ приведено таблицей настоящей главы.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр объединяет все мероприятия, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, в единый сквозной перечень. Каждое мероприятие имеет единственный идентификатор, по которому оно прослеживается во всех главах обосновывающих материалов и разделах утверждаемой части. Дублирование мероприятий не допускается.

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

16.1.1. Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций

Каждое мероприятие реестра отнесено к одному из трёх перечней, предусмотренных пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения, и снабжено указанием источника инвестиций в соответствии с подпунктом «д» пункта 86 тех же требований. Характер источника приводится раздельно: подтверждённым считается источник, закреплённый за мероприятием действующим документом.

Таблица 16.2 — Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций

| Идентификатор | Объект | Перечень по пункту 85 | Источник инвестиций | Характер источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-E-01 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации, мероприятие 4.3 программы 2017–2031 годов | предлагаемый |
| MS-R-01 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-03 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-05 | Шалым, Темир-Тау, Спасск | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-06 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-02 | Все зоны | б) тепловые сети и сооружения на них | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-04 | Все зоны | б) тепловые сети и сооружения на них | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-01 | УПК № 1 Таштагол | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-02 | УПК № 2 Шалым | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-03 | УПК № 2 ЦМК | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-04 | УПК № 9 ГРЭ | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-07 | УПК № 7 Каз | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-08 | УПК № 8 Мундыбаш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-09 | УПК № 10 Темир-Тау | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-10 | УПК № 3 Спасск | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |

Итог отнесения: перечень «а» — 15 мероприятий, перечень «б» — 2 мероприятия, перечень «в» — 10 мероприятий, всего 27. Подтверждённых источников инвестиций по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации в порядке, установленном статьёй 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410.

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведён реестром настоящей главы. Мероприятия относятся к замене участков, выработавших эксплуатационный ресурс.

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, приведён реестром настоящей главы. Стоимость мероприятий исходными материалами не определена.

16.4. Уникальный номер в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения

16.4.1. Состав реестра

Реестр содержит 27 мероприятий четырёх групп: перевод источников тепловой энергии на природный газ — 10; повышение экологических характеристик источников — 1; повышение надёжности теплоснабжения — 6; перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые — 10. Группа определяет предмет мероприятия и главу обосновывающих материалов, в которой приведено его обоснование. Пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения предусмотрены три перечня: по источникам тепловой энергии, по тепловым сетям и сооружениям на них и по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Отнесение каждого мероприятия к перечню приведено в подразделе 16.2; мероприятия по надёжности и по экологическим характеристикам самостоятельными перечнями пункта 85 не являются и отнесены к перечням «а» либо «б» по предмету.

Таблица 16.1 — Сводный реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Идентификатор | Объект | Мероприятие | Основание | Период | Стоимость, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 382 000,0 | решение принято |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 53 360,0 | решение принято |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 26 680,0 | решение принято |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 29 644,0 | решение принято |
| MS-G-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2026–2036 | 423 920,0 | решение принято |
| MS-G-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2026–2036 | 41 502,0 | решение принято |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 115 614,0 | решение принято |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 71 147,0 | решение принято |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 17 786,0 | решение принято |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 71 000,0 | решение принято |
| MS-E-01 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Техническое перевооружение с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7 | инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 4.3 | 2023–2031 | 447 620,94 | решение принято |
| MS-R-01 | УПК № 9 ГРЭ | Обеспечение резервного электроснабжения — второй ввод либо стационарный резервный источник питания | подтверждённое отсутствие резервного ввода, Кэ = 0,6 | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-02 | Все зоны | Замена ветхих участков тепловых сетей | доля ветхих сетей 20–30 %, физический износ 52 % | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-03 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Замещение низкоэффективного котельного оборудования | КПД четырёх котлов из семи ниже 73 %; возраст от 1967 года; согласование с газификацией | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-04 | Все зоны | Устройство резервирующих связей тепловых сетей | ожидает результата сценария 9 | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-05 | Шалым, Темир-Тау, Спасск | Подтверждение технологии водоподготовки и закрытие дефицита производительности | дефицит производительности ВПУ: Темир-Тау −4,05, Шалым −2,28, Спасск −0,43 т/ч при заявленной нулевой производ | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-06 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Обеспечение подпитки тепловой сети — закрытие дефицита производительности и покрытие аварийной подпитки | дефицит ВПУ −0,49 т/ч при производительности 26,4 и требуемой 29,9 т/ч; требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч | срок не определён | не определено | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-DHW-01 | УПК № 1 Таштагол | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 341 475 т/год | 2027–2031 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-02 | УПК № 2 Шалым | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 18 157 т/год | 2031–2036 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-03 | УПК № 2 ЦМК | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 13 266 т/год | 2031–2036 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-04 | УПК № 9 ГРЭ | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор не раскрыт | не определено | не определено | предпочтительный вариант; подтверждающие сведения не представлены |
| MS-DHW-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 217 064 т/год | 2027–2031 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 22 390 т/год | 2031–2036 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-07 | УПК № 7 Каз | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 76 238 т/год | 2027–2031 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-08 | УПК № 8 Мундыбаш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 62 183 т/год | 2031–2036 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-09 | УПК № 10 Темир-Тау | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 29 079 т/год | 2027–2031 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-DHW-10 | УПК № 3 Спасск | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 2 932 т/год | 2031–2036 | не определено | предпочтительный вариант; гидравлический расчёт не выполнен из-за отсутствия исходных данных |
| MS-R-07 | г. Таштагол и пгт Шерегеш, десять направлений применения | Создание унифицированного мобильного аварийного резерва блочно-модульных котельных и дизель-генераторных установок | предложение ООО «ЮКЭК», поручение Заказчика | определяется при разработке проектной документации | не определено | решение принято |

16.5. Краткое описание

Краткое описание каждого мероприятия приведено графой «Мероприятие» реестра настоящей главы.

16.6. Срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации)

Срок реализации каждого мероприятия приведён графой «Период» реестра настоящей главы. Для мероприятий по переводу источников на природный газ срок принят по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024.

16.7. Объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каждому году его реализации

16.7.1. Планируемые объёмы инвестиций по годам реализации

Подпункт «г» пункта 86 требований к схемам теплоснабжения требует приводить объём планируемых инвестиций не только на реализацию проекта в целом, но и по каждому году его реализации; пункт 201 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения устанавливает форму представления по приложению № 50 к указаниям — с разбивкой по годам расчётного периода и по группам проектов. Ниже приведена раскладка в объёме определённых величин; базовым годом разработки принят 2026 год.

Таблица 16.3 — Планируемые капитальные вложения по годам реализации, тыс. руб. с налогом на добавленную стоимость

| Идентификатор | Объект | Группа проектов | 2034 год | 2035 год | Всего по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | а) источники | 115 614,0 | — | 115 614,0 |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | а) источники | 71 147,0 | — | 71 147,0 |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | а) источники | 71 000,0 | — | 71 000,0 |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | а) источники | — | 382 000,0 | 382 000,0 |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | а) источники | — | 53 360,0 | 53 360,0 |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | а) источники | — | 26 680,0 | 26 680,0 |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | а) источники | — | 29 644,0 | 29 644,0 |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники | — | 17 786,0 | 17 786,0 |
| Итого по годам | — | — | 257 761,0 | 509 470,0 | 767 231,0 |
| Накопленным итогом | — | — | 257 761,0 | 767 231,0 | 767 231,0 |

В таблицу включены мероприятия, по которым одновременно определены стоимость и год реализации. По мероприятиям MS-G-05 «УПК № 5 Новый Шерегеш» и MS-G-06 «УПК № 6 Старый Шерегеш» стоимость определена и составляет 423 920,0 и 41 502,0 тыс. руб. соответственно, однако срок реализации задан исходными материалами интервалом 2026–2036 годов без разнесения по годам: программа подготовки потребителей к приёму газа календарной даты ввода по этим источникам не содержит. Распределение указанных величин по годам настоящей редакцией схемы не выполняется после уточнения срока и самостоятельно настоящей схемой не назначается.

По мероприятиям групп MS-E, MS-R и MS-DHW стоимость на дату настоящей редакции не определена, вследствие чего погодовое распределение по ним также не определяется. Нулевые значения по таким мероприятиям не проставляются: отсутствие определённой стоимости нулевой стоимостью не является. Объёмы будут внесены одновременно с определением стоимости — после уточнения числа тепловых пунктов, разработки технических решений и получения результатов расчётного моделирования.

Распределение по группам проектов в форме приложения № 50: группа «Источники теплоснабжения» — 767 231,0 тыс. руб. распределено по годам и 465 422,0 тыс. руб. не разнесено по срокам, итого определённая стоимость группы 1 232 653,0 тыс. руб.; группа «Тепловые сети и сооружения на них» — стоимость настоящей редакцией схемы не определяется; группа «Перевод открытых систем горячего водоснабжения» — стоимость настоящей редакцией схемы не определяется. Источники инвестиций по каждой группе приведены в таблице 16.2.

16.8. Источник инвестиций

16.8.1. Прослеживаемость

Мероприятия групп MS-G и MS-E обоснованы главой 7 и главой 5; группы MS-R — главой 11; группы MS-DHW — главой 9. Объёмы капитальных вложений и источники финансирования приведены в главе 12. Решения, подлежащие утверждению, изложены соответствующими разделами утверждаемой части.

Стоимость мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения и по повышению надёжности на дату настоящей редакции настоящей редакцией схемы не определяется: она зависит от актуального числа тепловых пунктов, проектных решений и результатов расчётного моделирования. Ранее оценённые величины приведены в главе 12 с указанием базиса цен.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Открытыми остаются вопросы, требующие решения Заказчика или эксплуатирующей организации: подтверждение расчётного ограничения мощности режимными картами и актами технического освидетельствования по каждому источнику; представление сведений о фактической производительности водоподготовительных установок по источникам, где эти данные не получены; подтверждение календарного срока перевода на природный газ по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш»; представление инвестиционной программы с утверждёнными объёмами и источниками финансирования мероприятий.

Получение перечисленных материалов позволит заменить принятые в схеме расчётные допущения подтверждёнными величинами при очередной актуализации.

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Сведения, подлежащие включению в настоящий раздел утверждаемой редакции, отсутствуют.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая редакция схемы теплоснабжения разработана на период 2026–2036 годов. Состав изменений относительно предшествующих материалов определяется составом переданных Заказчиком исходных данных.

Состав действующих источников приведён в соответствие с фактическим состоянием: котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 исключены как выведенные из эксплуатации, нагрузка их потребителей учтена по источникам-получателям. Число действующих источников составляет десять.

Паровые и конденсатные тепловые сети выделены самостоятельным показателем и в протяжённость водяных сетей не включены; их геометрия принята по расчёту нормативов технологических потерь 2017 года без переноса нормативных потерь того же документа на базовый 2026 год.

Тарифный слой приведён в соответствие с действующими тарифными решениями с раздельным изложением утверждённых величин и расчётного прогноза. Программа перевода источников на природный газ включена по газификационному пакету Заказчика с сохранением ориентировочного характера стоимостных показателей.

Расчётное ограничение мощности 25 % установленной мощности квалифицировано как допущение расчёта, а не как подтверждённое эксплуатационное ограничение; численные значения располагаемой мощности при этом не изменялись.

Состав изменений относительно ранее утверждённых схем городских поселений сводится к следующему. Шесть раздельных документов сведены в единый документ округа при сохранении технологической изолированности систем. Состав источников приведён к фактическому: исключены котельная УПК № 4 «Калинина» и котельные УПК № 11 и УПК № 12, ликвидация которых была предусмотрена предшествующей актуализацией и выполнена. Установленная мощность отдельных источников приведена к актуальным сведениям эксплуатирующей организации, наиболее заметно по котельной УПК № 7 «Каз». Демографическая перспектива заменена с экстраполяции убыли населения на сценарий генеральных планов с ростом по пгт Шерегеш. Протяжённость сетей получена не усреднением, а суммированием поучастковой базы. Добавлена программа перевода источников на природный газ, отсутствовавшая в прежних редакциях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п об определении единой теплоснабжающей организации.

2. Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 631 об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы и постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2025 № 537 о внесении в него изменений.

3. Программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком.

4. Договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756.

5. Пояснительная записка ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации котельных.

6. Расчёт нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «ЮКЭК», 2017 год.

7. Реестр потребителей тепловой энергии ООО «ЮКЭК» с характеристиками объектов.

8. Сведения эксплуатирующей организации о составе, адресах и годах ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии.

9. Данные о численности населения населённых пунктов Таштагольского муниципального округа.

10. Письмо ООО «ЮКЭК» от 28 августа 2026 года со сводными сведениями о протяжённости тепловых сетей; в расчёт настоящей редакции не принято, расхождение раскрыто в главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчётные таблицы спроса и тепловых нагрузок

Приведены расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей с разбивкой по этапам. Материал является доказательной базой перспективного слоя главы 2.

Таблица П1.1. Расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения

| № пп | Населенный пункт / система теплоснабжения | Площадь, м² | Высота, м | Объем, м³ | Прод-сть отопительного периода, час/год | Средняя температура отопительного периода, °C | Температура воздуха в помещениях, °C | Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м³·°C) | Коэффициент корректировки на климатические условия | Расчетная температура наружного воздуха, °C | Q, Гкал/год | Q, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Таштагол / УПК № 1 | 281 998,1 | 4,66 | 1 313 659,8 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,3920 | 0,91 | -39,0 | 76 175,3 | 27,7355 |
| 2 | г. Таштагол / УПК № 2 Шалым | 22 036,0 | 4,59 | 101 052,5 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4743 | 0,91 | -39,0 | 7 090,0 | 2,5815 |
| 3 | г. Таштагол / УПК № 2 ЦМК | 16 218,5 | 4,67 | 75 803,9 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4240 | 0,91 | -39,0 | 4 754,5 | 1,7311 |
| 4 | г. Таштагол / УПК № 9 ГРЭ | 1 367,3 | 3,22 | 4 407,6 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,7995 | 0,91 | -39,0 | 521,3 | 0,1898 |
| 5 | пгт Шерегеш / УПК № 5 Новый Шерегеш | 207 411,0 | 4,78 | 991 647,2 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,3751 | 0,91 | -39,0 | 55 023,7 | 20,0341 |
| 6 | пгт Шерегеш / УПК № 6 Старый Шерегеш | 19 489,8 | 4,43 | 86 419,3 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4436 | 0,91 | -39,0 | 5 670,8 | 2,0648 |
| 7 | пгт Каз / УПК № 7 Каз | 74 573,5 | 4,46 | 332 719,2 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4117 | 0,91 | -39,0 | 20 263,0 | 7,3778 |
| 8 | пгт Мундыбаш / УПК № 8 Мундыбаш | 73 276,3 | 4,30 | 314 740,7 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4258 | 0,91 | -39,0 | 19 824,6 | 7,2181 |
| 9 | пгт Темиртау / УПК № 10 Темир-Тау | 58 176,4 | 3,91 | 227 715,7 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4504 | 0,91 | -39,0 | 15 171,8 | 5,5241 |
| 10 | пгт Спасск / УПК № 3 Спасск | 6 131,5 | 2,94 | 18 002,8 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,8190 | 0,91 | -39,0 | 2 181,1 | 0,7941 |
| Итого: |  | 760 678,3 |  | 3 466 168,6 |  |  |  |  |  |  | 206 675,93 | 75,25 |

1. Источники данных. Площадь и строительный объём жилых домов приняты по реестру потребителей ООО УК «ЮКЭК» (документ из 28 страниц, раздел «Расчёт расхода тепловой энергии на отопление и ГВС — жилые дома», страницы 1–17). Перенесены только показатели геометрии, не зависящие от климатического базиса.

2. Итог таблицы. Приведён подтверждённый итог по жилым домам зон обслуживания ООО УК «ЮКЭК»: 760 678,31 м² и 3 466 168,60 м³. Подписанный контрольный объём документа — 3 466 168,59 м³; расхождение 0,01 м³ возникает от округления при чтении зон и на результат не влияет.

3. Охват. Итог не является полным итогом отапливаемых объектов округа: реестр не содержит доказательных площадей и строительных объёмов бюджетных организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, промышленных потребителей, горнорудных предприятий и прочих нежилых объектов.

4. Расчётный базис. Климатический базис схемы принят единым: продолжительность отопительного периода 242 суток (5 808 часов), расчётная температура наружного воздуха минус 39 °C, средняя температура отопительного периода минус 7,9 °C, температура внутреннего воздуха плюс 20 °C. Удельная отопительная характеристика графы 9 приведена к справочным условиям, климат схемы учитывается графой 10.

5. Отнесение зоны. Зона реестра «г. Таштагол» отнесена к УПК № 1: после вывода из эксплуатации котельной УПК № 4 «Калинина» иных действующих источников в этой зоне не остаётся.

6. Состав источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 Мундыбаш (ул. Вокзальная) и УПК № 12 Мундыбаш (ул. Школьная) выведены из эксплуатации; их потребители переключены на УПК № 1 и УПК № 8 Мундыбаш и учтены в показателях источников-получателей.

7. Графы 9 и 10. Удельная отопительная характеристика (графа 9) рассчитана пообъектно из отопительной нагрузки того же реестра ООО УК «ЮКЭК» и того же строительного объёма: q = Q · 10⁶ / (V · a · (tв − tн)) при базисе реестра −39 °C. Класс — получено из источника. Коэффициент корректировки на климатические условия (графа 10) рассчитан по формуле А. А. Ионина a = 0,54 + 22/(tв − tн) от собственных параметров листа (графы 8 и 11) и приведён формулой в каждой строке. Класс — нормативный расчёт. Единица графы 9 — ккал/(ч·м³·°C): именно она согласована с формулами граф 12 и 13, приводящими результат к Гкал.

Таблица П1.2. Прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей

| № пп | Показатель | Потребление тепловой энергии (всего / прирост / снижение), Гкал/год. ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Таштагол |  |  |  | пгт Шерегеш |  | пгт Каз | пгт Мундыбаш | пгт Темиртау | пгт Спасск | Итого |
|  |  | УПК № 1 | УПК № 2 Шалым | УПК № 2 ЦМК | УПК № 9 ГРЭ | УПК № 5 Новый Шерегеш | УПК № 6 Старый Шерегеш | УПК № 7 Каз | УПК № 8 Мундыбаш | УПК № 10 Темир-Тау | УПК № 3 Спасск |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2026 году | 215 899,4 | 12 328,9 | 4 900,0 | 1 289,0 | 263 537,2 | 10 264,5 | 51 266,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 186,3 | 606 427,9 |
| 1.1 | Изменение годового потребления в период 2026–2031 гг. | 237,3 | 0,0 | 585,0 | 0,0 | 174 386,8 | 230,6 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 175 717,7 |
| 2 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2031 году | 216 136,7 | 12 328,9 | 5 485,0 | 1 289,0 | 437 924,0 | 10 495,1 | 51 521,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 209,3 | 782 145,6 |
| 2.1 | Изменение годового потребления в период 2031–2036 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2036 году | 216 136,7 | 12 328,9 | 5 485,0 | 1 289,0 | 437 924,0 | 10 495,1 | 51 521,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 209,3 | 782 145,6 |

1. Показатели рассчитываются листом «Таблица 1.7» расчётной книги, показатели которого рассчитываются формулами по листу «Таблица 1.6» по каждому источнику отдельно (отопление + вентиляция + ГВС + пар). Литеральных значений потребления в таблице нет; изменение исходных данных листа «Таблица 1.6» расчётной книги протягивается на лист «Таблица 1.7» автоматически.

2. Таблица построена по десяти действующим источникам. Котельные «УПК № 4 Калинина», «УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная» и «УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная» выведены из эксплуатации и в расчётном периоде 2026–2036 гг. не участвуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Балансы тепловой мощности

Приведены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому из десяти действующих источников на три расчётных этапа. Материал является доказательной базой подраздела 1.6 и главы 4.

Таблица П2.1. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 1

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Производственно-отопительная УПК № 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 81,5472 | 81,6982 | 81,6982 |
| 1.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 6,9180 | 6,9180 | 6,9180 |
| 1.1.3 |  | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 88,4652 | 88,6162 | 88,6162 |
| 1.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 4,5880 | 4,5880 | 4,5880 |
| 1.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 93,0532 | 93,2042 | 93,2042 |
| 1.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 62,0 | 62,1 | 62,1 |
| 1.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 38,0 | 37,9 | 37,9 |
| 1.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 56,9468 | 56,7958 | 56,7958 |
| 1.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 142,2207 | 142,2339 | 142,2339 |
| 1.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 7,7793 | 7,7661 | 7,7661 |
| 1.1.12 | Потери на СН котельной | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 1.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 3. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.2. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 5,1362 | 5,1362 | 5,1362 |
| 3.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5420 | 0,5420 | 0,5420 |
| 3.1.3 |  | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 5,6782 | 5,6782 | 5,6782 |
| 3.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 |
| 3.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 5,8602 | 5,8602 | 5,8602 |
| 3.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 3.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 3.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 11,1398 | 11,1398 | 11,1398 |
| 3.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 16,4551 | 16,4551 | 16,4551 |
| 3.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,5449 | 0,5449 | 0,5449 |
| 3.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| 3.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| 2. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.3. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,0481 | 3,5791 | 3,5791 |
| 2.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 |
| 2.1.3 |  | % | 16,2 | 14,1 | 14,1 |
| 2.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 3,6371 | 4,1681 | 4,1681 |
| 2.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
| 2.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 3,7051 | 4,2361 | 4,2361 |
| 2.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 36,3 | 41,5 | 41,5 |
| 2.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 63,7 | 58,5 | 58,5 |
| 2.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 6,4949 | 5,9639 | 5,9639 |
| 2.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 10,0093 | 10,0336 | 10,0336 |
| 2.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,1907 | 0,1664 | 0,1664 |
| 2.1.12 | Потери на СН котельной | % | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| 2.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 |
| 2.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 |
| 4. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.4. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 |
| 5.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5360 | 0,5360 | 0,5360 |
| 5.1.3 |  | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 5.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 1,2620 | 1,2620 | 1,2620 |
| 5.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| 5.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 1,3330 | 1,3330 | 1,3330 |
| 5.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 5.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 5.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 3,1670 | 3,1670 | 3,1670 |
| 5.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 4,2468 | 4,2468 | 4,2468 |
| 5.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,2532 | 0,2532 | 0,2532 |
| 5.1.12 | Потери на СН котельной | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 |
| 5.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 |
| 7. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |

Таблица П2.5. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 | Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 62,5993 | 108,4333 | 108,4333 |
| 7.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 3,6770 | 3,6770 | 3,6770 |
| 7.1.3 |  | % | 5,5 | 3,3 | 3,3 |
| 7.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 66,2763 | 112,1103 | 112,1103 |
| 7.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 2,3360 | 2,3360 | 2,3360 |
| 7.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 68,6123 | 114,4463 | 114,4463 |
| 7.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 60,2 | 100,4 | 100,4 |
| 7.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 39,8 | −0,4 | −0,4 |
| 7.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 45,3877 | −0,4463 | −0,4463 |
| 7.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 109,9819 | 111,6246 | 111,6246 |
| 7.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 4,0181 | 2,3754 | 2,3754 |
| 7.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,5 | 2,1 | 2,1 |
| 7.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 |
| 7.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 |
| 8. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |

Таблица П2.6. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,4056 | 3,5556 | 3,5556 |
| 8.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 1,0790 | 1,0790 | 1,0790 |
| 8.1.3 |  | % | 24,1 | 23,3 | 23,3 |
| 8.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 4,4846 | 4,6346 | 4,6346 |
| 8.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 |
| 8.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 4,6696 | 4,8196 | 4,8196 |
| 8.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 19,5 | 20,1 | 20,1 |
| 8.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 80,5 | 79,9 | 79,9 |
| 8.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 19,3304 | 19,1804 | 19,1804 |
| 8.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 23,0099 | 23,0420 | 23,0420 |
| 8.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,9901 | 0,9580 | 0,9580 |
| 8.1.12 | Потери на СН котельной | % | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 8.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| 8.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| 9. | пгт Каз |  |  |  |  |

Таблица П2.7. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | Производственно-отопительная УПК № 7 Каз |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 14,0137 | 14,0577 | 14,0577 |
| 9.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 4,8680 | 4,8850 | 4,8850 |
| 9.1.3 |  | % | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 9.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 18,8817 | 18,9427 | 18,9427 |
| 9.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,5580 | 0,5600 | 0,5600 |
| 9.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 19,4397 | 19,5027 | 19,5027 |
| 9.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 27,0 | 27,1 | 27,1 |
| 9.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 73,0 | 72,9 | 72,9 |
| 9.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 52,5603 | 52,4973 | 52,4973 |
| 9.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 69,8722 | 69,8715 | 69,8715 |
| 9.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 2,1278 | 2,1285 | 2,1285 |
| 9.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 |
| 9.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 |
| 10. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |

Таблица П2.8. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 | Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 17,0415 | 17,0415 | 17,0415 |
| 10.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 2,7330 | 2,7330 | 2,7330 |
| 10.1.3 |  | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 10.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 19,7745 | 19,7745 | 19,7745 |
| 10.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,4730 | 0,4730 | 0,4730 |
| 10.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 20,2475 | 20,2475 | 20,2475 |
| 10.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 10.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 10.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 15,7525 | 15,7525 | 15,7525 |
| 10.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 35,1389 | 35,1389 | 35,1389 |
| 10.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,8611 | 0,8611 | 0,8611 |
| 10.1.12 | Потери на СН котельной | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 36,0000 | 36,0000 | 36,0000 |
| 10.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 36,0000 | 36,0000 | 36,0000 |
| 11. | пгт Темиртау |  |  |  |  |

Таблица П2.9. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 7,6445 | 7,6445 | 7,6445 |
| 11.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
| 11.1.3 |  | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 11.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 8,5595 | 8,5595 | 8,5595 |
| 11.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 |
| 11.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 8,6985 | 8,6985 | 8,6985 |
| 11.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 11.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 11.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 24,9015 | 24,9015 | 24,9015 |
| 11.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 33,0544 | 33,0544 | 33,0544 |
| 11.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,5456 | 0,5456 | 0,5456 |
| 11.1.12 | Потери на СН котельной | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 11.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 33,9300 | 33,9300 | 33,9300 |
| 11.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 33,9300 | 33,9300 | 33,9300 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |

Таблица П2.10. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,4451 | 1,4501 | 1,4501 |
| 6.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,3850 | 0,3870 | 0,3870 |
| 6.1.3 |  | % | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
| 6.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 1,8301 | 1,8371 | 1,8371 |
| 6.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| 6.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 1,8761 | 1,8831 | 1,8831 |
| 6.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 34,9 | 35,1 | 35,1 |
| 6.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 65,1 | 64,9 | 64,9 |
| 6.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 3,4939 | 3,4869 | 3,4869 |
| 6.1.10 | Мощность «нетто» котельной | Гкал/час | 5,2350 | 5,2355 | 5,2355 |
| 6.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,1350 | 0,1345 | 0,1345 |
| 6.1.12 | Потери на СН котельной | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 |
| 6.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам

Приведено распределение протяжённости тепловых сетей по каждому действующему источнику: длина по оси трассы в разрезе наружных диаметров и способов прокладки, раздельно по всей сети и по участкам, подлежащим замене. Материал является доказательной базой сводных показателей подраздела 1.3 и главы 8.

Таблица П3.1а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 566,0 | 252,9 | 0,0 | 70,0 | 1 614,5 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061,0 | 718,9 | 0,0 | 70,0 | 1 990,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | 476,9 | 0,0 | 70,0 | 1 605,3 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,2 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061,0 | 718,9 | 0,0 | 70,0 | 1 990,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 51,64 | 0,00 | 15,39 | 405,77 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 166,66 | 146,80 | 0,00 | 15,39 | 500,27 |

Таблица П3.1б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 5 955,3 | 382,9 | 3 523,4 | 6 144,5 | 1 485,0 | 4 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 405,5 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 1 489,0 | 0,0 | 3 996,0 | 353,0 | 160,0 | 5 153,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 13 815,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 7 444,3 | 382,9 | 7 519,4 | 6 497,5 | 1 645,0 | 9 534,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 38 220,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 5 741,3 | 382,9 | 4 451,4 | 5 763,5 | 1 485,0 | 8 799,0 | 807,0 | 0,0 | 0,0 | 30 616,3 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 126,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 1 433,0 | 0,0 | 407,5 | 584,0 | 160,0 | 735,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 4 039,7 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 7 174,3 | 382,9 | 5 350,9 | 6 497,5 | 1 645,0 | 9 534,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 35 782,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 1 870,91 | 150,36 | 1 660,36 | 3 860,70 | 1 166,32 | 4 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 401,72 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 467,78 | 0,00 | 1 883,07 | 221,80 | 125,66 | 4 856,59 | 1 459,11 | 0,00 | 0,00 | 9 281,43 |
| ИТОГО по диаметрам | 2 338,70 | 150,36 | 3 543,43 | 4 082,50 | 1 291,98 | 8 985,58 | 1 459,11 | 0,00 | 0,00 | 22 683,15 |

Таблица П3.1в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 22 683,15 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 14 440,54 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 230,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 4,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 1 869,4 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 38 491,6 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.2а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 50,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 335,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 236,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 372,0 | 966,0 | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 50,0 | 132,0 | 25,0 | 372,0 | 1 301,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 50,0 | 97,0 | 0,0 | 115,0 | 399,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 167,0 | 355,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 50,0 | 122,0 | 25,0 | 282,0 | 754,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 3,14 | 1,41 | 2,51 | 0,00 | 52,62 | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 59,31 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 46,75 | 151,74 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 55,79 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 3,14 | 10,37 | 2,51 | 46,75 | 204,36 | 158,46 | 0,00 | 0,00 | 115,11 |

Таблица П3.2б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 476,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 1 057,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 072,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 885,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 395,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 112,47 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,14 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 499,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,74 |
| ИТОГО по диаметрам | 332,07 | 0,00 | 0,00 | 566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438,88 |

Таблица П3.2в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 438,88 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 916,02 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 184,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 29,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 95,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 1 753,4 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.3а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 123,0 | 113,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 110,0 | 15,0 | 233,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 11,06 | 17,34 | 54,35 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 23,37 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 11,06 | 17,34 | 54,35 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 27,14 |

Таблица П3.3б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 98,0 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 2 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 416,5 |
| ИТОГО существующая сеть | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 253,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 619,5 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 248,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 30,79 | 13,35 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,55 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,22 |
| ИТОГО по диаметрам | 785,24 | 13,35 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,77 |

Таблица П3.3в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 192,77 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 759,34 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 48,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 1,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 0,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.4а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 97,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 7,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 24,38 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 7,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 31,92 |

Таблица П3.4б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 |
| ИТОГО по диаметрам | 126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,57 |

Таблица П3.4в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 194,57 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 123,86 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 8,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 0,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 0,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.5а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 28,0 | 2 346,0 | 0,0 | 373,0 | 839,0 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 39,0 | 57,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 654,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 67,0 | 2 403,0 | 0,0 | 383,0 | 864,0 | 1 092,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 67,0 | 780,0 | 0,0 | 144,0 | 536,0 | 944,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 0,0 | 32,0 | 236,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 207,0 | 44,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 67,0 | 1 988,0 | 0,0 | 383,0 | 816,0 | 1 092,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 1,76 | 184,25 | 0,00 | 46,87 | 131,79 | 218,91 | 0,00 | 0,00 | 147,53 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 2,45 | 4,48 | 0,00 | 1,26 | 3,93 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 164,37 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 4,21 | 188,73 | 0,00 | 48,13 | 135,72 | 222,99 | 0,00 | 0,00 | 311,90 |

Таблица П3.5б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 1 861,0 | 210,0 | 1 181,0 | 968,0 | 618,0 | 244,0 | 301,0 | 180,0 | 0,0 | 10 808,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 1 590,0 | 0,0 | 1 243,0 | 1 095,0 | 500,0 | 1 161,0 | 497,0 | 523,0 | 0,0 | 7 414,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 3 451,0 | 210,0 | 2 424,0 | 2 063,0 | 1 118,0 | 1 405,0 | 798,0 | 703,0 | 0,0 | 18 222,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 2 497,0 | 165,0 | 2 026,0 | 1 545,0 | 975,0 | 1 405,0 | 0,0 | 703,0 | 0,0 | 12 962,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 439,0 | 0,0 | 320,0 | 265,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 424,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 254,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 3 451,0 | 165,0 | 2 346,0 | 1 865,0 | 1 118,0 | 1 405,0 | 0,0 | 703,0 | 0,0 | 16 640,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 584,65 | 82,47 | 556,53 | 608,21 | 485,38 | 229,96 | 330,97 | 226,19 | 0,00 | 3 835,48 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 499,51 | 0,00 | 585,75 | 688,01 | 392,70 | 1 094,22 | 546,48 | 657,22 | 0,00 | 4 644,45 |
| ИТОГО по диаметрам | 1 084,16 | 82,47 | 1 142,28 | 1 296,22 | 878,08 | 1 324,18 | 877,45 | 883,42 | 0,00 | 8 479,93 |

Таблица П3.5в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 8 479,93 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 5 398,49 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 379,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 17,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 45,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 6 230,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 489 938,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.6а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 14,0 | 552,0 | 0,0 | 159,5 | 353,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 5,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 60,0 | 257,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 5,0 | 14,0 | 651,0 | 0,0 | 219,5 | 610,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 5,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 93,5 | 335,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 5,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 107,5 | 342,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,88 | 43,35 | 0,00 | 20,04 | 55,45 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 63,08 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,24 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 7,54 | 40,37 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 15,33 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,24 | 0,88 | 51,13 | 0,00 | 27,58 | 95,82 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 78,41 |

Таблица П3.6б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 842,0 | 0,0 | 23,0 | 53,0 | 90,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 418,5 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 104,0 | 0,0 | 183,0 | 231,0 | 80,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 946,0 | 0,0 | 206,0 | 284,0 | 170,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 719,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 487,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 133,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 654,5 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 651,0 | 0,0 | 23,0 | 161,0 | 170,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 041,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 264,52 | 0,00 | 10,84 | 33,30 | 70,69 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,29 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 32,67 | 0,00 | 86,24 | 145,14 | 62,83 | 101,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 |
| ИТОГО по диаметрам | 297,19 | 0,00 | 97,08 | 178,44 | 133,52 | 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,29 |

Таблица П3.6в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 111,29 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 707,47 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 138,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 66,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 50,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 865,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.7а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 102,0 | 331,0 | 0,0 | 246,0 | 339,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 220,0 | 1 002,0 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 102,0 | 680,0 | 0,0 | 466,0 | 1 341,0 | 1 129,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 231,0 | 658,0 | 653,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 231,0 | 802,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 6,41 | 26,00 | 0,00 | 30,91 | 53,25 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 35,69 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 0,00 | 27,65 | 157,39 | 156,01 | 0,00 | 0,00 | 8,29 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 6,41 | 53,41 | 0,00 | 58,56 | 210,64 | 230,55 | 0,00 | 0,00 | 43,98 |

Таблица П3.7б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 187,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2 009,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 136,0 | 805,0 | 666,0 | 149,0 | 3 761,0 | 1 392,5 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 9 308,5 |
| ИТОГО существующая сеть | 323,0 | 805,0 | 931,0 | 149,0 | 3 781,0 | 1 392,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 11 317,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 186,0 | 300,0 | 801,0 | 149,0 | 3 781,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7 418,5 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 206,0 | 300,0 | 801,0 | 149,0 | 3 781,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7 905,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 58,75 | 0,00 | 124,88 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 444,98 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 42,73 | 316,12 | 313,85 | 93,62 | 2 953,88 | 1 312,40 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 5 458,05 |
| ИТОГО по диаметрам | 101,47 | 316,12 | 438,72 | 93,62 | 2 969,59 | 1 312,40 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 5 903,02 |

Таблица П3.7в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 5 903,02 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 3 757,98 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 109,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 43,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 380,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 6 170,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.8а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 82,0 | 130,0 | 0,0 | 69,0 | 354,0 | 321,0 | 0,0 | 36,0 | 104,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 211,0 | 146,0 | 40,0 | 0,0 | 120,0 | 961,7 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 82,0 | 189,0 | 0,0 | 280,0 | 500,0 | 361,0 | 0,0 | 156,0 | 1 065,7 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 170,0 | 329,0 | 51,0 | 0,0 | 156,0 | 701,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 10,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 45,0 | 75,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 12,0 | 108,0 | 0,0 | 260,0 | 414,0 | 310,0 | 0,0 | 156,0 | 937,7 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 5,15 | 10,21 | 0,00 | 8,67 | 55,61 | 65,55 | 0,00 | 7,92 | 26,14 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 26,52 | 22,93 | 8,17 | 0,00 | 26,39 | 241,70 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 5,15 | 14,84 | 0,00 | 35,19 | 78,54 | 73,72 | 0,00 | 34,31 | 267,84 |

Таблица П3.8б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 566,0 | 303,0 | 831,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 877,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 927,0 | 1 757,0 | 512,0 | 228,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 205,7 |
| ИТОГО существующая сеть | 1 493,0 | 2 060,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 082,7 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 1 230,0 | 828,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 451,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,7 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 1 464,0 | 828,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 385,7 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 177,81 | 118,99 | 391,60 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,54 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 291,23 | 689,97 | 241,27 | 143,26 | 183,78 | 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831,76 |
| ИТОГО по диаметрам | 469,04 | 808,96 | 632,87 | 194,15 | 183,78 | 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,30 |

Таблица П3.8в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 3 750,30 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 2 387,51 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 136,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 22,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 60,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 894,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.9а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 2 917,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 347,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 107,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 217,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,21 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 34,93 | 458,20 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 62,83 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 34,93 | 525,75 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 245,04 |

Таблица П3.9б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 910,0 | 0,0 | 423,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 686,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 1 940,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 1 010,0 | 0,0 | 723,0 | 3 138,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 486,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 1 010,0 | 0,0 | 623,0 | 2 888,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 551,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 1 010,0 | 0,0 | 723,0 | 3 138,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 356,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 285,88 | 0,00 | 199,33 | 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,70 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 31,42 | 0,00 | 141,37 | 1 218,94 | 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,20 |
| ИТОГО по диаметрам | 317,30 | 0,00 | 340,71 | 1 971,66 | 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468,90 |

Таблица П3.9в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 4 468,90 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 2 844,99 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 43,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 1,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 52,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 816,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

Таблица П3.10а. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) (условные диаметры до Ду 80 включительно)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 761,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 119,54 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица П3.10б. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) (условные диаметры от Ду 100 и итог)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 209,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 46,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 216,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 315,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 016,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 451,13 | 225,80 | 122,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,79 |
| ИТОГО по диаметрам | 451,13 | 225,80 | 122,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,56 |

Таблица П3.10в. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) — сводные показатели и программа мероприятий

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 979,56 |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 623,61 |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |
| Всего участков в базе | 19,0 |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 5,0 |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |
| Новое строительство по программе 2026, м | 120,0 |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 2 030,0 |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Тепловые сети и характеристики участков

Приведён поучастковый реестр тепловых сетей по каждому действующему источнику: обозначение участка, наружный диаметр, год ввода в эксплуатацию, длина по оси трассы и способ прокладки. Реестр содержит 1 294 участка и является первичным слоем, из которого получены как распределение по диаметрам приложения 3, так и сводная протяжённость 105 536,70 м подраздела 1.3.

Таблица П4.1. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1 | 300 | 1966 | 1900 | бесканал. |
| 2 | Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3 | 300 | 1968 | 345 | бесканал. |
| 3 | Ул. Суворова 23 – ул. Сувооова 21 | 100 | 1966 | 562 | бесканал. |
| 4 | Ул. Суворова 23 – ул. Мипа37 | 100 | 1966 | 120 | бесканал. |
| 5 | Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6 | 200 | 2000 | 197 | бесканал. |
| 6 |  | 100 | 1971 | 61 | бесканал. |
| 7 | Ул. Ленина 50 – Ленина 84 | 200 | 1971 | 155 | бесканал. |
| 8 | Ул. Ленина 50 – тепловая насосная ул.18п/с | 200 | 1971 | 213,50 | бесканал. |
| 9 |  | 150 | 1971 | 213,50 | бесканал. |
| 10 | Тепловая насоснаяул. 18п/с – ул. Юбилейная 11 | 100 | 1966 | 298,50 | бесканал. |
| 11 |  | 80 | 1966 | 298,50 | бесканал. |
| 12 | Тепловая насосная ул.18п/с ул. Юб.Школа-Интернат | 100 | 2010 | 648 | бесканал. |
| 13 | Тепловые сети Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 | 100 | 1966 | 281 | бесканал. |
| 14 | Тепловая насосная ул.18п/с -ул.18п/с4 | 100 | 1966 | 416 | бесканал. |
| 15 | Ул. Соворова 23 -теплов.насосная ул.К-Маркса | 200 | 1966 | 1 405 | бесканал. |
| 16 |  | 150 | 1966 | 420 | бесканал. |
| 17 |  | 125 | 1966 | 272 | бесканал. |
| 18 | Теплов.насосная ул.К-Маркса – К-Маркса 15 | 100 | 1966 | 208,50 | бесканал. |
| 19 |  | 80 | 1966 | 208,50 | бесканал. |
| 20 | Тепловые сети Типография Тк-4 – ул. Мира 11 | 80 | 1966 | 314 | бесканал. |
| 21 | Ул. Суворова 23 – ул. Мира 31 | 100 | 1966 | 332 | бесканал. |
| 22 | Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19 | 150 | 1968 | 282 | бесканал. |
| 23 |  | 150 | 2004 | 282 | бесканал. |
| 24 | Тепловые сети ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5 | 300 | 1978 | 1 761 | бесканал. |
| 25 | Ул. Поспелова 7 ТК-6 -школа бокса | 300 | 1977 | 375 | бесканал. |
| 26 |  | 200 | 1977 | 400 | бесканал. |
| 27 |  | 150 | 2005 | 130 | бесканал. |
| 28 |  | 150 | 1977 | 445 | бесканал. |
| 29 |  | 100 | 1977 | 300 | бесканал. |
| 30 | Ул. Поспелова 7 ТК-6 – ул. Поспелова 27 | 250 | 1983 | 723 | бесканал. |
| 31 |  | 200 | 1983 | 727 | бесканал. |
| 32 |  | 200 | 2005 | 150 | бесканал. |
| 33 | Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова | 200 | 1985 | 680 | бесканал. |
| 34 |  | 150 | 1985 | 440 | бесканал. |
| 35 |  | 100 | 1985 | 597 | бесканал. |
| 36 | Церковь ТК-7 ул.8 Марта.2 ТК-S - | 250 | 1985 | 762 | бесканал. |
| 37 | Ул.Макаренко 10 | 200 | 1985 | 842 | бесканал. |
| 38 |  | 150 | 1985 | 392 | бесканал. |
| 39 | ул.8 Марта.2 ТК-8 -Макаренко 16 ТК-9 | 200 | 1985 | 323 | бесканал. |
| 40 |  | 200 | 2011 | 187 | бесканал. |
| 41 |  | 200 | 2011 | 100 | бесканал. |
| 42 | Ул.8 Марта 3 – ул. Поспелова 33 | 200 | 2009 | 99 | бесканал. |
| 43 | У л. Макаренко 16 ТК-9 – ул. Поспелова 24 | 200 | 1985 | 666 | бесканал. |
| 44 |  | 100 | 1985 | 936 | бесканал. |
| 45 | Тепловые сети ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова | 150 | 2005 | 80 | бесканал. |
| 46 |  | 150 | 1977 | 320 | бесканал. |
| 47 | Поспелова-7 | 100 | 1959 | 12,10 | бесканал. |
| 48 | Поспелова-9 | 100 | 1959 | 13,30 | бесканал. |
| 49 | Поспелова-11 | 100 | 1959 | 15,50 | бесканал. |
| 50 | Поспелова-13 | 80 | 1959 | 15 | бесканал. |
| 51 | Поспелова-15 | 100 | 1959 | 9,30 | бесканал. |
| 52 | Поспелова-17 | 100 | 1959 | 8,50 | бесканал. |
| 53 | Поспелова-21 | 100 | 1959 | 4,20 | бесканал. |
| 54 | Поспелова-27 | 100 | 1959 | 11,20 | бесканал. |
| 55 | Поспелова-29 | 100 | 1959 | 31,20 | бесканал. |
| 56 | Ноградская-3 | 100 | 1959 | 12,50 | бесканал. |
| 57 | Ноградская-4 | 100 | 1959 | 16 | бесканал. |
| 58 | Ноградская-5 | 100 | 1959 | 12,50 | бесканал. |
| 59 | Ноградская-6 | 125 | 1959 | 22,30 | бесканал. |
| 60 | Ноградская-8 | 100 | 1959 | 8,90 | бесканал. |
| 61 | Поспелова-18 | 150 | 1959 | 11,40 | бесканал. |
| 62 | Поспелова-22 | 100 | 1959 | 43,20 | бесканал. |
| 63 |  | 80 | 1959 | 52,40 | бесканал. |
| 64 | Поспелова-33 | 100 | 1959 | 18 | бесканал. |
| 65 | Ноградская-13 | 100 | 1966 | 17,60 | бесканал. |
| 66 | Ноградская-14 | 100 | 1966 | 9 | бесканал. |
| 67 | Ноградская-15 | 100 | 1966 | 12,30 | бесканал. |
| 68 | Ноградская-16 | 100 | 1966 | 20,50 | бесканал. |
| 69 | Ноградская-17 | 100 | 1966 | 59,70 | бесканал. |
| 70 | Ноградская-18 | 100 | 1966 | 16,10 | бесканал. |
| 71 | Ноградская-25 | 100 | 1966 | 10,80 | бесканал. |
| 72 | Макаренко-2 | 80 | 1966 | 8,20 | бесканал. |
| 73 | Макаренко-4 | 125 | 1966 | 9,30 | бесканал. |
| 74 |  | 125 | 1966 | 9,30 | бесканал. |
| 75 | Макаренко-6 | 100 | 1966 | 9,70 | бесканал. |
| 76 | Макаренко-8 | 100 | 1973 | 9 | бесканал. |
| 77 | Макаренко-10 | 100 | 1975 | 42 | бесканал. |
| 78 | Макаренко-12 | 100 | 1969 | 36,70 | бесканал. |
| 79 | Макаренко-14 | 100 | 1966 | 53 | бесканал. |
| 80 | 8 Марта-1 | 100 | 1973 | 7 | бесканал. |
| 81 | 8 Марта-2 | 100 | 1974 | 9,20 | бесканал. |
| 82 | 8 Марта-3 | 100 | 1975 | 14,60 | бесканал. |
| 83 | 8 Марта-4 | 100 | 1969 | 9 | бесканал. |
| 84 |  | 80 | 1966 | 7 | бесканал. |
| 85 | Ульянова-39 | 80 | 2011 | 12 | бесканал. |
| 86 | Ульянова-41 | 80 | 2011 | 16 | бесканал. |
| 87 | Ульянова-43 | 80 | 2011 | 21 | бесканал. |
| 88 | Нестерова-26 | 80 | 2011 | 11,50 | бесканал. |
| 89 | Нестерова-28 | 80 | 2011 | 9,50 | бесканал. |
| 90 | Увальная -2 | 80 | 2011 | 15 | бесканал. |
| 91 | Увальная -4 | 80 | 2011 | 20,20 | бесканал. |
| 92 | Увальная -6 | 80 | 2011 | 21 | бесканал. |
| 93 | Увальная -8 | 80 | 2011 | 17 | бесканал. |
| 94 | Увальная -10 | 80 | 1970 | 18,50 | бесканал. |
| 95 | Увальная -12 | 80 | 1971 | 16,60 | бесканал. |
| 96 | Ульянова -14 | 80 | 1973 | 18,10 | бесканал. |
| 97 | Увальная -16 | 80 | 1975 | 17,60 | бесканал. |
| 98 | Солнечная -42 | 50 | 2011 | 13 | бесканал. |
| 99 | Солнечная -46 | 50 | 2011 | 11,70 | бесканал. |
| 100 | Солнечная -48 | 50 | 2011 | 10 | бесканал. |
| 101 | Ленина-1 | 25 | 1974 | 10 | бесканал. |
| 102 | Ленина-6 | 25 | 1975 | 10 | бесканал. |
| 103 | Ленина-8 | 25 | 1969 | 10 | бесканал. |
| 104 | Ленина-10 | 50 | 2011 | 11,10 | бесканал. |
| 105 | Ленина-12 | 50 | 2011 | 11,20 | бесканал. |
| 106 | Ленина-14 | 80 | 1966 | 11,40 | бесканал. |
| 107 | Ленина-16 | 80 | 1971 | 11,50 | бесканал. |
| 108 | Ленина-17 | 80 | 1979 | 10,70 | бесканал. |
| 109 | Ленина-18 | 80 | 1981 | 10 | бесканал. |
| 110 | Ленина-19 | 80 | 1970 | 10,50 | бесканал. |
| 111 | Ленина-20 | 80 | 1969 | 10,40 | бесканал. |
| 112 | Ленина-22 | 80 | 1959 | 11,20 | бесканал. |
| 113 | Ленина-26 | 80 | 1969 | 11,30 | бесканал. |
| 114 | Ленина-30 | 80 | 1970 | 11,40 | бесканал. |
| 115 | Ленина-32 | 80 | 1971 | 11,50 | бесканал. |
| 116 | Ленина-38 | 80 | 1973 | 14 | бесканал. |
| 117 | Ленина-40 | 80 | 1975 | 15,50 | бесканал. |
| 118 | Ленина-48 | 80 | 1969 | 10,70 | бесканал. |
| 119 | Ленина-50 | 80 | 1966 | 11,50 | бесканал. |
| 120 | Ленина-52 | 80 | 1973 | 12 | бесканал. |
| 121 | Ленина-54 | 80 | 1974 | 10,50 | бесканал. |
| 122 | Ленина-56 | 80 | 1975 | 12,60 | бесканал. |
| 123 | Ленина-62 | 80 | 1969 | 11 | бесканал. |
| 124 | Ленина-66 | 80 | 1966 | 11,20 | бесканал. |
| 125 | Ленина-68 | 80 | 1965 | 12,10 | бесканал. |
| 126 | Ленина-70 | 80 | 1966 | 11,10 | бесканал. |
| 127 | Ленина-72 | 80 | 1971 | 12,10 | бесканал. |
| 128 | Ленина-74 | 80 | 1979 | 10,60 | бесканал. |
| 129 | Ленина-76 | 80 | 1981 | 8,20 | бесканал. |
| 130 | Ленина-78 | 80 | 1970 | 8,80 | бесканал. |
| 131 | Ленина-80 | 80 | 1969 | 7,50 | бесканал. |
| 132 | Ленина-82 | 80 | 1959 | 10 | бесканал. |
| 133 | Ленина-84 | 80 | 1969 | 9 | бесканал. |
| 134 | 18п/съезда-2 | 80 | 1970 | 19,10 | бесканал. |
| 135 | 18п/съезда-4 | 80 | 1971 | 22,50 | бесканал. |
| 136 | 18п/съезда-5 | 100 | 1973 | 10,50 | бесканал. |
| 137 | 18п/съезда-7 | 100 | 1975 | 12 | бесканал. |
| 138 | 18п/съезда-8 | 100 | 1969 | 8,90 | бесканал. |
| 139 | 18п/съезда-9 | 100 | 1966 | 13 | бесканал. |
| 140 | 18п/съезда-10 | 100 | 1973 | 17,50 | бесканал. |
| 141 | 18п/съезда-11 | 100 | 1974 | 9,60 | бесканал. |
| 142 | 18п/съезда-12 | 100 | 1975 | 8 | бесканал. |
| 143 | 18п/съезда-13 | 100 | 1969 | 13 | бесканал. |
| 144 | 18п/съезда-14 | 100 | 1966 | 13,50 | бесканал. |
| 145 | 18п/съезда-15 | 100 | 1965 | 16,50 | бесканал. |
| 146 | 18п/съезда-16 | 100 | 1966 | 21 | бесканал. |
| 147 | 18п/съезда-17 | 100 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 148 | 18п/съезда-19 | 100 | 1979 | 9,20 | бесканал. |
| 149 | 18п/съезда-1 | 100 | 1981 | 16 | бесканал. |
| 150 | Юбилейная-1 | 100 | 1970 | 17 | бесканал. |
| 151 | Юбилейная-2 | 100 | 1969 | 14 | бесканал. |
| 152 | Юбилейная-3 | 100 | 1959 | 6,50 | бесканал. |
| 153 | Юбилейная-4 | 100 | 1969 | 9,50 | бесканал. |
| 154 | Юбилейная-5 | 100 | 1970 | 10,50 | бесканал. |
| 155 | Юбилейная-6 | 100 | 2011 | 11,50 | бесканал. |
| 156 | Юбилейная-7 | 100 | 2011 | 14,50 | бесканал. |
| 157 | Юбилейная-8 | 100 | 1975 | 17 | бесканал. |
| 158 | Юбилейная-10 | 100 | 1969 | 18 | бесканал. |
| 159 | Юбилейная-11 | 100 | 1966 | 17 | бесканал. |
| 160 | Юбилейная-12 | 100 | 1973 | 18 | бесканал. |
| 161 | Юбилейная-13 | 100 | 1974 | 14,50 | бесканал. |
| 162 | Мира-5 | 80 | 1975 | 23,50 | бесканал. |
| 163 | Мира-7 | 80 | 1969 | 15,50 | бесканал. |
| 164 | Мира-9 | 80 | 1966 | 16 | бесканал. |
| 165 | Мира-15 | 80 | 1965 | 14,50 | бесканал. |
| 166 | Мира-31 | 80 | 1966 | 17,50 | бесканал. |
| 167 | Мира-33 | 80 | 1971 | 17 | бесканал. |
| 168 | Мира-35 | 80 | 1979 | 16 | бесканал. |
| 169 | Мира-37 | 80 | 1981 | 17,50 | бесканал. |
| 170 | Суворова-9 | 80 | 1970 | 9,50 | бесканал. |
| 171 | Суворова-21 | 100 | 1969 | 11 | бесканал. |
| 172 | Суворова-23 | 100 | 1959 | 12 | бесканал. |
| 173 | К.Маркса-2 | 100 | 1969 | 14,50 | бесканал. |
| 174 | К.Маркса-6 | 100 | 1970 | 15,50 | бесканал. |
| 175 | 20п/съезд-2 | 100 | 1971 | 18 | бесканал. |
| 176 | 20п/съезд-4 | 100 | 1971 | 17,50 | бесканал. |
| 177 | К-Цеткин -31 | 100 | 1976 | 19,50 | бесканал. |
| 178 | 516 | 50 | 1988 | 90 | бесканал. |
| 179 | 524 | 100 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 180 | 525 | 100 | 2012 | 90 | бесканал. |
| 181 | 526 | 125 | 1988 | 70 | бесканал. |
| 182 | 529 | 70 | 1988 | 30 | бесканал. |
| 183 | 530 | 70 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 184 | 523 | 100 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 185 | 528 | 50 | 1988 | 295 | бесканал. |
| 186 | ул. Строительная, 4 – ул.Ломоносова, 34 | 50 | 1988 | 124 | бесканал. |
| 187 | ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1 | 300 | 1966 | 1 351 | надз. |
| 188 | Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3 | 300 | 1968 | 148 | надз. |
| 189 | Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6 | 200 | 2010 | 198 | надз. |
| 190 |  | 150 | 2010 | 130 | надз. |
| 191 |  | 100 | 2010 | 244 | надз. |
| 192 |  | 65 | 1971 | 224 | надз. |
| 193 | Ул. Ленина 50 – Ленина 84 | 200 | 1971 | 155 | надз. |
| 194 |  | 150 | 1971 | 200 | надз. |
| 195 |  | 100 | 1971 | 129 | надз. |
| 196 | Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 | 150 | 2010 | 130 | надз. |
| 197 |  | 100 | 1966 | 121 | надз. |
| 198 | Типография Тк-4 – ул. Мира 11 | 80 | 1966 | 134 | надз. |
| 199 | Тепловые сети Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19 | 100 | 1985 | 150 | надз. |
| 200 | ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5 | 300 | 1978 | 1 593 | надз. |
| 201 |  | 350 | 1978 | 807 | надз. |
| 202 |  | 350 | 2010 | 520 | надз. |
| 203 | ПО Котельная' – ул. Ноградская 3 ТК-5' | 300 | 1978 | 1 153 | надз. |
| 204 |  | 300 | 2009 | 440 | надз. |
| 205 | Ул.Ноградская 3 – ул. Поспелова 7 | 300 | 1998 | 173 | надз. |
| 206 | Ул.Ноградская, 3 ТК-5-церковь ТК-7 | 300 | 2009 | 99 | надз. |
| 207 |  | 300 | 2009 | 196 | надз. |
| 208 | Церковь ТК-7 -ул.Ноградская 19 | 250 | 2009 | 160 | надз. |
| 209 | Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова | 150 | 1985 | 110 | надз. |
| 210 |  | 100 | 1985 | 150 | надз. |
| 211 | Ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова | 150 | 1977 | 1 200 | надз. |
| 212 | Тепловые сети Бойлерная №1-участок 505 | 150 | 1988 | 30 | надз. |
| 213 | 506 | 150 | 1988 | 11 | надз. |
| 214 | 507 | 50 | 1988 | 65 | надз. |
| 215 | 508 | 50 | 1988 | 80 | надз. |
| 216 | 509-515 | 150 | 2010 | 147,50 | надз. |
| 217 | 517-519 | 150 | 1996 | 69,50 | надз. |
| 218 | 520 | 100 | 2011 | 200 | надз. |
| 219 | 521 | 50 | 1988 | 300 | надз. |
| 220 | Ул. Увальная – ул. Солнечная | 150 | 1996 | 307 | надз. |
| 221 | 522 | 100 | 2011 | 315 | надз. |
| 222 | 531 | 50 | 1988 | 50 | надз. |
| 223 | Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 подача | 80 | 2004 | 242 | надз. |
| 224 | Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 обратка | 65 | 2004 | 242 | надз. |
| 225 | Сети теплоснабжения (протяж. 223м) по ул.Матросова (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 226 | Сети теплоснабжения к жил.дому №52 по ул.Матросова (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 227 | Сети теплоснабжения по ул.Мичурина №74 (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 228 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø108) | 100 | 2023 | 180 | надз |
| 229 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159) | 150 | 2023 | 507,50 | канал. |
| 230 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159) | 150 | 2023 | 1 661 | надз |

Таблица П4.2. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-1 – 1-1/01 | 200 | 1983 | 15 | бесканал. |
| 2 | 1-2 ÷ 1-2/2 | 100 | 2015 | 30 | бесканал. |
| 3 | 1-2/2 ÷ 1-2/4 | 65 | 1983 | 8 | бесканал. |
| 4 | 1-3 ÷ 1-3/1 | 80 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 5 | 1-5/2 ÷ 1-5/4 | 100 | 1983 | 40 | бесканал. |
| 6 | 1-5/4 ÷ магазин | 20 | 1983 | 50 | бесканал. |
| 7 | 1-5/4 ÷ 1-5/6 | 100 | 1983 | 65 | бесканал. |
| 8 | 1-5/6 ÷ ул. Артема, 5 | 80 | 1983 | 15 | бесканал. |
| 9 | 1-5/6 ÷ 1-5/8 | 65 | 1983 | 22 | бесканал. |
| 10 | 1-5/8 ÷ ул. Артема, 8 | 25 | 1983 | 18 | бесканал. |
| 11 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 65 | 1983 | 30 | бесканал. |
| 12 | 1-7 ÷ ул.Коммунистическая,13 (школа) | 80 | 1983 | 65 | бесканал. |
| 13 | 1-13 ÷ н/с | 200 | 1983 | 75 | бесканал. |
| 14 | 2-1/17 ÷ 2-1/19 | 65 | 1983 | 42 | бесканал. |
| 15 | 2-2/7 ÷ 2-2/13 | 100 | 1983 | 36 | бесканал. |
| 16 | 2-2/13 ÷ 2-2/15 | 80 | 1983 | 101 | бесканал. |
| 17 | 2-2/13 ÷ 2-2/17 | 100 | 1983 | 32 | бесканал. |
| 18 | 1-1 – ул. Кислородная, 8 | 50 | 2011 | 240 | канал. |
| 19 | 1-1/01 – Пожарная часть | 65 | 2011 | 116 | канал. |
| 20 | 1-2/4 ÷ ул.Коммунистическая, 4 | 50 | 2012 | 60 | канал. |
| 21 | 1-4 ÷ 1-4/1 | 80 | 2011 | 20 | канал. |
| 22 | 1-5 ÷ 1-5/2 | 100 | 2011 | 45 | канал. |
| 23 | 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 6 | 50 | 2011 | 25 | канал. |
| 24 | 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 8 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 25 | 1-5/8 ÷ 1-5/10 | 65 | 2011 | 25 | канал. |
| 26 | 1-5/10 ÷ 1-5/12 | 65 | 2011 | 37 | канал. |
| 27 | 1-5/12 ÷ 1-5/14 | 65 | 2011 | 43 | канал. |
| 28 | 1-5/14 ÷ ул. Артема, 2 | 32 | 2011 | 10 | канал. |
| 29 | 1-5/14 ÷ ул. Артема, 1 | 32 | 2011 | 15 | канал. |
| 30 | 1-9 ÷ 1-9/2 | 100 | 1983 | 36 | канал. |
| 31 | 1-9 ÷ 1-10 | 200 | 1983 | 16 | канал. |
| 32 | 2-1 ÷ 2-1/1 | 100 | 2010 | 31 | канал. |
| 33 | 2-1/1 ÷ 2-1/3 | 100 | 2010 | 8 | канал. |
| 34 | 2-1/1 ÷ 2-1/11 | 65 | 2011 | 25 | канал. |
| 35 | 2-5 ÷ 2-5/2 | 100 | 2011 | 35 | канал. |
| 36 | котельная – 1-1 | 200 | 1983 | 35 | надз |
| 37 | 1-1 – 1-2 | 200 | 1983 | 250 | надз |
| 38 | 1-2/4 ÷ ул. Коммунистическая, 2 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 39 | 1-2/2 ÷ 1-2/6 | 100 | 2010 | 85 | надз |
| 40 | 1-2/6 ÷ ул. Артема,9 | 50 | 1983 | 70 | надз |
| 41 | 1-2/6 ÷ 1-2/8 | 100 | 2010 | 56 | надз |
| 42 | 1-2/8 ÷ ул.Артема,13 | 50 | 1983 | 52 | надз |
| 43 | 1-2/8 ÷ 1-2/10 | 100 | 2010 | 68 | надз |
| 44 | 1-2/10 ÷ ул. Артема, 11 | 80 | 1983 | 18 | надз |
| 45 | 1-2/10 ÷ ул.Артема, 15 | 25 | 1983 | 35 | надз |
| 46 | 1-2 ÷ 1-3 | 200 | 1983 | 12 | надз |
| 47 | 1-3/1 ÷ 1-3/3 | 100 | 2011 | 33 | надз |
| 48 | 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 3 | 50 | 2011 | 11 | надз |
| 49 | 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 1 | 50 | 2011 | 22 | надз |
| 50 | 1-3/1 ÷ 1-3/5 | 50 | 1983 | 45 | надз |
| 51 | 1-3/5 ÷ ул. Коммунистическая, 7 | 40 | 1983 | 15 | надз |
| 52 | 1-3 ÷ 1-4 | 200 | 1983 | 85 | надз |
| 53 | 1-4/1 ÷ ул. Коммунистическая, 9 | 40 | 1983 | 4 | надз |
| 54 | 1-4/1 ÷ 1-4/3 | 65 | 2010 | 60 | надз |
| 55 | 1-4/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 56 | 1-4/3 ÷ 1-4/5 | 65 | 2010 | 10 | надз |
| 57 | 1-4/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 58 | 1-4/5 ÷ 1-4/7 | 65 | 1983 | 39 | надз |
| 59 | 1-4/7 ÷ 1-4/9 | 65 | 1983 | 20 | надз |
| 60 | 1-4/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 61 | 1-4/9 ÷ 1-4/11 | 65 | 1983 | 2 | надз |
| 62 | 1-4/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 63 | 1-4/11 ÷ 1-4/13 | 65 | 1983 | 44 | надз |
| 64 | 1-4/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 65 | 1-4/13 ÷ 1-4/15 | 65 | 1983 | 2 | надз |
| 66 | 1-4/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 67 | 1-4 ÷ 1-5 | 200 | 1983 | 36 | надз |
| 68 | 1-5 ÷ 1-6 | 200 | 1983 | 20 | надз |
| 69 | 1-6/1 ÷ ул. Коммунистическая, 11 | 50 | 1983 | 6 | надз |
| 70 | 1-6/1 ÷ 1-6/3 | 50 | 2012 | 65 | надз |
| 71 | 1-6/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 3 | 50 | 2012 | 4 | надз |
| 72 | 1-6/3 ÷ 1-6/5 | 40 | 2012 | 30 | надз |
| 73 | 1-6/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | 25 | 2012 | 3 | надз |
| 74 | 1-6/5 ÷ 1-6/7 | 40 | 2012 | 8 | надз |
| 75 | 1-6/7 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | 25 | 2012 | 3 | надз |
| 76 | 1-6/7 ÷ 1-6/9 | 40 | 2010 | 33 | надз |
| 77 | 1-6/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 78 | 1-6/9 ÷ 1-6/11 | 40 | 2010 | 8 | надз |
| 79 | 1-6/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 80 | 1-6/11 ÷ 1-6/13 | 40 | 2010 | 41 | надз |
| 81 | 1-6/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 82 | 1-6/13 ÷ 1-6/15 | 40 | 2010 | 8 | надз |
| 83 | 1-6/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 84 | 1-6/15 ÷ 1-6/17 | 40 | 2010 | 34 | надз |
| 85 | 1-6/17 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 13 | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 86 | 1-6/17 ÷ 1-6/19 | 40 | 2010 | 38 | надз |
| 87 | 1-6/19 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 15 | 25 | 2010 | 2 | надз |
| 88 | 1-6 ÷ 1-7 | 200 | 1983 | 20 | надз |
| 89 | 1-7 ÷ 1-8 | 200 | 1983 | 84 | надз |
| 90 | 1-8 ÷ ул. Коммунистическая, 15 | 50 | 1983 | 22 | надз |
| 91 | 1-8 ÷ 1-9 | 200 | 1983 | 33 | надз |
| 92 | 1-9/2 ÷ ул. Коммунистическая, 12 | 40 | 1983 | 38 | надз |
| 93 | 1-9/2 ÷ 1-9/4 | 100 | 1983 | 15 | надз |
| 94 | 1-9/4 ÷ ул. Коммунистическая, 14 | 50 | 1983 | 16 | надз |
| 95 | 1-9/4 ÷ 1-9/6 | 80 | 1983 | 32 | надз |
| 96 | 1-9/6 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 97 | 1-9/6 ÷ 1-9/8 | 80 | 1983 | 10 | надз |
| 98 | 1-9/8 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 99 | 1-9/8 ÷ 1-9/10 | 80 | 1983 | 37 | надз |
| 100 | 1-9/10 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 101 | 1-9/10 ÷ 1-9/12 | 80 | 1983 | 1 | надз |
| 102 | 1-9/12 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 103 | 1-9/12 ÷ 1-9/14 | 80 | 1983 | 30 | надз |
| 104 | 1-9/14 ÷ 1-9/16 | 50 | 2012 | 109 | надз |
| 105 | 1-9/16 ÷ ул. Спортивная, 5 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 106 | 1-9/16 ÷ 1-9/18 | 50 | 2012 | 18 | надз |
| 107 | 1-9/18 ÷ ул. Спортивная, 5 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 108 | 1-9/18 ÷ 1-9/20 | 50 | 2012 | 64 | надз |
| 109 | 1-9/20 ÷ ул. Спортивная, 3 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 110 | 1-9/20 ÷ 1-9/22 | 50 | 2012 | 8 | надз |
| 111 | 1-9/22 ÷ ул. Спортивная, 3 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 112 | 1-10 ÷ 1-10/1 | 65 | 1983 | 66 | надз |
| 113 | 1-10/1 ÷ «баня» | 65 | 1983 | 25 | надз |
| 114 | 1-10/1 ÷ 1-10/3 | 65 | 1983 | 5 | надз |
| 115 | 1-10/3 ÷ ул. Крылова, 10 | 25 | 1983 | 5 | надз |
| 116 | 1-10/3 ÷ 1-10/5 | 65 | 1983 | 15 | надз |
| 117 | 1-10/5 ÷ «мастерские» | 50 | 1983 | 10 | надз |
| 118 | 1-10/5 ÷ 1-10/7 | 65 | 1983 | 1 | надз |
| 119 | 1-10/7 ÷ ул.Крылова,10 | 25 | 1983 | 5 | надз |
| 120 | 1-10/7 ÷ 1-10/9 | 50 | 1983 | 45 | надз |
| 121 | 1-10/9 ÷ 1-10/11 | 50 | 1983 | 47 | надз |
| 122 | 1-10/11 ÷ ул. Крылова, 9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 123 | 1-10/11 ÷ 1-10/13 | 25 | 1983 | 10 | надз |
| 124 | 1-10/13 ÷ ул. Крылова, 9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 125 | 1-10/9 ÷ 1-10/15 | 50 | 1983 | 18 | надз |
| 126 | 1-10/15 ÷ ул. Крылова, 11 | 50 | 1983 | 1 | надз |
| 127 | 1-10 ÷ 1-11 | 200 | 1983 | 10 | надз |
| 128 | 1-11 ÷ 1-12 | 200 | 1983 | 57 | надз |
| 129 | 1-12 ÷ ул. Коммунистическая, 19 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 130 | 1-12 ÷ 1-13 | 200 | 1983 | 52 | надз |
| 131 | н/с ÷ 2-1 | 200 | 1983 | 1 | надз |
| 132 | 2-1/3 ÷ 2-1/5 | 100 | 2010 | 28 | надз |
| 133 | 2-1/5 ÷ ул. Спортивная, 4 | 50 | 2010 | 3 | надз |
| 134 | 2-1/5 ÷ 2-1/7 | 50 | 2011 | 22 | надз |
| 135 | 2-1/7 ÷ ул. Спортивная, 6 | 25 | 2011 | 5 | надз |
| 136 | 2-1/7 ÷ 2-1/9 | 50 | 2011 | 18 | надз |
| 137 | 2-1/9 ÷ ул. Крылова, 14 | 40 | 2011 | 5 | надз |
| 138 | 2-1/11 ÷ 2-1/13 | 80 | 1983 | 40 | надз |
| 139 | 2-1/13 ÷ ул. Спортивная, 7 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 140 | 2-1/11 ÷ 2-1/15 | 100 | 1983 | 3 | надз |
| 141 | 2-1/15 ÷ ул.Спортивная,9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 142 | 2-1/15 ÷ 2-1/17 | 80 | 1983 | 54 | надз |
| 143 | 2-1/17 ÷ ул. Спортивная, 11 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 144 | 2-1/19 ÷ 2-1/21 | 40 | 1983 | 50 | надз |
| 145 | 2-1/21 ÷ ул. Крылова, 13 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 146 | 2-1/21 ÷ 2-1/23 | 40 | 1983 | 8 | надз |
| 147 | 2-1/23 ÷ ул. Крылова, 13 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 148 | 2-1/19 ÷ 2-1/25 | 25 | 2012 | 4 | надз |
| 149 | 2-1/25 ÷ ул. Крылова, 15 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 150 | 2-1/25 ÷ 2-1/27 | 50 | 2012 | 5 | надз |
| 151 | 2-1/27 ÷ ул. Крылова, 15 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 152 | 2-1/27 ÷ 2-1/29 | 50 | 2012 | 46 | надз |
| 153 | 2-1/29 ÷ ул. Крылова, 17 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 154 | 2-1/29 ÷ 2-1/31 | 50 | 2012 | 5 | надз |
| 155 | 2-1/31 ÷ ул. Крылова, 17 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 156 | 2-1/31 ÷ 2-1/33 | 50 | 2012 | 65 | надз |
| 157 | 2-1/33 ÷ ул. Крылова, 19 | 40 | 2012 | 2 | надз |
| 158 | 2-1 ÷ 2-2 | 200 | 1983 | 40 | надз |
| 159 | 2-2 ÷ 2-3 | 200 | 1983 | 5 | надз |
| 160 | 2-3 ÷ ул. Коммунистическая, 23 | 50 | 1983 | 15 | надз |
| 161 | 2-3 ÷ 2-4 | 200 | 1983 | 55 | надз |
| 162 | 2-4 ÷ ДК «Горняк» | 100 | 1983 | 2 | надз |
| 163 | 2-4 ÷ 2-5 | 100 | 1983 | 40 | надз |
| 164 | 2-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 22 | 50 | 1983 | 12 | надз |
| 165 | 2-5/2 ÷ 2-5/4 | 100 | 2011 | 18 | надз |
| 166 | 2-5/4 ÷ ул. Коммунистическая, 24 | 50 | 1983 | 18 | надз |
| 167 | 2-5/4 ÷ ул. Спортивная, 2 (школа) | 100 | 1983 | 96 | надз |
| 168 | 2-2 ÷ 2-2/1 | 100 | 2010 | 40 | надз |
| 169 | 2-2/1 ÷ 2-2/3 | 100 | 2010 | 41 | надз |
| 170 | 2-2/3 ÷ 2-2/5 | 100 | 2010 | 32 | надз |
| 171 | 2-2/5 ÷ 2-2/9 | 65 | 2010 | 70 | надз |
| 172 | 2-2/9 ÷ «детское отделение» | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 173 | 2-2/5 ÷ 2-2/7 | 100 | 2010 | 12 | надз |
| 174 | 2-2/7 ÷ ул. Коммунистическая, 29 | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 175 | 2-2/15 ÷ «туб.диспансер» | 100 | 1983 | 58 | надз |
| 176 | 2-2/17 ÷ ул. Школьная, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 177 | 2-2/17 ÷ 2-2/19 | 100 | 1983 | 72 | надз |
| 178 | 2-2/19 ÷ ул. Школьная, 14 | 50 | 1983 | 6 | надз |
| 179 | 2-2/19 ÷ 2-2/21 | 65 | 1983 | 52 | надз |
| 180 | 2-2/21 ÷ ул. Школьная, 12 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 181 | 2-2/21 ÷ 2-2/23 | 65 | 1983 | 17 | надз |
| 182 | 2-2/23 ÷ ул. Школьная, 12 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 183 | 1-2/2 ÷ Коммунистическая, 2б | 40 | 2015 | 50 | надз |
| 184 | 1-1/01 ÷ Кислородная, 9а | 50 | 2015 | 80 | надз |

Таблица П4.3. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | котельная ÷ 1-1 | 150 | 2005 | 130 | канал. |
| 2 | 1-1 ÷ 1-2 | 150 | 2005 | 128 | канал. |
| 3 | 1-2 ÷ 1-3 | 150 | 2005 | 46 | канал. |
| 4 | 1-3 ÷ ул. Советская, 18 | 25 | 2005 | 55 | канал. |
| 5 | 1-3 ÷ 1-4 | 150 | 2005 | 15 | канал. |
| 6 | 1-4 ÷ ул. Советская, 20 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 7 | 1-4 ÷ 1-5 | 150 | 2005 | 25 | канал. |
| 8 | 1-5 ÷ 1-5/1 | 40 | 2005 | 15 | канал. |
| 9 | 1-5/1 ÷ ул. Советская, 14 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 10 | 1-5/1 ÷ 1-5/2 | 32 | 2005 | 30 | канал. |
| 11 | 1-5/2 ÷ ул. Советская, 10 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 12 | 1-5/2 ÷ ул. Советская, 6 | 32 | 2005 | 50 | канал. |
| 13 | 1-5 ÷ 1-6 | 150 | 2005 | 21 | канал. |
| 14 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 65 | 2005 | 20 | канал. |
| 15 | 1-6/1 ÷ ул. Советская, 22 | 25 | 2005 | 12 | канал. |
| 16 | 1-6/1 ÷ ул. Советская, 28 | 80 | 2005 | 12 | канал. |
| 17 | 1-6 ÷ 1-7 | 150 | 2005 | 83 | канал. |
| 18 | 1-7 ÷ детский сад №15 | 50 | 2005 | 11 | канал. |
| 19 | 1-7 ÷ 1-8 | 125 | 2005 | 34 | канал. |
| 20 | 1-8 ÷ ул. Советская, 34 | 100 | 2005 | 10 | канал. |
| 21 | 1-8 ÷ 1-8/1 | 50 | 2005 | 90 | канал. |
| 22 | 1-8/1 ÷ 1-8/3 | 50 | 2005 | 50 | канал. |
| 23 | 1-8/3 ÷ 1-8/5 | 50 | 2005 | 40 | канал. |
| 24 | 1-8/5 ÷ 1-8/7 | 50 | 2005 | 30 | канал. |
| 25 | 1-8/1 ÷ ул. Советская, 36 | 50 | 2005 | 12 | канал. |
| 26 | 1-8/1 ÷ ул.Советская,36а | 32 | 2005 | 30 | канал. |
| 27 | 1-8/1 ÷ 1-8/2 | 100 | 2005 | 88 | канал. |
| 28 | 1-8/2 ÷ 1-8/4 | 80 | 2005 | 26 | канал. |
| 29 | 1-8/2 ÷ ул.Советская, 38 | 80 | 2005 | 35 | канал. |
| 30 | 1-8/4 ÷ ул. Советская, 38 | 80 | 2005 | 15 | канал. |
| 31 | 2-2 ÷ 2-3 | 80 | 2012 | 5 | бесканал. |
| 32 | 2-3 ÷ 2-3/1 | 50 | 1983 | 18 | бесканал. |
| 33 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 143 | 25 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 34 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 151 | 25 | 1983 | 10 | бесканал. |
| 35 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 155 | 25 | 1983 | 100 | бесканал. |
| 36 | 2-3 ÷ 2-3/2 | 65 | 1983 | 30 | бесканал. |
| 37 | 2-3/2 ÷ 2-3/4 | 40 | 1983 | 90 | бесканал. |
| 38 | 2-3/4 ÷ ул. Советская, 145 | 25 | 1983 | 2 | бесканал. |
| 39 | 2-3/4 ÷ 2-3/6 | 40 | 1983 | 28 | бесканал. |
| 40 | 2-3/6 ÷ ул. Советская, 141 | 25 | 1983 | 4 | бесканал. |
| 41 | 2-3/6 ÷ ул. Советская, 135 | 25 | 1983 | 36 | бесканал. |
| 42 | 2-3/2 ÷ 2-3/8 | 65 | 1983 | 176 | бесканал. |
| 43 | 2-3/8 ÷ ул. Советская, 147 | 40 | 1983 | 5 | бесканал. |
| 44 | 2-3/8 ÷ ул. Советская, 137 | 50 | 1983 | 95 | бесканал. |
| 45 | котельная ÷ 1-1 | 100 | 2005 | 130 | надз. |
| 46 | 1-1 ÷ 2-1 | 100 | 2005 | 921,50 | надз. |
| 47 | 2-1 ÷ ул. Советская, 43 (школа №8) | 80 | 2005 | 15 | надз. |
| 48 | 2-1 ÷ 2-2 | 100 | 2005 | 1 350 | надз. |

Таблица П4.4. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-1 | 100 | 2004 | 155 | бесканал. |
| 2 | 1-1 ÷ 1-2 | 100 | 2004 | 117 | надз. |
| 3 | 1-2 ÷ 1-3 | 100 | 2004 | 131 | надз. |
| 4 | 1-4 ÷ 1-5 | 80 | 2004 | 30 | бесканал. |
| 5 | 1-5 ÷ 1-5/1 | 80 | 2004 | 97 | надз. |
| 6 | 1-5 ÷ 1-6 | 68 | 2004 | 94 | надз. |
| 7 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 50 | 2004 | 48 | надз. |
| 8 | 1-6 ÷ 1-7 | 40 | 2004 | 67 | надз. |

Таблица П4.5. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗТ-25 – ЗТ-25/1 | 100 | 1988 | 250 | бесканал. |
| 2 | ЗТ-25/1- Гараж ИП «Голдобин» | 100 | 1988 | 250 | бесканал. |
| 3 | ЗТ-25/1 – Гараж «Спецстрой-Т» | 100 | 1988 | 95 | бесканал. |
| 4 | ЗТ-25 – ТК-37 | 200 | 1988 | 25 | бесканал. |
| 5 | ЗТ-24 – Гаражи «Инвест-Строй» | 25 | 1988 | 25 | бесканал. |
| 6 | ЗТ-24 – ЗТ-23 | 200 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 7 | ЗТ-23 – Инертный склад | 80 | 1988 | 30 | бесканал. |
| 8 | ЗТ-20 – Слесарка, ГСМ | 50 | 1988 | 150 | бесканал. |
| 9 | ЗТ-19 – Вокзальная, 49 | 50 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 10 | ЗТ-25 – ЦСП | 150 | 1988 | 900 | надз |
| 11 | ТК-37 – Вокзальная ул., 51 | 100 | 1988 | 250 | надз |
| 12 | ТК-37 – ЗТ-24 | 200 | 1988 | 40 | надз |
| 13 | ЗТ-23 – ЗТ-20 | 200 | 1988 | 110 | надз |
| 14 | ЗТ -20 – ЗТ-19 | 200 | 1988 | 490 | надз |
| 15 | УПК-2 – ЗТ-19 | 250 | 1988 | 345 | надз |
| 16 | УПК-2 – ЗТ-5 | 400 | 1988 | 218 | надз |
| 17 | УПК-2 – Машинное здание | 80 | 1988 | 150 | надз |
| 18 | УПК-2 – АБК «Шерегеш-Энерго», АБК «Жилсервис» | 80 | 1988 | 100 | надз |
| 19 | ЗТ-5 – ЗТ-5/1 | 200 | 1988 | 30 | надз |
| 20 | ЗТ-5 – ЗТ-11 | 300 | 1988 | 165 | надз |
| 21 | ЗТ-11 – Слесарка 6-ого уч., Новоклетовой ствол | 100 | 1988 | 20 | надз |
| 22 | ЗТ-11 – ЗТ-7 | 300 | 1988 | 50 | надз |
| 23 | ЗТ-7 – ЗТ-7/1 | 100 | 1988 | 55 | надз |
| 24 | ЗТ-7 – ЗТ-9 | 300 | 1988 | 180 | надз |
| 25 | ТК 5Б – Гаражи Гирлеен | 25 | 2004 | 15 | бесканал. |
| 26 | ТК 5Б – Гагарина 27 | 65 | 2010 | 15 | бесканал. |
| 27 | ТК 5А – ТК 5Б | 100 | 2004 | 13 | канал. |
| 28 | ТК 5А – Баня Плиханов | 25 | 2010 | 20 | бесканал. |
| 29 | ТК 5А – Гагарина, 25а | 40 | 1995 | 40 | бесканал. |
| 30 | ТК-5 – ТК-5А | 80 | 1995 | 52 | бесканал. |
| 31 | ТК-10/1 – Гагарина, 24 | 100 | 1981 | 30 | бесканал. |
| 32 | ТК-10/1 – Гагарина, 26б | 25 | 1981 | 15 | бесканал. |
| 33 | ТК-10/1 – ТК-10 | 100 | 1981 | 40 | бесканал. |
| 34 | ТК-10 – Гагарина, 22 | 80 | 1981 | 20 | бесканал. |
| 35 | ТК-10 – Гагарина, 26 | 80 | 1981 | 6 | бесканал. |
| 36 | ТК-9 – ТК-10 | 150 | 1981 | 48 | бесканал. |
| 37 | ТК-9 – Гагарина, 20 | 80 | 1981 | 4 | бесканал. |
| 38 | ТК-9 – Гагарина, 26а | 65 | 1981 | 48 | бесканал. |
| 39 | ТК-8 – ТК-9 | 150 | 1981 | 57 | бесканал. |
| 40 | ТК-8 – Гагарина, 18 | 80 | 1981 | 10 | бесканал. |
| 41 | ТК-7 – ТК-8 | 200 | 1981 | 52 | бесканал. |
| 42 | ТК-7 – Гагарина, 16 | 80 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 43 | ТК-7 – Гагарина, 14 | 80 | 1983 | 40 | бесканал. |
| 44 | ТК-6 – ТК-7 | 200 | 1981 | 20 | бесканал. |
| 45 | ТК-5 – ТК-6 | 200 | 2014 | 68 | бесканал. |
| 46 | ТК-4 – ТК-5 | 200 | 2014 | 48 | бесканал. |
| 47 | ТК-26 – Дзержинского 11 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 48 | ТК-26 – Дзержинского 11а | 100 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 49 | ТК-25 – ТК-26 | 50 | 2013 | 48 | бесканал. |
| 50 | ТК-25 – Советская, 14 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 51 | ТК-25/1 – Кинотеатр «Мустаг» | 65 | 1974 | 85 | бесканал. |
| 52 | ТК-25/1 – Советская, 16 | 80 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 53 | ТК-25 – ТК-25/1 | 65 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 54 | ТК-24 – ТК-25 | 150 | 1974 | 45 | бесканал. |
| 55 | ТК-24 – Советская, 15 | 50 | 1974 | 23 | бесканал. |
| 56 | ТК-24 – Совесткая, 13 | 50 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 57 | ТК-4/2 – ТК-24 | 200 | 1974 | 45 | бесканал. |
| 58 | ТК-4/2 – Гагарина, 10 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 59 | Гагарина, 10 – Гагарина, 8а | 25 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 60 | ТК-4/1 – ТК-4/2 | 150 | 2004 | 142 | бесканал. |
| 61 | ТК-4/1 – Гагарина, 8 | 100 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 62 | ТК-4 – ТК-4/1 | 200 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 63 | ТК-3/2 – Гагарина 25б | 150 | 1974 | 150 | бесканал. |
| 64 | ТК-3 – ТК-3/2 | 400 | 1974 | 180 | бесканал. |
| 65 | Советская, 6 – Совесткая, 6а | 25 | 2008 | 50 | бесканал. |
| 66 | ТК-17 – Советская, 6 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 67 | ТК-17 – Советская, 8 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 68 | ТК-14 – ТК-17 | 65 | 1974 | 41 | бесканал. |
| 69 | ТК-16 – Советская, 10 | 50 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 70 | ТК-16 – Советская, 12 | 50 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 71 | ТК-15 – ТК-16 | 65 | 1974 | 40 | бесканал. |
| 72 | ТК-15 – Советская, 11 | 50 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 73 | ТК-15 – Советская, 9 | 50 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 74 | ТК-14 – ТК-15 | 100 | 1974 | 110 | бесканал. |
| 75 | ТК-14 – Советская, 7 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 76 | ТК-13/1 – ТК-14 | 150 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 77 | ТК-13/1 – Советская, 7а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 78 | ТК-13 – Гагарина, 4а | 50 | 2004 | 30 | бесканал. |
| 79 | ТК-11 – Гагарина, 6 | 100 | 1974 | 65 | бесканал. |
| 80 | ТК-11 – Гагарина, 4 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 81 | ТК-3/1 – ТК-11 | 200 | 1974 | 47 | бесканал. |
| 82 | ТК-2 – ТК-2/1 | 300 | 1974 | 52 | бесканал. |
| 83 | ТК-2 – Гагарина, 2 (гостиница Шория (спортотель) | 80 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 84 | ТК-1/1а – ТК-1/1Б | 50 | 1974 | 18 | бесканал. |
| 85 | ТК-1/1А – ТК-1/1 | 300 | 1974 | 63 | бесканал. |
| 86 | ТК-1/1 – ТК-1 | 300 | 1974 | 51 | бесканал. |
| 87 | ТК-1/1 – ТК-1 | 300 | 1974 | 12 | бесканал. |
| 88 | ТК-1 – ТК-20 | 65 | 1974 | 75 | бесканал. |
| 89 | ТК-20 – ТК-21 | 80 | 1974 | 23 | бесканал. |
| 90 | ТК-21 – Севетская, 1 | 50 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 91 | ТК-19 – Советская, 5 | 100 | 1974 | 27 | бесканал. |
| 92 | ТК-19 – Советская, 4 | 100 | 1974 | 160 | бесканал. |
| 93 | ТК-19 – Советская, 3 | 100 | 1974 | 50 | бесканал. |
| 94 | ТК-1 – ТК-19 | 100 | 1974 | 75 | бесканал. |
| 95 | ТК-1 – ТК-1А | 250 | 1974 | 115 | бесканал. |
| 96 | ТК-23/1 – Пирогова, 4а | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 97 | ТК-23/1 – Пирогова, 2а | 40 | 2010 | 38 | бесканал. |
| 98 | ТК-23 – ТК-23/1 | 100 | 2010 | 12 | бесканал. |
| 99 | ТК-23 – Пирогова, место 17 | 25 | 2010 | 2 | бесканал. |
| 100 | ТК-23/2 – Пирогова, места 24, 25 | 40 | 2010 | 47 | бесканал. |
| 101 | ТК-23/2 – Пирогова, место 9 | 40 | 2010 | 5 | бесканал. |
| 102 | ТК-23/2 – ТК-23 | 25 | 2010 | 10 | бесканал. |
| 103 | ТК-23 – ТК-22 | 100 | 1974 | 73 | бесканал. |
| 104 | ТК-22 – Советская, 2 | 100 | 1974 | 56 | бесканал. |
| 105 | Бойлерная – ТК-1А | 250 | 1974 | 230 | бесканал. |
| 106 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 3а | 80 | 1974 | 100 | бесканал. |
| 107 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 4а | 65 | 1974 | 27 | бесканал. |
| 108 | Дзержинского, 2 – Дзержинского, 2а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 109 | Дзержинского, 2 – Дзержинского, 4Б | 25 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 110 | ТК-34/3 – Дзержинского, 4 | 65 | 1974 | 28 | бесканал. |
| 111 | ТК-34/1 – Дзержинского, 3и5 | 150 | 1974 | 128 | бесканал. |
| 112 | ТК-34 – ТК-34/1 | 150 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 113 | Дзержинского,6 – Дзержинского, 6а | 25 | 1974 | 12 | бесканал. |
| 114 | ТК-36 – Дзержинского, 6 | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 115 | ТК-34 – Дзержинского, 7 | 150 | 1974 | 70 | бесканал. |
| 116 | ТК-33 – ТК-34 | 200 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 117 | ТК-33/2 – Дзержинского 6, места 1, 2, 6, 7 | 25 | 1974 | 100 | бесканал. |
| 118 | ТК-33/2 – Дзержинского 8, ввод 2 | 80 | 1974 | 6 | бесканал. |
| 119 | ТК-33/1 – ТК-33/2 | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 120 | ТК-33/1 – Дзержинского, 8, 1 ввод | 80 | 1974 | 6 | бесканал. |
| 121 | ТК-33/1 – Дзержинского, 8В | 25 | 1974 | 10 | бесканал. |
| 122 | ТК-33 – ТК-33/1 | 100 | 1974 | 9 | бесканал. |
| 123 | ТК-33 – Дзержинского, 7, места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 | 40 | 1974 | 76 | бесканал. |
| 124 | ТК-32 – ТК-33 | 250 | 1974 | 37 | бесканал. |
| 125 | ТК-32 – Дзержинского, 12 | 100 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 126 | ТК-31/1 – ТК-32 | 300 | 1974 | 32 | бесканал. |
| 127 | Дзержинского, 16 – Дзержинского, 16а | 25 | 1974 | 17 | бесканал. |
| 128 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 16 | 125 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 129 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 18а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 130 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 15а | 25 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 131 | Дзержинского, 14 – Дзержинского, 15 | 125 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 132 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 14 | 125 | 2014 | 45 | бесканал. |
| 133 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 1 | 25 | 1974 | 8 | бесканал. |
| 134 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 2 | 25 | 1974 | 8 | бесканал. |
| 135 | ТК-31/1 – Дзержинского 13 | 150 | 1974 | 72 | бесканал. |
| 136 | ТК-31 – ТК-31/1 | 300 | 1974 | 34 | бесканал. |
| 137 | ТК-31 – Советская 12а | 65 | 1976 | 48 | бесканал. |
| 138 | ТК-31 – Дзержинского 17а | 25 | 1976 | 15 | бесканал. |
| 139 | Дзержинского 18 – Дзержинского 19 | 125 | 1976 | 45 | бесканал. |
| 140 | Дзержинского 17 – Дзержинского 18 | 125 | 1976 | 50 | бесканал. |
| 141 | ТК-31/2 – Дзержинского 17 | 150 | 2014 | 78 | бесканал. |
| 142 | ТК-31/2 – Дзержинского 17А | 25 | 1976 | 14 | бесканал. |
| 143 | ТК-28/1 – Дзержинского, 13а | 25 | 1976 | 18 | бесканал. |
| 144 | ТК-28 – ТК-30 | 50 | 1976 | 30 | бесканал. |
| 145 | ТК-30 – Советская, 4а | 100 | 1976 | 21 | бесканал. |
| 146 | ТК-30 – Советская 8а | 50 | 1976 | 12 | бесканал. |
| 147 | ТК-27 – Советская 4-а | 100 | 1976 | 21 | бесканал. |
| 148 | ТК-47/6 – Лесная, 35в | 65 | 1971 | 40 | бесканал. |
| 149 | ТК-47/6 – Лесная, 27б | 25 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 150 | ТК-47/5 – ТК-47/6 | 65 | 1971 | 48 | бесканал. |
| 151 | ТК-47/5 – Лесная, 27а | 25 | 1971 | 9 | бесканал. |
| 152 | ТК-47/4 – ТК-47/5 | 65 | 1971 | 54 | бесканал. |
| 153 | ТК-47/4 – Лесная, 27 | 25 | 1971 | 7 | бесканал. |
| 154 | ТК-47/2 – ТК-47/4 | 65 | 1971 | 28 | бесканал. |
| 155 | ТК-47/3 – Лесная 28г | 25 | 1971 | 9 | бесканал. |
| 156 | ТК-47/3 – Лесная 31 | 25 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 157 | ТК-47/2 – ТК-47/3 | 65 | 1971 | 44 | бесканал. |
| 158 | ТК-47/1 – ТК-47/2 | 65 | 1971 | 177 | бесканал. |
| 159 | ТК-51 – Дзержинского, 26а | 25 | 2004 | 65 | бесканал. |
| 160 | ТК-51 – пер. Узнасский, 2 | 25 | 2004 | 134 | бесканал. |
| 161 | ТК-51 – ТК-51/1 | 50 | 2004 | 110 | бесканал. |
| 162 | ТК-51/1 – Дзержинского 29 | 25 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 163 | ТК-51/1 – Дзержинского 28 | 25 | 2004 | 14 | бесканал. |
| 164 | ТК-51/1 – ТК-51/2 | 25 | 2004 | 20 | бесканал. |
| 165 | ТК-51/2 – Узнасский 8 | 25 | 2004 | 98 | бесканал. |
| 166 | ТК-51/2 – ТК-51/3 | 25 | 2004 | 16 | бесканал. |
| 167 | ТК-51/3 – Дзержинского 27 | 25 | 2004 | 3 | бесканал. |
| 168 | ТК-51/3 – Дзержинского, 24а, 24а1 | 25 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 169 | ТК-50/1 – ТК-51 | 100 | 2004 | 44 | бесканал. |
| 170 | ТК-50/1 – Дзержинского 30б | 80 | 1985 | 45 | бесканал. |
| 171 | ТК-50/1 – ТК-50/2 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 172 | ТК-50/2 – Дзержинского 30Г | 100 | 1985 | 23 | бесканал. |
| 173 | ТК-50/2 – ТК-50 | 25 | 2010 | 29 | бесканал. |
| 174 | ТК-50 – Дзержинского 23, ввод 1 | 100 | 1985 | 8 | бесканал. |
| 175 | ТК-49/1 – ТК-50 | 200 | 1985 | 50 | бесканал. |
| 176 | ТК-49/1 – Дзержинского 30в | 25 | 1985 | 29 | бесканал. |
| 177 | ТК-49 – ТК-49/1 | 200 | 1985 | 45 | бесканал. |
| 178 | ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 2 | 80 | 1985 | 10 | бесканал. |
| 179 | ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 3 (АТС) | 50 | 1985 | 25 | бесканал. |
| 180 | ТК-49 – ТК-49/2 | 65 | 1985 | 20 | бесканал. |
| 181 | ТК-49/2 – Дзержинского 32 | 20 | 1985 | 15 | бесканал. |
| 182 | ТК-49/2 – Дзержинского 31а | 65 | 1985 | 46 | бесканал. |
| 183 | ТК-49/2 – Дзержинского 31 | 20 | 1985 | 13 | бесканал. |
| 184 | ТК-48 – ТК-49 | 200 | 1985 | 51 | бесканал. |
| 185 | ТК-47 – ТК-48 | 200 | 1985 | 58 | бесканал. |
| 186 | ТК-47 – ТК-47/1 | 150 | 1985 | 22 | бесканал. |
| 187 | ТК-47/1 – Дзержинского 33 | 65 | 1985 | 10 | бесканал. |
| 188 | ТК-47/1 – Дзержинского 33 (1) | 65 | 1985 | 15 | бесканал. |
| 189 | ТК-47/1 – Инфекционный корпус | 80 | 1985 | 63 | бесканал. |
| 190 | Инфекционный корпус – Хоз.корпус | 80 | 1985 | 11 | бесканал. |
| 191 | Тепловые сети участок ТК-47 – Дзержинского 22 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 192 | ТК-47 – ТК-46 | 200 | 2014 | 82 | бесканал. |
| 193 | ТК-46 – Дзержинского 21 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 194 | ТК-46 – ТК-45 | 200 | 1985 | 80 | бесканал. |
| 195 | ТК-45 – ТК-45/1 | 150 | 1985 | 26 | бесканал. |
| 196 | ТК-45/1 – Дзержинского 20 Б | 25 | 1985 | 57 | бесканал. |
| 197 | ТК-45/2 – Гаражи Таштагольской ЦРБ | 40 | 1985 | 18 | бесканал. |
| 198 | ТК-45 – ТК-44 | 200 | 1985 | 30 | бесканал. |
| 199 | ТК-44 – Дзержинского 20 | 100 | 1985 | 3 | бесканал. |
| 200 | ТК-44 – Киоски | 25 | 1985 | 8 | бесканал. |
| 201 | Киоски – Общетсвенный туалет | 25 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 202 | ТК-41а – ТК-44 | 200 | 2004 | 125 | бесканал. |
| 203 | ТК-41а – Дзержинского 20/1 | 150 | 2004 | 9 | бесканал. |
| 204 | Дзержинского 20/1 – Дзержинского 21/1 | 150 | 2004 | 119 | бесканал. |
| 205 | ТК-41/9 – ТК-41а | 250 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 206 | ТК-41/9А – Дзержинского 48 | 25 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 207 | ТК-41/9А – ТК-41/9Б | 65 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 208 | ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 40 | 40 | 2004 | 17 | бесканал. |
| 209 | ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 39 | 40 | 2004 | 5 | бесканал. |
| 210 | ТК-41/9Б – ТК-41/9Б-1 | 40 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 211 | ТК-41/9Б – Дзержинского 47 | 25 | 2004 | 13 | бесканал. |
| 212 | ТК-41/9Б – ТК-41/9В | 65 | 2004 | 45 | бесканал. |
| 213 | ТК-41/9В – БЕЗЫМЯННЫЙ ДОМ | 25 | 2004 | 37 | бесканал. |
| 214 | ТК-41/9В – ТК-41/9Г | 65 | 2004 | 41 | бесканал. |
| 215 | ТК-41/9Г – Дзержинского 44 | 25 | 2004 | 5 | бесканал. |
| 216 | ТК-41/8 – Юбилейная 2а | 25 | 2004 | 4 | бесканал. |
| 217 | ТК-41/7 – ТК-41/8 | 250 | 2004 | 33 | бесканал. |
| 218 | ТК-41/7 – Юбилейная 2б | 25 | 2004 | 4 | бесканал. |
| 219 | ТК-41/6 – ТК-41/7 | 250 | 2004 | 23 | бесканал. |
| 220 | ТК-41/6 – Юбилейная 2 | 25 | 2004 | 29 | бесканал. |
| 221 | ТК-41/5 – ТК-41/6 | 250 | 2004 | 7 | бесканал. |
| 222 | ТК-41/5 – Юбилейная 4 | 25 | 2004 | 88 | бесканал. |
| 223 | ТК-41 – ТК-41/5 | 250 | 1988 | 62 | бесканал. |
| 224 | ТК-43А – Дзержинского 24Б | 65 | 1988 | 55 | бесканал. |
| 225 | ТК-43А – Дзержинского 25 (МВД) | 100 | 1988 | 12 | бесканал. |
| 226 | Тепловые сети участок ТК-43 – Дзержинского 25а | 25 | 1988 | 43 | бесканал. |
| 227 | ТК-42/15 – ТК-43 | 150 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 228 | ТК-42/15 – Дзержинского 24 | 100 | 1988 | 4 | бесканал. |
| 229 | ТК-42/14 – Нижняя 1а | 25 | 1988 | 90 | бесканал. |
| 230 | ТК-42/14 – Заречная 17 | 25 | 1991 | 7 | бесканал. |
| 231 | ТК-42/13А – Заречная, 1Б | 50 | 1991 | 26 | бесканал. |
| 232 | ТК-42/13 – Заречная 16 | 25 | 1991 | 9 | бесканал. |
| 233 | ТК-42/11 – Заречная 15 | 25 | 1991 | 11 | бесканал. |
| 234 | ТК-42/10 – Заречная 1 | 80 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 235 | ТК-42/9 – Заречная, 14 | 40 | 2010 | 50 | бесканал. |
| 236 | ТК-42/8 – Заречная 2 | 40 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 237 | ТК-42/7а – Заречная 13 | 25 | 2010 | 15 | бесканал. |
| 238 | ТК-42/7 – Заречная 3 | 50 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 239 | ТК-42/6 – Заречная 12 | 40 | 2010 | 45 | бесканал. |
| 240 | ТК-42/5а – Заречная 11 | 25 | 2010 | 12 | бесканал. |
| 241 | ТК-42/5 – Заречная 4 | 50 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 242 | ТК-42/4 – Заречная 9 | 25 | 2010 | 10 | бесканал. |
| 243 | ТК-42/3 – Заречная 5 | 80 | 2010 | 44 | бесканал. |
| 244 | Заречная 5 – Заречная 5в | 25 | 2010 | 19 | бесканал. |
| 245 | ТК-42/3 – ТК-42/3а | 25 | 2010 | 61 | бесканал. |
| 246 | ТК-42/2А – Заречная 4б | 25 | 2010 | 14 | бесканал. |
| 247 | ТК-42/2А – Заречная 5а | 25 | 2010 | 21 | бесканал. |
| 248 | ТК-42/2 – ТК-42/2а | 25 | 2010 | 25 | бесканал. |
| 249 | ТК-42/2А – Заречная 4в | 25 | 2010 | 8 | бесканал. |
| 250 | ТК-42/2А – Заречная 4а | 25 | 2010 | 8 | бесканал. |
| 251 | ТК-42/1 – Заречная 8 | 25 | 2010 | 48 | бесканал. |
| 252 | ТК-42 – ТК-41/4 | 200 | 2010 | 55 | бесканал. |
| 253 | ТК-41/4 – ТК-41/4А | 25 | 2004 | 14 | бесканал. |
| 254 | ТК-41/4А – Юбилейная 16 | 25 | 2004 | 11 | бесканал. |
| 255 | ТК-41/4А – Дзержинского 42 | 25 | 2004 | 75 | бесканал. |
| 256 | ТК-41/4 – Юбилейная 12 | 25 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 257 | ТК-41/3 – ТК-41/3А | 50 | 2004 | 56 | бесканал. |
| 258 | ТК-41/3А – Дзержинского 49Б | 25 | 2004 | 35 | бесканал. |
| 259 | ТК-41/3А – ТК-41/3Б | 50 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 260 | ТК-41/3Б – Дзержинского 50 | 25 | 2004 | 12 | бесканал. |
| 261 | ТК-41/3Б – Дзержинского 49А | 25 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 262 | ТК-41/2 – Юбилейная 8 | 25 | 1995 | 27 | бесканал. |
| 263 | ТК-41/1 – Юбилейная 6 | 50 | 1995 | 27 | бесканал. |
| 264 | ТК-41/1 – Юбилейная (гаражи) | 25 | 1995 | 31 | бесканал. |
| 265 | ТК-41/1 – ТК-41 | 200 | 1995 | 2 | бесканал. |
| 266 | ТК-40/1 – ТК-41 | 250 | 1995 | 10 | бесканал. |
| 267 | ТК-40/1 – Юбилейная 9а | 25 | 1995 | 17 | бесканал. |
| 268 | ТК-40/1 – Юбилейная 6а | 25 | 1995 | 21 | бесканал. |
| 269 | ТК-40 – ТК-40/1 | 250 | 1995 | 61 | бесканал. |
| 270 | ТК-38/4 – ТК-38/3 | 25 | 2012 | 20 | бесканал. |
| 271 | ТК-38/4 – Водозаборная 24а | 25 | 2012 | 30 | бесканал. |
| 272 | ТК-38/4 – Водозаборная 24б | 25 | 2012 | 17 | бесканал. |
| 273 | ТК-38/3 – Юбилейная 3г | 25 | 2012 | 12 | бесканал. |
| 274 | ТК-38/3 – ТК-38/2 | 25 | 2012 | 50 | бесканал. |
| 275 | ТК-38/2 – Юбилейная 1а | 25 | 2012 | 40 | бесканал. |
| 276 | ТК-38/2 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 135 | бесканал. |
| 277 | Юбилейная 1 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 83 | бесканал. |
| 278 | Юбилейная 3 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 28 | бесканал. |
| 279 | ТК-38 – ТК-38/1 | 100 | 1995 | 51 | бесканал. |
| 280 | ТК-38/1 – Юбилейная 7 | 100 | 1995 | 9 | бесканал. |
| 281 | ТК-37 – ТК-38 | 150 | 1995 | 100 | бесканал. |
| 282 | Тепловые сети Гагарина 39 – Гагарина 41 | 100 | 2004 | 64 | надз |
| 283 | Гагарина 37 – Гагарина 39 | 100 | 2004 | 63 | надз |
| 284 | Гагарина 35 – Гагарина 37 | 100 | 2004 | 48 | надз |
| 285 | Гагарина 33 – Гагарина 35 | 100 | 2004 | 33 | надз |
| 286 | Гагарина 31 – Гагарина 33 | 100 | 2004 | 86 | надз |
| 287 | ТК 5Б – Гагарина 31 | 100 | 2004 | 63 | надз |
| 288 | ТК-6 – ТК-7 | 200 | 1981 | 164 | надз |
| 289 | ТК-6 – Гагарина, 12 | 100 | 1981 | 35 | надз |
| 290 | ТК-3/2 – ТК-4 | 250 | 1974 | 70 | надз |
| 291 | ТК-13 – ТК-13/1 | 150 | 1974 | 45 | надз |
| 292 | ТК-12 – ТК-13 | 200 | 2004 | 20 | надз |
| 293 | ТК-11 – ТК-12 | 150 | 2004 | 50 | надз |
| 294 | Гагарина, 25, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 295 | Гагарина, 25, 1й ввод | 20 | 1974 | 5 | надз |
| 296 | Гагарина, 25 – Гагарина, 23 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 297 | Гагарина, 23, 2й ввод | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 298 | Гагарина, 23, 1й ввод | 25 | 1974 | 5 | надз |
| 299 | Гагарина, 21 – Гагарина, 23 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 300 | Гагарина, 21, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 301 | Гагарина, 21, 1й ввод | 20 | 1974 | 3 | надз |
| 302 | Гагарина, 19 – Гагарина, 21 | 100 | 1974 | 5 | надз |
| 303 | Гагарина, 19, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 304 | Гагарина, 19, 1й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 305 | ТК-31/1А – Гагарина, 19 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 306 | ТК-31/1А – Гагарина, 17 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 307 | ТК-3/1 – ТК-31/1А | 100 | 1974 | 4 | надз |
| 308 | ТК-3/1 – ТК-3 | 200 | 1974 | 50 | надз |
| 309 | ТК-2/1 – ТК-3 | 400 | 1974 | 305 | надз |
| 310 | Гагарина 15, ввод 2 | 20 | 1974 | 3 | надз |
| 311 | Гагарина 15, ввод 1 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 312 | Гагарина 13 – Гагарина 15 | 80 | 1974 | 14 | надз |
| 313 | Гагарина 13, ввод 2 | 25 | 1974 | 3 | надз |
| 314 | Гагарина 13, ввод 1 – Гагарина 13, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 315 | Гагарина 13, ввод 1 | 25 | 1974 | 3 | надз |
| 316 | Гагарина 11 – Гагарина 13 | 80 | 1974 | 4 | надз |
| 317 | Гагарина 11 | 25 | 1974 | 5 | надз |
| 318 | Гагарина 9 – Гагарина 11 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 319 | Гагарина 9 | 25 | 1974 | 17 | надз |
| 320 | Гагарина 7 – Гагарина 9 | 80 | 1974 | 20 | надз |
| 321 | Гагарина 7, ввод 2 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 322 | Гагарина 7, ввод 1 – Гагарина 7, ввод 2 | 80 | 1974 | 4 | надз |
| 323 | Гагарина 7, ввод 2 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 324 | Гагарина, 5 – Гагарина, 7 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 325 | Гагарина 5, ввод 2 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 326 | Гагарина 5, ввод 1 – Гагарина 5, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 327 | Гагарина 5, ввод 1 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 328 | Гагарина, 3 – Гагарина, 5 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 329 | Гагарина 3, ввод 2 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 330 | Гагарина 3, ввод 1 – Гагарина 3, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 331 | Гагарина 3, ввод 1 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 332 | ТК – 2/1 - Гагарина 3 | 80 | 1974 | 7 | надз |
| 333 | ТК – 2/1 - Гагарина 1а | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 334 | ТК-1/1Б – гост. Комплекс «Сибирия» | 50 | 1974 | 25 | надз |
| 335 | ТК-1/1Б – Боксы ЩСУ-3 | 40 | 1974 | 10 | надз |
| 336 | ТК-2 – ТК-1/1А | 300 | 1974 | 72 | надз |
| 337 | ТК-1А – ТК-22 | 100 | 1974 | 32 | надз |
| 338 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 2 | 80 | 1974 | 53 | надз |
| 339 | ТК-34/3 – Дзержинского, 3 | 150 | 1974 | 50 | надз |
| 340 | ТК-34/2 – ТК-34/3 | 150 | 1974 | 28 | надз |
| 341 | ТК-34/2 – Дзержинского, 5 | 80 | 1974 | 110 | надз |
| 342 | ТК-34/1 – ТК-34/2 | 150 | 1974 | 50 | надз |
| 343 | ТК-28/1 – ТК-31 | 300 | 1976 | 171 | надз |
| 344 | ТК-28 – ТК-28/1 | 300 | 1976 | 130 | надз |
| 345 | ТК-27 – ТК-28 | 300 | 1976 | 123 | надз |
| 346 | ТК-27 – ТК-29 | 100 | 1976 | 29 | надз |
| 347 | ТК-27 – Бойлерная | 300 | 1965 | 95 | надз |
| 348 | ВГСЧ – ТК-51 | 80 | 1971 | 3 | надз |
| 349 | ТК-45/1 – ТК-45/2 | 100 | 1985 | 55 | надз |
| 350 | ТК-45/2 – БОЛЬНИЦА | 100 | 1985 | 172 | надз |
| 351 | ТК-41/9 – ТК-41/9А | 65 | 2004 | 20 | надз |
| 352 | ТК-41/8 – ТК-41/9 | 250 | 2004 | 40 | надз |
| 353 | ТК-42 – ТК-42/15 | 150 | 1988 | 60 | надз |
| 354 | ТК-42/14 – ТК-42/13а | 80 | 1991 | 21 | надз |
| 355 | ТК-42/13А – ТК-42/13 | 80 | 1991 | 1 | надз |
| 356 | ТК-42/11 – ТК-42/13 | 80 | 1991 | 60 | надз |
| 357 | ТК-42/11 – ТК-42/10 | 80 | 1991 | 24 | надз |
| 358 | ТК-42/10 – ТК-42/9 | 100 | 2010 | 30 | надз |
| 359 | ТК-42/9 – ТК-42/8 | 100 | 2010 | 51 | надз |
| 360 | ТК-42/8 – ТК-42/7 | 100 | 2010 | 15 | надз |
| 361 | ТК-42/7а – ТК-42/7 | 100 | 2010 | 55 | надз |
| 362 | ТК-42/7 – ТК-42/6 | 100 | 2010 | 29 | надз |
| 363 | ТК-42/6 – ТК-42/5а | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 364 | ТК-42/5а – ТК-42/5 | 100 | 2010 | 8 | надз |
| 365 | ТК-42/5 – ТК-42/4 | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 366 | ТК-42/4 – ТК-42/3 | 100 | 2010 | 22 | надз |
| 367 | ТК-42/2 – ТК-42/3 | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 368 | ТК-42/2 – ТК-42/1 | 100 | 2010 | 20 | надз |
| 369 | ТК-42/1 – ТК-42 | 100 | 2010 | 210 | надз |
| 370 | ТК-41/4 – ТК-41/3 | 200 | 2004 | 68 | надз |
| 371 | ТК-41/3 – ТК-41/2 | 200 | 2004 | 52 | надз |
| 372 | ТК-41/2 – ТК-41/1 | 200 | 1995 | 71 | надз |
| 373 | ТК-40 – Юбилейная 11 | 150 | 1995 | 60 | надз |
| 374 | ТК-40 – ТК-37 | 250 | 1995 | 45 | надз |
| 375 | ТК-37 – Юбилейная 9 | 80 | 1995 | 23 | надз |
| 376 | ТК-38 – Юбилейная 5 | 100 | 1995 | 61 | надз |
| 377 | ТК-37 – Бойлерная | 300 | 1995 | 175 | надз |
| 378 | БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377) | 350 | 2024 | 497 | надз |
| 379 | БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377) | 350 | 2024 | 301 | канал. |

Таблица П4.6. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Т-01-13/03 – В. Волошиной, 27 | 25 | 2014 | 7 | канал. |
| 2 | Т-01-13/03- В. Волошиной, 1В | 25 | 2014 | 7 | канал. |
| 3 | Т-01-13/03 – Т-01-13 | 25 | 2014 | 23 | канал. |
| 4 | ТК-01-13/2 – Т-01-13 | 25 | 2014 | 18 | канал. |
| 5 | ТК-01-13/2 – В.Волошиной, 1Б | 25 | 2014 | 4 | канал. |
| 6 | ТК-01-13/1 – ТК-01-13/2 | 40 | 2014 | 39 | канал. |
| 7 | ТК-01-13 – ТК-01-13/1 | 80 | 1996 | 25 | канал. |
| 8 | ТК-01-14 – ТК-01-13 | 100 | 1958 | 115 | канал. |
| 9 | Т-01-12/02 Т-01-13 | 100 | 2014 | 63 | канал. |
| 10 | Т-1-12/02 В. Волошиной, 3А | 25 | 2014 | 48 | канал. |
| 11 | Т-01-12/01-Т-01-12/02 | 100 | 2014 | 13 | канал. |
| 12 | ТК-01-12-ТК-01-12/01 | 150 | 1987 | 23 | канал. |
| 13 | ТК-01-12 – 19 Партсъезда, 1 | 40 | 1987 | 5 | канал. |
| 14 | ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 3 | 20 | 2014 | 14 | канал. |
| 15 | ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 7 | 50 | 1965 | 21 | канал. |
| 16 | ТК-01-11 – ТК-01-10 | 100 | 1979 | 78 | канал. |
| 17 | Первомайская, 10Д – Первомайская, 10Г | 25 | 2014 | 50 | канал. |
| 18 | Первомайская, 10Г – Первомайская, 10Б | 25 | 2014 | 53 | канал. |
| 19 | Первомайская, 10Б – ТК-01-10/7 | 25 | 2014 | 77 | канал. |
| 20 | ТК-01-10/7 – Первомайская 12а | 25 | 2014 | 10 | бесканал. |
| 21 | ТК-01-10/6 – ТК-01-10/7 | 25 | 2014 | 60 | бесканал. |
| 22 | ТК-01-10/6 – Первомайская 12а | 25 | 2014 | 27 | бесканал. |
| 23 | ТК-01-10/6 – Первомайская 9 2й ввод | 40 | 1957 | 21 | канал. |
| 24 | ТК-01-10/6 – ТК-01-10/5 | 100 | 2014 | 7 | канал. |
| 25 | ТК-01-10/5 – Т-01-10/4 | 100 | 2014 | 31 | канал. |
| 26 | Т-01-10/4 – Первомайская 7, 2й ввод | 25 | 2014 | 15 | канал. |
| 27 | Т-01-10/4 – ТК-01-10/4 | 100 | 1990 | 23 | канал. |
| 28 | ТК-01-10/4-Первомайская 8, 2й ввод | 25 | 1990 | 12 | канал. |
| 29 | ТК-01-10/4-Первомайская 5 | 50 | 2014 | 30 | канал. |
| 30 | ТК-01-10/4-Первомайская 7, 1й ввод | 50 | 2014 | 19 | канал. |
| 31 | ТК-01-10/4- Т-01-10/3 | 100 | 2014 | 22 | канал. |
| 32 | Т-01-10/3 – Первомайская 6, 1й ввод | 25 | 2014 | 3 | канал. |
| 33 | Т-01-10/3 – Т-01-10/2 | 100 | 2014 | 11 | канал. |
| 34 | Т-01-10/2 – Первомайская 6, 2й ввод | 25 | 2014 | 3 | канал. |
| 35 | ТК-01-10/2 – Т-01-10/2 | 100 | 2014 | 27 | канал. |
| 36 | ТК-01-10/2-Первомайская 3, 2й ввод | 50 | 2014 | 14 | канал. |
| 37 | ТК-01-10/2-Первомайская 3, 1й ввод | 25 | 2014 | 34 | канал. |
| 38 | ТК-01-10/2 – Первомайская 4, 1й ввод | 25 | 2014 | 6 | канал. |
| 39 | ТК-01-10 – Т-01-10/1 | 100 | 1990 | 71 | канал. |
| 40 | Т-01-08 – ТК-01-10 | 100 | 1990 | 10 | канал. |
| 41 | Первомайская 2 – Т-01-08 | 40 | 1990 | 14 | канал. |
| 42 | Кирова 19 ввод1 – Кирова 21 | 25 | 1996 | 50 | канал. |
| 43 | Т-01-08/10- Кирова 19 ввод1 | 50 | 1996 | 9 | канал. |
| 44 | Т-01-08/10 – Кирова 19 ввод2 | 50 | 2014 | 3 | канал. |
| 45 | ТК-01-08/10 – Т-01-08/10 | 50 | 1996 | 13 | канал. |
| 46 | Кирова 18А – ТК-01-08/10 | 50 | 1996 | 13 | канал. |
| 47 | ТК-01-08/10 – ТК-01-08/8 | 100 | 2014 | 20 | канал. |
| 48 | ТК-01-08/8 – Кирова 18, 1 ввод | 40 | 1996 | 3,50 | канал. |
| 49 | ТК-01-08/7 – ТК-01-08/8 | 100 | 2014 | 31 | канал. |
| 50 | ТК-01-08/7 – Кирова 18, 2 ввод | 25 | 1996 | 4 | канал. |
| 51 | ТК-01-08/7 – Кирова 17 | 50 | 2016 | 34 | канал. |
| 52 | ТК-01-08/7 – Кирова 16 | 40 | 1996 | 27 | канал. |
| 53 | ТК-01-08/6 – ТК-01-08/7 | 100 | 2014 | 18 | канал. |
| 54 | ТК-01-08/6 – Кирова 16, 1 ввод | 40 | 1996 | 4 | канал. |
| 55 | ТК-01-08/4 -ТК-01-08/6 | 100 | 1983 | 25 | канал. |
| 56 | ТК-01-08/4 – Кирова 16, 2 ввод | 25 | 1996 | 3 | бесканал. |
| 57 | ТК-01-08/2 – ТК-01-08/4 | 100 | 2014 | 43 | канал. |
| 58 | ТК-01-08/2 – Кирова 14 | 40 | 1996 | 4 | бесканал. |
| 59 | ТК-01-08 – ТК-01-08/2 | 100 | 1995 | 41 | канал. |
| 60 | ТК-01-07 – Кирова 12а | 40 | 2003 | 14 | бесканал. |
| 61 | ТК-01-06/2-Т-01-06/01 | 100 | 2003 | 30 | канал. |
| 62 | ТК-01-06/1 -ТК-01-06/2 | 100 | 2003 | 19 | канал. |
| 63 | ТК-01-06/1 – Кирова 9 | 50 | 1995 | 23 | канал. |
| 64 | ТК-01-06 – ТК-01-06/1 | 100 | 1991 | 59 | канал. |
| 65 | ТК-01-05/1- Кирова 7а | 50 | 2014 | 16 | канал. |
| 66 | ТК-01-05/1-Кирова 5а | 100 | 2014 | 9 | канал. |
| 67 | ТК-01-05 – ТК-01-05/1 | 100 | 2003 | 27 | канал. |
| 68 | Т-01-05/1- Кирова 10 ввод 1 | 25 | 2014 | 9 | бесканал. |
| 69 | Т-01-04/1 – Кирова 8 | 25 | 1958 | 5 | бесканал. |
| 70 | Кирова 1 – ТК-01-04/1 | 50 | 1991 | 27 | канал. |
| 71 | ТК-01-04/1 – ТК-01-04 | 80 | 1958 | 22 | канал. |
| 72 | ТК-01-04 – ТК-01-03 | 250 | 1958 | 20 | канал. |
| 73 | Кирова 6 – ТК-01-03 | 50 | 1958 | 17 | канал. |
| 74 | ТК-01-02а – ТК-01-03 | 250 | 1958 | 33 | канал. |
| 75 | ТК-01-02а – Кирова 4 | 50 | 2014 | 9 | бесканал. |
| 76 | ТК-01-02а – ТК-01-02 | 250 | 2003 | 37 | канал. |
| 77 | ТК-01-02 – Кирова, 2 | 80 | 1992 | 40 | бесканал. |
| 78 | 40 лет Октября 10 – Т-01-02/3 | 50 | 1959 | 11 | бесканал. |
| 79 | ТК-01-02/3 – Т-01-02/3 | 65 | 1959 | 68 | бесканал. |
| 80 | 40 лет Октября 8 – Т-01-02/3 | 80 | 1959 | 18 | бесканал. |
| 81 | Т-01-02/1 – Т-01-02/3 | 80 | 2014 | 56 | бесканал. |
| 82 | 40 лет Октября 6 – Т-01-02/2 | 50 | 2014 | 6 | бесканал. |
| 83 | 40 лет Октября 4 – Т-01-02/2 | 50 | 2014 | 22 | бесканал. |
| 84 | Т-01-02/2 – Т-01-02/1 | 50 | 1967 | 14 | канал. |
| 85 | ТК-01-02/1 – Т-01-02/1 | 80 | 1967 | 90 | бесканал. |
| 86 | ТК-01-02/1- 40 лет Октября 2 | 50 | 2014 | 7 | канал. |
| 87 | Т-01-01/3 – ТК-01-02/1 | 100 | 1957 | 49 | канал. |
| 88 | Т-01-03/3- ТК-01-02 | 300 | 1957 | 13 | бесканал. |
| 89 | Т-01-01 – ремонтные боксы | 40 | 2014 | 27 | канал. |
| 90 | Т-01-01 – Т-01-01/1 | 25 | 2014 | 24 | канал. |
| 91 | ТК-01-01 – Т-01-01 | 200 | 2003 | 52 | канал. |
| 92 | УПК-1 – ТК-01-01 | 200 | 2003 | 1 | канал. |
| 93 | 40 лет Октября 3 – ТК-01-01/2 | 50 | 2014 | 45 | канал. |
| 94 | 40 лет Октября 1 – ТК-01-01/2 | 40 | 2014 | 1 | канал. |
| 95 | В. Волошиной, 7 – В. Волошиной, 5 | 50 | 1986 | 43 | надз |
| 96 | В. Волошиной, 5 – В. Волошиной, 3 2ввод | 50 | 1986 | 51 | надз |
| 97 | В. Волошиной, 3 1ввод-В. Волошиной, 3 2ввод | 50 | 1986 | 12 | надз |
| 98 | В. Волошиной, 3 1ввод – В. Волошиной, 1 3ввод | 50 | 1986 | 18 | надз |
| 99 | В. Волошиной, 1 2ввод-В. Волошиной, 1 3ввод | 50 | 1986 | 6 | надз |
| 100 | В. Волошиной, 1 1ввод-В. Волошиной, 1 2ввод | 50 | 1986 | 7 | надз |
| 101 | В. Волошиной, 1 1ввод- ТК-01-13/1 | 50 | 1986 | 50 | надз |
| 102 | ТК-01-14/01-В.Волошиной, 6 1ввод | 15 | 1996 | 5 | надз |
| 103 | ТК-01-14-ТК-01-14/01 | 25 | 1958 | 70 | надз |
| 104 | Т-01-13-ТК-01-13 | 100 | 1990 | 3 | надз |
| 105 | В. Волошиной, 2 – Т-01-13 | 80 | 2014 | 11 | надз |
| 106 | ТК-01-11 – ТК-01-12 | 150 | 2014 | 94 | надз |
| 107 | ТК-01-10/6 – Первомайская 10, 1й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 108 | Первомайская 9 1й ввод-Первомайская 9 2й ввод | 40 | 2014 | 15 | надз |
| 109 | ТК-01-10/5 – Первомайская 10, 2й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 110 | Т-01-10/4 – Первомайская 8, 1й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 111 | ТК-01-10/2 – Т-01-10/1 | 100 | 1990 | 13 | надз |
| 112 | Т-01-10/1 – Первомайская 4, 2й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 113 | Т-01-08/1 – Т-01-08 | 150 | 2014 | 67 | надз |
| 114 | Т-01-08/1 – Т-01-08/2 | 50 | 2014 | 32 | надз |
| 115 | Т-01-08/2 – Кирова 13 | 50 | 2014 | 30 | надз |
| 116 | Т-01-08/2 – Кирова 11 | 50 | 2014 | 1 | надз |
| 117 | ТК-01-08 – Т-01-08/1 | 150 | 2014 | 22 | надз |
| 118 | ТК-01-07 – ТК-01-08 | 200 | 2003 | 14 | надз |
| 119 | Т-01-06 – ТК-01-07 | 200 | 2014 | 42 | надз |
| 120 | Т-01-06 – Кирова 12, 1й ввод | 25 | 2003 | 4 | надз |
| 121 | ТК-01-06 – Т-01-06 | 200 | 2014 | 30 | надз |
| 122 | ТК-01-06 – Кирова 12, 2й ввод | 50 | 2003 | 7 | надз |
| 123 | Т-01-06/01-19 Партсъезда, 4-а | 100 | 2003 | 32 | надз |
| 124 | Т-01-05 – ТК-01-06 | 200 | 2003 | 29 | надз |
| 125 | Т-01-05 – Кирова 10 ввод 2 | 25 | 2014 | 7 | надз |
| 126 | ТК-01-05 – Т-01-05/1 | 200 | 2003 | 10 | надз |
| 127 | Т-01-05/1- ТК-01-05 | 200 | 2003 | 10 | надз |
| 128 | Т-01-04/1 – Т-01-05/1 | 200 | 2014 | 51 | надз |
| 129 | ТК-01-04 – Т-01-04/1 | 200 | 2003 | 45 | надз |
| 130 | ТК-01-02 – Кирова, 2 | 80 | 1958 | 50 | надз |
| 131 | Т-01-01/2 – Т-01-03/3 | 300 | 1957 | 32 | надз |
| 132 | Т-01-01/2 – Белазные боксы | 40 | 1967 | 15 | надз |
| 133 | ТК-01-01а- Т-01-01/2 | 300 | 1957 | 76 | надз |
| 134 | Т-01-01- ТК-01-01/а | 250 | 1957 | 80 | надз |
| 135 | Т-01-01/1 – мойка | 25 | 2014 | 2 | надз |
| 136 | Т-01-01/1- АБК новое | 40 | 2014 | 30 | надз |
| 137 | ТК-01-01/1 – ТК-01-01/2 | 65 | 2014 | 113 | надз |
| 138 | ТК-01-01/1 – УПК-1 | 100 | 2003 | 56 | надз |

Таблица П4.7. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная – отв.ДОФ | 250 | 1985 | 80 | надз |
| 2 | Отв. ДОФ – шахта | 250 | 1985 | 2 862 | надз |
| 3 | Горноспасательная, 1а | 50 | 1985 | 160 | надз |
| 4 | Горноспасательная, 1 | 65 | 1985 | 90 | надз |
| 5 | Горноспасательная, 2а | 65 | 1985 | 120 | надз |
| 6 | ТК-3-8 – ТК-3-17 | 250 | 1985 | 20 | канал. |
| 7 | ТК-3-16- ТК-3-21/7 | 150 | 1985 | 143 | канал. |
| 8 | ТК-3-2 – Зеленая, 17,79,21 | 40 | 1985 | 11 | канал. |
| 9 | ТК-3-3 – Зеленая, 15 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 10 | ТК-3-4 – Зеленая, 13 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 11 | ТК-3-5 – Зеленая, 11,9 | 25 | 2015 | 7 | канал. |
| 12 | ТК-3-7 – Зеленая, 7 | 25 | 1985 | 7 | канал. |
| 13 | ТК-3-8/4 – Зеленая, 8 | 25 | 1985 | 72 | канал. |
| 14 | ТК-3-8/2 – Зеленая, 2 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 15 | ТК-3-8 – Победы, 13 | 150 | 1985 | 50 | канал. |
| 16 | ТК-3-9/1 – Победы, 10 | 80 | 2011 | 17 | канал. |
| 17 | ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,7 | 25 | 2015 | 36 | канал. |
| 18 | ТК-3-10 – ТК-3-10/1 | 50 | 2011 | 90 | канал. |
| 19 | ТК-3-11/1 – Победы, 8 | 65 | 2013 | 47 | канал. |
| 20 | ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,7 | 150 | 2013 | 53 | канал. |
| 21 | ТК-3-12 – Победы, 6 | 100 | 2013 | 67 | канал. |
| 22 | ТК-3-14 – Победы, 4а | 500 | 1985 | 12 | канал. |
| 23 | ТК-3-15 – Победы, 5 | 65 | 1985 | 12 | канал. |
| 24 | ТК-3-16 – Нагорная, 39 | 100 | 1985 | 95 | канал. |
| 25 | ТК-3-16 – Победы, 2а | 80 | 2011 | 82 | канал. |
| 26 | ТК-3-16 – Победы, 2 | 80 | 1985 | 13 | канал. |
| 27 | ТК-3-17 – Центральная, 6 и 5 | 20 | 2013 | 102 | канал. |
| 28 | ТК-3-18 – Токарева, 5 | 50 | 2013 | 15 | канал. |
| 29 | ТК-3-19 – Токарева, 7 | 65 | 2015 | 11 | канал. |
| 30 | ТК-3-20 – Токарева, 9 | 50 | 2015 | 10 | канал. |
| 31 | ТК-3-21/1 – Токарева, 11 | 50 | 2015 | 11 | канал. |
| 32 | ТК-3-21/2 – Токарева, 6а | 50 | 2015 | 26 | канал. |
| 33 | ТК-3-21/2 – Чайкина, 8а | 25 | 2015 | 150 | канал. |
| 34 | ТК-3-21/6-Токарева, 18-20 | 25 | 2015 | 20 | канал. |
| 35 | ТК-2-03/1 – Зеленая, 32 | 25 | 2015 | 15 | канал. |
| 36 | ТК-2-04 – Зеленая, 30,28 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 37 | ТК-2-05 – Зеленая, 26 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 38 | ТК-2-05/4 – ТК-2-05/2 | 50 | 2014 | 30 | канал. |
| 39 | ТК-2-05/4 – Ленина, 11 | 50 | 1985 | 40 | канал. |
| 40 | ТК-2-06 – Зеленая, 22-24 | 40 | 2015 | 15 | канал. |
| 41 | ТК-2-08 – Зеленая, 20 | 50 | 2000 | 15 | канал. |
| 42 | ТК-2-08 – Зеленая, 18 | 50 | 2000 | 10 | канал. |
| 43 | ТК-2-09 – Ленина, 15 | 100 | 1985 | 10 | канал. |
| 44 | ТК-2-10 – Ленина, 14 | 100 | 1985 | 15 | канал. |
| 45 | ТК-2-10/2 – Ленина, 9 | 65 | 2015 | 20 | канал. |
| 46 | ТК-2-11 – Ленина, 12 | 65 | 2014 | 15 | канал. |
| 47 | ТК-2-12 – Ленина, 10 | 65 | 2011 | 15 | канал. |
| 48 | ТК-2-13 – Ленина, 7 | 50 | 1985 | 40 | канал. |
| 49 | ТК-2-14 – Ленина, 8 | 65 | 2010 | 15 | канал. |
| 50 | ТК-2-15 – Ленина, 6 | 80 | 2013 | 15 | канал. |
| 51 | ТК-2-16 – ТК-2-16/2 | 65 | 2015 | 100 | канал. |
| 52 | ТК-2-17 – Ленина, 4 | 80 | 2013 | 15 | канал. |
| 53 | ТК-2-18 – Ленина, 2 | 65 | 2014 | 25 | канал. |
| 54 | ТК-2-18/2 – ТК-2-18 | 150 | 1985 | 19 | канал. |
| 55 | ТК-2-18/2 – ТК-2-19 | 65 | 2010 | 17 | канал. |
| 56 | ТК-2-18/2 – Ленина, 3 | 65 | 2010 | 33 | канал. |
| 57 | ТК-2-19 – Токарева, 5 | 50 | 2011 | 32 | канал. |
| 58 | ТК-2-19 – ТК-2-19/4 | 65 | 2012 | 55 | канал. |
| 59 | ТК-2-19/2 – Титова, 6в | 40 | 2014 | 95 | канал. |
| 60 | ТК-2-19/2а – Титова, 5а | 40 | 2012 | 63 | канал. |
| 61 | ТК-2-19/2б – Титова, 5 | 40 | 2015 | 62 | канал. |
| 62 | Бойлерная – ТК 1/1 | 250 | 1985 | 40 | надз |
| 63 | ТК-1/1 – ТК-3-8 | 300 | 1985 | 340,50 | надз |
| 64 | ТК-3-8 – ТК-3-16 | 250 | 1985 | 752 | надз |
| 65 | ТК-3-16- ТК-3-21/6 | 150 | 1985 | 429 | надз |
| 66 | ТК-3-1- ЦМС | 40 | 1985 | 30 | надз |
| 67 | ТК-3-8 – Победы, 12 | 25 | 1985 | 97 | надз |
| 68 | ТК-3-9/1 – Зеленая, 1 | 50 | 2013 | 64 | надз |
| 69 | ТК-3-9 – ТК-3-9/1 | 150 | 2013 | 17 | надз |
| 70 | ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,8 | 50 | 1985 | 17 | надз |
| 71 | ТК-3-10/1 – Нагорная, 4,6,8 | 50 | 1985 | 61 | надз |
| 72 | ТК-3-11 – Победы, 8а | 65 | 2011 | 24 | надз |
| 73 | Победы, 8 – Нагорная, 10 | 25 | 1985 | 30 | надз |
| 74 | ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,8 | 150 | 2013 | 60 | надз |
| 75 | ТК-3-13 – Нагорная, 40 | 100 | 1985 | 41 | надз |
| 76 | ТК-3-14 – Победы, 4а | 500 | 1985 | 31 | надз |
| 77 | ТК-3-15 – Победы, 4 | 65 | 1985 | 31 | надз |
| 78 | ТК-3-16/2 – Победы, 2б | 125 | 2013 | 141 | надз |
| 79 | ТК-3-21/3 – Токарева, 13 | 50 | 2015 | 4 | надз |
| 80 | ТК-3-21/2 – Токарева, 6а | 50 | 2015 | 50 | надз |
| 81 | ТК-3-21/2-1 – Токарева-10 | 50 | 2015 | 3 | надз |
| 82 | ТК-3-21/4 – Токарева,12 | 50 | 2015 | 10 | надз |
| 83 | ТК-3-21/6 – ТК-3-21/8 | 125 | 2015 | 49 | надз |
| 84 | Бойлерная – ТК-2-18 | 300 | 2012 | 1 052 | надз |
| 85 | Бойлерная – ТК-2-19 | 250 | 1985 | 27 | надз |
| 86 | ТК-2-18 – ТК-2-19 | 200 | 1985 | 149 | надз |
| 87 | ТК-2-01 – Зеленая,34,36 | 40 | 1985 | 40 | надз |
| 88 | ТК-2-02 – Ленина, 23 | 50 | 1985 | 250 | надз |
| 89 | ТК-2-03 – Ленина, 22 | 65 | 2015 | 33 | надз |
| 90 | ТК-2-05/2 – ТК-2-05 | 65 | 2011 | 45 | надз |
| 91 | ТК-2-05/2 – Ленина, 18,20 | 65 | 2015 | 6 | надз |
| 92 | ТК-2-05/4 – Школьная, 8 | 25 | 2014 | 162 | надз |
| 93 | ТК-2-07 – Ленина, 16 | 80 | 1985 | 33 | надз |
| 94 | ТК-2-08 – Зеленая, 16,14,12,10 | 50 | 1989 | 65 | надз |
| 95 | ТК-2-10/2 – ТК-2-10 | 125 | 2015 | 315 | надз |
| 96 | ТК-2-10/6 – Строительная | 65 | 1985 | 400 | надз |
| 97 | ТК-2-16/2 – Ленина, 5а | 40 | 1985 | 30 | надз |
| 98 | ТК-2-16/4 – Титова, 2,3 | 40 | 1985 | 120 | надз |
| 99 | ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,12 | 100 | 1985 | 25 | надз |
| 100 | ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,13 | 150 | 1985 | 60 | надз |
| 101 | ТК-2-19 – Центральная, 1, 3 | 25 | 2010 | 60 | надз |
| 102 | ТК-2-19 – Мария -ра | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 103 | ТК-2-19 – Токарева, 4 | 65 | 2011 | 15 | надз |
| 104 | ТК-2-19 – Ленина, 1 | 100 | 2011 | 20 | надз |
| 105 | ТК-2-19 – ТК-2-19/3 | 100 | 2012 | 50 | надз |
| 106 | ТК-2-19 – ТК-2-19/5 | 50 | 2012 | 30 | надз |
| 107 | ТК-2-19/3 – Чайкиной, 1-5 | 50 | 2012 | 286 | надз |
| 108 | Бойлерная – ТК- 1-01 | 125 | 1985 | 300 | надз |
| 109 |  | 150 | 1985 | 100 | надз |

Таблица П4.8. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1-2 | 150 | 1959 | 449 | канал. |
| 2 | 1-3 | 100 | 1959 | 73 | канал. |
| 3 | 1-4 | 200 | 1959 | 81 | канал. |
| 4 | 1-5 | 125 | 1959 | 28 | канал. |
| 5 | 1-6 | 50 | 1959 | 10 | канал. |
| 6 | 1-7 | 100 | 1959 | 10 | канал. |
| 7 | 1-8 | 70 | 1959 | 36 | канал. |
| 8 | 1-10 | 100 | 1988 | 93 | канал. |
| 9 | 1-18 | 150 | 1988 | 146 | канал. |
| 10 | 1-23 | 65 | 2003 | 84 | канал. |
| 11 | 1-24 | 125 | 1959 | 71 | канал. |
| 12 | 1-25 | 150 | 1959 | 104 | канал. |
| 13 | 1-26 | 125 | 1959 | 110 | канал. |
| 14 | 1-26а | 150 | 1959 | 40 | канал. |
| 15 | 1-27 | 150 | 1959 | 92 | канал. |
| 16 | 1-28 | 100 | 1959 | 48 | канал. |
| 17 | Тепловые сети ул. Ленина, 22 | 50 | 1959 | 14 | канал. |
| 18 | Тепловые сети ул. Ленина, 5 | 100 | 2015 | 17 | канал. |
| 19 |  | 80 | 2015 | 14 | канал. |
| 20 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 48 | 65 | 1986 | 30 | канал. |
| 21 |  | 25 | 1986 | 30 | канал. |
| 22 | Тепловые сети ул. Ленина,26 | 65 | 1990 | 21 | канал. |
| 23 | Тепловые сети ул. Ленина, 27 | 100 | 2008 | 62 | канал. |
| 24 | Тепловые сети ул. Ленина, 2 | 80 | 2012 | 50 | канал. |
| 25 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 9 | 100 | 2001 | 26 | канал. |
| 26 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 54 | 40 | 2005 | 30 | канал. |
| 27 | Тепловые сети ул. Ленина, 16-а | 50 | 1996 | 16 | канал. |
| 28 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 4 | 50 | 2010 | 12 | канал. |
| 29 | Тепловые сети ул. Ленина, 18а | 20 | 2005 | 12 | канал. |
| 30 | Тепловые сети ул. Мамонтова, 2 | 100 | 2009 | 75 | канал. |
| 31 | Тепловые сети ул. Ленина, 1 | 50 | 1990 | 13 | канал. |
| 32 | Тепловые сети ул. Ленина, 3 | 40 | 2011 | 3 | канал. |
| 33 | Тепловые сети ул. Ленина, 4 | 50 | 1983 | 4 | канал. |
| 34 | Тепловые сети ул. Ленина, 6 | 50 | 2011 | 8 | канал. |
| 35 | Тепловые сети ул. Ленина, 7 | 50 | 2008 | 5 | канал. |
| 36 | Тепловые сети ул. Ленина, 8 | 50 | 2000 | 47 | канал. |
| 37 | Тепловые сети ул. Ленина, 9 | 50 | 1998 | 10 | канал. |
| 38 | Тепловые сети ул. Ленина, 10 | 50 | 1991 | 10 | канал. |
| 39 | Тепловые сети ул. Ленина, 11 | 50 | 2005 | 10 | канал. |
| 40 | Тепловые сети ул. Ленина, 11 – а | 50 | 1990 | 6 | канал. |
| 41 | Тепловые сети ул. Ленина, 12 | 50 | 1989 | 8 | канал. |
| 42 | Тепловые сети ул. Ленина, 13 | 50 | 1989 | 7 | канал. |
| 43 | Тепловые сети ул. Ленина, 13 – а | 50 | 1989 | 24 | канал. |
| 44 | Тепловые сети ул. Ленина, 14 | 50 | 1989 | 5 | канал. |
| 45 | Тепловые сети ул. Ленина, 15 | 80 | 2011 | 20 | канал. |
| 46 | Тепловые сети ул. Ленина, 16 | 80 | 1991 | 9 | канал. |
| 47 | Тепловые сети ул. Ленина, 17 | 100 | 2004 | 37 | канал. |
| 48 | Тепловые сети ул. Ленина, 18 | 65 | 2009 | 35 | канал. |
| 49 | Тепловые сети ул. Ленина, 19 | 65 | 2008 | 15 | канал. |
| 50 |  | 65 | 2008 | 15 | канал. |
| 51 | Тепловые сети ул. Ленина, 20 | 100 | 2000 | 30 | канал. |
| 52 | Тепловые сети ул. Ленина, 21 | 125 | 2000 | 10 | канал. |
| 53 | Тепловые сети ул. Ленина, 23 | 65 | 2013 | 15 | канал. |
| 54 | Тепловые сети ул. Ленина, 26 | 65 | 2006 | 17 | канал. |
| 55 | Тепловые сети ул. Ленина, 29 | 100 | 2009 | 20 | канал. |
| 56 | Тепловые сети ул. Ленина, 30 | 100 | 2005 | 28 | канал. |
| 57 | Тепловые сети ул. Ленина, 31 | 65 | 2007 | 25 | канал. |
| 58 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 1 | 100 | 1998 | 23 | канал. |
| 59 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 2 | 100 | 2005 | 12 | канал. |
| 60 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 3 | 65 | 2011 | 28 | канал. |
| 61 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 7 | 80 | 2000 | 11 | канал. |
| 62 | Тепловые сети ул. Строительная, 3 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 63 | Тепловые сети ул. Строительная, 4 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 64 | Тепловые сети ул. Строительная, 5 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 65 | Тепловые сети ул. Строительная, 6 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 66 | Тепловые сети ул. Строительная, 7 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 67 | Тепловые сети ул. Строительная, 15 | 50 | 1996 | 35 | канал. |
| 68 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 42 | 40 | 2011 | 12 | канал. |
| 69 |  | 40 | 2009 | 12 | канал. |
| 70 | Тепловые сети Октябрьская №13а | 50 | 2014 | 70 | канал. |
| 71 |  | 20 | 2014 | 70 | канал. |
| 72 | Тепловые сети Октябрьская №66 | 40 | 2006 | 12 | канал. |
| 73 | Тепловые сети ул. Рабочая, 6 | 25 | 2012 | 15 | канал. |
| 74 | Тепловые сети ул. Рабочая, 8 | 25 | 2012 | 13 | канал. |
| 75 | Тепловые сети ул. Рабочая, 10 | 25 | 2012 | 12 | канал. |
| 76 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 46б | 50 | 1987 | 40 | бесканал. |
| 77 | Тепловые сети ул. Ленина, 24 | 65 | 2013 | 36 | бесканал. |
| 78 | Тепловые сети ул. Ленина, 25 | 100 | 2014 | 12 | бесканал. |
| 79 | 1-1 | 300 | 1959 | 1 010 | надз |
| 80 | 1-9 | 250 | 1959 | 102 | надз |
| 81 | 1-10 | 100 | 1959 | 6 | надз |
| 82 | 1-11 | 250 | 1988 | 132 | надз |
| 83 | 1-12 | 200 | 1988 | 17 | надз |
| 84 | 1-13 | 150 | 1988 | 56 | надз |
| 85 | 1-14 | 100 | 1988 | 44 | надз |
| 86 | 1-15 | 200 | 1988 | 211 | надз |
| 87 | 1-16 | 100 | 1988 | 30 | надз |
| 88 | 1-16 | 70 | 1988 | 30 | надз |
| 89 | 1-16 а | 150 | 1988 | 12 | надз |
| 90 | 1-16 а | 125 | 1988 | 12 | надз |
| 91 | 1-17 | 150 | 1988 | 126 | надз |
| 92 | 1-19 | 125 | 1988 | 67 | надз |
| 93 | 1-20 | 80 | 1988 | 70 | надз |
| 94 | 1-21 | 70 | 1988 | 90 | надз |
| 95 | 1-22 | 100 | 1988 | 125 | надз |
| 96 | 1-28 | 100 | 1959 | 30 | надз |
| 97 | 1-29 | 80 | 1988 | 70 | надз |
| 98 | 1-30 | 80 | 2003 | 97 | надз |
| 99 | 1-31 | 80 | 2003 | 117,70 | надз |
| 100 | 2-1 | 125 | 1959 | 52 | надз |
| 101 | 2-1 | 150 | 1959 | 52 | надз |
| 102 | 2-2 | 100 | 1959 | 240 | надз |
| 103 | 2-3 | 80 | 1959 | 355 | надз |
| 104 | 2-4 | 125 | 1959 | 266 | надз |
| 105 | 2-4 | 150 | 1959 | 266 | надз |
| 106 | 2-5 | 125 | 1959 | 95 | надз |
| 107 | 2-5 | 100 | 1959 | 95 | надз |
| 108 | 2-6 | 125 | 1959 | 117 | надз |
| 109 | 2-6 | 100 | 1959 | 117 | надз |
| 110 | 2-7 | 100 | 1959 | 190 | надз |
| 111 | 2-7 | 100 | 1959 | 50 | надз |
| 112 | 2-8 | 80 | 1959 | 20 | надз |
| 113 | 2-9 | 80 | 1959 | 96 | надз |
| 114 | 2-10 | 80 | 1959 | 70 | надз |
| 115 | 2-10 | 50 | 1959 | 70 | надз |
| 116 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 23 | 50 | 2011 | 50 | надз |
| 117 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 5 | 65 | 2011 | 15 | надз |
| 118 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 5 | 65 | 2011 | 25 | надз |
| 119 | Тепловые сети ул. Строительная, 8 | 80 | 2005 | 2 | надз |
| 120 | Тепловые сети ул. Строительная, 9 | 50 | 2015 | 2 | надз |
| 121 | Тепловые сети ул. Строительная, 10 | 50 | 2015 | 2 | надз |
| 122 | Тепловые сети ул. Строительная, 11 | 80 | 2015 | 28 | надз |
| 123 | Тепловые сети ул. Строительная, 12 | 40 | 2005 | 3 | надз |
| 124 | Тепловые сети ул. Строительная, 14 | 40 | 2015 | 6 | надз |
| 125 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 19 | 40 | 1996 | 20 | надз |
| 126 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 26 | 50 | 1996 | 10 | надз |
| 127 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 28 | 40 | 1996 | 150 | надз |
| 128 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 30 | 50 | 2014 | 12 | надз |
| 129 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 38 | 40 | 2015 | 14 | надз |
| 130 |  | 25 | 2015 | 14 | надз |
| 131 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 40 | 25 | 2011 | 18 | надз |
| 132 |  | 40 | 2011 | 18 | надз |
| 133 | Тепловые сети ул. Советская, 22 | 80 | 2013 | 36 | надз |
| 134 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 8(7) | 25 | 2012 | 27 | надз |
| 135 | Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133) | 125 | 2021 | 1 148 | надз |
| 136 | Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133) | 125 | 2021 | 84 | канал. |

Таблица П4.9. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от КТ-9 до ТК-48 | 250 | 2010 | 345 | надз. |
| 2 | от котельной до КТ-9 | 250 | 1980 | 600 | надз. |
| 3 | От ТК-48 до Т5 | 250 | 1989 | 175 | надз. |
| 4 | От Т5 до Школьной 6 | 200 | 1989 | 260 | надз. |
| 5 | от Т5 до Т6 | 200 | 1991 | 200 | надз. |
| 6 | От Т6 до Школьной 2 | 200 | 2003 | 250 | надз. |
| 7 | От котельной до бани | 200 | 1974 | 1 000 | надз. |
| 8 | От ТК-12 до Т1 | 200 | 1991 | 230 | надз. |
| 9 | от Т2 до Т4 | 150 | 1989 | 200 | надз. |
| 10 | от Т12 до Центральная 34 | 150 | 2010 | 100 | надз. |
| 11 | от Т8 до Школьная 17 | 65 | 1989 | 130 | надз. |
| 12 | подводка к домам | 50 | 1989 | 1 870 | надз. |
| 13 | от Т4 до Октябрьской 5 | 100 | 1989 | 100 | надз. |
| 14 | от Октябрьской 5 до УТВК | 65 | 1991 | 90 | надз. |
| 15 | подводка к домам | 65 | 1989 | 445 | надз. |
| 16 | подводка к домам | 80 | 1989 | 250 | надз. |
| 17 | отпайка к АТП | 50 | 2006 | 110 | надз. |
| 18 | от ТВ до России 12 | 50 | 1980 | 100 | надз. |
| 19 | подводка к домам | 50 | 1989 | 707 | надз. |
| 20 | подводка к домам | 40 | 1989 | 278 | надз. |
| 21 | подводка к домам | 25 | 1989 | 230 | надз. |
| 22 | от котельной до Т1-Т2-Т3 | 50 | 2013 | 130 | надз. |
| 23 | От котельной до КТ-2 | 200 | 1991 | 330 | канал. |
| 24 | От КТ-2 до ТК-12 | 200 | 1991 | 176 | канал. |
| 25 | От КТ-2 до КТ-14 | 200 | 1990 | 692 | канал. |
| 26 | От КТ-5 до КТ-24 | 150 | 1999 | 103 | канал. |
| 27 | От КТ-12 до КТ-44 | 150 | 1999 | 20 | канал. |
| 28 | От КТ-24 до Почтовая 29 | 100 | 1985 | 100 | канал. |
| 29 | От КТ-24 до Почтовая 26 | 100 | 1985 | 160 | канал. |
| 30 | От Центральная 34 до Т15 | 80 | 2000 | 80 | канал. |
| 31 | От Октябрьская 5 до Октябрьская 1 | 80 | 1993 | 60 | канал. |
| 32 | От ТК-48 до Красный маяк 16 | 80 | 1980 | 102 | канал. |
| 33 | От Т1 до кухни | 50 | 1988 | 330 | канал. |
| 34 | От ТВ до России 8 | 50 | 1980 | 100 | канал. |
| 35 | подводка к домам | 80 | 1989 | 393 | канал. |
| 36 | От КТ-30 до Почтовой 2 | 80 | 1984 | 90 | канал. |
| 37 | От КТ-9 до Центральной 16 | 150 | 1991 | 300 | канал. |
| 38 | От ТК-12 до России 1 | 100 | 1980 | 60 | канал. |
| 39 | От КТ-44 до КТ-46 | 100 | 1999 | 97 | канал. |
| 40 | От ТК-10 до ТК-14 | 100 | 1990 | 140 | канал. |
| 41 | От КТ-12 до КТ-17 | 100 | 1980 | 131 | канал. |
| 42 | От ТК-4 до Суворова 15 | 100 | 1970 | 102 | канал. |
| 43 | От Школьной 2 до Октябрьской 11 | 100 | 1990 | 120 | канал. |

Таблица П4.10. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спасск уч.2-2 | 50 | 1980 | 215 | бесканал. |
| 2 | Спасск уч.1-1 | 150 | 2006 | 260 | надз. |
| 3 | Спасск уч.1-2 | 25 | 2006 | 50 | надз. |
| 4 | Спасск уч.1-4 | 100 | 2006 | 46 | надз. |
| 5 | Спасск уч.1-5 | 50 | 2006 | 100 | надз. |
| 6 | Спасск уч.1-7 | 50 | 2006 | 120 | надз. |
| 7 | Спасск уч.1-8 | 25 | 2006 | 65 | надз. |
| 8 | Спасск уч.1-9 | 125 | 2006 | 575 | надз. |
| 9 | Спасск уч.1-10 | 65 | 2014 | 80 | надз. |
| 10 | Спасск уч.1-11 | 65 | 2014 | 70 | надз. |
| 11 | Спасск уч.1-12 | 65 | 2014 | 87 | надз. |
| 12 | Спасск уч.1-13 | 50 | 2014 | 41 | надз. |
| 13 | Спасск уч.3-1 | 100 | 2010 | 980 | надз. |
| 14 | Спасск уч.2-1 | 100 | 2011 | 160 | надз. |
| 15 | Спасск уч.2-3 | 100 | 1995 | 250 | надз. |
| 16 | Спасск уч.2-4 | 50 | 2010 | 155 | надз. |
| 17 | Спасск уч.2-5 | 25 | 2011 | 20 | надз. |
| 18 | Спасск уч.2-6 | 25 | 1980 | 20 | надз. |
| 19 | Спасск уч.2-7 | 50 | 2013 | 130 | надз. |