СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таштагольского муниципального округа

Кемеровской области — Кузбасса

на период 2026–2036 годов

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2026

Содержание

Содержание	2

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	9

1.2. Источники тепловой энергии	12

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	18

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	27

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	57

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	61

1.7. Балансы теплоносителя	76

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	82

1.9. Надёжность теплоснабжения	83

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	83

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	83

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	84

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	85

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	91

РАЗДЕЛ 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	92

4.1. Методика и применяемые величины	92

4.2. Баланс тепловой мощности по источникам	93

4.3. Территориальные своды	102

4.4. Скрининг режима N−1	104

4.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — раздельные величины	105

4.6. Установленная мощность УПК № 10 «Темир-Тау»	105

4.7. Следствия для мастер-плана и пробелы	106

РАЗДЕЛ 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	107

5.1. Исходные условия развития	107

5.2. Цели и принципы	107

5.3. Драйверы развития	108

5.4. Ограничения	108

5.5. Варианты развития	109

5.6. Критерии сопоставления	110

5.7. Предпочтительный вариант по системам	111

5.8. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — узловое решение	116

5.9. Газификация	116

5.10. Тепловые сети	117

5.11. Горячее водоснабжение	117

5.12. Надёжность	118

5.13. Итоговая конфигурация	118

5.14. Капитальные вложения	119

5.15. Зависимости и риски	122

РАЗДЕЛ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	124

6.1. Терминология и разграничение	124

6.2. Классификация систем горячего водоснабжения	124

6.3. Баланс подпитки тепловых сетей	125

6.4. Баланс производительности водоподготовительных установок	128

6.5. Паровые и конденсатные системы	131

6.6. Перспективные изменения и пробелы	131

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	133

7.1. Основания и состав предложений по источникам тепловой энергии	133

7.2. Решения по каждому источнику тепловой энергии	136

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	141

8.1. Состав и объёмы предложений по тепловым сетям	141

8.2. Основания для реконструкции тепловых сетей	141

8.3. Графические материалы и их источники	146

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	151

9.1. Нормативное назначение главы	151

9.2. Разграничение понятий	151

9.3. Существующая структура горячего водоснабжения округа	152

9.4. Связь открытого водоразбора с балансом теплоносителя	155

9.5. Связь с производительностью водоподготовительных установок	157

9.6. Исторические решения 2021 и 2023 годов	159

9.7. Водный баланс после перевода	162

9.8. Температурный режим, гидравлика и сторона потребителя	165

9.9. Варианты преобразования	167

9.10. Пообъектные досье систем	169

9.11. Принимаемые решения	183

9.12. Мероприятия и капитальные вложения	184

9.13. Этапность	186

9.14. Риски и внешние зависимости	188

9.15. Конфигурация горячего водоснабжения на 2031 и 2036 годы	189

9.16. Что настоящей главой не определялось	191

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	192

РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	203

11.1. Нормативная методика оценки надёжности	203

11.2. Исходные данные	204

11.3. Структурная надёжность источников тепловой энергии	204

11.4. Показатели надёжности источников	207

11.5. Методические особенности исходных документов	209

11.6. Надёжность тепловых сетей	210

11.7. Топологическое резервирование тепловых сетей	211

11.8. Электроснабжение источников	212

11.9. Водоснабжение источников и водоподготовка	213

11.10. Топливообеспечение	214

11.11. Скрининг режима N−1	215

11.12. Зоны теплоснабжения с суммарной мощностью 100 Гкал/ч и более	216

11.13. Сценарии моделирования аварийных ситуаций	217

11.14. Эксплуатационная статистика	219

11.15. Единичные точки отказа	219

11.16. Предложения по повышению надёжности	220

11.17. Недостающие исходные данные	221

11.18. Выводы	222

РАЗДЕЛ 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	224

12.1. Основания и состав обоснования инвестиций	224

12.2. Стоимостная база мероприятий	227

12.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перевода источников на природный газ	228

12.4. Источники финансирования	230

12.5. Состояние экономической оценки	232

РАЗДЕЛ 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	234

РАЗДЕЛ 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	239

14.1. Основания и состав оценки ценовых (тарифных) последствий	239

14.2. Состояние тарифной оценки	242

РАЗДЕЛ 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	244

РАЗДЕЛ 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	247

16.1. Состав реестра	247

16.2. Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций	254

16.3. Планируемые объёмы инвестиций по годам реализации	258

16.4. Прослеживаемость	259

РАЗДЕЛ 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	261

РАЗДЕЛ 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	262

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	263

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1. РЕШЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	264

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	265

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ	266

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчётные таблицы спроса и тепловых нагрузок	267

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Балансы тепловой мощности	273

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам	281

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Тепловые сети и характеристики участков	317

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система теплоснабжения — совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединённых тепловыми сетями.

Установленная мощность источника — сумма номинальных тепловых мощностей всего оборудования источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника — величина, равная установленной мощности за вычетом объёма мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Мощность «нетто» — величина, равная располагаемой мощности за вычетом тепловой мощности, потребляемой на собственные и хозяйственные нужды.

Единая теплоснабжающая организация — теплоснабжающая организация, определённая в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления.

Радиус эффективного теплоснабжения — максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника, при превышении которого подключение к данной системе теплоснабжения нецелесообразно.

Расчётное ограничение мощности — доля установленной мощности, не учитываемая при определении располагаемой мощности. В настоящей схеме такие ограничения приняты нулевыми: подтверждённых источниками технических ограничений мощности не выявлено.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса разработана на период 2026–2036 годов. Расчётные этапы: базовый 2026 год, первый расчётный этап 2031 год, окончание расчётного периода 2036 год.

Обосновывающие материалы содержат исходные данные, расчёты и техническое обоснование решений, принятых в утверждаемой части схемы теплоснабжения. Утверждаемая часть излагает принимаемые решения, обосновывающие материалы — основания этих решений.

Централизованным теплоснабжением обеспечены шесть населённых пунктов округа: г. Таштагол, пгт Шерегеш, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск. Теплоснабжение обеспечивается десятью действующими котельными, эксплуатируемыми ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания».

Расчётные климатические параметры приняты едиными для округа: продолжительность отопительного периода 242 суток (5 808 часов), расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 39 °С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период минус 7,9 °С.

Электронная модель системы теплоснабжения предусмотрена проектным решением и разрабатывается отдельным расчётным контуром; порядок учёта её результатов раскрыт в разделе 3.

РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Территория муниципального округа и охват теплоснабжением

Таштагольский муниципальный округ образован объединением ранее существовавших городских и сельских поселений. Централизованное теплоснабжение подтверждено по шести населённым пунктам; по остальной территории округа способ теплоснабжения на основании имеющихся источников не установлен.

Таблица 1.1 — Охват населённых пунктов централизованным теплоснабжением

| Населённый пункт | Тип | Теплоснабжение | Системы | Источники | Население 2026, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Таштагол | город | централизованное | Таштагольская | четыре | 21 209 |
| пгт Шерегеш | посёлок городского типа | централизованное | Шерегешская | два | 9 666 |
| пгт Каз | посёлок городского типа | централизованное | Казская | один | 3 975 |
| пгт Мундыбаш | посёлок городского типа | централизованное | Мундыбашская | один | 3 883 |
| пгт Темиртау | посёлок городского типа | централизованное | Темиртауская | один | 3 438 |
| пгт Спасск | посёлок городского типа | централизованное | Спасская | один | 1 513 |
| Прочие населённые пункты округа | — | не установлено | — | — | ≈ 4 578 |
| Итого по шести территориям | — | — | шесть | десять | 43 684 |

Величина 43 684 человека является населением шести анализируемых территорий и населением муниципального округа не является. Численность округа по данным 2025 года составляет 48 262 человека; разность около 4 578 человек приходится на населённые пункты, способ теплоснабжения которых в имеющихся источниках не раскрыт.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: перечень населённых пунктов округа с указанием способа теплоснабжения — централизованное, децентрализованное, индивидуальное.

1.1.2. Ранее выполненные преобразования состава источников

Состав действующих источников сложился в результате преобразований, предусмотренных ранее утверждёнными схемами поселений и выполненных.

Таблица 1.2 — Выведенные из работы источники

| Источник | Населённый пункт | Решение | Куда переключена нагрузка | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная | пгт Мундыбаш | ликвидация | УПК № 8 Мундыбаш | схема Мундыбашского поселения, сценарий развития 2021 года |
| УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная | пгт Мундыбаш | ликвидация | УПК № 8 Мундыбаш | то же |
| УПК № 4 «Калинина» | город Таштагол | ликвидация | УПК № 1 | схема Таштагольского поселения, сценарий развития 2021 года |

Нагрузка переключённых потребителей учтена в составе присоединённой нагрузки принимающих источников; двойной учёт исключён. Два котла выведенной УПК № 4 «Калинина» — КВр-1,0 2002 года и КВр-0,8 2010 года суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч — в установленную мощность округа не входят и сохраняются в реестре оборудования как выведенные из работы.

1.1.3. Изменение структуры систем теплоснабжения после 2021 года

Действующая конфигурация сложилась в результате исполнения решений ранее утверждённых схем поселений. Из девяти прослеженных решений мастер-планов 2021 года пять выполнены, одно не выполнено, одно заменено новыми внешними условиями, по одному состояние не установлено.

Таблица 1.3 — Исполнение решений схем 2021 года

| Территория | Решение 2021 года | Состояние на 2026 год | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Мундыбаш | ликвидация УПК № 12 (ул. Школьная) с переключением на УПК № 8 | выведена, нагрузка переключена | выполнено |
| Мундыбаш | ликвидация УПК № 11 (ул. Вокзальная) с переключением на УПК № 8 | выведена, нагрузка переключена | выполнено |
| Таштагол | ликвидация УПК № 4 «Калинина» в 2023 году с переключением на УПК № 1 | в перечне на 31.07.2026 помечена как отключённая | выполнено |
| Таштагол | замена котла КВ-ТС-6,5 № 3 УПК № 2 «Шалым» на КВ-Р-7,56-115 | котлы № 1 и № 3 — КВ-Р-7,56-115 и КВ-Р-7,56-115П, годы ввода 2020 и 2021 | выполнено |
| Каз | монтаж котла Е-10-14-225 КВ № 2 в 2023 году | котёл № 2 — Е-10-1,4-225, год ввода 2023 | выполнено |
| Таштагол | капитальный ремонт котлов К-50 № 1–5 в 2022–2024 годах | все пять котлов в работе, годы ввода не изменились | состояние не установлено |
| Спасск | перевод открытой системы на закрытый водоразбор реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов | система остаётся открытой | не выполнено |
| все территории | сохранение угольного топлива, перевод на газ не предусматривается | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024 | заменено новыми условиями |

Число действующих источников сократилось с тринадцати до десяти. Установленная мощность выведенной УПК № 4 «Калинина» составляла 1,80 Гкал/ч. Нагрузка переключённых потребителей учтена в присоединённой нагрузке принимающих источников.

После 2021 года введены в эксплуатацию участки тепловых сетей: в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, суммарно 4 378,5 м.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Состав систем теплоснабжения и действующих источников

В границах округа действуют шесть систем теплоснабжения, объединяющих десять источников тепловой энергии. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания».

Город Таштагол одной системой не является: в его границах работают четыре самостоятельных источника на собственные тепловые сети. Межисточниковых связей не выявлено, поэтому каждый источник образует отдельную зону теплоснабжения. То же относится к посёлку Шерегеш, где действуют два независимых источника.

Таблица 1.4 — Действующие источники тепловой энергии

| Источник | Населённый пункт | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Котлов, ед. | Марка угля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | город Таштагол | 150,00 | 70,2235 | 5 | ДГр |
| УПК № 2 Шалым | город Таштагол | 17,00 | 3,6279 | 3 | Др |
| УПК № 2 ЦМК | город Таштагол | 10,20 | 2,2233 | 3 | Др |
| УПК № 9 ГРЭ | город Таштагол | 4,50 | 0,5624 | 4 | ДГр |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 114,00 | 42,6992 | 7 | Др |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 24,00 | 2,7972 | 4 | Др |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 72,00 | 9,2933 | 5 | Др |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | 36,00 | 8,5759 | 5 | Др |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | 33,60 | 6,5755 | 3 | Др |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 5,37 | 1,1314 | 5 | ДГр |
| Итого | — | 466,67 | 147,7096 | 44 | — |

Все десять источников работают на каменном угле Кузнецкого бассейна: марки ДГр с низшей теплотой сгорания 5 700 ккал/кг по трём источникам и Др с теплотой 5 145 ккал/кг по семи. Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории округа нет.

1.2.2. Тепловая мощность источников

Располагаемая тепловая мощность определяется как установленная мощность за вычетом подтверждённых технических ограничений. По каждому из десяти источников документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку ограничений со значением ноль, поэтому располагаемая мощность численно совпадает с установленной. Совпадение численное; тождеством понятий оно не является — при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная останется прежней.

Нулевое значение подтверждённых ограничений означает, что ограничение не выявлено в доступных источниках, а не то, что физических ограничений оборудования не существует. Ранее применявшееся в проекте расчётное снижение мощности на 25 % источниками не подтверждено и снято.

Таблица 1.5 — Мощность и резерв по источникам

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 150,00 | 70,2235 | 79,7765 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 17,00 | 3,6279 | 13,3721 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 10,20 | 2,2233 | 7,9767 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 4,50 | 0,5624 | 3,9376 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 114,00 | 42,6992 | 71,3008 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 24,00 | 2,7972 | 21,2028 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 72,00 | 9,2933 | 62,7067 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 36,00 | 8,5759 | 27,4241 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 | 33,60 | 6,5755 | 27,0245 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 5,37 | 1,1314 | 4,2386 |
| Итого | 466,67 | 466,67 | 147,7096 | 318,9604 |

По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,60 Гкал/ч. В материалах воспроизводится второе значение — 33,93 Гкал/ч, дающее итог по округу 467,00 Гкал/ч. Расхождение возникло не между поколениями документов: техническая таблица расчёта нормативов 2019 года указывает единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый из трёх котлов, а текстовая часть того же документа — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Расхождение сохраняется до получения паспорта котла.

1.2.3. Инженерные профили источников тепловой энергии

Ниже приведены сводные инженерные характеристики десяти действующих источников. Сведения, подтверждённые документами прошлых лет, приводятся с указанием года подтверждения: историческое подтверждение наличия оборудования не означает его работоспособного состояния на 2026 год.

Таблица 1.6 — Сводные характеристики источников тепловой энергии

| Обозначение | Источник | Территория | Установленная мощность | Присоединённая нагрузка | Полная максимальная 2026 | Полная максимальная 2036 | Котлов | График, °C | Схема ГВС | Нагрузка ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | УПК № 1 «Таштагол» | г. Таштагол | 150,0000 | 70,2235 | 93,0532 | 93,2042 | 5 | 95/70 | открытая | 5,3810 |
| SYS-02 | УПК № 2 «Шалым» | г. Таштагол | 17,0000 | 3,6279 | 5,8602 | 5,8602 | 3 | 95/70 | открытая | 0,3820 |
| SYS-03 | УПК № 2 «ЦМК» | г. Таштагол | 10,2000 | 2,2233 | 3,7051 | 4,2361 | 3 | 95/70 | открытая | 0,1280 |
| SYS-04 | УПК № 9 «ГРЭ» | г. Таштагол | 4,5000 | 0,5624 | 1,3330 | 1,3330 | 4 | 95/70 | открытая | 0,0020 |
| SYS-05 | УПК № 5 «Новый Шерегеш» | пгт Шерегеш | 114,0000 | 42,6992 | 68,6123 | 114,4463 | 7 | 95/70 | открытая | 3,0650 |
| SYS-06 | УПК № 6 «Старый Шерегеш» | пгт Шерегеш | 24,0000 | 2,7972 | 4,6696 | 4,8196 | 4 | 95/70 | открытая | 0,2640 |
| SYS-07 | УПК № 7 «Каз» | пгт Каз | 72,0000 | 9,2933 | 19,4397 | 19,5027 | 5 | 130/65 | открытая | 1,0530 |
| SYS-08 | УПК № 8 «Мундыбаш» | пгт Мундыбаш | 36,0000 | 8,5759 | 20,2475 | 20,2475 | 5 | 95/70 | смешанная | 0,8190 |
| SYS-09 | УПК № 10 «Темир-Тау» | пгт Темиртау | 33,6000 | 6,5755 | 8,6985 | 8,6985 | 3 | 95/70 | открытая | 0,2569 |
| SYS-10 | УПК № 3 «Спасск» | пгт Спасск | 5,3700 | 1,1314 | 1,8761 | 1,8831 | 5 | 95/70 | открытая | 0,0400 |

Вспомогательное оборудование раскрыто неравномерно. Состав насосного и тягодутьевого оборудования подтверждён только по УПК № 10 «Темир-Тау» и относится к документам 2019 года: сетевые насосы К45-80, подпиточные насосы отсутствуют — подпитка выполняется за счёт избыточного давления магистрали холодного водоснабжения, дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12, натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки. Состояние этого оборудования на 2026 год подлежит подтверждению.

По остальным девяти источникам состав насосного и тягодутьевого оборудования в имеющихся материалах не раскрыт. Отсутствие сведений не означает отсутствия оборудования.

1.2.4. Состояние сведений об эксплуатации оборудования источников

Региональная практика раскрытия обосновывающих материалов предполагает по каждому источнику тепловой энергии приведение сведений о способах учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, о статистике отказов и восстановлений основного оборудования и о предписаниях надзорных органов. Настоящий подраздел фиксирует фактическое состояние этих сведений в составе исходных данных, чтобы отсутствие сведений не выглядело как их благополучие.

Способы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с коллекторов источников, теплоснабжающей организацией не описаны. Реестр приборов учёта, представленный на 2026 год, относится к объектам потребителей и приборов коммерческого учёта на источниках не содержит. Сведения отнесены к требующим получения.

Статистика отказов приведена по тепловым сетям за 2021–2025 годы отдельной таблицей настоящей главы. Статистика отказов и восстановлений основного оборудования источников — котлоагрегатов, тягодутьевых машин, насосного оборудования — в составе исходных данных отсутствует. Отказы сетей и отказы оборудования источников являются различными по природе событиями и в одну величину не сводятся.

Предписания надзорных органов о запрещении дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии и участков тепловых сетей в составе исходных данных не представлены. Отсутствие представленных предписаний не равнозначно их отсутствию как факта и самостоятельным выводом о состоянии оборудования не является.

Перечисленные позиции внесены в перечень запросов Заказчику. Ни одна из них не препятствует составлению балансов тепловой мощности и топливных балансов настоящей схемы: эти балансы опираются на подтверждённые технические характеристики оборудования и на расчётные нагрузки потребителей.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Состав и характеристики тепловых сетей

Таблица 1.7 — Характеристики тепловых сетей

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Участков водяных тепловых сетей | 1 294 |
| Протяжённость по оси трассы | 105 536,70 м |
| Сумма подающего и обратного трубопроводов | 211 073,40 м |
| Материальная характеристика | 30 406,67 м² |
| Паропроводы, только УПК № 1 | 4 019 м |
| Конденсатопроводы, только УПК № 1 | 1 300 м |
| Паровые и конденсатные сети всего | 5 319 м |
| Физический износ тепловых сетей | 52 % |
| Доля ветхих сетей, подлежащих замене | 20–30 % |

Паровые и конденсатные сети относятся исключительно к УПК № 1 и в протяжённость водяных сетей не включаются. Величина 220,73 км, приведённая в отчётности организации, соответствует иному базису учёта и каноном протяжённости водяных сетей не является.

В составе сетей учтены участки, введённые в эксплуатацию в последние годы: в Таштаголе 2 348,5 м 10.10.2023, в Шерегеше 798,0 м 25.11.2024, в Мундыбаше 1 232,0 м 09.08.2021, суммарно 4 378,5 м. При принятом сроке службы 25 лет замена этих участков на горизонте схемы без отдельного технического основания не предусматривается.

Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам

1.3.2. Возрастная структура тепловых сетей

Год ввода подтверждён по всем 1 294 участкам реестра. Это позволяет построить возрастную структуру без допущений.

Таблица 1.8 — Распределение участков тепловых сетей по возрасту на 2026 год

| Источник | до 5 лет | 5–10 лет | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 25–30 лет | более 30 лет | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 «Таштагол» | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 2 | 186 | 230 |
| УПК № 2 «Шалым» | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 105 | 184 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 13 | 48 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 2 | 0 | 15 | 41 | 60 | 0 | 261 | 379 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 0 | 0 | 66 | 0 | 16 | 0 | 56 | 138 |
| УПК № 7 «Каз» | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 2 | 48 | 109 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 0 | 2 | 20 | 20 | 13 | 7 | 74 | 136 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 34 | 43 |
| УПК № 3 «Спасск» | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| Итого | 5 | 2 | 181 | 165 | 146 | 15 | 780 | 1 294 |

Таблица 1.9 — Протяжённость тепловых сетей по возрастным группам

| Возрастная группа | Протяжённость по оси трассы, м | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| до 5 лет | 3146,5 | 3,0 |
| 5–10 лет | 1232,0 | 1,2 |
| 10–15 лет | 7649,0 | 7,2 |
| 15–20 лет | 9523,7 | 9,0 |
| 20–25 лет | 10333,2 | 9,8 |
| 25–30 лет | 852,0 | 0,8 |
| более 30 лет | 72800,3 | 69,0 |
| Итого | 105 536,7 | 100,0 |

Сети возрастом более тридцати лет составляют 72 800,3 м, или 69,0 процента протяжённости по оси трассы. Это основной фактор, определяющий содержание предложений по тепловым сетям.

Превышение нормативного срока службы само по себе доказательством неработоспособности участка не является и мероприятием по замене не становится. Для перехода от возрастного признака к мероприятию требуются сведения о фактическом состоянии, повреждаемости либо гидравлической недостаточности; такими сведениями проект в настоящей редакции не располагает.

Участки, введённые в 2021–2024 годах, — 4 378,5 м по трём объектам в городе Таштаголе, посёлках Шерегеш и Мундыбаш — подтверждены как существующие на базовый период и в программу замены расчётного периода не включаются.

Возрастная структура тепловых сетей приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Возрастная структура тепловых сетей на 2026 год

1.3.3. Климатические условия, температурные графики и схемы присоединения

Таблица 1.10 — Расчётные климатические параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | 5 808 ч/год, эквивалент 242 суток |
| Средняя температура отопительного периода | минус 7,9 °C |
| Расчётная температура наружного воздуха | минус 39 °C |
| Расчётная температура воздуха помещений | плюс 20 °C |

Температурные графики магистралей подтверждены режимными картами 2025 года, утверждёнными управляющим директором единой теплоснабжающей организации; всего 41 карта по десяти зонам: тринадцать по Таштаголу, восемь по Новому Шерегешу, семь по Старому Шерегешу, по три по Мундыбашу и ЦМК, по две по Казу и Темиртау, по одной по Шалыму, ГРЭ и Спасску.

Таблица 1.11 — Температурные графики и схемы присоединения горячего водоснабжения

| Территория | Источники | Температурный график, °C | Излом, °C | Схема присоединения горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Таштагол | УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ» | 95/70 | 55–60 | открытая, двухтрубная |
| пгт Шерегеш | УПК № 5, УПК № 6 | 95/70 | 60 | открытая, двухтрубная |
| пгт Каз | УПК № 7 | 130/65 | 65 | открытая, двухтрубная |
| пгт Спасск | УПК № 3 | 95/70 | 55 | открытая, двухтрубная |
| пгт Мундыбаш | УПК № 8 | по режимным картам 2025 года | — | двухтрубная сеть, смешанное приготовление |
| пгт Темиртау | УПК № 10 | по режимным картам 2025 года | — | подлежит уточнению |

Существенное обстоятельство: схема присоединения горячего водоснабжения по всем раскрытым источникам — открытая. Ранее открытые системы фиксировались только по двум источникам; сведения схем поселений показывают, что открытый водоразбор применяется значительно шире. Это расширяет предмет главы перевода открытых систем на закрытые.

Температурный график зоны УПК № 7 «Каз» — 130/65 °C — отличается от применяемого на остальных территориях графика 95/70 °C. Регулирование отпуска центральное качественное по отопительной нагрузке, дополняется местным регулированием в тепловых пунктах.

1.3.4. Гидравлические режимы и пьезометрические графики

Настоящая часть раскрывает предмет подпункта «з» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

В составе исходных материалов имеется гидравлический вывод схем теплоснабжения поселений редакции 2021 года: увеличение диаметров существующих магистралей для покрытия расчётных расходов теплоносителя не требовалось. Вывод относится к состоянию тепловых сетей и тепловых нагрузок 2021 года и на 2026 год автоматически не переносится: за истекший период изменён состав действующих источников, введены новые участки тепловых сетей и определён прирост полной максимальной нагрузки 46,7360 Гкал/ч, основная часть которого — 45,8340 Гкал/ч — приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш».

Пьезометрические графики магистралей в составе исходных данных отсутствуют и настоящей редакцией не строятся. Их построение требует результатов поверочного гидравлического расчёта: пьезометрический график, принятый условно, фактического распределения располагаемого напора не отражает и предметом подпункта «з» пункта 31 не является.

Таблица 1.12 — Состояние гидравлических режимов и пьезометрических графиков по зонам

| Зона | Источник | Гидравлический расчёт в исходных материалах | Пьезометрический график | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-01 | УПК № 1 «Таштагол» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-07 | УПК № 2 «Шалым» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-08 | УПК № 2 «ЦМК» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-10 | УПК № 9 «ГРЭ» | не приведён | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-02 | УПК № 5 «Новый Шерегеш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-06 | УПК № 6 «Старый Шерегеш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-03 | УПК № 7 «Каз» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-04 | УПК № 8 «Мундыбаш» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-05 | УПК № 10 «Темир-Тау» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |
| Z-09 | УПК № 3 «Спасск» | вывод 2021 года о достаточности диаметров | отсутствует | подлежит выполнению поверочным расчётом |

Оценка гидравлического режима по каждой зоне выполняется по трём критериям: располагаемый напор в конечных точках не ниже требуемого присоединёнными теплопотребляющими установками; скорости теплоносителя в пределах, допустимых для принятых диаметров; давление в обратном трубопроводе не ниже статического для рельефа зоны. Результаты подлежат включению в схему по мере завершения расчётного контура.

1.3.5. Статистика отказов тепловых сетей за пятилетний период

Настоящая часть раскрывает предмет подпункта «и» пункта 31 требований к схемам теплоснабжения. Пятилетний период применительно к базовому 2026 году составляют 2021–2025 годы.

Таблица 1.13 — Сведения об отказах тепловых сетей за 2021–2025 годы

| Год | Состояние сведений | Источник сведений | Зафиксировано отказов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | сведения не получены | — | не определено |
| 2022 | сведения не получены | — | не определено |
| 2023 | сведения имеются | документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года | не зафиксировано |
| 2024 | сведения имеются | документы актуализации схем теплоснабжения 2026 года | не зафиксировано |
| 2025 | сведения имеются | фактические показатели за 2025 год; документы актуализации 2026 года | не зафиксировано (план 0, факт 0) |

По трём годам из пяти — 2023, 2024 и 2025 — отсутствие отказов и вынужденных отключений тепловых сетей и источников тепловой энергии подтверждено документально. По 2021 и 2022 годам сведения в составе исходных данных отсутствуют. Отсутствие сведений нулём не замещается: незаполненный год означает отсутствие данных, а не подтверждённое отсутствие отказов.

Отсутствие зафиксированных отказов относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является: система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов, и из отсутствия отказов вывод о наличии резерва мощности или резервирования сетей не следует. Показатели надёжности приведены в разделе 11.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Межисточниковых связей в границах округа не выявлено: каждый источник работает на собственные тепловые сети, вследствие чего зона действия источника совпадает с зоной действия соответствующей системы теплоснабжения. Ниже приведены территориальные профили зон по населённым пунктам, обеспеченным централизованным теплоснабжением.

1.4.1. Город Таштагол

Крупнейшая территория округа: 21 209 человек, четыре самостоятельных источника суммарной установленной мощностью 181,70 Гкал/ч, что составляет 38,9 процента мощности округа. Единой системой город не является — источники работают на собственные тепловые сети, межисточниковых связей не выявлено.

Таблица 1.14 — Источники города Таштагол

| Источник | Мощность, Гкал/ч | Нагрузка, Гкал/ч | Котлы | Годы ввода | Топливо | Газификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 | 150,00 | 70,2235 | пять К-50-14-250 и К-50-40-250 по 30,0 | 1973, 1973, 1974, 1975, 1995 | ДГр 5700 | 2035 |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,00 | 3,6279 | КВ-Р-7,56-115 6,5; ДКВР-6,5-13 4,0; КВ-Р-7,56-115П 6,5 | 2020, 1996, 2021 | Др 5145 | 2035 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,20 | 2,2233 | ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9; Е-4-1,4Р 2,4; ДКВр-6,5-14-250КФ 3,9 | 2014, 1998, 2012 | Др 5145 | 2035 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,50 | 0,5624 | КВ-1,25; КВр-1,0-1,16; КВр-1,0; КВМ-1,25К | 2004, 2007, 2009, 2013 | ДГр 5700 | 2035 |
| Итого | 181,70 | 76,6371 | пятнадцать | — | — | — |

УПК № 1 — единственный источник округа с паровыми сетями: паропроводы 4 019 м по пяти участкам и конденсатопровод 1 300 м. Паропроводы связывают котельную с бойлерными № 1 и № 2, потребителем «Евразруда», центральным тепловым пунктом на улице Островского и центральным тепловым пунктом горноспасательной части; годы ввода 1975, 1976 и 2014. По данным расчёта нормативов 2017 года котельная оснащена пятью котлами К-50-14 с камерными топками производительностью 50 тонн пара в час каждый.

УПК № 9 «ГРЭ» — наименьший источник округа и единственный с подтверждённым отсутствием резервного ввода электроснабжения. Резервное водоснабжение обеспечивается баком холодной воды объёмом 6 м³. Нормативы запаса топлива по этой котельной указаны нулевыми.

УПК № 2 «Шалым» имеет два бака холодной воды по 100 м³ и нулевую заявленную производительность водоподготовительной установки. Котельный парк обновлён: два котла из трёх введены в 2020 и 2021 годах, что соответствует решению схемы 2021 года о замене котла КВ-ТС-6,5.

В городе выведена из работы котельная УПК № 4 «Калинина» с двумя котлами КВр-1,0 и КВр-0,8 суммарной мощностью 1,80 Гкал/ч. Ликвидация с переключением нагрузки на УПК № 1 предусматривалась схемой 2021 года и выполнена.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, центральный контур

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Обособленный восточный контур приведён на рисунке 4.

Рисунок 4 — Схема тепловых сетей г. Таштагола, обособленный восточный контур

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.2. Посёлок городского типа Шерегеш

Вторая по мощности территория: 9 666 человек, два самостоятельных источника суммарной мощностью 138,00 Гкал/ч. Единственная территория округа с прогнозируемым ростом населения — до 10 988 человек к 2031 году и 12 309 человек к 2036 году, то есть на 27,3 процента за горизонт схемы. На эту территорию приходится 98,07 процента прироста тепловой нагрузки округа.

Таблица 1.15 — Котельное оборудование УПК № 5 «Новый Шерегеш»

| № котла | Марка | Год ввода | Мощность, Гкал/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР-20/13 | 1994 | 12,0 | 72,04 |
| 2 | ДКВР 20-13 с топкой ТЧЗМ 2,7 × 5,6 | 1967 | 12,0 | 72,04 |
| 3 | Е-25-1,4-225 КВ | 2016 | 15,0 | 81,67 |
| 4 | Е-25-1,4-225 КВ | 2019 | 15,0 | 81,67 |
| 5 | КВ-Р-23.26-150 | 2015 | 20,0 | 83,45 |
| 6 | КВ-ТС-20-150П | 1994 | 20,0 | 68,48 |
| 7 | КВ-ТС-20-150П | 1994 | 20,0 | 68,48 |
| Итого | — | 1967–2019 | 114,0 | — |

Разброс возраста предельный: пятьдесят два года между котлом № 2 и котлом № 4. Четыре котла — № 1, 2, 6 и 7 — имеют коэффициент полезного действия ниже 73 процентов при суммарной мощности 64,0 Гкал/ч, то есть 56,1 процента мощности источника приходится на оборудование низкой эффективности. Удельный расход условного топлива по этим котлам достигает 208,61 кг у. т./Гкал против 171,19 у наиболее эффективного котла № 5.

Производительность водоподготовительной установки 26,4 т/ч, баки-аккумуляторы отсутствуют. При открытой системе горячего водоснабжения пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью установки без демпфирования.

По данным схемы 2021 года на источнике выполнена замена сетевых насосов на WILO IL 250/400-90/4 в количестве двух единиц; отмечался коррозионный износ металла деаэраторов ДА 100/25 № 3 и ДА 5/4, а также неисправности дымососа котла № 2 и редукционного регулирующего клапана главного паропровода. Состояние этих элементов на 2026 год не подтверждено.

УПК № 6 «Старый Шерегеш» — четыре котла ДКВр-10-13 и КЕ-10-14 по 6,0 Гкал/ч, годы ввода 1957, 1961, 2011 и 2018. Наиболее старый котёл округа введён в 1957 году. Производительность водоподготовительной установки 5,0 т/ч. Присоединённая нагрузка 2,7972 Гкал/ч при мощности 24,00 Гкал/ч.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 5 «Новый Шерегеш»

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Схема зоны УПК № 6 «Старый Шерегеш» приведена на рисунке 6.

Рисунок 6 — Схема тепловых сетей пгт Шерегеш, зона УПК № 6 «Старый Шерегеш»

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.3. Посёлок городского типа Каз

Население 3 975 человек, один источник мощностью 72,00 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 9,2933 Гкал/ч. Пять котлов с непрерывной нумерацией 1, 2, 7, 8, 9, что указывает на исторически больший состав оборудования: ДКВР 10-13 1963 года и Е-10-1,4-225 2023 года по 6,0 Гкал/ч, КВ-Р-23.26-150 2016 года и два КВ-ТС-20-150 1989 и 1994 годов по 20,0 Гкал/ч.

Монтаж котла Е-10-14-225 КВ был предусмотрен схемой 2021 года на 2023 год и выполнен. Температурный график зоны 130/65 °C с изломом 65 °C отличается от применяемого на прочих территориях графика 95/70 °C. Производительность водоподготовительной установки 40 т/ч. По данным 2021 года в зоне действует центральный тепловой пункт военизированной горноспасательной части; часть участков выполнена подземной прокладкой, включая ответвления на многоквартирные дома.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 — Схема тепловых сетей пгт Каз, зона УПК № 7

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.4. Посёлок городского типа Мундыбаш

Население 3 883 человека, один источник мощностью 36,00 Гкал/ч. Пять котлов: четыре КЕ 10/14 по 6,0 Гкал/ч 1982–1994 годов и ДКВР 20-13 мощностью 12,0 Гкал/ч 2000 года.

Территория с наиболее заметной историей преобразований: решением схемы 2021 года ликвидированы две котельные — УПК № 11 на улице Вокзальной и УПК № 12 на улице Школьной, нагрузка обеих переключена на УПК № 8. Решение выполнено, поэтому присоединённая нагрузка источника 8,5759 Гкал/ч включает нагрузку переключённых потребителей.

Таблица 1.16 — Разграничение понятий по горячему водоснабжению Мундыбаша

| Признак | Характеристика | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Тепловая сеть | двухтрубная | подающий и обратный трубопроводы; отдельных трубопроводов горячего водоснабжения нет |
| Приготовление горячей воды | смешанное | применяются различные способы подготовки через соответствующие установки |
| Нагрузка горячего водоснабжения источника | 0,819 Гкал/ч | принята агрегированно по источнику; разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено; итогом по округу не является — округ 11,3909 Гкал/ч |
| Термин «четырёхтрубная сеть» | не применяется | смешанный способ приготовления не означает четырёхтрубной прокладки |

Производительность водоподготовительной установки 60 т/ч, имеется один бак-аккумулятор объёмом 190 м³ — единственный подтверждённый бак-аккумулятор округа.

Исходный чертёж по пгт Мундыбаш содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Они приведены на рисунке 8.

Рисунок 8 — Фрагменты схемы тепловых сетей пгт Мундыбаш: границы раздела и диаметры участков

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.5. Посёлок городского типа Темиртау

Население 3 438 человек, один источник с тремя котлами ДКВР-20/13 1999, 2000 и 2005 годов. Нумерация котлов 4, 5, 6 указывает на исторически больший состав.

Установленная мощность источника имеет два значения. Расчёты нормативов 2019 года прежнего оператора в технической таблице указывают единичную мощность 11,2 Гкал/ч на каждый котёл, что даёт 33,60 Гкал/ч, а в текстовой части — суммарную мощность 33,93 Гкал/ч. Обе величины воспроизводятся в материалах 2025 и 2026 годов. Расхождение возникло внутри одного документа до начала разработки настоящей схемы.

Таблица 1.17 — Технический состав УПК № 10 по данным 2019 года

| Элемент | Характеристика | Свежесть сведений |
| --- | --- | --- |
| Водоподготовка | натрий-катионирование, деаэрация не производится, имеется режимная карта наладки химводоочистки | исторически подтверждено, 2019 |
| Экономайзеры | ВКТ-5, температура уходящих газов 180 °C | исторически подтверждено |
| Тягодутьевое оборудование | дымососы Д-15, дутьевой вентилятор ВД-12 | исторически подтверждено |
| Очистка дымовых газов | батарейные циклоны, труба высотой 60 м с диаметром устья 2 м | исторически подтверждено |
| Насосное оборудование | сетевые насосы К45-80; подпитка от магистрали холодного водоснабжения без насосов за счёт избыточного давления | исторически подтверждено |
| Топливоподача | скреперный подъёмник, дробилки, ленточный конвейер; золоудаление мокрое механическое | исторически подтверждено |
| Использование пара | бойлеры ПСВ 125 и ПСВ 90 | исторически подтверждено |

Приведённые сведения относятся к 2019 году и прежнему оператору. В текущее состояние они автоматически не переводятся: наличие подтверждено исторически, современное подтверждение отсутствует. Существенно, что заявленная в материалах актуализации 2026 года нулевая производительность водоподготовительной установки этим сведениям противоречит.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 — Схема тепловых сетей пгт Темиртау, зона УПК № 10

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.4.6. Посёлок городского типа Спасск

Наименьшая территория: 1 513 человек, один источник мощностью 5,37 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 1,1314 Гкал/ч. Пять котлов малой единичной мощности: два КВц 1,4 по 1,16 Гкал/ч 2001 и 2012 годов, два КВр-1,16 по 0,90 Гкал/ч 2007 года и КВм-1,45 КБД мощностью 1,25 Гкал/ч 2015 года.

Температурный график 95/70 °C с изломом 55 °C, система горячего водоснабжения открытая, двухтрубная. Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Резервное водоснабжение обеспечивается накопительной ёмкостью, объём которой не указан. Производительность водоподготовительной установки заявлена нулевой.

Схема поселения 2021 года предлагала перевод потребителей открытой системы на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения и содержала ориентировочную стоимость работ. По данным актуализации 2026 года система остаётся открытой; решение не реализовано.

Схема тепловых сетей территории приведена на рисунке 10.

Рисунок 10 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, северная часть

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

Южная часть зоны приведена на рисунке 11.

Рисунок 11 — Схема тепловых сетей пгт Спасск, зона УПК № 3, южная часть

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Тепловые нагрузки потребителей

В проекте применяются несколько баз тепловой нагрузки, различных по определению. Присоединённая нагрузка используется для оценки резерва мощности; подключённая договорная нагрузка приведена в материалах актуализации; полная максимальная нагрузка котельной включает потери и собственные нужды. Приведение резерва или дефицита без указания базы не допускается.

Таблица 1.18 — Полная максимальная нагрузка источников по этапам

| Источник | Полная максимальная нагрузка 2026, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 93,0532 | 93,0532 |
| УПК № 2 Шалым | 5,8602 | 5,8602 |
| УПК № 2 ЦМК | 3,7051 | 3,7051 |
| УПК № 9 ГРЭ | 1,3330 | 1,3330 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 68,6123 | 114,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 4,6696 | 4,6696 |
| УПК № 7 Каз | 19,4397 | 19,4397 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 20,2475 | 20,2475 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 8,6985 | 8,6985 |
| УПК № 3 Спасск | 1,8761 | 1,8761 |

Прирост полной максимальной нагрузки к расчётному сроку составляет 46,7360 Гкал/ч и приходится на шесть источников из десяти. Основная его часть — 45,8340 Гкал/ч, или 98,07 процента, — относится к зоне УПК № 5 «Новый Шерегеш» и связана с ростом численности населения посёлка Шерегеш с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 человек в 2036 году. Остальные 0,9020 Гкал/ч распределены между УПК № 2 «ЦМК» (0,5310), УПК № 1 «Таштагол» (0,1510), УПК № 6 «Старый Шерегеш» (0,1500), УПК № 7 «Каз» (0,0630) и УПК № 3 «Спасск» (0,0070). По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.

1.5.2. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения

Тепловая нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти источникам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч на 2026 год и 11,4029 Гкал/ч на расчётный срок. Наибольшие значения — УПК № 1 «Таштагол» 5,381 и УПК № 5 «Новый Шерегеш» 3,065 Гкал/ч, наименьшее — УПК № 9 «ГРЭ» 0,002 Гкал/ч.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая; нагрузка горячего водоснабжения этого источника принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч, разделение между открытой и закрытой составляющими не выполнено. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется. Величина 0,819 Гкал/ч относится к одному источнику и итогом по округу не является.

Открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — основанием служит ненулевая строка отпуска теплоносителя в балансе подпитки. По восьми источникам схема открытая, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанная с открытой составляющей 62 183 т/год. По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя не заполнены, однако тип системы установлен: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» и лист «Таблица 7.1» расчётной книги указывают открытую двухтрубную схему с нагрузкой горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт. Не раскрыт только водный баланс.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» баки-аккумуляторы отсутствуют, вследствие чего пиковый водоразбор покрывается непосредственно производительностью водоподготовительной установки без демпфирования. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу — почти вчетверо превышает производительность установки 26,4 т/ч.

1.5.3. Анализ фактического теплопотребления за 2025 год

Настоящий подраздел введён по результатам рассмотрения проекта экспертизой и опирается на два документа, переданных Заказчиком 19 августа 2026 года: сведения о реализации тепловой энергии за 2025 год с выделением объёма, отпущенного по приборам учёта, и реестр теплосчётчиков на 2026 год. Оба документа зарегистрированы в перечне исходных данных как SRC-NEW-REALIZATION-2025 и SRC-NEW-HEAT-METERS-2026.

Приводимые ниже величины относятся к фактической реализации тепловой энергии, измеряемой в гигакалориях в год. Расчётной тепловой нагрузкой, измеряемой в гигакалориях в час, они не являются и в балансы тепловой мощности не переносятся.

Таблица 1.19 — Фактическая реализация тепловой энергии за 2025 год, в том числе по приборам учёта

| Территория | Реализация всего, Гкал/год | Отпущено по приборам учёта, Гкал/год | Доля по приборам учёта, % | в том числе население, Гкал/год | в том числе ПАО «Евраз», Гкал/год | в том числе бюджетные организации, Гкал/год | в том числе прочие организации, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Спасск | 3 495,0 | 27,14 | 0,78 | 27,14 | — | — | — |
| г. Таштагол | 197 520,0 | 123 693,32 | 62,62 | 26 115,47 | 82 420,40 | 11 712,16 | 3 445,30 |
| пгт Каз | 32 399,2 | 18 790,76 | 58,00 | 5 364,69 | 11 543,60 | 1 625,14 | 257,34 |
| пгт Темиртау | 18 330,5 | 738,50 | 4,03 | 572,55 | — | — | 165,95 |
| пгт Мундыбаш | 21 445,3 | 6 218,47 | 28,99 | 4 640,29 | — | 1 466,75 | 111,43 |
| пгт Шерегеш | 108 240,0 | 50 427,02 | 46,59 | 9 103,36 | 37 141,68 | 890,57 | 3 291,40 |
| Итого по округу | 381 430,0 | 199 895,21 | 52,41 | 45 823,49 | 131 105,68 | 15 694,62 | 7 271,42 |

Реализация по округу за 2025 год составила 381 430,0 Гкал, из них приборами учёта измерено 199 895,21 Гкал, или 52,41 процента. Разброс по территориям предельно велик: от 0,78 процента по Спасску до 62,62 процента по Таштаголу. Наибольший измеренный объём приходится на ПАО «Евраз» — 131 105,68 Гкал, или 65,59 процента всего объёма, учтённого приборами. Структура потребления по расчётным методам источником не раскрыта и здесь не достраивается.

1.5.4. Состояние коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя

Состояние приборного учёта рассматривается самостоятельным подразделом: оно определяет достоверность всех последующих балансов тепловой энергии и является предметом отдельного требования к обосновывающим материалам.

Таблица 1.20 — Оснащённость потребителей приборами учёта тепловой энергии на 2026 год

| Территория | Объектов в реестре, ед. | Прибор учёта установлен, ед. | Прибор учёта допущен к коммерческому учёту, ед. | Доля допущенных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Таштагол | 133 | 133 | 97 | 72,9 |
| пгт Шерегеш | 95 | 95 | 50 | 52,6 |
| пгт Каз | 31 | 30 | 27 | 87,1 |
| пгт Мундыбаш | 38 | 38 | 25 | 65,8 |
| пгт Темиртау | 13 | 13 | 2 | 15,4 |
| Итого по округу | 310 | 309 | 201 | 64,8 |

Наличие прибора учёта и допуск прибора к коммерческому учёту — различные показатели. Приборы установлены на 309 объектах из 310, то есть на 99,7 процента, тогда как допущены к коммерческому учёту 201 прибор, то есть 64,8 процента. Ни одна из этих величин не совпадает с долей тепловой энергии, отпущенной по приборам учёта, — 52,41 процента по таблице 1.19: доля объектов и доля энергии измеряют разные вещи, поскольку крупные потребители дают непропорционально большой объём.

По категориям потребителей допуск распределён неравномерно: индивидуальные жилые дома — 51 прибор из 55, или 92,7 процента; бюджетные организации — 29 из 32, или 90,6 процента; многоквартирные дома — 120 из 222, или 54,1 процента. Наиболее тяжёлое положение по Темиртау, где допущены 2 прибора из 13, и по многоквартирным домам Шерегеша, где допущены 29 приборов из 73.

Лист по территории Спасск в реестре теплосчётчиков отсутствует. Отсутствие листа не приравнивается к отсутствию приборов: позиция вынесена в перечень запросов Заказчику. При этом по данным о реализации доля отпуска по приборам учёта в Спасске составляет 0,78 процента, что косвенно указывает на единичный характер учёта в этом посёлке.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Настоящая часть приводит баланс тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей по состоянию на базовый 2026 год в территориальном разрезе. Поисточниковые балансы, включая перспективные этапы 2031 и 2036 годов, приведены в разделе 4 настоящих обосновывающих материалов.

Таблица 1.21 — Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по территориям на 2026 год

| Территория | Источников, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Таштагол | 4 | 181,70 | 181,70 | 103,9515 | 77,7485 | 57,2 |
| пгт Шерегеш | 2 | 138,00 | 138,00 | 73,2819 | 64,7181 | 53,1 |
| пгт Каз | 1 | 72,00 | 72,00 | 19,4397 | 52,5603 | 27,0 |
| пгт Мундыбаш | 1 | 36,00 | 36,00 | 20,2475 | 15,7525 | 56,2 |
| пгт Темиртау | 1 | 33,60 | 33,60 | 8,6985 | 24,9015 | 25,9 |
| пгт Спасск | 1 | 5,37 | 5,37 | 1,8761 | 3,4939 | 34,9 |
| Итого по округу | 10 | 466,67 | 466,67 | 227,4952 | 239,1748 | 48,7 |

Суммарная установленная тепловая мощность источников округа составляет 466,67 Гкал/ч при присоединённой нагрузке 147,7096 Гкал/ч; резерв по присоединённой нагрузке — 318,9604 Гкал/ч. Баланс составляется по каждому источнику раздельно; территориальные своды получены агрегированием и балансами зон не подменяются, поскольку межисточниковых связей в границах округа не выявлено.

Резерв, приведённый по полной максимальной нагрузке, и резерв, приведённый по присоединённой нагрузке, между собой не сопоставляются: базы нагрузки различны по определению. Приведение резерва без указания базы нагрузки не допускается.

Сводный баланс тепловой мощности по каждому источнику и каждому этапу расчётного периода приведён ниже. Форма построена так, чтобы переход от установленной мощности к резерву прослеживался по строке: установленная мощность, располагаемая мощность, расход на собственные нужды, потери в тепловых сетях, расчётная нагрузка потребителей, полная максимальная нагрузка, тепловая мощность нетто, резерв или дефицит, загрузка оборудования.

Таблица 1.22 — Сводный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии по этапам расчётного периода, Гкал/ч

| Источник тепловой энергии | Этап | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Расход на собственные нужды | Потери в тепловых сетях | Расчётная нагрузка потребителей | Полная максимальная нагрузка | Тепловая мощность нетто | Резерв (+) или дефицит (−) | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 | 2026 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,5472 | 93,0532 | 142,2207 | 56,9468 | 62,04 |
|  | 2031 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,6982 | 93,2042 | 142,2339 | 56,7958 | 62,14 |
|  | 2036 | 150,00 | 150,00 | 4,5880 | 6,9180 | 81,6982 | 93,2042 | 142,2339 | 56,7958 | 62,14 |
| УПК № 2 Шалым | 2026 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,4551 | 11,1398 | 34,47 |
|  | 2031 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,4551 | 11,1398 | 34,47 |
|  | 2036 | 17,00 | 17,00 | 0,1820 | 0,5420 | 5,1362 | 5,8602 | 16,4551 | 11,1398 | 34,47 |
| УПК № 2 ЦМК | 2026 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,0481 | 3,7051 | 10,0093 | 6,4949 | 36,32 |
|  | 2031 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,5791 | 4,2361 | 10,0336 | 5,9639 | 41,53 |
|  | 2036 | 10,20 | 10,20 | 0,0680 | 0,5890 | 3,5791 | 4,2361 | 10,0336 | 5,9639 | 41,53 |
| УПК № 9 ГРЭ | 2026 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,2468 | 3,1670 | 29,62 |
|  | 2031 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,2468 | 3,1670 | 29,62 |
|  | 2036 | 4,50 | 4,50 | 0,0710 | 0,5360 | 0,7260 | 1,3330 | 4,2468 | 3,1670 | 29,62 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 2026 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 62,5993 | 68,6123 | 109,9819 | 45,3877 | 60,19 |
|  | 2031 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 108,4333 | 114,4463 | 111,6246 | -0,4463 | 100,39 |
|  | 2036 | 114,00 | 114,00 | 2,3360 | 3,6770 | 108,4333 | 114,4463 | 111,6246 | -0,4463 | 100,39 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2026 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,4056 | 4,6696 | 23,0099 | 19,3304 | 19,46 |
|  | 2031 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,5556 | 4,8196 | 23,0420 | 19,1804 | 20,08 |
|  | 2036 | 24,00 | 24,00 | 0,1850 | 1,0790 | 3,5556 | 4,8196 | 23,0420 | 19,1804 | 20,08 |
| УПК № 7 Каз | 2026 | 72,00 | 72,00 | 0,5580 | 4,8680 | 14,0137 | 19,4397 | 69,8722 | 52,5603 | 27,00 |
|  | 2031 | 72,00 | 72,00 | 0,5600 | 4,8850 | 14,0577 | 19,5027 | 69,8715 | 52,4973 | 27,09 |
|  | 2036 | 72,00 | 72,00 | 0,5600 | 4,8850 | 14,0577 | 19,5027 | 69,8715 | 52,4973 | 27,09 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 2026 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,1389 | 15,7525 | 56,24 |
|  | 2031 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,1389 | 15,7525 | 56,24 |
|  | 2036 | 36,00 | 36,00 | 0,4730 | 2,7330 | 17,0415 | 20,2475 | 35,1389 | 15,7525 | 56,24 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2026 | 33,60 | 33,60 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,0544 | 24,9015 | 25,89 |
|  | 2031 | 33,60 | 33,60 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,0544 | 24,9015 | 25,89 |
|  | 2036 | 33,60 | 33,60 | 0,1390 | 0,9150 | 7,6445 | 8,6985 | 33,0544 | 24,9015 | 25,89 |
| УПК № 3 Спасск | 2026 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3850 | 1,4451 | 1,8761 | 5,2350 | 3,4939 | 34,94 |
|  | 2031 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3870 | 1,4501 | 1,8831 | 5,2355 | 3,4869 | 35,07 |
|  | 2036 | 5,37 | 5,37 | 0,0460 | 0,3870 | 1,4501 | 1,8831 | 5,2355 | 3,4869 | 35,07 |
| Итого по округу | 2026 | 466,67 | 466,67 | 8,6460 | 22,2420 | 196,6072 | 227,4952 | 449,2243 | 239,1748 | 48,75 |
|  | 2031 | 466,67 | 466,67 | 8,6480 | 22,2610 | 243,3222 | 274,2312 | 450,9363 | 192,4388 | 58,76 |
|  | 2036 | 466,67 | 466,67 | 8,6480 | 22,2610 | 243,3222 | 274,2312 | 450,9363 | 192,4388 | 58,76 |

По округу полная максимальная нагрузка возрастает с 227,4952 Гкал/ч на 2026 год до 274,2312 Гкал/ч на 2031 год и далее не изменяется. Резерв располагаемой мощности сокращается с 239,1748 до 192,4388 Гкал/ч, загрузка оборудования возрастает с 48,75 до 58,76 процента. Тепловая мощность нетто по округу составляет 449,2243 Гкал/ч на 2026 год и 450,9363 Гкал/ч на последующих этапах.

Располагаемая мощность равна установленной по всем десяти источникам: подтверждённых технических ограничений тепловой мощности теплоснабжающей организацией не заявлено. Ранее применявшееся расчётное ограничение снято как не подтверждённое источником, о чём указано настоящей главой отдельно.

Наименование графы «Полная максимальная нагрузка» в таблице 1.21 отражает величину, сложенную из трёх составляющих: расчётной максимальной нагрузки потребителей, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода на собственные нужды источника. Подключённой нагрузкой эта величина не является. В проекте одновременно применяются три различных базиса тепловой нагрузки, и их смешение приводит к несопоставимым выводам, поэтому они сведены в одну таблицу.

Таблица 1.23 — Сопоставление базисов тепловой нагрузки по территориям на 2026 год

| Территория | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётная максимальная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | Расход на собственные нужды, Гкал/ч | Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | Разность полной и подключённой, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Таштагол | 76,6371 | 90,4575 | 8,5850 | 4,9090 | 103,9515 | 27,3144 |
| пгт Шерегеш | 45,4964 | 66,0049 | 4,7560 | 2,5210 | 73,2819 | 27,7855 |
| пгт Каз | 9,2933 | 14,0137 | 4,8680 | 0,5580 | 19,4397 | 10,1464 |
| пгт Мундыбаш | 8,5759 | 17,0415 | 2,7330 | 0,4730 | 20,2475 | 11,6716 |
| пгт Темиртау | 6,5755 | 7,6445 | 0,9150 | 0,1390 | 8,6985 | 2,1230 |
| пгт Спасск | 1,1314 | 1,4451 | 0,3850 | 0,0460 | 1,8761 | 0,7447 |
| Итого по округу | 147,7096 | 196,6072 | 22,2420 | 8,6460 | 227,4952 | 79,7856 |

Базис первый — подключённая (присоединённая) нагрузка по действующим договорам теплоснабжения, 147,7096 Гкал/ч по округу. Базис второй — расчётная максимальная нагрузка потребителей, 196,6072 Гкал/ч; она совпадает с годовой моделью спроса расчётной книги и превышает договорную величину, поскольку рассчитывается по нормативам на весь подключённый фонд, а не по заявленным в договорах величинам. Базис третий — полная максимальная нагрузка котельных, 227,4952 Гкал/ч; она больше второго базиса на 22,2420 Гкал/ч потерь в сетях и 8,6460 Гкал/ч собственных нужд. Разность крайних базисов по округу составляет 79,7856 Гкал/ч.

Резерв мощности, приведённый к разным базисам, различается на ту же величину, поэтому в каждом выводе схемы базис указывается явно. Замена наименования графы на «подключённая нагрузка» без замены самих величин недопустима: она сделала бы подпись не соответствующей содержанию.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определена по пункту П14.3 приложения № 14 к Методическим указаниям, утверждённым приказом Минэнерго России № 212, как частное от деления расчётной тепловой нагрузки потребителей на площадь зоны действия источника. Пункт П14.3.1 выражает площадь в гектарах, поэтому нормативной является величина в гигакалориях в час на гектар; величина на квадратный километр приведена справочно для сопоставления с расчётной книгой.

Таблица 1.24 — Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки на 2026 год

| Источник тепловой энергии | Территория | Площадь зоны действия, га | Расчётная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Плотность, Гкал/ч на га | Справочно: плотность, Гкал/ч на км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 | г. Таштагол | 123,40 | 81,5472 | 0,6608 | 66,0836 |
| УПК № 2 Шалым | г. Таштагол | 18,20 | 5,1362 | 0,2822 | 28,2209 |
| УПК № 2 ЦМК | г. Таштагол | 9,70 | 3,0481 | 0,3142 | 31,4237 |
| УПК № 9 ГРЭ | г. Таштагол | 4,50 | 0,7260 | 0,1613 | 16,1333 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 77,43 | 62,5993 | 0,8085 | 80,8463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 12,61 | 3,4056 | 0,2701 | 27,0071 |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 42,40 | 14,0137 | 0,3305 | 33,0512 |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | 36,46 | 17,0415 | 0,4674 | 46,7403 |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | 42,37 | 7,6445 | 0,1804 | 18,0422 |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 0,38 | 1,4451 | 3,7545 | 375,4482 |
| Совокупность зон действия | г. Таштагол | 155,80 | 90,4575 | 0,5806 | 58,0600 |
| Совокупность зон действия | пгт Шерегеш | 90,04 | 66,0049 | 0,7331 | 73,3062 |
| Совокупность зон действия | пгт Каз | 42,40 | 14,0137 | 0,3305 | 33,0512 |
| Совокупность зон действия | пгт Мундыбаш | 36,46 | 17,0415 | 0,4674 | 46,7403 |
| Совокупность зон действия | пгт Темиртау | 42,37 | 7,6445 | 0,1804 | 18,0422 |
| Совокупность зон действия | пгт Спасск | 0,38 | 1,4451 | 3,7545 | 375,4482 |
| Совокупность всех зон округа | Таштагольский МО | 367,45 | 196,6072 | 0,5351 | 53,5051 |

Плотность по округу в целом, отнесённая к совокупности зон действия источников, составляет 0,5351 Гкал/ч на гектар при суммарной площади зон 367,45 гектара. Величина, требуемая пунктом П14.3.3, отличается по определению: она относит нагрузку к площади застроенной территории по утверждённому генеральному плану. Эта площадь в составе исходных данных не подтверждена, поэтому окружной показатель в нормативном определении не рассчитан и внесён в перечень остаточных пробелов.

Плотность между зонами различается более чем в двадцать три раза. Наименьшая плотность — 0,1613 Гкал/ч на гектар по УПК № 9 «ГРЭ», наибольшая — 3,7545 Гкал/ч на гектар по УПК № 3 «Спасск». Высокое значение по Спасску вызвано предельно малой площадью зоны, 0,38 гектара, при нагрузке 1,4451 Гкал/ч: зона представляет собой компактную группу зданий. Каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона действия источника и система теплоснабжения в настоящей схеме совпадают.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до наиболее удалённого потребителя, характеризуются температурным графиком зоны, расчётной разностью температур в подающем и обратном трубопроводах и расчётным расходом теплоносителя, отнесённым к нагрузке на коллекторах источника.

Таблица 1.25 — Расчётные параметры гидравлических режимов по зонам действия источников на 2026 год

| Источник тепловой энергии | Территория | Температурный график, °C | Расчётная разность температур, °C | Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч | Расчётный расход теплоносителя, т/ч | Эквивалентный радиус зоны, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 88,4652 | 3538,6 | 0,627 |
| УПК № 2 Шалым | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 5,6782 | 227,1 | 0,241 |
| УПК № 2 ЦМК | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 3,6371 | 145,5 | 0,176 |
| УПК № 9 ГРЭ | г. Таштагол | 95/70 | 25 | 1,2620 | 50,5 | 0,120 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | пгт Шерегеш | 95/70 | 25 | 66,2763 | 2651,1 | 0,496 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | пгт Шерегеш | 95/70 | 25 | 4,4846 | 179,4 | 0,200 |
| УПК № 7 Каз | пгт Каз | 130/65 | 65 | 18,8817 | 290,5 | 0,367 |
| УПК № 8 Мундыбаш | пгт Мундыбаш | по режимным картам 2025 года | — | 19,7745 | н/д | 0,341 |
| УПК № 10 Темир-Тау | пгт Темиртау | по режимным картам 2025 года | — | 8,5595 | н/д | 0,367 |
| УПК № 3 Спасск | пгт Спасск | 95/70 | 25 | 1,8301 | 73,2 | 0,035 |

По восьми зонам температурный график установлен: 95/70 °C по Таштаголу, Шерегешу и Спасску и 130/65 °C по Казу. По Мундыбашу и Темиртау графики ведутся режимными картами 2025 года без приведения к типовому виду, поэтому расчётный расход теплоносителя по этим зонам не определён и нулём не замещается.

Эквивалентный радиус зоны вычислен по площади зоны действия как радиус равновеликого круга. Это геометрическая характеристика компактности зоны, а не измеренное расстояние до наиболее удалённого потребителя: такое расстояние определяется по трассировке тепловых сетей в электронной модели. Пьезометрические графики и поверочный гидравлический расчёт в составе исходных данных отсутствуют, их состояние по каждой зоне приведено таблицей 1.12; располагаемые напоры и потери давления настоящей редакцией не приводятся, поскольку принятые условно они не отражают фактического распределения.

Дефициты, выявленные расчётом, сведены ниже. Дефицит тепловой мощности и дефицит производительности водоподготовительных установок различны по природе и в одну величину не объединяются.

Таблица 1.26 — Дефициты тепловой мощности и производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Вид дефицита | Этап | Величина | Причина возникновения | Последствия для качества теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | тепловая мощность | 2031 и 2036 годы | −0,4463 Гкал/ч | Рост тепловой нагрузки Шерегеша по принятому генплановому сценарию: полная максимальная нагрузка возрастает с 68,6123 до 114,4463 Гкал/ч при неизменной располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч | Свободный балансовый резерв исчерпан; подключение новой нагрузки сверх учтённой перспективы не обеспечивается без увеличения мощности источника |
| УПК № 2 «Шалым» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −2,282 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | Восполнение потерь теплоносителя химически не обработанной водой; ускоренная внутренняя коррозия и накипеобразование |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −4,052 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | То же |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | производительность водоподготовки, нормальный режим | 2026 год; 2031 и 2036 годы | −0,490 т/ч; −4,25 т/ч | Рост нормативных утечек с ростом объёма тепловой сети: подпитка возрастает при производительности установки 26,4 т/ч | То же; дефицит нарастает к расчётному сроку |
| УПК № 3 «Спасск» | производительность водоподготовки, нормальный режим | все этапы | −0,428 т/ч | Заявленная производительность установки ниже расчётной подпитки тепловой сети | То же |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −75,40 т/ч | Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и многократно превышает нормальную | Восполнение аварийной утечки в нормативный срок не обеспечивается; риск длительного перерыва теплоснабжения при крупном повреждении |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −5,40 т/ч | То же | То же |
| УПК № 2 «Шалым» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −4,30 т/ч | То же | То же |
| УПК № 3 «Спасск» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −1,10 т/ч | То же | То же |
| УПК № 9 «ГРЭ» | производительность водоподготовки, аварийный режим | все этапы | −0,60 т/ч | То же | То же |

Дефицит тепловой мощности выявлен по одному источнику из десяти. По остальным девяти располагаемая мощность превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах, загрузка оборудования по источникам на 2026 год лежит в пределах от 19,46 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш» до 62,04 процента по УПК № 1. Дефицит производительности водоподготовительных установок в нормальном режиме выявлен по четырём системам, в аварийном — по пяти. Мероприятие по экологическим характеристикам установленную мощность источника не увеличивает и дефицит мощности УПК № 5 не покрывает.

1.7. Балансы теплоносителя

Теплоносителем в системах теплоснабжения округа является вода. Паровые и конденсатные системы относятся исключительно к УПК № 1 «Таштагол» и ведутся отдельным слоем. Баланс теплоносителя существующего положения определяется подпиткой тепловых сетей и производительностью водоподготовительных установок источников.

Таблица 1.27 — Водоподготовительные установки

| Источник | Производительность, т/ч | Баки-аккумуляторы |
| --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 120 | нет |
| УПК № 2 Шалым | 0 | 2 ед., общая ёмкость 100 м³ |
| УПК № 2 ЦМК | 20 | нет |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | нет |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | нет |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | нет |
| УПК № 7 Каз | 40 | нет |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60 | 1 шт., 190 м³ |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0 | нет |
| УПК № 3 Спасск | 0 | накопительная ёмкость |

По четырём источникам производительность указана нулевой. Значение квалифицируется как требующее уточнения, а не как подтверждённое отсутствие установки: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки.

Годовая подпитка тепловых сетей складывается из нормативных и сверхнормативных утечек, отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуска на производственные нужды. Открытый водоразбор составляет основную часть подпитки: его доля изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по отдельным зонам.

Развёрнутые балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя, включая аварийные режимы и перспективные этапы, приведены в разделе 6; количественная связь открытого водоразбора с подпиткой тепловых сетей — в разделе 9.

Годовая динамика отпуска теплоносителя приведена ниже по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом. Подача в тепловую сеть — это подпитка тепловой сети, восполняющая нормативные и сверхнормативные утечки, отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения при открытом водоразборе и отпуск на производственные нужды. Отпуск в потребительский рынок — сумма двух последних составляющих, то есть та часть теплоносителя, которая покидает систему у потребителя и в неё не возвращается.

Таблица 1.28 — Годовой отпуск теплоносителя в тепловую сеть и в потребительский рынок, т/год

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 | подача в тепловую сеть | 399334 | 399334 | 399333 | 399333 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 | 399332 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 | 341475 |
| УПК № 2 Шалым | подача в тепловую сеть | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 | 19988 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 | 18157 |
| УПК № 2 ЦМК | подача в тепловую сеть | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 | 15007 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 | 13266 |
| УПК № 9 ГРЭ | подача в тепловую сеть | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются |
|  | отпуск в потребительский рынок | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются | данные требуются |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | подача в тепловую сеть | 235554 | 242138 | 248722 | 255307 | 261891 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 | 268475 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 | 217779 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | подача в тепловую сеть | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 | 22390 |
| УПК № 7 Каз | подача в тепловую сеть | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 | 113155 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 | 76529 |
| УПК № 8 Мундыбаш | подача в тепловую сеть | 69420 | 69420 | 69420 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 | 69419 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 | 62183 |
| УПК № 10 Темир-Тау | подача в тепловую сеть | 35496 | 35496 | 35496 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 | 35497 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 | 29079 |
| УПК № 3 Спасск | подача в тепловую сеть | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 | 3745 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 | 2932 |
| Итого по ООО «ЮКЭК» | подача в тепловую сеть | 914979 | 921563 | 928147 | 934730 | 941314 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 | 947898 |
|  | отпуск в потребительский рынок | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 | 783790 |

Реперные величины 2026, 2031 и 2036 годов приняты по расчётной книге; промежуточные годы получены интерполяцией между 2026 и 2031 годами и постоянством с 2031 по 2036 год, что соответствует принятой в книге модели спроса. Подпитка большинства зон по расчётному периоду практически не меняется: она определяется объёмом тепловой сети и нормативами утечек, а не отпуском тепловой энергии. Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш», где подпитка возрастает с 235 554 до 268 475 т/год вследствие масштабирования нормативных утечек коэффициентом объёма тепловой сети.

Отпуск в потребительский рынок по округу составляет 783 790 т/год на 2026 год, на расчётном периоде практически не меняется и почти целиком приходится на водоразбор горячего водоснабжения из открытых систем. Именно эта составляющая устраняется при переводе систем на закрытую схему, количественная оценка приведена соответствующим разделом обосновывающих материалов.

По УПК № 9 «ГРЭ» баланс теплоносителя в расчётной книге не заполнен: на 2026 год величины отсутствуют, на 2031 и 2036 годы указан ноль при действующем отпуске тепловой энергии 1289 Гкал/год. Работающий источник с ненулевым отпуском тепловой энергии не может иметь нулевую подпитку, поэтому ноль как установленный факт не принимается: величины обозначены как требующие данных и в итог по предприятию не включены. Позиция внесена в перечень запросов Заказчику.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Все источники работают на каменном угле; резервное топливо не применяется, в качестве основного и резервного используется уголь. Нормативы создания запасов топлива установлены документами актуализации 2026 года.

Таблица 1.29 — Нормативы запаса топлива, тыс. т

| Источник | Общий норматив | Неснижаемый норматив | Эксплуатационный норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 18,878 | 2,846 | 16,032 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 12,044 | 1,635 | 10,409 |
| УПК № 7 Каз | 5,997 | 0,792 | 5,205 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2,197 | 0,296 | 1,901 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,884 | 0,242 | 1,642 |
| УПК № 2 Шалым | 1,297 | 0,187 | 1,110 |
| УПК № 2 ЦМК | 0,575 | 0,080 | 0,495 |
| УПК № 3 Спасск | 0,301 | 0,042 | 0,259 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | 0 | 0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | не раскрыт | — | — |

Соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного выполняется по всем раскрытым источникам. По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения; обстоятельство требует пояснения и подтверждённым отсутствием запаса не квалифицируется.

Годовой топливный баланс по каждому источнику и по теплоснабжающему предприятию в целом с указанием марки угля и низшей теплоты сгорания приведён таблицей 10.2 раздела 10 настоящих обосновывающих материалов.

1.9. Надёжность теплоснабжения

Оценка надёжности выполнена отдельным томом обосновывающих материалов. Здесь приводятся только исходные сведения существующего положения.

За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений не зафиксировано ни на источниках, ни на тепловых сетях. Отсутствие отказов относится к эксплуатационной статистике и структурным резервированием не является.

Показатели надёжности, оценка резервирования и сценарии аварийных режимов приведены в томе «Оценка надёжности теплоснабжения».

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены по данным ООО «ЮКЭК». При их использовании необходимо учитывать различие периодов: данные за 2025 год охватывают полный календарный год, тогда как данные за 2026 год относятся к периоду январь — июнь и являются частью года. Прямое сопоставление этих величин как двух полных лет некорректно и в настоящей схеме не выполняется.

Показатели, при расчёте которых в исходных материалах возникало деление на ноль, в расчётную книгу не переносились: вместо ошибочного значения приводится фактическое состояние данных.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЮКЭК» на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, установлены Региональной энергетической комиссией Кузбасса на долгосрочный период. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме, с 2027 года — в одноставочной. Полный ряд величин и разделение утверждённых тарифов и прогнозных значений приведены в разделе 15.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Таблица 1.30 — Реестр существующих проблем

| Объект | Характер | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | мощность | загрузка оборудования достигает 100,39 % к 2031 году, резерв по располагаемой мощности минус 0,4463 Гкал/ч | текущий факт |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | эффективность | четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %, суммарно 64 Гкал/ч | текущий факт |
| УПК № 9 ГРЭ | надёжность | резервный ввод электроснабжения отсутствует | текущий факт |
| Все системы | износ | физический износ тепловых сетей 52 %, зданий и сооружений 58 %, доля ветхих сетей 20–30 % | текущий факт |
| Каз, Темиртау, Спасск | сети | лучевая конфигурация, кольцевых схем нет, резервирующие перемычки отсутствуют | исторический факт 2021 года, состояние на текущий момент не подтверждено |
| Шалым, ГРЭ, Темир-Тау, Спасск | водоподготовка | производительность водоподготовительной установки указана нулевой | требует уточнения |
| УПК № 5, УПК № 3 Спасск | горячее водоснабжение | открытые системы горячего водоснабжения | текущий факт |
| Все системы | топливо | все источники работают на угле, газификация не выполнена | текущий факт |
| УПК № 1 Таштагол | состояние оборудования | пять котлов К-50 1973–1995 годов | текущий факт |
| Все системы | исходные данные | режимный состав котлов, насосное и тягодутьевое оборудование не раскрыты | ожидает сведений Заказчика |

Проблема отсутствия резервирующих перемычек приведена по данным схем поселений 2021 года. Современный расчётный показатель уровня резервирования этому описанию не соответствует, а расчёт доли резервируемой нагрузки в имеющихся документах не приведён, поэтому состояние на текущий момент не подтверждено.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективное потребление тепловой энергии определено по единому демографическому сценарию. Альтернативные сценарии численности населения не рассматриваются, и параллельных рядов перспективы в расчёте нет: весь перспективный слой схемы построен от одного набора величин.

Численность населения населённых пунктов, обеспеченных централизованным теплоснабжением, составляет 43 684 человека на базовый 2026 год. Прирост предусмотрен только по пгт Шерегеш и составляет 1 322 человека к 2031 году, что даёт 45 006 человек по шести территориям с централизованным теплоснабжением; к 2036 году численность пгт Шерегеш достигает 12 309 человек. По остальным пяти территориям принята стабилизация на уровне базового года. Основанием служат генеральные планы соответствующих территорий.

Принятый сценарий отличается от подхода ранее утверждённых схем, в которых перспектива строилась экстраполяцией сложившейся убыли населения и давала снижение численности по всем территориям к концу расчётного периода. Такой подход не учитывал развития туристско-рекреационной территории пгт Шерегеш и вступал в противоречие с генеральными планами. В настоящей редакции годовой ряд численности приведён к принятому сценарию: базовый год сохранён, опорными точками служат 2031 и 2036 годы, промежуточные годы получены линейной интерполяцией между ними.

Прирост по пгт Шерегеш связан с перспективными объектами застройки, в том числе с развитием микрорайонов туристско-рекреационной зоны. Именно этот прирост формирует перспективную нагрузку зоны котельной УПК № 5 и, как следствие, отрицательный баланс источника, раскрытый в разделе 4. По остальным территориям стабилизация численности означает сохранение существующей нагрузки на всём расчётном периоде.

Перспективное увеличение площадей жилого фонда и объёмы потребления тепловой энергии приведены в таблицах 2.2 и 2.3. Расчётные объёмы теплопотребления объектами и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей вынесены в приложение 1.

Таблица 2.1 — Перспектива изменения численности населения (лист «Таблица 2.1» расчётной книги)

| № | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Прирост | Прогноз | Прирост | Прогноз |
|  |  |  | 2026 | 2031 |  | 2036 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | город | Таштагол | 21 209 | 0 | 21 209 | 0 | 21 209 |
| 2 | пгт | Шерегеш | 9 666 | 1 322 | 10 988 | 1 321 | 12 309 |
| 3 | пгт | Каз | 3 975 | 0 | 3 975 | 0 | 3 975 |
| 4 | пгт | Мундыбаш | 3 883 | 0 | 3 883 | 0 | 3 883 |
| 5 | пгт | Темиртау | 3 438 | 0 | 3 438 | 0 | 3 438 |
| 6 | пгт | Спасск | 1 513 | 0 | 1 513 | 0 | 1 513 |
| ИТОГО |  |  | 43 684 | 1 322 | 45 006 | 1 321 | 46 327 |

Таблица 2.2 — Перспектива увеличения площадей жилого фонда (лист «Таблица 2.2.1 Б» расчётной книги)

| № пп | Наименование населенного пункта | Норма обесп-ти общей площ-ю жил фонда, м2/чел | Прирост населения, чел |  | Потребность в новом стр-ве, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2031 | 2036 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Таштагол | 20,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт Шерегеш | 25 | 1 322 | 1 321 | 33 050 | 33 025 |
| 3 | пгт Каз | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт Мундыбаш | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт Темиртау | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт Спасск | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1 322 | 1 321 | 33 050 | 33 025 |

1. Применённый базис. Графы 6-7 рассчитаны как прирост населения (графы 4-5) × норма жилищной обеспеченности (графа 3). Прирост населения поступает формулой из Т1.4.

2. Приоритет источника. Прямые данные генерального плана по новому жилищному строительству имеют приоритет над расчётом от населения, однако в корпусе они даны на горизонт целиком, без разбивки по периодам 2031 и 2036. Периодизация выполнена расчётом от населения.

3. Прямые площади генеральных планов (контрольная величина, тыс. м², на горизонт документа): пгт Шерегеш — 134,15 (генплан 2025, горизонт 2039, население на расчётный срок +5366 чел.); г. Таштагол — 333,28; пгт Каз — 72,22; пгт Темиртау — 70,00.

4. Статус прямых площадей. Для пгт Шерегеш источник действующий. Для г. Таштагол, пгт Каз и пгт Темиртау генеральные планы 2008-2010 гг.: расчётный горизонт истёк, а абсолютная проектная численность опровергнута фактом 2025 года, поэтому абсолютные проектные показатели этих генеральных планов как действующая расчётная база не используются. Как источник сценарных направлений развития указанные материалы пригодны.

5. Нулевые значения. Нули по г. Таштагол, пгт Каз, пгт Мундыбаш, пгт Темиртау и пгт Спасск отражают принятый настоящей схемой сценарий стабилизации численности населения и не являются подтверждённым отсутствием жилищного строительства. По пгт Шерегеш принят рост численности: 9 666 человек в 2026 году, 10 988 человек в 2031 году и 12 309 человек в 2036 году.

6. Двойной счёт. Прямые площади генплана в расчёт тепловой нагрузки Т1.6 не включаются: развитие пгт Шерегеш уже учтено адресным приростом спроса из схемы редакции 2026 по конкретным объектам развития. Второй путь включения того же развития запрещён.

Таблица 2.3 — Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (лист «Таблица 2.3 Б» расчётной книги)

| № пп | Наименование источника | Тип нагрузки | Ед изм. | Полная максимальная нагрузка котельной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Таштагол |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1» | Отопление | Гкал/ч | 47,338 | 47,489 | 47,489 |
|  |  |  | Гкал/год | 74 392,60 | 74 629,90 | 74 629,90 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 5,328 | 5,328 | 5,328 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 373,40 | 8 373,40 | 8 373,40 |
|  |  | ГВС | м3/час | 97,836 | 97,836 | 97,836 |
|  |  |  | Гкал/ч | 5,381 | 5,381 | 5,381 |
|  |  |  | Гкал/год | 43 050,40 | 43 050,40 | 43 050,40 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
|  |  |  | Гкал/год | 90 083,00 | 90 083,00 | 90 083,00 |
| 1.1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым» | Отопление | Гкал/ч | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 555,20 | 8 555,20 | 8 555,20 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
|  |  |  | Гкал/год | 775,90 | 775,90 | 775,90 |
|  |  | ГВС | м3/час | 7,640 | 7,640 | 7,640 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 997,80 | 2 997,80 | 2 997,80 |
| 1.1.3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК» | Отопление | Гкал/ч | 2,839 | 3,370 | 3,370 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 128,30 | 3 713,35 | 3 713,35 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
|  |  |  | Гкал/год | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
|  |  | ГВС | м3/час | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
|  |  |  | Гкал/год | 1 682,70 | 1 682,70 | 1 682,70 |
| 1.1.4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ» | Отопление | Гкал/ч | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
|  |  |  | Гкал/год | 1 268,80 | 1 268,80 | 1 268,80 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  | ГВС | м3/час | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  | Гкал/год | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| № пп | Наименование источника | Тип нагрузки | Ед изм. | Полная максимальная нагрузка котельной |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш» (с бойлерной) | Отопление | Гкал/ч | 59,434 | 105,268 | 105,268 |
|  |  |  | Гкал/год | 226 131,40 | 400 518,23 | 400 518,23 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/год |  |  |  |
|  |  | ГВС | м3/час | 55,727 | 55,727 | 55,727 |
|  |  |  | Гкал/ч | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
|  |  |  | Гкал/год | 35 381,40 | 35 381,40 | 35 381,40 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 024,40 | 2 024,40 | 2 024,40 |
| 2.1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш» | Отопление | Гкал/ч | 2,933 | 3,083 | 3,083 |
|  |  |  | Гкал/год | 4 507,80 | 4 738,35 | 4 738,35 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ГВС | м3/час | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 505,50 | 3 505,50 | 3 505,50 |
|  |  | Пар | Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 251,20 | 2 251,20 | 2 251,20 |
| 3. | пгт Каз |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз» | Отопление | Гкал/ч | 12,039 | 12,072 | 12,072 |
|  |  |  | Гкал/год | 37 452,60 | 37 587,00 | 37 587,00 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 868,40 | 2 868,40 | 2 868,40 |
|  |  | ГВС | м3/час | 17,550 | 17,733 | 17,733 |
|  |  |  | Гкал/ч | 1,053 | 1,064 | 1,064 |
|  |  |  | Гкал/год | 10 945,40 | 11 066,00 | 11 066,00 |
| № пп | Наименование источника | Тип нагрузки | Ед изм. | Полная максимальная нагрузка котельной |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш» | Отопление | Гкал/ч | 15,772 | 15,772 | 15,772 |
|  |  |  | Гкал/год | 12 669,60 | 12 669,60 | 12 669,60 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
|  |  |  | Гкал/год | 361,90 | 361,90 | 361,90 |
|  |  | ГВС | м3/час | 14,891 | 14,891 | 14,891 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
|  |  |  | Гкал/год | 8 377,40 | 8 377,40 | 8 377,40 |
| 5. | пгт Темиртау |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау» | Отопление | Гкал/ч | 7,209 | 7,209 | 7,209 |
|  |  |  | Гкал/год | 18 642,90 | 18 642,90 | 18 642,90 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  |  |  | Гкал/год | 461,30 | 461,30 | 461,30 |
|  |  | ГВС | м3/час | 4,671 | 4,671 | 4,671 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  |  |  | Гкал/год | 3 243,10 | 3 243,10 | 3 243,10 |
| № пп | Наименование источника | Тип нагрузки | Ед изм. | Полная максимальная нагрузка котельной |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск» | Отопление | Гкал/ч | 1,291 | 1,295 | 1,295 |
|  |  |  | Гкал/год | 2 628,70 | 2 643,60 | 2 643,60 |
|  |  | Вентиляция | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  |  |  | Гкал/год | 232,30 | 232,30 | 232,30 |
|  |  | ГВС | м3/час | 0,800 | 0,820 | 0,820 |
|  |  |  | Гкал/ч | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  | Гкал/год | 325,30 | 333,40 | 333,40 |

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Электронная модель системы теплоснабжения Таштагольского муниципального округа предусмотрена проектным решением. Требованиями к схемам теплоснабжения её разработка для муниципального образования с численностью населения менее ста тысяч человек обязательной не является, однако проектом принято решение о её разработке, а результаты моделирования подлежат интеграции в схему теплоснабжения.

На дату настоящей редакции часть результатов расчётного моделирования в схему ещё не интегрирована, поэтому гидравлические расчёты режимов, наладочные расчёты и пьезометрические графики в составе обосновывающих материалов не приводятся. Выполненные балансовые расчёты являются самостоятельным доказательным слоем: балансы тепловой мощности и нагрузки по каждому источнику, балансы теплоносителя и производительности водоподготовительных установок, топливные балансы и поучастковая база тепловых сетей построены независимо от гидравлической модели и её результатами не обусловлены.

Вопросы, требующие поверочного гидравлического и аварийного моделирования — в частности распределение располагаемого напора, достаточность диаметров при перспективной нагрузке зоны УПК № 5 «Новый Шерегеш», фактический уровень сетевого резервирования и последствия аварийных режимов, — уточняются окончательно после интеграции результатов электронной модели. Отсутствие конкретного результата моделирования в настоящей редакции означает, что он ещё не получен, а не что модель не разрабатывается.

РАЗДЕЛ 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Методика и применяемые величины

Баланс тепловой мощности составляется по каждому источнику отдельно. Территориальные своды получаются агрегированием и балансами зон не подменяются.

Таблица 4.1 — Применяемые базы мощности

| Величина | Определение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | сумма единичных мощностей установленных котлов | перечень котлов на 31.07.2026 |
| Подтверждённые технические ограничения | ограничения мощности, подтверждённые источником | материалы актуализации 2026; приняты нулевыми |
| Располагаемая мощность | установленная мощность за вычетом подтверждённых ограничений | расчёт |
| Мощность «нетто» | располагаемая мощность за вычетом собственных нужд | расчёт |
| Остаток при выводе крупнейшего котла | установленная мощность за вычетом единичной мощности крупнейшего котла | расчёт, характер скрининга |

Таблица 4.2 — Применяемые базы нагрузки

| Величина | Определение | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Присоединённая нагрузка | нагрузка присоединённых потребителей | применяется по всем источникам |
| Подключённая договорная нагрузка | нагрузка по договорам теплоснабжения | раскрыта только по УПК № 5; по остальным сведения требуются |
| Полная максимальная нагрузка | присоединённая нагрузка с потерями в сетях и собственными нуждами | применяется по всем источникам и всем этапам |

Приведение резерва или дефицита без указания базы нагрузки не допускается. Ранее применявшееся расчётное ограничение мощности источниками не подтверждено и снято; величины, полученные при нём, действующими не являются.

4.2. Баланс тепловой мощности по источникам

Таблица 4.3 — Балансы мощности по этапам

| Источник | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 | Резерв 2026 | Резерв 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 150,00 | 93,0532 | 93,2042 | 56,9468 | 56,7958 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 17,00 | 5,8602 | 5,8602 | 11,1398 | 11,1398 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 10,20 | 3,7051 | 4,2361 | 6,4949 | 5,9639 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 4,50 | 1,3330 | 1,3330 | 3,1670 | 3,1670 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 114,00 | 68,6123 | 114,4463 | 45,3877 | −0,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 24,00 | 4,6696 | 4,8196 | 19,3304 | 19,1804 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 72,00 | 19,4397 | 19,5027 | 52,5603 | 52,4973 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 36,00 | 20,2475 | 20,2475 | 15,7525 | 15,7525 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 | 33,60 | 8,6985 | 8,6985 | 24,9015 | 24,9015 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 5,37 | 1,8761 | 1,8831 | 3,4939 | 3,4869 |
| Итого | 466,67 | 466,67 | 227,4952 | 274,2312 | 239,1748 | 192,4388 |

Контроль баланса: 466,67 − 227,4952 = 239,1748 на 2026 год и 466,67 − 274,2312 = 192,4388 на 2031 и 2036 годы. Суммарная загрузка мощности округа возрастает с 48,75 до 58,76 процента.

Отдельно приводится баланс по присоединённой нагрузке — без потерь в сетях и собственных нужд. Эта база применяется при оценке возможности подключения новых потребителей и с полной максимальной нагрузкой не смешивается.

Таблица 4.4 — Резерв по присоединённой нагрузке на 2026 год

| Источник | Располагаемая мощность | Присоединённая нагрузка | Резерв по присоединённой нагрузке | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 70,2235 | 79,7765 | 46,82 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 3,6279 | 13,3721 | 21,34 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 2,2233 | 7,9767 | 21,80 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 0,5624 | 3,9376 | 12,50 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 42,6992 | 71,3008 | 37,46 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 2,7972 | 21,2028 | 11,65 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 9,2933 | 62,7067 | 12,91 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 8,5759 | 27,4241 | 23,82 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 | 6,5755 | 27,0245 | 19,57 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,1314 | 4,2386 | 21,07 |
| Итого | 466,67 | 147,7096 | 318,9604 | 31,65 |

Контроль: 466,67 − 147,7096 = 318,9604 Гкал/ч. Итоговые значения балансов формируются расчётом из поисточниковых строк и приведены в расчётных таблицах схемы.

Прирост полной максимальной нагрузки за горизонт составляет 46,7360 Гкал/ч. Он распределён неравномерно: 45,8340 Гкал/ч приходится на зону УПК № 5 «Новый Шерегеш», остальные 0,9020 Гкал/ч — на пять источников, где предусмотрено подключение перспективных потребителей.

Таблица 4.5 — Прирост нагрузки за горизонт

| Источник | Прирост, Гкал/ч | Доля прироста, % |
| --- | --- | --- |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 45,8340 | 98,07 |
| УПК № 2 ЦМК | 0,5310 | 1,14 |
| УПК № 1 Таштагол | 0,1510 | 0,32 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 0,1500 | 0,32 |
| УПК № 7 Каз | 0,0630 | 0,13 |
| УПК № 3 Спасск | 0,0070 | 0,02 |
| Итого | 46,7360 | 100,00 |

По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау» — нагрузка на горизонте не изменяется.

Соотношение установленной, располагаемой мощности и тепловой нагрузки приведено на рисунке 12.

Рисунок 12 — Тепловая мощность и тепловая нагрузка источников на 2026 год

Загрузка располагаемой мощности по этапам приведена на рисунке 13.

Рисунок 13 — Загрузка располагаемой мощности источников по этапам расчётного периода

Резерв тепловой мощности по этапам приведён на рисунке 14.

Рисунок 14 — Резерв тепловой мощности источников по этапам расчётного периода

4.3. Территориальные своды

Таблица 4.6 — Балансы по территориям

| Территория | Систем | Установленная и располагаемая мощность | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 | Резерв 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Таштагол | 4 | 181,70 | 103,9515 | 104,6335 | 77,0665 |
| пгт Шерегеш | 2 | 138,00 | 73,2819 | 119,2659 | 18,7341 |
| пгт Каз | 1 | 72,00 | 19,4397 | 19,5027 | 52,4973 |
| пгт Мундыбаш | 1 | 36,00 | 20,2475 | 20,2475 | 15,7525 |
| пгт Темиртау | 1 | 33,60 | 8,6985 | 8,6985 | 24,9015 |
| пгт Спасск | 1 | 5,37 | 1,8761 | 1,8831 | 3,4869 |
| Итого | 10 | 466,67 | 227,4952 | 274,2312 | 192,4388 |

Территориальный свод является агрегированием и балансом зоны не является: источники в границах одного населённого пункта гидравлически независимы, межисточниковых связей не выявлено.

Распределение прироста нагрузки по источникам приведено на рисунке 15.

Рисунок 15 — Прирост полной максимальной тепловой нагрузки за расчётный период

4.4. Скрининг режима N−1

Приведённый расчёт является скринингом паспортных мощностей и нормативную оценку надёжности не заменяет. Он не учитывает режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку и пропускную способность сети.

Таблица 4.7 — Скрининг вывода крупнейшего котла

| Источник | Установленная мощность | Крупнейший котёл | Остаток при N−1 | Полная максимальная нагрузка 2026 | Полная максимальная нагрузка 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 93,0532 | 93,2042 |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 6,50 | 10,50 | 5,8602 | 5,8602 |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 3,90 | 6,30 | 3,7051 | 4,2361 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 1,25 | 3,25 | 1,3330 | 1,3330 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 20,00 | 94,00 | 68,6123 | 114,4463 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 6,00 | 18,00 | 4,6696 | 4,8196 |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 20,00 | 52,00 | 19,4397 | 19,5027 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 12,00 | 24,00 | 20,2475 | 20,2475 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 | 11,20 | 22,40 | 8,6985 | 8,6985 |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,25 | 4,12 | 1,8761 | 1,8831 |

По девяти источникам остаток при выводе крупнейшего котла превышает полную максимальную нагрузку на всех этапах. По УПК № 5 «Новый Шерегеш» остаток 94,00 Гкал/ч на 2026 год превышает нагрузку 68,6123 Гкал/ч, а на 2031 и 2036 годы оказывается ниже нагрузки 114,4463 Гкал/ч на 20,4463 Гкал/ч.

4.5. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — раздельные величины

По этому источнику в обращении находятся несколько разных величин. Их смешение недопустимо, поэтому они приводятся раздельно с указанием базы.

Таблица 4.8 — Балансовые величины УПК № 5

| Величина | База | Значение, Гкал/ч | Характер |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | — | 114,000 | паспортная |
| Располагаемая мощность | установленная минус подтверждённые ограничения | 114,000 | расчётная |
| Резерв на 2026 год | полная максимальная нагрузка 68,6123 | +45,3877 | расчётный |
| Резерв на 2031 и 2036 годы | полная максимальная нагрузка 114,4463 | −0,4463 | расчётный, вспомогательный признак |
| Скрининг N−1 по подключённой договорной нагрузке | договорная 85,828 | +8,172 | скрининг |
| Скрининг N−1 по полной максимальной нагрузке | полная максимальная 114,4463 | −20,4463 | скрининг |

Величины −0,4463 и −20,4463 Гкал/ч относятся к разным расчётам и объединению в один дефицит не подлежат. Загрузка оборудования составляет 60,19 процента на 2026 год и 100,39 процента на 2031 и 2036 годы.

4.6. Установленная мощность УПК № 10 «Темир-Тау»

В расчётах принято значение 33,60 Гкал/ч. Альтернативное значение 33,93 Гкал/ч даёт итог по округу 467,00 Гкал/ч вместо 466,67.

Таблица 4.9 — Чувствительность баланса к значению мощности

| Показатель | При 33,60 Гкал/ч | При 33,93 Гкал/ч | Разность |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная и располагаемая мощность округа | 466,67 | 467,00 | 0,33 |
| Резерв по округу на 2031 и 2036 годы | 192,4388 | 192,7688 | 0,33 |
| Резерв зоны Темиртау на 2031 и 2036 годы | 24,9015 | 25,2315 | 0,33 |
| Загрузка мощности округа на 2031 и 2036 годы, % | 58,76 | 58,72 | 0,04 |

Разность 0,33 Гкал/ч составляет 0,07 процента мощности округа и 0,98 процента мощности зоны. Ни один вывод балансов при переходе от одного значения к другому не меняется: дефицитов не возникает и не исчезает. Расхождение фиксируется как нематериальное для балансов, но подлежит разрешению паспортом котла.

4.7. Следствия для мастер-плана и пробелы

Балансы подтверждают, что мощностных ограничений развития по девяти источникам из десяти нет: резерв на расчётный срок составляет от 3,4869 Гкал/ч по Спасску до 56,7958 Гкал/ч по УПК № 1. Единственная зона без свободного резерва — УПК № 5.

Перевод источников на природный газ установленную мощность не изменяет, поэтому балансы мощности на 2031 и 2036 годы от календаря газификации не зависят.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: подключённая договорная нагрузка по девяти источникам; режимный состав котлов для перехода от скрининга к эксплуатационной оценке резерва.

РАЗДЕЛ 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

5.1. Исходные условия развития

Существующее положение определяет следующие исходные условия для мастер-плана.

Таблица 5.1 — Условия, определяющие развитие

| Условие | Содержание | Следствие для развития |
| --- | --- | --- |
| Газификация | программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа от 19.08.2024 | основной драйвер преобразования всех десяти источников |
| Рост нагрузки | прирост сосредоточен в зоне УПК № 5, население Шерегеша растёт с 9 666 до 12 309 человек | определяет решение по мощности зоны Шерегеша |
| Износ | сети 52 %, ветхих 20–30 % | определяет объём замены сетей |
| Состояние оборудования | парк котлов от 1957 года, четыре котла УПК № 5 с КПД ниже 73 % | определяет очерёдность замещения |
| Открытые системы | открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти | требует решения о переводе в масштабе округа |
| Водоподготовка | дефицит производительности по четырём источникам, из них по трём заявленная производительность нулевая | требует уточнения технологии и мер по водоподготовке |
| Резервирование | подтверждённое отсутствие резервного ввода по одному источнику | определяет меры надёжности |

Существенное изменение по сравнению с ранее утверждёнными схемами поселений: в 2021 году газификация территории региональной программой не предусматривалась и перевод источников на природный газ схемами не планировался. Появление программы газификации 2024 года изменяет исходные условия развития принципиально.

5.2. Цели и принципы

Мастер-план определяет вариант развития систем теплоснабжения округа, обеспечивающий надёжное покрытие спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей. Вариант выбирается сопоставлением альтернатив, а не назначается.

Мастер-план опирается на существующее положение, изложенное отдельным томом, и не повторяет его. Каждое решение прослеживается от выявленной проблемы через источник и расчёт к мероприятию.

5.3. Драйверы развития

Принципиальное отличие настоящей редакции от ранее утверждённых схем поселений состоит в изменении внешних условий. Схемы редакции 2021 года прямо фиксировали, что территория не газифицирована, региональной программой газификация не предусмотрена и перевод источников на природный газ схемами не планируется.

Таблица 5.2 — Драйверы развития

| Драйвер | Содержание | Охват |
| --- | --- | --- |
| Газификация | программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком; договор поставки газа от 19.08.2024 | все десять источников |
| Рост тепловой нагрузки | население посёлка Шерегеш растёт с 9 666 человек в 2026 году до 12 309 в 2036 году; полная максимальная нагрузка зоны достигает 114,4463 Гкал/ч | зона УПК № 5 |
| Износ тепловых сетей | физический износ 52 %, доля ветхих участков 20–30 % | все зоны |
| Состояние котельного оборудования | парк от 1957 года; четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 % | УПК № 1, УПК № 5, УПК № 6 |
| Открытые системы горячего водоснабжения | открытый водоразбор подтверждён численно по девяти источникам из десяти — 782 784 т/год; по УПК № 8 схема смешанная с открытой составляющей; нагрузка горячего водоснабжения округа 11,3909 Гкал/ч | все десять зон |
| Дефицит производительности водоподготовки | четыре источника: УПК № 10 −4,05 т/ч, УПК № 2 Шалым −2,28, УПК № 5 −0,49, УПК № 3 −0,43 т/ч | УПК № 2 Шалым, УПК № 5, УПК № 10, УПК № 3 |
| Резервирование электроснабжения | подтверждённое отсутствие резервного ввода | УПК № 9 |

5.4. Ограничения

Мастер-план учитывает следующие ограничения доказательной базы. Календарный график газификации не содержит года по УПК № 5 и УПК № 6. Режимный состав котлов, состав насосного и тягодутьевого оборудования не раскрыты, вследствие чего эксплуатационное резервирование источников не установлено. Фактический уровень резервирования тепловых сетей подлежит определению расчётом. Установленная мощность УПК № 10 имеет два значения. Производительность водоподготовительных установок по четырём источникам требует уточнения.

Перечисленные обстоятельства ограничивают отдельные решения, но разработке мастер-плана в целом не препятствуют.

5.5. Варианты развития

Сформированы варианты, для каждого из которых имеется источниковое или расчётное основание. Вариант, основания для которого не найдено, не формируется.

Таблица 5.3 — Рассматриваемые варианты

| Вариант | Наименование | Содержание | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Инерционный | сохранение существующей угольной конфигурации; только подключение перспективной нагрузки к действующим сетям | базовый вариант сравнения |
| V1 | Газификация и замещение | перевод источников на природный газ по подтверждённому графику; замещение изношенного и низкоэффективного оборудования; замена ветхих участков сетей | программа газификации 2024 года и договор поставки газа |
| V2 | Газификация и надёжность | мероприятия варианта V1 и дополнительно резервирование электроснабжения, водоподготовки и сетевых связей там, где выявлена потребность | подтверждённое отсутствие резервного ввода; износ сетей; открытые системы |
| V3 | Структурная оптимизация | изменение конфигурации источников, перераспределение нагрузок, объединение зон | НЕ ФОРМИРУЕТСЯ — источникового и расчётного основания нет |

Вариант V3 не формируется намеренно. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, расстояния между населёнными пунктами значительны. Перераспределение нагрузок между зонами технически не обосновано имеющимися материалами. Создание варианта без основания означало бы искусственную альтернативу.

Ранее утверждённые схемы поселений применяли двухсценарную структуру: сценарий, ограниченный подключением перспективной нагрузки, и сценарий, дополненный мероприятиями по оборудованию. Приоритетным во всех шести схемах принимался второй. Настоящий мастер-план сохраняет эту логику, дополняя её вариантом надёжности и фактором газификации, отсутствовавшим в 2021 году.

5.6. Критерии сопоставления

Таблица 5.4 — Сопоставление вариантов по критериям

| Критерий | V0 инерционный | V1 газификация | V2 газификация и надёжность |
| --- | --- | --- | --- |
| Покрытие перспективной нагрузки | по зоне УПК № 5 не обеспечивается | по зоне УПК № 5 требует отдельного решения | то же |
| Запас мощности | сохраняется существующий | сохраняется | сохраняется |
| Режим N−1 | по зоне УПК № 5 отрицателен | отрицателен | подлежит проверке расчётом |
| Гидравлическая осуществимость | существующая | подлежит проверке | подлежит проверке |
| Состояние оборудования | ухудшается | улучшается по замещаемым котлам | то же |
| Износ сетей | нарастает | снижается по заменяемым участкам | снижается |
| Топливная эффективность | без изменений | повышается при переходе на газ | повышается |
| Экологический эффект | отсутствует | снижение выбросов | снижение выбросов |
| Капитальные вложения | не требуются | 1 539 328,0 тыс. руб. ориентировочно | то же и дополнительно не определено |
| Тарифные последствия | без изменений | подлежат оценке | подлежат оценке |
| Реализуемость до 2036 года | обеспечена | по восьми источникам подтверждена графиком | зависит от получения недостающих сведений |
| Соответствие внешним программам | противоречит программе газификации | соответствует | соответствует |

Решение по каждой системе состоит из двух независимых слоёв. Слой базового пути определяет топливную и мощностную конфигурацию: BASE-V0 — инерционное сохранение угольной генерации, BASE-V1 — газификация и замещение изношенного оборудования. Слой надёжности накладывается на базовый путь и от него не зависит: R0 — пакет не применяется, R1 — применяется.

BASE-V0 отклоняется: он противоречит утверждённой программе газификации, не улучшает состояние оборудования и не обеспечивает покрытие перспективной нагрузки зоны УПК № 5. BASE-V1 принимается по всем десяти системам. Пакет R1 применяется по шести системам, R0 — по четырём. Прежние обозначения соотносятся так: V1 = BASE-V1 + R0, V2 = BASE-V1 + R1, V0 = BASE-V0 + R0; смысл решений не изменился, устранено перекрытие вариантов.

5.7. Предпочтительный вариант по системам

Таблица 5.5 — Решения мастер-плана

| Территория | Источник | Вариант | Год газификации | Капитальные вложения, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таштагольская | УПК № 1 | V1 | 2035 | 382 000,0 | CONFIRMED |
| Таштагольская | УПК № 2 Шалым | V1 | 2035 | 59 289,0 | ожидает сведений |
| Таштагольская | УПК № 2 ЦМК | V1 | 2035 | 29 644,0 | CONFIRMED |
| Таштагольская | УПК № 9 ГРЭ | V2 | 2035 | 17 786,0 + не определено | ожидает сведений |
| Шерегешская | УПК № 5 Новый Шерегеш | V2 | уточняется | 652 186,0 + не определено | решение ГИПа |
| Шерегешская | УПК № 6 Старый Шерегеш | V1 | уточняется | 41 502,0 | ожидает сведений |
| Казская | УПК № 7 Каз | V2 | 2034 | 177 868,0 + не определено | ожидает модели |
| Мундыбашская | УПК № 8 Мундыбаш | V1 | 2034 | 78 262,0 | CONFIRMED |
| Темиртауская | УПК № 10 Темир-Тау | V1 | 2034 | 71 147,0 | ожидает сведений |
| Спасская | УПК № 3 Спасск | V2 | 2035 | 29 644,0 + не определено | варианты не разрешены |

Подтверждённых решений три: УПК № 1, УПК № 2 ЦМК и УПК № 8 «Мундыбаш». Остальные семь имеют предпочтительный вариант, но требуют получения недостающих сведений, результатов моделирования либо решения главного инженера проекта.

5.7.1. Последствия инерционного варианта

Отклонение варианта V0 обосновывается его последствиями, а не общим соображением о предпочтительности газа.

Таблица 5.6 — Последствия сохранения существующей конфигурации к 2036 году

| Аспект | Состояние при варианте V0 | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Топливо | все десять источников продолжают работать на каменном угле марок ДГр и Др | противоречит программе подготовки потребителей к приёму газа |
| Возраст оборудования | котлы 1957–1975 годов достигают возраста 61–79 лет | нарастание отказов и затрат на ремонт |
| Эффективность | сохраняется четыре котла УПК № 5 с коэффициентом полезного действия ниже 73 процентов при 56,1 процента мощности источника | перерасход топлива сохраняется |
| Тепловые сети | износ 52 процента нарастает, доля ветхих участков увеличивается | рост числа повреждений |
| Экология | выбросы от сжигания угля сохраняются на существующем уровне | эффект отсутствует |
| Покрытие нагрузки | по зоне УПК № 5 перспективная нагрузка 114,4463 Гкал/ч превышает располагаемую мощность 114,000 Гкал/ч | свободный резерв отсутствует |
| Соответствие внешним программам | договор поставки газа от 19.08.2024 не реализуется | прямое противоречие |

Вариант V0 отклоняется по совокупности: противоречие утверждённой программе газификации, нарастающий износ оборудования и сетей, отсутствие покрытия перспективной нагрузки зоны Шерегеша.

5.7.2. Досье развития по системам

Таблица 5.7 — Развитие источников тепловой энергии

| Источник | Мощность, Гкал/ч | Нагрузка, Гкал/ч | Определяющее обстоятельство | Год газификации | Требуемое преобразование | Вложения, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 70,2235 | пять котлов К-50 1973–1995 годов | 2035 | перевод существующих котлоагрегатов либо новое оборудование | 382 000,0 | решение подтверждено |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,00 | 3,6279 | парк обновлён в 2020–2021 годах | 2035 | то же | 59 289,0 | ожидает сведений по водоподготовке |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,20 | 2,2233 | котлы 1998–2014 годов | 2035 | то же | 29 644,0 | решение подтверждено |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,50 | 0,5624 | резервный ввод электроснабжения отсутствует | 2035 | перевод и обеспечение резервного питания | 17 786,0 и не определено | ожидает сведений об автономном источнике |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 114,00 | 42,6992 | четыре котла с КПД ниже 73 процентов; перспективная нагрузка превышает мощность | срок уточняется | перевод, замещение низкоэффективных котлов, решение по мощности | 652 186,0 и не определено | решение главного инженера проекта |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 24,00 | 2,7972 | котёл 1957 года, наиболее старый в округе | срок уточняется | перевод существующих котлоагрегатов | 41 502,0 | ожидает срока газификации |
| УПК № 7 «Каз» | 72,00 | 9,2933 | график 130/65; перемычек нет по данным 2021 года | 2034 | перевод и резервирование сети | 177 868,0 и не определено | ожидает результата моделирования |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 36,00 | 8,5759 | принял нагрузку двух ликвидированных котельных | 2034 | перевод существующих котлоагрегатов | 78 262,0 | решение подтверждено |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 33,60 | 6,5755 | конфликт установленной мощности не разрешён | 2034 | перевод существующих котлоагрегатов | 71 147,0 | ожидает паспорта котла |
| УПК № 3 «Спасск» | 5,37 | 1,1314 | дефицит производительности водоподготовки −0,43 т/ч при заявленной нулевой производительности | 2035 | перевод и решение по водоподготовке | 29 644,0 и не определено | ожидает сведений о технологии водоподготовки |

Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения. Материалы допускают перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования; решения взаимоисключающие, суммированию не подлежат, выбор определяется проектной документацией по каждому источнику.

5.8. УПК № 5 «Новый Шерегеш» — узловое решение

Единственная зона округа, где перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность, и единственная, где скрининг режима N−1 даёт отрицательный результат.

Таблица 5.8 — Баланс мощности зоны

| Показатель | 2026 | 2031 и 2036 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 114,000 | 114,000 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 114,000 | 114,000 |
| Полная максимальная нагрузка, Гкал/ч | 68,6123 | 114,4463 |
| Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч | +45,3877 | −0,4463 |
| Загрузка оборудования, % | 60,19 | 100,39 |
| Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч | 94,000 | 94,000 |

Величина минус 0,4463 Гкал/ч является вспомогательным признаком отсутствия свободного балансового резерва и самостоятельным обоснованием крупной реконструкции не служит. Основаниями решения по зоне выступают совокупно: коэффициент полезного действия четырёх котлов из семи ниже 73 % при их суммарной мощности 64 Гкал/ч, что составляет более половины мощности источника; возраст оборудования от 1967 года; отрицательный результат скрининга режима N−1 при перспективной нагрузке; предстоящий перевод источника на природный газ.

Проектное решение по реконструкции источника в составе исходных данных отсутствует, перспективная мощность в настоящей редакции не назначается. Мероприятие газификации мощность источника не увеличивает; мероприятие установки второй ступени газоочистки имеет экологический эффект и балансовую задачу не решает.

Требуется решение главного инженера проекта: выбор между увеличением мощности источника, уточнением перспективной нагрузки и ограничением подключений. Решение принимается после получения результатов моделирования аварийных режимов и уточнения состава договорной нагрузки.

5.9. Газификация

Таблица 5.9 — Календарь перевода источников на природный газ

| Год | Источники | Основание |
| --- | --- | --- |
| 2034 | УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш», УПК № 10 «Темир-Тау» | календарный график программы от 16.07.2024 |
| 2035 | УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск», УПК № 9 «ГРЭ» | то же |
| срок уточняется | УПК № 5 «Новый Шерегеш», УПК № 6 «Старый Шерегеш» | перевод подтверждён договором поставки газа; календарный график по этим источникам в программе отсутствует |

Фиктивный год источникам, по которым график отсутствует, не назначается.

Перевод на природный газ не означает одинакового технического решения для всех источников. Материалы допускают два взаимоисключающих решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку нового оборудования. Варианты одновременной реализации не подлежат и суммированию не поддаются; окончательный выбор определяется проектной документацией.

Проектное решение принимается по каждому источнику отдельно: перевод существующих котлов, замена котлов, замена горелочных устройств либо новое оборудование.

5.10. Тепловые сети

Замена ветхих участков предусматривается по всем зонам исходя из доли ветхих сетей 20–30 процентов и физического износа 52 процента. Конкретный перечень участков формируется по реестру из 1 294 участков с учётом года прокладки и диаметра.

Участки, введённые в эксплуатацию в 2021–2024 годах суммарной длиной 4 378,5 м, к замене на горизонте схемы не предусматриваются: при принятом сроке службы 25 лет технического основания для этого нет.

Уточняется по результатам расчётного моделирования: решение об устройстве резервирующих связей принимается по результату определения фактической доли резервируемой тепловой нагрузки по зонам.

5.11. Горячее водоснабжение

Открытые системы подтверждены по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 3 «Спасск». Схема ранее утверждённого Спасского поселения предлагала перевод потребителей на закрытый водоразбор путём реконструкции индивидуальных тепловых пунктов с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения. Это решение принимается как исходное для проработки.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная, приготовление горячей воды смешанное; перевод не требуется.

выбор между альтернативами не сделан: выбор между реконструкцией индивидуальных тепловых пунктов и сохранением существующих схем требует расчёта балансов теплоносителя и подтверждения конфигурации водоподготовки четырёх источников.

5.12. Надёжность

По УПК № 9 «ГРЭ» подтверждено отсутствие резервного ввода электроснабжения. Мероприятие по обеспечению резервного питания включается в мастер-план; выбор между устройством второго ввода и установкой автономного источника требует сведений о наличии такого источника.

Решения по резервированию тепловых сетей принимаются после определения фактической доли резервируемой нагрузки. Оценка надёжности изложена отдельным томом.

5.13. Итоговая конфигурация

Таблица 5.10 — Конфигурация систем на 2031 и 2036 годы

| Источник | Состояние на 2031 год | Состояние на 2036 год |
| --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 2 Шалым | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 2 ЦМК | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 9 ГРЭ | уголь | природный газ, 2035 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | уголь | природный газ, срок уточняется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | уголь | природный газ, срок уточняется |
| УПК № 7 Каз | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 8 Мундыбаш | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 10 Темир-Тау | уголь | природный газ, 2034 |
| УПК № 3 Спасск | уголь | природный газ, 2035 |

К 2031 году все источники сохраняют угольное топливо: календарный график относит перевод к 2034 и 2035 годам. К расчётному сроку 2036 года перевод на природный газ выполнен по восьми источникам с подтверждённым годом и предусмотрен по двум источникам, срок по которым подлежит уточнению.

Установленная мощность источников на горизонте не изменяется, за исключением зоны УПК № 5, решение по которой не принято.

5.14. Капитальные вложения

Таблица 5.11 — Объёмы капитальных вложений

| Группа мероприятий | Количество | Объём, тыс. руб. | Характер оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевод источников на природный газ | 10 | 1 539 328,0 | ориентировочная, цены 2024 года с налогом на добавленную стоимость |
| Повышение экологических характеристик | 1 | не определён | отдельной строкой в инвестиционной программе не выделен |
| Мероприятия надёжности | 5 | не определён | ожидают исходных данных |
| Итого определённых объёмов | 10 | 1 539 328,0 | — |

Отсутствие стоимостной оценки по шести мероприятиям нулевой стоимостью не является. Приведённая величина к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является.

Стоимостные диапазоны по ряду источников отражают два взаимоисключающих технических решения и между собой не суммируются.

5.14.1. Временная шкала реализации

Таблица 5.12 — Шкала мероприятий

| Период | Газификация | Сети | Горячее водоснабжение | Надёжность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | подготовительные работы; все источники на угле | замена ветхих участков | решение не принято | обеспечение резервного питания УПК № 9 |
| 2027–2030 | подготовительные работы | замена ветхих участков | проработка перевода открытых систем | мероприятия по результатам моделирования |
| 2031 — промежуточный этап | источники на угле | замена продолжается | решение подлежит принятию | по результатам моделирования |
| 2032–2033 | подготовительные работы | замена продолжается | — | — |
| 2034 | перевод УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10 | замена продолжается | — | — |
| 2035 | перевод УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3, УПК № 9 | замена продолжается | — | — |
| срок уточняется | перевод УПК № 5 и УПК № 6 | — | — | — |
| 2036 — расчётный срок | перевод выполнен по восьми источникам | замена завершена | по принятому решению | по принятым решениям |

Существенная особенность календаря: перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к последним трём годам горизонта. На промежуточном этапе 2031 года все десять источников продолжают работать на каменном угле. Мероприятия по замене ветхих участков сетей и по надёжности от календаря газификации не зависят и выполняются раньше.

5.14.2. Горячее водоснабжение

Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти и составляет 782 784 т/год. Предмет охватывает все шесть централизованных территорий округа. Полная проработка приведена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем; ниже — слой мастер-плана.

Таблица 5.13 — Слой горячего водоснабжения мастер-плана

| Система | Состояние на 2026 год | Целевое состояние | Мероприятие | Очерёдность и период | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | открытая, 341 475 т/год | закрытая | MS-DHW-01 | P0, 2027–2031 | режим регулирования: α = 0,1137 > 0,1 |
| УПК № 2 Шалым | открытая, 18 157 т/год | закрытая | MS-DHW-02 | P2, 2031–2036 | остаточный дефицит подпитки −0,209 т/ч сохраняется |
| УПК № 2 ЦМК | открытая, 13 266 т/год | закрытая | MS-DHW-03 | P2, 2031–2036 | зависимостей нет |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая, водоразбор не раскрыт | подлежит определению | MS-DHW-04 | P3, подлежит определению | баланс теплоносителя не раскрыт |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая, 217 064 т/год | закрытая | MS-DHW-05 | P0, 2027–2031 | перевод закрывает дефицит подпитки: −0,490 → +24,289 т/ч |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая, 22 390 т/год | закрытая | MS-DHW-06 | P2, 2031–2036 | наибольшая доля ГВС в подпитке — 96,2 % |
| УПК № 7 Каз | открытая, 76 238 т/год | закрытая | MS-DHW-07 | P1, 2027–2031 | график 130/65 °C; решения других территорий не переносятся |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная, открытая составляющая 62 183 т/год | закрытая по открытой составляющей | MS-DHW-08 | P1, 2031–2036 | разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч не выполнено |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая, 29 079 т/год | закрытая | MS-DHW-09 | P1, 2027–2031 | остаточный дефицит подпитки −0,733 т/ч сохраняется |
| УПК № 3 Спасск | открытая, 2 932 т/год | закрытая | MS-DHW-10 | P3, 2031–2036 | остаточный дефицит подпитки −0,093 т/ч сохраняется |

Состояние перехода по всем системам — предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению, по УПК № 9 «ГРЭ» — предпочтительное решение, подлежит подтверждению сведениями эксплуатирующей организации. Утверждённым решением ни один переход не является: стоимость и число тепловых пунктов на 2026 год не определены.

Исторические решения приняты схемами поселений редакций 2021 и 2023 годов по всем системам и ни по одной не реализованы. Совокупная историческая оценка — 434 441 тыс. руб. без НДС в ценах 2021 года. Она является ранее принятой величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.

Перевод на закрытую схему и газификация источников — независимые мероприятия и единого года не имеют: первое выполняется на стороне потребителя, второе на источнике.

5.14.3. Отклонённые решения

Таблица 5.14 — Рассмотренные и отклонённые решения

| Решение | Рассматривалось для | Причина отклонения |
| --- | --- | --- |
| Сохранение угольной конфигурации | все источники | противоречит программе газификации; износ нарастает; нагрузка зоны Шерегеша не покрывается |
| Объединение зон и перераспределение нагрузок | округ | межисточниковых связей не выявлено; расстояния между населёнными пунктами значительны; техническое основание отсутствует |
| Строительство новых источников | зона УПК № 5 | проектных решений в составе исходных данных нет; назначение мощности без расчёта не допускается |
| Возврат в работу выведенных котельных УПК № 4, № 11, № 12 | Таштагол, Мундыбаш | вывод выполнен по решениям схем 2021 года, нагрузка переключена; технического основания для возврата нет |
| Замена участков сетей 2021–2024 годов ввода | Таштагол, Шерегеш, Мундыбаш | при сроке службы 25 лет технического основания нет |

5.15. Зависимости и риски

Таблица 5.15 — Открытые зависимости

| Предмет | Влияние на мастер-план | Источник разрешения |
| --- | --- | --- |
| Срок газификации УПК № 5 и УПК № 6 | не позволяет отнести мероприятия к конкретному году | календарный график Заказчика |
| Решение по мощности зоны УПК № 5 | определяет покрытие перспективной нагрузки | решение главного инженера проекта после расчётов |
| Фактический уровень резервирования сетей | определяет объём мероприятий по сетям | результаты моделирования |
| Конфигурация водоподготовки четырёх источников | определяет решение по горячему водоснабжению | сведения Заказчика |
| Установленная мощность УПК № 10 | влияет на итог по округу | паспорт котла |
| Режимный состав котлов | определяет эксплуатационное резервирование | сведения Заказчика |

Основной риск мастер-плана состоит в том, что перевод на природный газ отнесён к 2034 и 2035 годам, то есть к концу горизонта схемы. До этого момента все источники работают на угле, а износ оборудования и сетей продолжает нарастать. Мероприятия по замене ветхих участков и по надёжности выполняются независимо от газификации.

РАЗДЕЛ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Терминология и разграничение

Баланс теплоносителя балансом тепловой мощности не является и из него не выводится. Ниже разграничены величины, которые в отраслевой практике нередко смешиваются.

Таблица 6.1 — Разграничение величин

| Величина | Содержание | Единица |
| --- | --- | --- |
| Тепловые потери в сетях | потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками | Гкал |
| Потери теплоносителя | нормативные утечки сетевой воды | т/год либо т/ч |
| Отпуск теплоносителя | водоразбор потребителей при открытой системе горячего водоснабжения | т/год либо т/ч |
| Подпитка тепловой сети | сумма потерь теплоносителя и отпуска теплоносителя | т/год либо т/ч |
| Производительность водоподготовительной установки | располагаемая производительность | т/ч |
| Аварийная подпитка | нормируемый объём подпитки в аварийном режиме | т/ч |

Величины в тоннах и в гигакалориях не суммируются. Годовые и часовые величины между собой не сопоставляются без приведения.

6.2. Классификация систем горячего водоснабжения

Балансовые расчёты дают численное подтверждение схемы горячего водоснабжения: ненулевой отпуск теплоносителя означает открытый водоразбор.

Таблица 6.2 — Схемы горячего водоснабжения

| Источник | Отпуск теплоносителя, т/год | Схема горячего водоснабжения | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 341 475 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 2 Шалым | 18 157 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 2 ЦМК | 13 266 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 9 ГРЭ | нет данных | не установлена | сведения отсутствуют |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 217 064 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 22 390 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 7 Каз | 76 238 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 8 Мундыбаш | 62 183 | смешанная, с открытой составляющей | численно подтверждена |
| УПК № 10 Темир-Тау | 29 079 | открытая | численно подтверждена |
| УПК № 3 Спасск | 2 932 | открытая | численно подтверждена |

Открытый водоразбор подтверждён численно по восьми источникам, ещё по одному — УПК № 8 «Мундыбаш» — подтверждена открытая составляющая при смешанном приготовлении. По УПК № 9 «ГРЭ» данные отсутствуют.

По УПК № 8 «Мундыбаш» тепловая сеть двухтрубная; смешанное приготовление горячей воды четырёхтрубной прокладки не означает. Суммарная нагрузка горячего водоснабжения принята агрегированно и составляет 0,819 Гкал/ч.

Масштаб предмета существенно шире, чем предполагалось ранее: открытые системы подтверждены не по двум, а по девяти источникам из десяти.

6.3. Баланс подпитки тепловых сетей

Таблица 6.3 — Годовой баланс теплоносителя

| Источник | Подпитка всего, т/год | в том числе нормативные утечки, т/год | в том числе отпуск на производственные нужды, т/год | в том числе отпуск на нужды ГВС, т/год | Расхождение контроля, т/год | Удельный расход подпитки, м³/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 57 857 | 0 | 341 475 | +2 | 1,85 |
| УПК № 2 Шалым | 19 988 | 1 831 | 0 | 18 157 | 0 | 1,62 |
| УПК № 2 ЦМК | 15 007 | 1 741 | 0 | 13 266 | 0 | 3,06 |
| УПК № 9 ГРЭ | нет данных | нет данных | 0 | нет данных | 0 | — |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 235 554 | 17 775 | 715 | 217 064 | 0 | 0,89 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 23 280 | 890 | 0 | 22 390 | 0 | 2,27 |
| УПК № 7 Каз | 113 155 | 36 626 | 291 | 76 238 | 0 | 2,21 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 7 236 | 0 | 62 183 | +1 | 3,24 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 6 418 | 0 | 29 079 | −1 | 1,59 |
| УПК № 3 Спасск | 3 745 | 813 | 0 | 2 932 | 0 | 1,18 |

Контроль: подпитка равна сумме нормативных утечек, сверхнормативных утечек, отпуска на производственные нужды и отпуска на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативные утечки по всем источникам приняты нулевыми. Отпуск на производственные нужды ненулевой по двум источникам — УПК № 5 и УПК № 7; к горячему водоснабжению он не относится.

Контроль сходится точно по шести раскрытым источникам. По трём источникам заявленная подпитка расходится с суммой составляющих на 1–2 т/год: УПК № 1 +2, УПК № 8 +1, УПК № 10 −1 т/год. Расхождения находятся на уровне округления исходных данных и на выводы балансов не влияют, но фиксируются.

Удельный расход подпиточной воды различается более чем втрое: от 0,89 м³/Гкал по УПК № 5 до 3,24 м³/Гкал по УПК № 8. Различие определяется долей отпуска теплоносителя в структуре подпитки и протяжённостью сетей относительно отпуска тепловой энергии.

6.4. Баланс производительности водоподготовительных установок

Таблица 6.4 — Часовой баланс водоподготовки

| Источник | Производительность установки, т/ч | Требуемая производительность, т/ч | Подпитка, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Резерв или дефицит, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 120 | 47,2 | 45,59 | 55 | +74,41 |
| УПК № 2 Шалым | 0 | 3,4 | 2,28 | 4,3 | −2,28 |
| УПК № 2 ЦМК | 20 | 1,8 | 1,71 | 1,4 | +18,29 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | 0,1 | 0 | 0,6 | не определён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 29,9 | 26,89 | 101,8 | −0,49 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5 | 2,8 | 2,66 | 2,1 | +2,34 |
| УПК № 7 Каз | 40 | 13,5 | 12,92 | 19,4 | +27,08 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60 | 8,3 | 7,92 | 7,2 | +52,08 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0 | 6,1 | 4,05 | 5,4 | −4,05 |
| УПК № 3 Спасск | 0 | 0,6 | 0,43 | 1,1 | −0,43 |

Расчёт выявляет дефицит производительности водоподготовительных установок по четырём источникам: УПК № 2 «Шалым» минус 2,28 т/ч, УПК № 10 «Темир-Тау» минус 4,05 т/ч, УПК № 5 «Новый Шерегеш» минус 0,49 т/ч, УПК № 3 «Спасск» минус 0,43 т/ч.

По трём из четырёх источников заявленная производительность равна нулю при ненулевой требуемой. Это расхождение исходных данных: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры с режимной картой наладки химводоочистки, то есть водоподготовка на источнике существовала. Нулевое значение подтверждённым отсутствием установки не является.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» дефицит 0,49 т/ч на 2026 год возникает при производительности установки 26,4 т/ч и подпитке 26,890 т/ч. На 2031 и 2036 годы дефицит возрастает до 4,25 т/ч вследствие роста нормативных утечек. Баки-аккумуляторы отсутствуют, поэтому пиковый водоразбор демпфирования не имеет. Требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч — наибольшая по округу, почти вчетверо превышает производительность установки; резерв в аварийном режиме составляет −75,40 т/ч.

Дефицит в аварийном режиме выявлен по пяти источникам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10 и УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: фактическая технология и производительность водоподготовки по УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск».

Соотношение производительности водоподготовительных установок и потребности в подпитке приведено на рисунке 16.

Рисунок 16 — Производительность водоподготовительных установок и потребность в подпитке

6.5. Паровые и конденсатные системы

Паровая нагрузка относится к УПК № 1, УПК № 5 и УПК № 6 и учитывается отдельным слоем. Паровая нагрузка в гигакалориях в час с массовым расходом пара без приведения не сопоставляется.

Таблица 6.5 — Паровые и конденсатные сети

| Участок | Вид трубопровода | Диаметр, мм | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная — Бойлерная № 1 | паропровод | 159 | 104 | 1975 |
| АБК — Бойлерная № 2 | паропровод | 108 | 320 | 1975 |
| Котельная — Евразруда | паропровод | 530 | 95 | 1976 |
| Котельная — центральный тепловой пункт, ул. Островского | паропровод | 159 | 1 300 | 2014 |
| Центральный тепловой пункт горноспасательной части | паропровод | 159 | 2 200 | 2014 |
| Возврат конденсата от центрального теплового пункта | конденсатопровод | 65 | 1 300 | 2014 |
| Итого паропроводы | — | — | 4 019 | — |
| Итого конденсатопроводы | — | — | 1 300 | — |
| Всего | — | — | 5 319 | — |

Паровые и конденсатные сети в протяжённость водяных тепловых сетей 105 536,70 м не входят и отдельным инфраструктурным слоем не смешиваются.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: массовый расход пара и фактический процент возврата конденсата.

6.6. Перспективные изменения и пробелы

Балансы теплоносителя на 2031 и 2036 годы не изменяются по девяти источникам из десяти: подпитка и отпуск теплоносителя приняты постоянными.

Исключение — УПК № 5 «Новый Шерегеш». Нормативные утечки этой зоны масштабируются коэффициентом объёма тепловой сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год, вследствие чего подпитка увеличивается с 235 554 до 268 475 т/год, то есть с 26,890 до 30,648 т/ч. Дефицит производительности водоподготовительной установки по этому источнику соответственно возрастает с −0,49 до −4,25 т/ч. Величина −0,49 относится только к 2026 году.

Отпуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения по УПК № 5 при этом принят постоянным — 217 064 т/год на всех этапах, несмотря на рост численности населения посёлка Шерегеш на 27,3 процента. Непоследовательность исходного расчёта фиксируется; самостоятельного пересчёта не производится.

Перевод открытых систем на закрытые устранил бы отпуск теплоносителя, составляющий основную часть подпитки: по УПК № 1 это 341 475 из 399 334 т/год, по УПК № 5 — 217 064 из 235 554 т/год. Соответственно снизилась бы и требуемая производительность водоподготовительных установок, что закрыло бы выявленный дефицит по четырём источникам.

Количественная оценка эффекта перевода выполнена отдельной главой обосновывающих материалов по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Её результат: подпитка снижается до суммы нормативных утечек и отпуска на производственные нужды, а дефицит производительности водоподготовки закрывается только по УПК № 5, поскольку по трём остальным дефицитным источникам заявленная производительность установок нулевая. Аварийная подпитка переводом не изменяется.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Основания и состав предложений по источникам тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы по газификационному пакету Заказчика и приведены в таблице 7.1. Предложения по техническому перевооружению и модернизации приведены в таблице 7.2.

Основанием мероприятий служат программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком и договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756. Стоимостные показатели приняты по пояснительной записке ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации.

Сроки реализации приняты по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. На 2034 год отнесены УПК № 7 «Каз», УПК № 8 «Мундыбаш» и УПК № 10 «Темир-Тау». На 2035 год отнесены УПК № 1 г. Таштагол, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 3 «Спасск» и УПК № 9 «ГРЭ». По УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш» перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы 2026–2036 годов и точным годом не подтверждён.

Стоимость мероприятий является ориентировочной, приведена по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость и к уровню цен расчётного года не пересчитывалась; утверждённым объёмом капитальных вложений она не является. Приведённые по ряду источников диапазоны стоимости отражают два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых. Эти варианты являются взаимоисключающими, одновременной реализации не подлежат и суммированию между собой не поддаются. Окончательный вариант определяется проектной документацией.

В базовом 2026 году все источники работают на каменном угле. Перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет. Экологический эффект мероприятий состоит в снижении выбросов загрязняющих веществ при замещении угольного топлива природным газом и наступает по мере ввода объектов газификации.

Мероприятия по переводу источников на природный газ не имеют прямых предшественников в ранее утверждённых схемах поселений: реестры проектов тех редакций содержали мероприятия по замене оборудования и участков сетей в существующем топливном режиме. Единственным реализованным мероприятием сопоставимого масштаба является ликвидация котельных УПК № 11 и УПК № 12 в пгт Мундыбаш с переключением потребителей на котельную УПК № 8, предусмотренная актуализацией схемы Мундыбашского поселения и выполненная; её результат учтён в составе действующих источников настоящей схемы.

Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол, выполненная в 2019–2020 годах в рамках инвестиционной программы ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы, относится к реализованным мероприятиям предшествующего периода и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.

Таблица 7.1 — Предложения по реконструкции источников тепловой энергии (лист «Таблица 6.1» расчётной книги)

| № | Наименование мероприятия | Год | Цель мероприятия | Ст-ть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция котельной УПК № 1 г. Таштагол с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 382 000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной УПК № 2 Шалым (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих котлоагрегатов либо новая газовая котельная) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 53 360,0–59 289,0 |
| 3 | Реконструкция котельной УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 26 680,0–29 644,0 |
| 4 | Реконструкция котельной УПК № 3 Спасск (пгт Спасск) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 29 644,0 |
| 5 | Реконструкция котельной УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2026–2036, срок уточняется | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 423 920,0–652 186,0 |
| 6 | Реконструкция котельной УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов) | 2026–2036, срок уточняется | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 41 502,0 |
| 7 | Реконструкция котельной УПК № 7 Каз (пгт Каз) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 115 614,0–177 868,0 |
| 8 | Реконструкция котельной УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш) с переводом на природный газ (установка новых газовых котлоагрегатов либо перевод существующих) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 71 147,0–78 262,0 |
| 9 | Реконструкция котельной УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол) с переводом на природный газ (новая газовая котельная) | 2035 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 17 786,0 |
| 10 | Реконструкция котельной УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау) с переводом на природный газ (перевод существующих либо установка новых газовых котлоагрегатов) | 2034 | Перевод источника с угольного топлива на природный газ, снижение выбросов загрязняющих веществ | 71 000,0–71 147,0 |

1. Мероприятия по переводу котельных на природный газ приняты по программе подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024, договору поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756 и пояснительной записке ООО «ЮКЭК» по ориентировочной стоимости газификации.

2. Год указан по дате ввода в эксплуатацию согласно графику от 16.07.2024. По УПК № 5 Новый Шерегеш и УПК № 6 Старый Шерегеш перспективный перевод на природный газ подтверждается договором поставки газа и стоимостными материалами, однако календарный график по этим источникам в программе отсутствует, поэтому срок реализации указан в пределах горизонта схемы.

3. Стоимость ориентировочная, по материалам ООО «ЮКЭК», уровень цен 2024 года, с НДС; к уровню цен расчётного года не пересчитывалась и утверждённым объёмом капитальных вложений не является. Диапазон отражает два альтернативных технических решения — перевод существующих котлоагрегатов либо установку новых; они являются взаимоисключающими вариантами и одновременной реализации не подлежат. Окончательный вариант определяется проектной документацией.

4. Реконструкция производственно-отопительной котельной в г. Таштагол выполнена в 2019–2020 годах (инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 3.2.6) и в перечень предложений на 2026–2036 годы не входит.

5. В базовом 2026 году источники работают на каменном угле; перевод на природный газ относится к перспективному состоянию после реализации указанных мероприятий и топливный баланс базового года не изменяет.

Таблица 7.2 — Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников (лист «Таблица 6.2» расчётной книги)

| № | Наименование мероприятия | Год | Цель мероприятия | Ст-ть, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение котельной с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7 | 2023–2031 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |

1. пгт Шерегеш

2. 1.1. Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш»

3. В таблицу включены мероприятия, срок реализации которых заходит в период 2026–2036 годов. Источник — инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031 годы (мероприятие 4.3).

4. Мероприятия, выполненные в 2017–2024 годах, в настоящую таблицу не включены: они характеризуют достигнутое состояние источников, а не предложения схемы.

5. Стоимость. Инвестиционная программа не выделяет стоимость мероприятия 4.3 отдельной строкой, а предельный размер расходов по концессионному соглашению относится к соглашению в целом. Значение не проставлено: отсутствие данных не равно нулевой стоимости.

6. Мероприятие 4.3 даёт экологический эффект и установленную мощность источника не увеличивает. Дефицит мощности УПК № 5, выявленный расчётом к 2031 году, им не покрывается.

7.2. Решения по каждому источнику тепловой энергии

Ниже по каждому из десяти источников сведены текущее состояние, выявленная проблема, нагрузки по этапам, принимаемое техническое решение и его зависимости. Мероприятия приведены сквозными идентификаторами реестра мероприятий схемы.

Таблица 7.3 — Решения по источникам тепловой энергии

| Источник | Установленная мощность | Полная максимальная 2026 | Полная максимальная 2036 | Выявленная проблема | Перевод на природный газ | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 «Таштагол» | 150,0000 | 93,0532 | 93,2042 | условие преобладания отопительной нагрузки не выполняется: отношение нагрузки горячего водоснабжения к отопительной 0,1137; наибольший водоразбор округа | перевод на газ — 2035 | MS-G-01; MS-DHW-01 |
| УПК № 2 «Шалым» | 17,0000 | 5,8602 | 5,8602 | заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки в нормальном и аварийном режимах | перевод на газ — 2035 | MS-G-02; MS-R-05; MS-DHW-02 |
| УПК № 2 «ЦМК» | 10,2000 | 3,7051 | 4,2361 | самостоятельных технических проблем по имеющимся сведениям не выявлено | перевод на газ — 2035 | MS-G-03; MS-DHW-03 |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 4,5000 | 1,3330 | 1,3330 | баланс теплоносителя не раскрыт; единственный ввод электроснабжения; показатель Кэ 0,6 — ниже остальных источников | перевод на газ — 2035 | MS-G-09; MS-R-01; MS-DHW-04 |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 114,0000 | 68,6123 | 114,4463 | наибольший прирост нагрузки округа; отсутствие свободного резерва на расчётный срок; дефицит подпитки, растущий к 2031 году; аварийный дефицит подпитки 75,40 т/ч; баки-аккумуляторы | перевод на газ — срок уточняется | MS-G-05; MS-E-01; MS-R-03; MS-R-06; MS-DHW-05 |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 24,0000 | 4,6696 | 4,8196 | наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке — 96,2 процента | перевод на газ — срок уточняется | MS-G-06; MS-DHW-06 |
| УПК № 7 «Каз» | 72,0000 | 19,4397 | 19,5027 | наибольшая доля нормативных утечек округа; температурный график отличается от остальных систем | перевод на газ — 2034 | MS-G-07; MS-DHW-07 |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 36,0000 | 20,2475 | 20,2475 | смешанное приготовление горячей воды; доля открытой составляющей не выделена | перевод на газ — 2034 | MS-G-08; MS-DHW-08 |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 33,6000 | 8,6985 | 8,6985 | заявленная производительность водоподготовки нулевая; наибольший дефицит подпитки округа; конфликт установленной мощности 33,60 против 33,93 Гкал/ч | перевод на газ — 2034 | MS-G-10; MS-R-05; MS-DHW-09 |
| УПК № 3 «Спасск» | 5,3700 | 1,8761 | 1,8831 | заявленная производительность водоподготовки нулевая; наименьший водоразбор округа | перевод на газ — 2035 | MS-G-04; MS-R-05; MS-DHW-10 |

Состав технического перевооружения при переводе на природный газ настоящей схемой не предопределяется. Перечень заменяемого и устанавливаемого оборудования — котлы либо горелочные устройства, автоматика безопасности и регулирования, газовое оборудование, дымовые тракты, при необходимости насосное оборудование и водоподготовка — определяется проектной документацией по каждому источнику отдельно.

Перевод на природный газ установленную тепловую мощность источников не изменяет и самостоятельным решением вопросов надёжности, водоподготовки и горячего водоснабжения не является: соответствующие мероприятия учитываются отдельно.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Состав и объёмы предложений по тепловым сетям

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей сформированы по протяжённости участков, подлежащих замене, и приведены на листе «Таблица 6.1» расчётной книги совместно с общей протяжённостью сетей по каждому источнику.

Основанием служит поучастковая база из 1 294 участков с указанием диаметра, года ввода и длины по оси трассы, приведённая в приложении 4. Она позволяет отнести объём замены к конкретным участкам, а не к усреднённой доле протяжённости, как это делалось в ранее утверждённых схемах поселений.

Средневзвешенный срок эксплуатации сетей округа составляет 39,4 года, а характерные причины отказов, зафиксированные в схемах поселений, связаны с коррозионным износом металла и качеством монтажа. Этим определяется как объём замены, так и приоритет: в первую очередь подлежат замене участки наибольшего возраста в зонах с круглогодичной подачей теплоносителя, где сеть не выводится из работы на летний период.

На уровне схемы объёмы замены определены по сроку эксплуатации участков. При замене участков без изменения трассировки исходно рассматривается сохранение существующих диаметров. Окончательные диаметры и гидравлические параметры уточняются проектной документацией и, при необходимости, поверочным гидравлическим расчётом. Для зоны котельной УПК № 5 «Новый Шерегеш» такой расчёт обязателен с учётом перспективного прироста нагрузки; его выполнение возможно после разработки электронной модели либо в составе проектной документации по реконструкции источника.

Отдельно учтены участки, построенные для переключения потребителей ликвидированных котельных пгт Мундыбаш: они введены в эксплуатацию недавно, находятся в начале срока службы и в объём замены на расчётном периоде не включаются.

8.2. Основания для реконструкции тепловых сетей

Отбор участков выполнен от реестра участков, а не от общих формулировок. Возрастной признак принят как основание для обследования, а не как основание для замены.

Таблица 8.1 — Кандидаты мероприятий по тепловым сетям

| Обозначение | Территория | Группа участков | Основание | Рекомендуемое действие | Мероприятие | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 186 участков, 30246.3 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-02 | г. Таштагол | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 3 участков, 2348.5 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-03 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 105 участков, 2885.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-04 | г. Таштагол | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 13 участков, 629.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-05 | пгт Шерегеш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 261 участков, 12962.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-06 | пгт Шерегеш | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 798.0 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-07 | пгт Шерегеш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 56 участков, 1654.5 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-08 | пгт Каз | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 48 участков, 7393.5 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-09 | пгт Мундыбаш | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 74 участков, 6294.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-10 | пгт Мундыбаш | участки, введённые в 2021–2024 годах | участки подтверждены Заказчиком как существующие на базовый период: 2 участков, 1232.0 м | замена не требуется на расчётном периоде | — | мероприятие не требуется |
| NC-11 | пгт Темиртау | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 34 участков, 10251.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-12 | пгт Спасск | группа участков возрастом более 30 лет | нормативный срок службы превышен: 3 участков, 485.0 м по оси трассы | обследование технического состояния с последующим определением объёма замены | MS-R-02 | требуется обследование технического состояния |
| NC-13 | все территории | устройство резервирующих связей тепловых сетей | межисточниковых и внутризонных резервирующих связей не выявлено | определение необходимости и состава связей по результатам расчётного моделирования | MS-R-04 | решение принимается по результатам расчётного моделирования |

По девяти системам сформирована потребность в обследовании технического состояния участков возрастом более тридцати лет. По трём системам участки, введённые в 2021–2024 годах, отнесены к не требующим мероприятий. Устройство резервирующих связей отнесено к решениям, принимаемым по результатам расчётного моделирования.

Мероприятия по замене конкретных участков в настоящей редакции не формируются: перечень заменяемых участков определяется после обследования технического состояния и проверки гидравлической достаточности.

8.3. Графические материалы и их источники

В составе переданных материалов имеются рабочие схемы тепловых сетей в формате AutoCAD по всем шести территориям с централизованным теплоснабжением. Схемы выполнены в условных координатах без назначенной системы координат и содержат рабочие слои без атрибутивной семантики.

Таблица 8.2 — Рабочие схемы тепловых сетей в составе исходных материалов

| Обозначение | Территория | Дата чертежа | Охват | Состояние чтения | Построенная схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DWG-01 | г. Таштагол: УПК № 1, УПК № 2 «Шалым», УПК № 2 «ЦМК», УПК № 9 «ГРЭ» | не установлена | четыре системы города | прочитан полностью после исправления структуры файла преобразования: 22 781 объект, 4 208 текстовых подписей | рисунки 3 и 4 |
| DWG-02 | г. Таштагол, УПК № 9 «ГРЭ» | не установлена | система УПК № 9 | пространство модели не содержит графических объектов; листовое пространство — два видовых экрана; слои относятся к топографической основе | не построена |
| DWG-03 | пгт Шерегеш | 25.02.2025 | зоны УПК № 5 и УПК № 6 | прочитан полностью: 23 768 объектов, 4 893 подписи, из них 595 подписей условных диаметров | рисунки 5 и 6 |
| DWG-04 | пгт Каз, пгт Мундыбаш | 10.09.2018 | две системы | прочитан полностью: 4 383 объекта, 1 002 подписи; по пгт Мундыбаш трассировка фрагментарна | рисунки 7 и 8 |
| DWG-05 | пгт Темиртау | не установлена | система УПК № 10 | прочитан полностью: 10 290 объектов, 1 913 подписей | рисунок 9 |
| DWG-06 | пгт Спасск | не установлена | система УПК № 3 | прочитан полностью: 3 405 объектов, 859 подписей | рисунки 10, 11 и 17 |

Схемы использованы как средство сверки состава и трассировки участков. Атрибуты участков — протяжённость, диаметр, год ввода, способ прокладки — принимаются по реестру участков редакции 2026 года, поскольку он отражает подтверждённое состояние на базовый период. По схеме посёлка Темиртау текстовые подписи диаметров подтверждают двухтрубную прокладку и соответствуют классам диаметров реестра.

Углублённый разбор рабочих чертежей выполнен повторно с проверкой пространства модели, листового пространства, блоков, внешних ссылок и состояния видимости слоёв. По пяти чертежам из шести содержимое пространства модели прочитано полностью. По двум чертежам — по г. Таштаголу и по УПК № 9 «ГРЭ» — потребовалось предварительное исправление структуры файла преобразования: значения отдельных текстовых объектов содержали неэкранированный перевод строки, а отдельные записи таблиц не имели имени.

Ранее зафиксированное ограничение по пгт Шерегеш снимается. Чертёж содержит два самостоятельных листа — «Схема тепловых сетей п. Н-Шерегеш» и «Схема тепловых сетей пгт. Ст-Шерегеш», то есть охватывает обе системы посёлка, включая зону УПК № 6 «Старый Шерегеш». Кроме того, чертёж содержит 595 подписей условных диаметров и паспорта участков, применяемые как дополнительный слой сверки с реестром.

По чертежу УПК № 9 «ГРЭ» результат отрицательный и установлен доказательно: пространство модели не содержит ни одного графического объекта, листовое пространство содержит только два видовых экрана, блоки чертежа исчерпываются стандартными обозначениями стрелок, внешние ссылки отсутствуют, а определённые в файле слои относятся к топографической основе — ручьи, дороги, железная дорога, улицы, здания, комплексная застройка. Трассировка тепловых сетей зоны УПК № 9 в переданном чертеже отсутствует, вследствие чего схема этой зоны по имеющимся материалам не построена.

По пгт Мундыбаш чертёж содержит не сплошную трассировку, а фрагменты: границы раздела балансовой принадлежности и подписи диаметров отдельных участков. Сплошная сеть, показанная на том же листе, относится к водопроводу и канализации и к тепловым сетям не принадлежит. Схема по этой территории построена в объёме имеющихся фрагментов.

Построенные технические схемы приведены в части 1.4 настоящих обосновывающих материалов: рисунки 3 и 4 — г. Таштагол, рисунки 5 и 6 — пгт Шерегеш, рисунок 7 — пгт Каз, рисунок 8 — пгт Мундыбаш, рисунок 9 — пгт Темиртау, рисунки 10 и 11 — пгт Спасск. Все схемы выполнены в условной системе координат: назначение координат, наложение на географическую подложку и указание географического масштаба недопустимы, поскольку исходные чертежи геодезической привязки не имеют.

Построение карт перспективных тепловых сетей выполняется на основе перечисленных материалов и реестра участков. Перспективные участки изображаются только там, где их трассировка определена; реконструкция существующего участка новой трассой не изображается.

Схема рекомендуемых диаметров трубопроводов по пгт Спасск приведена на рисунке 17.

Рисунок 17 — Рекомендуемые диаметры трубопроводов, пгт Спасск

Схема выполнена в условной системе координат по исходному рабочему чертежу; атрибутивные характеристики участков актуализированы по реестру тепловых сетей 2026 года. Схема не является геодезически привязанной картой.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Нормативное назначение главы

Глава раскрывает предмет подпункта «и» пункта 23 требований к схемам теплоснабжения: предложения по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения. Решения, принимаемые по результатам главы, закрепляются соответствующим разделом утверждаемой части.

Правовое основание предмета — часть 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: с 1 января 2013 года не допускается подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам для нужд горячего водоснабжения путём отбора теплоносителя, а с 1 января 2022 года не допускается само использование таких систем для нужд горячего водоснабжения.

Срок, установленный законом, наступил до начала разработки настоящей схемы. По состоянию на 2026 год открытый водоразбор в округе сохраняется. Настоящая глава фиксирует это положение как факт, установленный расчётными балансами, и определяет технические пути его устранения.

9.2. Разграничение понятий

Три различные характеристики системы в отраслевой практике регулярно смешиваются. В настоящей главе они разведены и не подменяют друг друга.

Таблица 9.1 — Разграничиваемые характеристики

| Характеристика | Содержание | Значения по округу |
| --- | --- | --- |
| Схема тепловой сети | число трубопроводов прокладки | двухтрубная по всем десяти системам |
| Способ приготовления горячей воды | открытый, закрытый либо смешанный | открытый по девяти системам, смешанный по УПК № 8 |
| Фактический водоразбор теплоносителя | масса отбираемого теплоносителя, т/ч и т/год | от 2 932 до 341 475 т/год; по УПК № 9 не раскрыт |

Наличие открытого водоразбора четырёхтрубной прокладки не означает. Это особенно существенно для УПК № 8 «Мундыбаш»: приготовление горячей воды выполняется по смешанной схеме — одна бойлерная открытая, вторая закрытая, — тогда как тепловая сеть остаётся двухтрубной. Термин «четырёхтрубная сеть» к этой системе не применяется.

Таблица 9.2 — Разграничение массовых и тепловых величин горячего водоснабжения

| Идентификатор величины | Содержание | Единица | Итог по округу |
| --- | --- | --- | --- |
| тепловая нагрузка горячего водоснабжения | тепловая нагрузка горячего водоснабжения | Гкал/ч | 11,3909 |
| расчётный максимально-часовой водоразбор | расчётный максимально-часовой водоразбор | м³/ч | 206,51 |
| годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС | годовой отпуск теплоносителя на нужды ГВС | т/год | 782 784 |

Гигакалории в час и тонны в час не смешиваются, и одна величина из другой без указания температурного перепада не выводится.

9.3. Существующая структура горячего водоснабжения округа

Классификация построена по двум независимым основаниям: типу присоединения, заданному расчётной книгой, и численному подтверждению отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. Основания совпадают по девяти системам и расходятся по одной.

Таблица 9.3 — Состояние систем горячего водоснабжения

| Источник | Способ приготовления | Отпуск теплоносителя, т/год | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Водоразбор расчётный, м³/ч | Открытый водоразбор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | открытая | 341 475 | 5,3810 | 97,84 | подтверждён численно |
| УПК № 2 Шалым | открытая | 18 157 | 0,3820 | 7,64 | подтверждён численно |
| УПК № 2 ЦМК | открытая | 13 266 | 0,1280 | 2,56 | подтверждён численно |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая | не раскрыт | 0,0020 | 0,04 | численно не подтверждён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая | 217 064 | 3,0650 | 55,73 | подтверждён численно |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая | 22 390 | 0,2640 | 4,80 | подтверждён численно |
| УПК № 7 Каз | открытая | 76 238 | 1,0530 | 17,55 | подтверждён численно |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная | 62 183 | 0,8190 | 14,89 | подтверждён численно |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая | 29 079 | 0,2569 | 4,67 | подтверждён численно |
| УПК № 3 Спасск | открытая | 2 932 | 0,0400 | 0,80 | подтверждён численно |
| Итого | — | 782 784 | 11,3909 | 206,51 | 9 из 10 |

Открытый водоразбор численно подтверждён по девяти системам из десяти. По восьми из них способ приготовления открытый, по УПК № 8 «Мундыбаш» — смешанный с открытой составляющей 62 183 т/год.

По УПК № 9 «ГРЭ» строки баланса теплоносителя в расчётной книге не заполнены, однако система не является неклассифицированной: заголовок зоны на листе «Таблица 3.2» расчётной книги прямо указывает открытую схему, лист «Таблица 7.1» приводит тип присоединения «открытая, двухтрубная» и нагрузку горячего водоснабжения 0,002 Гкал/ч, а утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения редакции 2021 года содержит по этому источнику 31 индивидуальный тепловой пункт с классифицированной нагрузкой горячего водоснабжения. Таким образом, тип системы установлен тремя независимыми источниками; не раскрыт только водный баланс.

Нагрузка горячего водоснабжения определена по всем десяти системам и в сумме составляет 11,3909 Гкал/ч. Величина 0,819 Гкал/ч относится к УПК № 8 «Мундыбаш» и итогом по округу не является.

9.3.1. Методика перехода от нагрузки к водоразбору

Расчётный максимально-часовой водоразбор получен из тепловой нагрузки по формуле расчётной книги: G = Q / (t_гв − t_хв) · 1000, где G — водоразбор, м³/ч; Q — нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч; t_гв — температура горячей воды, принятая равной температуре излома температурного графика соответствующей системы, °C; t_хв — температура холодной воды, принятая равной 5 °C.

Таблица 9.4 — Температурные основания расчёта водоразбора

| Источник | Температурный график, °C | Температура излома, °C | Температура холодной воды, °C | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Водоразбор, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 95/70 | 60 | 5 | 5,3810 | 97,84 |
| УПК № 2 Шалым | 95/70 | 55 | 5 | 0,3820 | 7,64 |
| УПК № 2 ЦМК | 95/70 | 55 | 5 | 0,1280 | 2,56 |
| УПК № 9 ГРЭ | 95/70 | 60 | 5 | 0,0020 | 0,04 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 95/70 | 60 | 5 | 3,0650 | 55,73 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 95/70 | 60 | 5 | 0,2640 | 4,80 |
| УПК № 7 Каз | 130/65 | 65 | 5 | 1,0530 | 17,55 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 95/70 | 60 | 5 | 0,8190 | 14,89 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 95/70 | 60 | 5 | 0,2569 | 4,67 |
| УПК № 3 Спасск | 95/70 | 55 | 5 | 0,0400 | 0,80 |

Универсальный график 95/70 °C ко всем системам неприменим: по зоне УПК № 7 «Каз» действует график 130/65 °C с изломом 65 °C. Расчёт водоразбора выполнен по фактическому излому каждой системы, а не по единому значению.

Среднечасовой водоразбор, получаемый делением годового отпуска на 8 760 часов, и расчётный максимально-часовой водоразбор — разные величины. По округу они соотносятся как 89,36 и 206,51 м³/ч. Баланс водоподготовки в расчётной книге построен на среднечасовой величине; это свойство исходного расчёта фиксируется и самостоятельно не переопределяется.

9.4. Связь открытого водоразбора с балансом теплоносителя

Открытый водоразбор — основная составляющая подпитки тепловых сетей округа. Именно поэтому перевод на закрытую схему является не только правовым требованием, но и мерой водного баланса.

Таблица 9.5 — Структура подпитки тепловых сетей, т/год

| Источник | Подпитка заявленная | Нормативные утечки | Сверхнормативные утечки | Производственные нужды | Отпуск на ГВС | Доля ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 57 857 | 0 | 0 | 341 475 | 85,5 |
| УПК № 2 Шалым | 19 988 | 1 831 | 0 | 0 | 18 157 | 90,8 |
| УПК № 2 ЦМК | 15 007 | 1 741 | 0 | 0 | 13 266 | 88,4 |
| УПК № 9 ГРЭ | не раскрыта | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | — |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 235 554 | 17 775 | 0 | 715 | 217 064 | 92,2 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 23 280 | 890 | 0 | 0 | 22 390 | 96,2 |
| УПК № 7 Каз | 113 155 | 36 626 | 0 | 291 | 76 238 | 67,4 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 7 236 | 0 | 0 | 62 183 | 89,6 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 6 418 | 0 | 0 | 29 079 | 81,9 |
| УПК № 3 Спасск | 3 745 | 813 | 0 | 0 | 2 932 | 78,3 |

Доля горячего водоснабжения в подпитке изменяется от 67,4 процента по УПК № 7 «Каз» до 96,2 процента по УПК № 6 «Старый Шерегеш». Ни по одной системе перевод не обнуляет подпитку полностью.

Отпуск теплоносителя на производственные нужды присутствует по двум системам — УПК № 5 «Новый Шерегеш» 715 т/год и УПК № 7 «Каз» 291 т/год. Эта составляющая к горячему водоснабжению не относится и при переводе сохраняется.

9.4.1. Расхождения контрольной суммы

Контроль расчётной книги сопоставляет заявленную подпитку с суммой составляющих. По трём зонам суммы не совпадают. Расхождения находятся на уровне округления и на выводы главы не влияют, но фиксируются, поскольку ранее сообщалось о сходимости контроля по всем раскрытым системам.

Таблица 9.6 — Расхождения контрольной суммы подпитки

| Источник | Заявленная подпитка, т/год | Сумма составляющих, т/год | Расхождение, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 399 334 | 399 332 | 2 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 69 420 | 69 419 | 1 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 35 496 | 35 497 | −1 |

По остальным шести раскрытым системам контроль сходится точно.

9.5. Связь с производительностью водоподготовительных установок

Баланс водоподготовки — центральное техническое следствие открытого водоразбора. Ниже приведено состояние до перевода.

Таблица 9.7 — Баланс водоподготовки до перевода, т/ч

| Источник | Производительность ВПУ | Подпитка 2026 | Резерв или дефицит | Аварийная подпитка | Резерв в аварийном режиме | Баки, шт. / м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 45,586 | 74,414 | 55,0 | 65,00 | 0 / 0 |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 2,282 | −2,282 | 4,3 | −4,30 | 2 / 100 |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,713 | 18,287 | 1,4 | 18,60 | 0 / 0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | не определён | не определён | 0,6 | −0,60 | 0 / 0 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 26,890 | −0,490 | 101,8 | −75,40 | 0 / 0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,658 | 2,342 | 2,1 | 2,90 | 0 / 0 |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 12,917 | 27,083 | 19,4 | 20,60 | 0 / 0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,925 | 52,075 | 7,2 | 52,80 | 1 / 190 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 4,052 | −4,052 | 5,4 | −5,40 | 0 / 0 |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 0,428 | −0,428 | 1,1 | −1,10 | 0 / 0 |

В нормальном режиме дефицит выявлен по четырём системам: УПК № 10 «Темир-Тау» −4,052, УПК № 2 «Шалым» −2,282, УПК № 5 «Новый Шерегеш» −0,490, УПК № 3 «Спасск» −0,428 т/ч. Все четыре значения проверены по ячейкам расчётной книги, а не перенесены из текста.

В аварийном режиме дефицит выявлен по пяти системам: УПК № 5 −75,40, УПК № 10 −5,40, УПК № 2 «Шалым» −4,30, УПК № 3 «Спасск» −1,10, УПК № 9 «ГРЭ» −0,60 т/ч. Аварийный слой баланса ранее в проекте не раскрывался.

По трём системам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — заявленная производительность установки равна нулю при ненулевой требуемой. Нулевое значение подтверждённым отсутствием водоподготовки не является: по УПК № 10 «Темир-Тау» расчёты нормативов 2019 года прямо указывают натрий-катионитовые фильтры и режимную карту наладки химводоочистки. Статус исторический, на 2026 год требует подтверждения.

Баки-аккумуляторы имеются только по двум системам: УПК № 2 «Шалым» — 2 бака общей ёмкостью 100 м³ и УПК № 8 «Мундыбаш» — 1 бак 190 м³. По остальным восьми системам баки отсутствуют. Новые баки настоящей главой не назначаются.

9.6. Исторические решения 2021 и 2023 годов

Перевод открытых систем на закрытые не является новым для округа предметом. Решения приняты схемами теплоснабжения шести поселений и по пяти территориям содержат количественную проработку — число тепловых пунктов и стоимость.

Таблица 9.8 — Исторические решения по переводу

| Источник | Год решения | Техническое решение | Тепловых пунктов, шт. | Стоимость, тыс. руб. цены 2021 без НДС | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 407 | 143 842 | не выполнено |
| УПК № 2 Шалым | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 90 | 31 330 | не выполнено |
| УПК № 2 ЦМК | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 29 | 9 955 | не выполнено |
| УПК № 9 ГРЭ | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 31 | 10 574 | не выполнено |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 2023 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 241 | 83 934 | не выполнено |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2023 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 69 | 23 479 | не выполнено |
| УПК № 7 Каз | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 110 | 38 147 | не выполнено |
| УПК № 8 Мундыбаш | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 73 | 25 103 | не выполнено |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | 119 | 40 577 | не выполнено |
| УПК № 3 Спасск | 2021 | реконструкция и монтаж ИТП с теплообменниками | не раскрыто | 27 500 | не выполнено |
| Итого по действующим источникам | — | — | 1169 и Спасск | 434 441 | — |

Наиболее свежее решение — постановление администрации Шерегешского городского поселения № 49-п от 02.06.2023 об актуализации схемы на 2024 год: 241 тепловой пункт по УПК № 5 и 69 по УПК № 6 общей стоимостью 107 413 тыс. руб. Все остальные решения относятся к актуализации на 2022 год редакции 2021 года.

Из состава исключены два решения по выведенным источникам: УПК № 4 «Калинина» — 3 тепловых пункта и 1 038 тыс. руб., УПК № 12 «Школьная» — 4 тепловых пункта и 1 360 тыс. руб. Статус этих решений — SUPERSEDED.

Полная глава по переводу открытых систем имеется только по двум территориям — Казу и Темиртау. По Таштаголу, Шерегешу и Мундыбашу количественные данные извлечены из утверждаемых частей, по Спасску — из главы 5 «Мастер-план». Глава по переводу открытых систем по Спасску в корпусе отсутствует.

В таблицах исторических глав Каза и Темиртау обнаружен дефект оформления источника: подписи таблиц называют иное муниципальное образование, тогда как строки таблиц и сводные таблицы инвестиций относятся к правильным источникам округа. Данные приняты по строкам таблиц; подписи признаны технической ошибкой исходных документов. Данные иных муниципальных образований не переносились.

9.6.1. Результат реализации 2021–2026 годов

Ни одно из решений не реализовано. Доказательство прямое и не требует дополнительного запроса: если бы перевод состоялся, строка отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в балансе 2026 года была бы нулевой. Она ненулевая по всем девяти раскрытым системам и в сумме составляет 782 784 т/год.

Установленный законом срок — 1 января 2022 года — истёк, решения схем поселений приняты, финансирование не обеспечено, работы не выполнены. Это положение является исходным для настоящей схемы.

9.6.2. Техническое содержание исторического решения

Историческое решение содержит проработку, пригодную к переиспользованию, и три вывода, которые настоящая глава принимает как исходные и подлежащие подтверждению на 2026 год.

Таблица 9.9 — Положения исторического решения

| Положение | Содержание | Статус на 2026 год |
| --- | --- | --- |
| Способ перевода | реконструкция индивидуальных тепловых пунктов потребителей с установкой теплообменников на нужды горячего водоснабжения при сохранении существующих схем присоединения отопления и вентиляции | принимается как базовый |
| Схемы присоединения подогревателей | одноступенчатая параллельная и двухступенчатая смешанная; выбор — на последующих стадиях проектирования | подтверждается; проектных решений нет |
| Регулирование отпуска | центральное качественное по отопительному графику со спрямлением для нужд горячего водоснабжения при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1 | проверено расчётом, см. подраздел 9.8 |
| Реконструкция сетей | увеличение диаметров трубопроводов не требуется по результатам гидравлического расчёта существующих сетей | подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Эффект на водоподготовку | снижение объёмов химводоподготовки; количественная оценка снижения затрат сочтена невозможной | водный эффект рассчитан, см. подраздел 9.7 |
| Источники инвестиций | объекты социальной сферы — областной и местный бюджет; жильё и прочие объекты — средства собственников | решение не принято |

9.7. Водный баланс после перевода

Расчёт выполнен по методике, воспроизведённой из главы 6 схем Каза и Темиртау редакции 2021 года, где приведены балансы производительности водоподготовительных установок «с учётом перехода на закрытый водоразбор». В этих балансах строка отпуска теплоносителя на цели горячего водоснабжения обнуляется, а прочие составляющие сохраняются.

Формула расчёта: подпитка после перевода = нормативные утечки + сверхнормативные утечки + отпуск на производственные нужды. Закрывается только составляющая открытого водоразбора.

Контрольная сверка метода: по УПК № 7 «Каз» исторический источник даёт подпитку после перевода 36 917 т/год и резерв установки 35,6 т/ч. Настоящий расчёт из составляющих даёт 36 917 т/год и 35,786 т/ч. Совпадение подтверждает, что метод воспроизведён верно, а не сконструирован заново.

Таблица 9.10 — Баланс водоподготовки до и после перевода, т/ч

| Источник | ВПУ | Подпитка до | Резерв до | Подпитка после | Резерв после | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 45,586 | 74,414 | 6,605 | 113,395 | резерв увеличивается |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 2,282 | −2,282 | 0,209 | −0,209 | дефицит сохраняется |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,713 | 18,287 | 0,199 | 19,801 | резерв увеличивается |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | не определена | не определён | не определена | не определён | расчёт невозможен |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 26,890 | −0,490 | 2,111 | 24,289 | дефицит закрывается |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,658 | 2,342 | 0,102 | 4,898 | резерв увеличивается |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 12,917 | 27,083 | 4,214 | 35,786 | резерв увеличивается |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,925 | 52,075 | 0,826 | 59,174 | резерв увеличивается |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 4,052 | −4,052 | 0,733 | −0,733 | дефицит сохраняется |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 0,428 | −0,428 | 0,093 | −0,093 | дефицит сохраняется |

Главный вывод раздела: перевод на закрытую схему устраняет дефицит производительности водоподготовки **только по одной системе из четырёх дефицитных** — по УПК № 5 «Новый Шерегеш», где резерв меняется с −0,490 на +24,289 т/ч.

По УПК № 2 «Шалым», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» дефицит уменьшается по величине, но сохраняется: −2,282 → −0,209; −4,052 → −0,733; −0,428 → −0,093 т/ч. Причина одна и та же: заявленная производительность установки на этих источниках нулевая, поэтому любой ненулевой остаток подпитки даёт дефицит. Утверждение о том, что перевод на закрытую схему решает вопрос водоподготовки, для этих трёх систем неверно.

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» расчёт выполнен на два этапа, поскольку перспективная подпитка этой зоны отличается от текущей: нормативные утечки масштабируются коэффициентом объёма сети 2,85207 и растут с 17 775 до 50 696 т/год. До перевода резерв составляет −0,490 т/ч на 2026 год и −4,248 т/ч на 2031 и 2036 годы; после перевода — +24,289 и +20,531 т/ч соответственно.

9.7.1. Что перевод не закрывает

Обнуление подпитки после перевода не наступает ни по одной системе. Сохраняются нормативные утечки, отпуск на производственные нужды и аварийная подпитка.

Таблица 9.11 — Аварийный режим: перевод эффекта не даёт

| Источник | Производительность ВПУ | Аварийная подпитка | Резерв в аварийном режиме | Влияние перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 120,0 | 55,0 | 65,00 | не изменяется |
| УПК № 2 Шалым | 0,0 | 4,3 | −4,30 | не изменяется |
| УПК № 2 ЦМК | 20,0 | 1,4 | 18,60 | не изменяется |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,0 | 0,6 | −0,60 | не изменяется |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 26,4 | 101,8 | −75,40 | не изменяется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 5,0 | 2,1 | 2,90 | не изменяется |
| УПК № 7 Каз | 40,0 | 19,4 | 20,60 | не изменяется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 60,0 | 7,2 | 52,80 | не изменяется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 0,0 | 5,4 | −5,40 | не изменяется |
| УПК № 3 Спасск | 0,0 | 1,1 | −1,10 | не изменяется |

Аварийная подпитка нормируется объёмом тепловой сети, а не водоразбором горячего водоснабжения, и выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой. Перевод на закрытую схему её не изменяет. Аварийный дефицит по пяти системам сохраняется и является самостоятельным предметом мероприятий надёжности.

9.8. Температурный режим, гидравлика и сторона потребителя

Историческое решение опирается на условие преобладания отопительной нагрузки: при α = Qгвс/Qот ≤ 0,1 регулирование отпуска сохраняется по отопительному графику со спрямлением в тёплый период для нужд горячего водоснабжения. Условие проверено по каждой системе.

Таблица 9.12 — Проверка условия сохранения отопительного графика

| Источник | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | α | График, °C | Условие α ≤ 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 47,3380 | 5,3810 | 0,1137 | 95/70 | НЕ выполняется |
| УПК № 2 Шалым | 4,3589 | 0,3820 | 0,0876 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 2 ЦМК | 2,8393 | 0,1280 | 0,0451 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,7240 | 0,0020 | 0,0028 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 59,4340 | 3,0650 | 0,0516 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 2,9328 | 0,2640 | 0,0900 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 7 Каз | 12,0387 | 1,0530 | 0,0875 | 130/65 | выполняется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 15,7720 | 0,8190 | 0,0519 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 7,2092 | 0,2569 | 0,0356 | 95/70 | выполняется |
| УПК № 3 Спасск | 1,2910 | 0,0400 | 0,0310 | 95/70 | выполняется |

Условие выполняется по девяти системам и не выполняется по УПК № 1 «Таштагол», где α = 0,1137. Для этой системы вывод исторического решения о сохранении отопительного графика автоматически не переносится: режим регулирования после перевода подлежит отдельному обоснованию. Это первый случай, когда решение по системам Таштагола различается внутри одной территории.

Зона УПК № 7 «Каз» работает по графику 130/65 °C с изломом 65 °C. Решение по Спасску, где график 95/70 °C с изломом 55 °C, на Каз не переносится: температура приготовления горячей воды и, следовательно, подбор теплообменников различаются.

9.8.1. Гидравлические последствия

Переход на закрытое приготовление изменяет расход сетевой воды, распределение расходов по обратному трубопроводу и режим подпиточных насосов. Историческое решение по Казу и Темиртау содержит вывод, что увеличения диаметров трубопроводов не требуется, и опирается на выполненный гидравлический расчёт существующих сетей.

Этот вывод относится к состоянию сетей 2021 года и на 2026 год автоматически не распространяется. Статус — подлежит проверке гидравлическим расчётом. Утверждение об улучшении гидравлического режима вследствие перевода в настоящей главе не делается: расчёт не выполнялся.

Таблица 9.13 — Потребность в электронной модели

| Источник | Статус зависимости от модели | Основание |
| --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | расчётное моделирование рекомендуется | крупнейший водоразбор округа и невыполнение условия α ≤ 0,1 |
| УПК № 2 Шалым | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 2 ЦМК | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 9 ГРЭ | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | расчётное моделирование рекомендуется | наибольший прирост нагрузки округа и дефицит подпитки |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 7 Каз | расчётное моделирование рекомендуется | отличный температурный график и наибольшая доля нормативных утечек |
| УПК № 8 Мундыбаш | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 10 Темир-Тау | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |
| УПК № 3 Спасск | расчётное моделирование не требуется | масштаб изменения расходов незначителен |

Ни по одной системе статус окончательное решение принимается по результатам расчётного моделирования по варианту DHW-V1 не установлен: решение о способе перевода принимается без модели. Модель требуется для варианта DHW-V2 и для проверки режимов по трём указанным системам.

9.8.2. Сторона потребителя

Вариант DHW-V1 требует индивидуального теплового пункта у каждого потребителя с нагрузкой горячего водоснабжения. Историческое число тепловых пунктов известно по девяти системам из десяти.

Собственного реестра потребителей с числом объектов настоящая схема не содержит: примечание 3 к листу «Таблица 7.1» расчётной книги прямо указывает, что графы количества потребителей не заполнены, поскольку корпус исходных данных не содержит числа потребителей. Поэтому число тепловых пунктов принимается по историческим решениям как ориентир и подлежит актуализации; собственных значений не назначается.

Наличие свободных площадей в существующих тепловых пунктах, состояние вводов, обеспеченность электроснабжением и потребность в автоматизации по объектам не раскрыты. Статус — подлежит уточнению по исходным данным.

9.9. Варианты преобразования

Рассматриваются четыре класса решений. Класс применяется к системе только если он имеет для неё инженерный смысл; искусственное построение всех классов по каждой системе не производится.

Таблица 9.14 — Классы решений

| ID | Содержание | Применимость по округу |
| --- | --- | --- |
| DHW-V0 | сохранение существующей открытой схемы на расчётный период | отклонён по всем системам частью 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ |
| DHW-V1 | закрытое приготовление в индивидуальных тепловых пунктах потребителей с установкой теплообменников | применим по всем десяти системам; проработан исторически по девяти |
| DHW-V2 | групповое приготовление в центральных тепловых пунктах со строительством распределительных сетей горячего водоснабжения | рассматривается по УПК № 1 и УПК № 5; по остальным неприменимо |
| DHW-V3 | иное решение, имеющее источниковое либо проектное основание | в корпусе исходных данных оснований не выявлено |

Вариант DHW-V0 приводится не как альтернатива, а как база сравнения: он показывает сохраняющиеся величины водоразбора и дефицита. Правовым основанием он не располагает и предпочтительным быть не может.

Вариант DHW-V2 ограничен двумя системами с наибольшей сосредоточенной нагрузкой горячего водоснабжения — УПК № 1 (5,381 Гкал/ч) и УПК № 5 (3,065 Гкал/ч). По остальным восьми системам нагрузка составляет от 0,002 до 1,064 Гкал/ч и рассредоточена, что делает строительство отдельных сетей горячего водоснабжения экономически необоснованным. Стоимость DHW-V2 не определена и с DHW-V1 не суммируется.

Вариант DHW-V3 не формируется: в исходных данных нет ни проектных решений, ни источниковых указаний на иной способ. Изобретение варианта без основания не производится.

9.9.1. Сопоставление вариантов по последствиям

Таблица 9.15 — Последствия вариантов

| Последствие | DHW-V0 | DHW-V1 | DHW-V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствие закону | не соответствует | соответствует | соответствует |
| Водоразбор теплоносителя | сохраняется 782 784 т/год | закрывается | закрывается |
| Подпитка тепловых сетей | без изменений | снижается по всем раскрытым системам | снижается так же |
| Дефицит ВПУ в нормальном режиме | сохраняется по четырём системам | закрывается по одной, уменьшается по трём | то же |
| Дефицит ВПУ в аварийном режиме | сохраняется по пяти системам | не изменяется | не изменяется |
| Тепловая мощность источников | не меняется | не меняется | не меняется |
| Тепловые сети | без изменений | увеличения диаметров не требуется по расчёту 2021 года | требует строительства сетей горячего водоснабжения |
| Сторона потребителя | без изменений | тепловой пункт у каждого потребителя | сети до потребителя |
| Температурный график | без изменений | сохраняется со спрямлением, кроме УПК № 1 | то же |
| Капитальные вложения | не требуются | историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 | стоимость подлежит определению |
| Взаимодействие с газификацией | нет | независимо | независимо |

Историческая оценка 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС относится к девяти действующим источникам с раскрытой стоимостью. Она является исторической величиной, а не текущей потребностью в капитальных вложениях.

9.10. Пообъектные досье систем

По каждой из десяти систем приведено состояние, проблемы, историческое решение, применимые варианты, расчётный эффект и принимаемое решение. Решения различаются по системам: девять систем с открытым водоразбором не означают девять одинаковых решений.

9.10.1. УПК № 1 Таштагол (SYS-01, г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 341 475 т/год, среднечасовой 38,981 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 5,3810 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 97,84 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,1137 — условие α ≤ 0,1 НЕ выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 150,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 120,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 45,586 т/ч в 2026 году, 45,586 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 55,0 т/ч; резерв 65,00 т/ч |
| Текущие проблемы | крупнейший водоразбор округа 341 475 т/год; условие α ≤ 0,1 не выполняется (α = 0,1137), режим регулирования после перевода подлежит обоснованию |
| Историческое решение | утверждаемая часть схемы Таштагольского городского поселения 2021 года, таблица 7.1: 407 тепловых пунктов, 143 842 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 — рассматривается как альтернатива при наибольшей сосредоточенной нагрузке округа, не разрешён |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 45,586 → 6,605 т/ч; резерв ВПУ 74,414 → 113,395 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 143 842 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2035 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P0, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.2. УПК № 2 Шалым (SYS-02, г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 18 157 т/год, среднечасовой 2,073 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,3820 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 7,64 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0876 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 17,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | 2 ед., 100 м³ |
| Подпитка тепловой сети | 2,282 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 4,3 т/ч; резерв −4,30 т/ч |
| Текущие проблемы | заявленная производительность водоподготовки нулевая при требуемой 3,4 т/ч; дефицит подпитки −2,282 т/ч, аварийный −4,30 т/ч |
| Историческое решение | там же: 90 тепловых пунктов, 31 330 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 2,282 → 0,209 т/ч; резерв ВПУ −2,282 → −0,209 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 31 330 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2035 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P2, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.3. УПК № 2 ЦМК (SYS-03, г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 13 266 т/год, среднечасовой 1,514 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,1280 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 2,56 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0451 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 10,20 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 20,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 1,713 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 1,4 т/ч; резерв 18,60 т/ч |
| Текущие проблемы | самостоятельных проблем водного баланса не выявлено; резерв подпитки 18,287 т/ч |
| Историческое решение | там же: 29 тепловых пунктов, 9 955 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 1,713 → 0,199 т/ч; резерв ВПУ 18,287 → 19,801 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 9 955 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2035 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P2, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.4. УПК № 9 ГРЭ (SYS-04, г. Таштагол)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | численно не раскрыт |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,0020 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,04 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0028 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 4,50 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | не раскрыта |
| Аварийная подпитка | 0,6 т/ч; резерв −0,60 т/ч |
| Текущие проблемы | баланс теплоносителя не раскрыт; тип системы установлен, водоразбор не определён; аварийный дефицит −0,60 т/ч при нулевой заявленной производительности |
| Историческое решение | там же: 31 тепловой пункт, 10 574 тыс. руб. — наличие пунктов подтверждает открытую систему |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | расчёт невозможен — данных нет |
| Потребность в расчётах | расчёт водного баланса после перевода подлежит выполнению — баланс теплоносителя не раскрыт |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 10 574 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2035 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1 предварительно, очерёдность P3, период подлежит определению |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит подтверждению сведениями эксплуатирующей организации |
| Состояние на 2031 год | решение не принято |
| Состояние на 2036 год | решение не принято |

9.10.5. УПК № 5 Новый Шерегеш (SYS-05, пгт Шерегеш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 217 064 т/год, среднечасовой 24,779 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 3,0650 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 55,73 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0516 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 114,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 26,4 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 26,890 т/ч в 2026 году, 30,648 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 101,8 т/ч; резерв −75,40 т/ч |
| Текущие проблемы | дефицит подпитки −0,490 т/ч на 2026 и −4,248 т/ч на 2031; аварийный дефицит −75,40 т/ч; баки-аккумуляторы отсутствуют |
| Историческое решение | постановление № 49-п от 02.06.2023, актуализация на 2024: 241 тепловой пункт, 83 934 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 — рассматривается как альтернатива, не разрешён |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 26,890 → 2,111 т/ч; резерв ВПУ −0,490 → 24,289 т/ч; дефицит закрывается |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 83 934 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника срок уточняется на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P0, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.6. УПК № 6 Старый Шерегеш (SYS-06, пгт Шерегеш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 22 390 т/год, среднечасовой 2,556 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,2640 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,80 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0900 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 24,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 5,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 2,658 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 2,1 т/ч; резерв 2,90 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольшая доля горячего водоснабжения в подпитке округа — 96,2 процента; резерв подпитки 2,342 т/ч невелик |
| Историческое решение | там же: 69 тепловых пунктов, 23 479 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 2,658 → 0,102 т/ч; резерв ВПУ 2,342 → 4,898 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 23 479 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника срок уточняется на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P2, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.7. УПК № 7 Каз (SYS-07, пгт Каз)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 130/65 с изломом 65 °C |
| Открытый водоразбор | 76 238 т/год, среднечасовой 8,703 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 1,0530 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 17,55 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0875 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 72,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 40,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 12,917 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 19,4 т/ч; резерв 20,60 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольшая доля нормативных утечек округа — 36 626 из 113 155 т/год; температурный график отличается от остальных систем |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 110 тепловых пунктов, 38 147 тыс. руб.; полное технико-экономическое обоснование, гидравлический расчёт и предложения по источникам инвестиций |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 12,917 → 4,214 т/ч; резерв ВПУ 27,083 → 35,786 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 38 147 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование рекомендуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2034 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P1, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.8. УПК № 8 Мундыбаш (SYS-08, пгт Мундыбаш)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | смешанная, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 62 183 т/год, среднечасовой 7,099 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,8190 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 14,89 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0519 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 36,00 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 60,0 т/ч |
| Баки-аккумуляторы | 1 ед., 190 м³ |
| Подпитка тепловой сети | 7,925 т/ч в 2026 году, 7,925 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 7,2 т/ч; резерв 52,80 т/ч |
| Текущие проблемы | смешанное приготовление: доля открытой составляющей в нагрузке 0,819 Гкал/ч не выделена |
| Историческое решение | утверждаемая часть схемы Мундыбашского городского поселения 2021 года: 73 тепловых пункта, 25 103 тыс. руб. |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 7,925 → 0,826 т/ч; резерв ВПУ 52,075 → 59,174 т/ч |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; разделение нагрузки 0,819 Гкал/ч между открытой и закрытой составляющими подлежит расчёту |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 25 103 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2034 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P1, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.9. УПК № 10 Темир-Тау (SYS-09, пгт Темиртау)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 60 °C |
| Открытый водоразбор | 29 079 т/год, среднечасовой 3,320 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,2569 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 4,67 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0356 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 33,60 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 4,052 т/ч в 2026 году, 4,052 т/ч в 2031 и 2036 годах |
| Аварийная подпитка | 5,4 т/ч; резерв −5,40 т/ч |
| Текущие проблемы | наибольший дефицит подпитки округа −4,052 т/ч при нулевой заявленной производительности; аварийный дефицит −5,40 т/ч |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 9 редакции 2021 года: 119 тепловых пунктов, 40 577 тыс. руб.; глава 6 содержит двухэтапный баланс после перевода |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 4,052 → 0,733 т/ч; резерв ВПУ −4,052 → −0,733 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 40 577 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2034 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P1, период 2027–2031 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод выполнен |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.10.10. УПК № 3 Спасск (SYS-10, пгт Спасск)

| Позиция досье | Содержание |
| --- | --- |
| Существующая конфигурация | открытая, сеть двухтрубная, график 95/70 с изломом 55 °C |
| Открытый водоразбор | 2 932 т/год, среднечасовой 0,335 т/ч |
| Нагрузка горячего водоснабжения | 0,0400 Гкал/ч; расчётный максимально-часовой водоразбор 0,80 м³/ч |
| Отношение α = Qгвс/Qот | 0,0310 — условие α ≤ 0,1 выполняется |
| Тип тепловой сети | двухтрубная |
| Установленная мощность источника | 5,37 Гкал/ч |
| Водоподготовительная установка | 0 т/ч заявленной производительности — нулевое значение производительности не равнозначно отсутствию установки |
| Баки-аккумуляторы | отсутствуют |
| Подпитка тепловой сети | 0,428 т/ч в 2026 году |
| Аварийная подпитка | 1,1 т/ч; резерв −1,10 т/ч |
| Текущие проблемы | наименьший водоразбор округа; дефицит подпитки −0,428 т/ч при нулевой заявленной производительности |
| Историческое решение | обосновывающие материалы, глава 5 «Мастер-план» 2021 года: 27 500 тыс. руб.; глава 9 в корпусе отсутствует, число пунктов по редакции 2014–2030 — 79 |
| Применимые варианты | DHW-V1 — предпочтителен; DHW-V2 неприменимо по масштабу и рассредоточенности нагрузки; DHW-V0 отклонён законом |
| Расчётный эффект перевода | подпитка 0,428 → 0,093 т/ч; резерв ВПУ −0,428 → −0,093 т/ч; дефицит уменьшается, но сохраняется |
| Потребность в расчётах | водный эффект рассчитан; подлежит проверке гидравлическим расчётом на 2026 год |
| Капитальные вложения | ранее оценённая стоимость 27 500 тыс. руб. в ценах 2021 года без НДС; текущая потребность в капитальных вложениях подлежит определению |
| Зависимость от электронной модели | расчётное моделирование не требуется |
| Взаимодействие с газификацией | INDEPENDENT — мероприятие на стороне потребителя; газификация источника 2035 на перевод не влияет |
| Принимаемое решение | DHW-V1, очерёдность P3, период 2031–2036 |
| Состояние решения | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| Состояние на 2031 год | перевод не начат |
| Состояние на 2036 год | закрытая схема |

9.11. Принимаемые решения

Таблица 9.16 — Решения по системам

| Источник | Предпочтительный вариант | Очерёдность | Период | Состояние решения | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | DHW-V1 | P0 | 2027–2031 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-01 |
| УПК № 2 Шалым | DHW-V1 | P2 | 2031–2036 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-02 |
| УПК № 2 ЦМК | DHW-V1 | P2 | 2031–2036 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-03 |
| УПК № 9 ГРЭ | DHW-V1 предварительно | P3 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит подтверждению сведениями эксплуатирующей организации | MS-DHW-04 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | DHW-V1 | P0 | 2027–2031 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-05 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | DHW-V1 | P2 | 2031–2036 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-06 |
| УПК № 7 Каз | DHW-V1 | P1 | 2027–2031 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-07 |
| УПК № 8 Мундыбаш | DHW-V1 | P1 | 2031–2036 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-08 |
| УПК № 10 Темир-Тау | DHW-V1 | P1 | 2027–2031 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-09 |
| УПК № 3 Спасск | DHW-V1 | P3 | 2031–2036 | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению | MS-DHW-10 |

По девяти системам решение принято на уровне варианта и очерёдности и ожидает расчётного подтверждения гидравлики и актуализации числа тепловых пунктов. По УПК № 9 «ГРЭ» решение предварительное: оно принимается по типу системы, но количественного основания не имеет до раскрытия баланса теплоносителя.

Ни по одной системе решение перевод не требуется не принято: правовое требование распространяется на все системы с открытым водоразбором. По УПК № 8 «Мундыбаш» перевод относится к открытой составляющей смешанной схемы; закрытая составляющая уже существует и переводу не подлежит.

9.12. Мероприятия и капитальные вложения

Капитальные вложения разделены по составляющим. Альтернативные варианты не суммируются: в предпочтительный вариант включается только DHW-V1.

Таблица 9.17 — Структура капитальных вложений

| Составляющая | Состояние | Основание |
| --- | --- | --- |
| Тепловые пункты потребителей | ранее оценённая стоимость 434 441 тыс. руб. в ценах 2021 без НДС | исторические решения 2021 и 2023 годов по девяти источникам |
| Центральные и групповые сооружения | стоимость подлежит определению | относится к варианту DHW-V2, решение не принято |
| Реконструкция тепловых сетей | стоимость подлежит определению | по расчёту 2021 года увеличения диаметров не требуется; проверка на 2026 не выполнена |
| Реконструкция источников | стоимость подлежит определению | установленная мощность при переводе не изменяется |
| Водоподготовительные установки | стоимость подлежит определению | относится к мероприятию MS-R-05 по четырём источникам |
| Насосное оборудование | стоимость подлежит определению | состав не раскрыт |
| Автоматизация | стоимость подлежит определению | потребность по объектам не определена |
| Сопутствующие работы | стоимость подлежит определению | состав не определён |

Историческая стоимость текущей потребностью в капитальных вложениях не является: она приведена в ценах 2021 года без налога на добавленную стоимость, опирается на число тепловых пунктов, не актуализированное на 2026 год, и не учитывает изменения состава потребителей. Индексация в настоящей главе не выполняется — индекс-дефлятор для этого не определён.

Отсутствие текущей стоимости нулём не замещается. Ни по одной составляющей значение 0 не проставлено.

Источники финансирования не определены. Историческое предложение — бюджетные средства для объектов социальной сферы и средства собственников для жилья и прочих объектов — принимается как рассмотренная альтернатива, а не как принятое решение. Правовая рамка задана частью 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ: программы финансирования включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, а затраты учитываются в тарифах.

9.13. Этапность

Одновременный перевод девяти систем не планируется. Очерёдность построена по прозрачным классам, а не по числовому баллу: числовой балл при разнородных критериях был бы искусственным.

Таблица 9.18 — Классы очерёдности

| Класс | Основание отнесения | Системы | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | наибольший водоразбор округа либо совпадение крупного водоразбора с действующим дефицитом подпитки | УПК № 1, УПК № 5 | 2027–2031 |
| P1 | крупный водоразбор либо наибольший дефицит подпитки при наличии проектной проработки | УПК № 7, УПК № 8, УПК № 10 | 2027–2031 и 2031–2036 |
| P2 | средний водоразбор без критичного дефицита | УПК № 2 Шалым, УПК № 2 ЦМК, УПК № 6 | 2031–2036 |
| P3 | наименьший водоразбор либо отсутствие раскрытых данных | УПК № 3 Спасск, УПК № 9 ГРЭ | 2031–2036 и подлежит определению |

Таблица 9.19 — Очерёдность по системам

| Источник | Класс | Водоразбор, т/год | Доля, % | Резерв ВПУ, т/ч | Период перевода | Год газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | P0 | 341 475 | 43,6 | 74,414 | 2027–2031 | 2035 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | P0 | 217 064 | 27,7 | −0,490 | 2027–2031 | срок уточняется |
| УПК № 7 Каз | P1 | 76 238 | 9,7 | 27,083 | 2027–2031 | 2034 |
| УПК № 8 Мундыбаш | P1 | 62 183 | 7,9 | 52,075 | 2031–2036 | 2034 |
| УПК № 10 Темир-Тау | P1 | 29 079 | 3,7 | −4,052 | 2027–2031 | 2034 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | P2 | 22 390 | 2,9 | 2,342 | 2031–2036 | срок уточняется |
| УПК № 2 Шалым | P2 | 18 157 | 2,3 | −2,282 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 2 ЦМК | P2 | 13 266 | 1,7 | 18,287 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 3 Спасск | P3 | 2 932 | 0,4 | −0,428 | 2031–2036 | 2035 |
| УПК № 9 ГРЭ | P3 | нет данных | — | не определён | подлежит определению | 2035 |

Соотношение с газификацией: перевод на закрытую схему — мероприятие на стороне потребителя, а газификация — мероприятие на источнике. Они не связаны технически, и единый год им не назначается. По каждой системе взаимодействие классифицировано как INDEPENDENT.

Практическое следствие: перевод может выполняться до газификации, одновременно с ней или после неё. Совмещение работ во времени возможно как организационное решение, но техническим требованием не является и в настоящей главе не предписывается.

9.14. Риски и внешние зависимости

Таблица 9.20 — Риски

| Риск | Содержание | Обращение |
| --- | --- | --- |
| Число тепловых пунктов не актуально | значения относятся к 2021 и 2023 годам; корпус исходных данных числа потребителей не содержит | актуализация при проектировании; собственных значений не назначается |
| Гидравлический вывод устарел | вывод об отсутствии необходимости увеличения диаметров относится к состоянию сетей 2021 года | подлежит проверке гидравлическим расчётом |
| Нулевая производительность водоподготовки | по трём источникам перевод дефицит не закрывает | мероприятие MS-R-05, сведения Заказчика |
| Аварийная подпитка | дефицит по пяти системам переводом не устраняется | мероприятие MS-R-06, результаты модели |
| Режим регулирования УПК № 1 | условие α ≤ 0,1 не выполняется | отдельное обоснование режима при проектировании |
| Стоимость | текущая потребность не определена, историческая не индексирована | стоимость подлежит определению; определение при разработке инвестиционной программы |
| Источники финансирования | решение не принято | вопрос инвестиционной программы и тарифного регулирования |
| Данные по УПК № 9 ГРЭ | баланс теплоносителя не раскрыт | подлежит уточнению по исходным данным; решение предварительное |
| Разделение нагрузки УПК № 8 | доля открытой составляющей в 0,819 Гкал/ч не выделена | подлежит расчёту; произвольное разделение не производится |

Таблица 9.21 — Внешние зависимости

| Контур | Позиция | Влияние на решения главы |
| --- | --- | --- |
| Заказчик и ресурсоснабжающая организация | технология и фактическая производительность водоподготовки по четырём источникам | не блокирует выбор варианта; блокирует оценку остаточного дефицита |
| Заказчик | баланс теплоносителя УПК № 9 «ГРЭ» | блокирует расчёт эффекта по одной системе |
| Заказчик | актуальное число потребителей с нагрузкой горячего водоснабжения | блокирует определение стоимости |
| Электронная модель | гидравлические режимы по УПК № 1, УПК № 5, УПК № 7 | не блокирует выбор варианта; уточняет решения по сетям |
| Электронная модель | результаты по сценарию MS-03 для оценки аварийной подпитки | блокирует мероприятие MS-R-06 |
| Проектная организация | выбор схемы присоединения подогревателей и оборудования | последующая стадия; настоящей схемой не предопределяется |

9.15. Конфигурация горячего водоснабжения на 2031 и 2036 годы

Таблица 9.22 — Состояние систем по этапам

| Источник | Состояние 2026 | Состояние 2031 | Состояние 2036 | Подпитка после перевода, т/ч | Резерв ВПУ после перевода, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | открытая | закрытая | закрытая | 6,605 | 113,395 |
| УПК № 2 Шалым | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,209 | −0,209 |
| УПК № 2 ЦМК | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,199 | 19,801 |
| УПК № 9 ГРЭ | открытая | решение не принято | решение не принято | не определена | не определён |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | открытая | закрытая | закрытая | 2,111 | 24,289 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,102 | 4,898 |
| УПК № 7 Каз | открытая | закрытая | закрытая | 4,214 | 35,786 |
| УПК № 8 Мундыбаш | смешанная | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,826 | 59,174 |
| УПК № 10 Темир-Тау | открытая | закрытая | закрытая | 0,733 | −0,733 |
| УПК № 3 Спасск | открытая | открытая, перевод предстоит | закрытая | 0,093 | −0,093 |

Состояние «закрытая схема к 2036 году» автоматически не назначается: по УПК № 9 «ГРЭ» решение не принято, поскольку количественного основания для него нет. По остальным девяти системам конфигурация расчётного срока — закрытая, при условии обеспечения финансирования.

Балансы теплоносителя настоящей главы на 2031 и 2036 годы приведены для существующей открытой схемы горячего водоснабжения. Эффект перевода в них не учтён: решение о переводе принимается утверждаемой частью, а его количественные последствия приведены в разделе 9. Числовые значения балансов при реализации перевода изменятся в показанном там объёме.

9.16. Что настоящей главой не определялось

Не определялись: текущая стоимость перевода; число тепловых пунктов на 2026 год; состав и тип теплообменного оборудования; необходимость и ёмкость баков-аккумуляторов; гидравлический эффект перевода; лабораторные показатели качества исходной и сетевой воды; разделение нагрузки горячего водоснабжения УПК № 8 между открытой и закрытой составляющими; водный баланс УПК № 9 «ГРЭ»; источники финансирования; тарифные последствия.

Все перечисленные позиции имеют статус зависимости и нулями либо предположениями не замещены.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные годовые расходы топлива тепловых источников приведены в таблице 10.1 по трём расчётным этапам: объём отпущенной тепловой энергии, расход натурального топлива, расход условного топлива и удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию.

Все расчёты выполнены для угольного топлива, поскольку базовым состоянием на 2026 год является работа всех источников на каменном угле. Перевод источников на природный газ, предусмотренный разделом 6, изменит структуру топливного баланса после ввода соответствующих объектов; пересчёт топливного баланса на газ выполняется на основании проектных решений и утверждённых удельных расходов, которых в составе исходных данных нет.

Удельный расход условного топлива по округу практически не изменяется на расчётном периоде и составляет 189,21 кг у.т./Гкал, что соответствует существующей структуре генерации без изменения состава оборудования.

Таблица 10.1 — Перспективные годовые расходы топлива (лист «Таблица 8.1 Б» расчётной книги)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | г. Таштагол |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 1» |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 215 899,40 | 216 136,70 | 216 136,70 |
| 1.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 50,168 | 50,223 | 50,223 |
| 1.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 40,851 | 40,896 | 40,896 |
| 1.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 1.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 12 328,90 | 12 328,90 | 12 328,90 |
| 1.2.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| 1.2.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,333 | 2,333 | 2,333 |
| 1.2.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 1.3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК» |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 4 900 | 5 485,05 | 5 485,05 |
| 1.3.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 1,261 | 1,412 | 1,412 |
| 1.3.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,927 | 1,038 | 1,038 |
| 1.3.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 1.4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ» |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 1 289 | 1 289 | 1 289 |
| 1.4.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 1.4.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| 1.4.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 2. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш» |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 263 537,20 | 437 924,03 | 437 924,03 |
| 2.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 67,844 | 112,737 | 112,737 |
| 2.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 49,865 | 82,862 | 82,862 |
| 2.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 2.2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш» |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 10 264,50 | 10 495,05 | 10 495,05 |
| 2.2.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 2,642 | 2,702 | 2,702 |
| 2.2.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,942 | 1,986 | 1,986 |
| 2.2.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 3. | пгт Каз |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 7 Каз» |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 51 266,40 | 51 521,40 | 51 521,40 |
| 3.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 13,198 | 13,263 | 13,263 |
| 3.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 9,700 | 9,749 | 9,749 |
| 3.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш» |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 21 408,90 | 21 408,90 | 21 408,90 |
| 4.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 5,511 | 5,511 | 5,511 |
| 4.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 4,051 | 4,051 | 4,051 |
| 4.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 5. | пгт Темиртау |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау» |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 22 347,30 | 22 347,30 | 22 347,30 |
| 5.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 5,753 | 5,753 | 5,753 |
| 5.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 4,228 | 4,228 | 4,228 |
| 5.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск» |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал/год | 3 186,30 | 3 209,30 | 3 209,30 |
| 6.1.2 | Расход каменного угля в натуральном выражении | тыс. т | 0,740 | 0,746 | 0,746 |
| 6.1.3 | Расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,603 | 0,607 | 0,607 |
| 6.1.4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |

1. Объём отпуска тепловой энергии (строки х.х.1) принимается с листа «Таблица 1.7» расчётной книги и собственных значений не содержит. Перспектива соответствует принятой модели развития: приросты спроса учтены один раз, на листе «Таблица 1.6» расчётной книги.

2. Расход натурального топлива рассчитан от отпуска по низшей теплоте сгорания, принятой раздельно для каждого источника по перечню котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026, представленному Заказчиком: марка ДГр, 5 700 ккал/кг — УПК № 1, УПК № 9 ГРЭ и УПК № 3 Спасск; марка Др, 5 145 ккал/кг — остальные семь действующих источников. Ранее применявшиеся величины 5 250 и 5 593 ккал/кг относились к более ранним материалам и заменены; по УПК № 5 Новый Шерегеш, УПК № 6 Старый Шерегеш и УПК № 8 Мундыбаш теплота сгорания ранее не была установлена, и графы оставались незаполненными — теперь они рассчитаны по общей методике таблицы. Коэффициент полезного действия 0,755 не изменялся: он получен из норматива удельного расхода 189,15 кг у. т./Гкал, заявленного организацией, а перечень приводит коэффициент по отдельным котлоагрегатам без распределения выработки между ними. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива; на удельный расход условного топлива при неизменном коэффициенте полезного действия она не влияет.

3. Прежняя редакция таблицы содержала одиннадцать годовых граф 2026–2036 с постоянным приращением отпуска, не подтверждённым источником: для УПК № 1 приращение составляло 53 300,82 Гкал в год при полном годовом отпуске 215 899,4 Гкал. Та серия противоречила принятой перспективе и удалена, таблица 10.1 приведена к трём контрольным этапам канона. По замечанию экспертизы годовой ряд восстановлен таблицей 10.2 на иной основе: значения промежуточных лет получены интерполяцией между подтверждёнными этапами 2026 и 2031 годов и постоянством с 2031 по 2036 год. Полученный ряд воспроизводит все три контрольных этапа таблицы 10.1 и согласуется с годовым рядом спроса расчётной книги; приращение отпуска УПК № 1 составляет 47,46 Гкал в год.

Годовой топливный баланс приведён ниже по каждому источнику тепловой энергии и по единой теплоснабжающей организации в целом. Для каждого источника указаны вид ископаемого угля по межгосударственному стандарту ГОСТ 25543-2013 и низшая теплота сгорания, чем выполняется подпункт «в» пункта 14 требований к схемам теплоснабжения.

Таблица 10.2 — Годовой топливный баланс источников тепловой энергии и теплоснабжающего предприятия, 2026–2036 годы

| Источник тепловой энергии и вид топлива | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 215899,4 | 215946,9 | 215994,3 | 216041,8 | 216089,2 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 | 216136,7 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 40,851 | 40,860 | 40,869 | 40,878 | 40,887 | 40,896 | 40,896 | 40,896 | 40,896 | 40,896 | 40,896 |
|  | расход угля, тыс. т | 50,168 | 50,179 | 50,190 | 50,201 | 50,213 | 50,224 | 50,224 | 50,224 | 50,224 | 50,224 | 50,224 |
| УПК № 2 Шалым (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 | 12328,9 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 |
|  | расход угля, тыс. т | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 3,174 |
| УПК № 2 ЦМК (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4900,0 | 5017,0 | 5134,0 | 5251,0 | 5368,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 | 5485,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,927 | 0,949 | 0,971 | 0,994 | 1,016 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
|  | расход угля, тыс. т | 1,261 | 1,292 | 1,322 | 1,352 | 1,382 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| УПК № 9 ГРЭ (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 | 1289,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
|  | расход угля, тыс. т | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 263537,2 | 298414,6 | 333291,9 | 368169,3 | 403046,7 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 | 437924,0 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 49,865 | 56,465 | 63,064 | 69,663 | 76,262 | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 82,862 |
|  | расход угля, тыс. т | 67,844 | 76,822 | 85,801 | 94,780 | 103,758 | 112,737 | 112,737 | 112,737 | 112,737 | 112,737 | 112,737 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 10264,5 | 10310,6 | 10356,7 | 10402,8 | 10448,9 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 | 10495,1 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 1,942 | 1,951 | 1,960 | 1,968 | 1,977 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
|  | расход угля, тыс. т | 2,642 | 2,654 | 2,666 | 2,678 | 2,690 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 | 2,702 |
| УПК № 7 Каз (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 51266,4 | 51317,4 | 51368,4 | 51419,4 | 51470,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 | 51521,4 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 9,700 | 9,710 | 9,720 | 9,729 | 9,739 | 9,749 | 9,749 | 9,749 | 9,749 | 9,749 | 9,749 |
|  | расход угля, тыс. т | 13,198 | 13,211 | 13,224 | 13,237 | 13,250 | 13,263 | 13,263 | 13,263 | 13,263 | 13,263 | 13,263 |
| УПК № 8 Мундыбаш (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 | 21408,9 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 | 4,051 |
|  | расход угля, тыс. т | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 | 5,511 |
| УПК № 10 Темир-Тау (Др, 5145 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 | 22347,3 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 | 4,228 |
|  | расход угля, тыс. т | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 | 5,753 |
| УПК № 3 Спасск (ДГр, 5700 ккал/кг) | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 3186,3 | 3190,9 | 3195,5 | 3200,1 | 3204,7 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 | 3209,3 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 0,603 | 0,604 | 0,605 | 0,606 | 0,606 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |
|  | расход угля, тыс. т | 0,740 | 0,741 | 0,743 | 0,744 | 0,745 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| Итого по ООО «ЮКЭК» | отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 606427,9 | 641571,4 | 676715,0 | 711858,5 | 747002,1 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 | 782145,6 |
|  | расход условного топлива, тыс. т у.т. | 114,745 | 121,395 | 128,045 | 134,694 | 141,344 | 147,994 | 147,994 | 147,994 | 147,994 | 147,994 | 147,994 |
|  | расход угля, тыс. т | 150,592 | 159,638 | 168,684 | 177,730 | 186,776 | 195,821 | 195,821 | 195,821 | 195,821 | 195,821 | 195,821 |

Расход условного топлива получен как произведение отпуска тепловой энергии на удельный расход 189,215 кг условного топлива на гигакалорию, единый для всех источников и всех этапов. Расход натурального топлива получен делением расхода условного топлива на отношение низшей теплоты сгорания к 7000 ккал/кг: для марки ДГр это 0,814286, для марки Др — 0,735. Расчёт воспроизводит величины таблицы 10.1 по всем трём контрольным этапам и по всем десяти источникам с расхождением не более 0,0002 тыс. т.

Преобладающим видом топлива по округу является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна марки Др с низшей теплотой сгорания 5145 ккал/кг: на него приходится 66,00 процента натурального расхода в 2026 году и 73,82 процента в 2036 году. Марка ДГр с низшей теплотой сгорания 5700 ккал/кг применяется на трёх источниках — УПК № 1, УПК № 9 «ГРЭ» и УПК № 3 «Спасск». Резервное и аварийное топливо ни на одном источнике не установлено.

Приоритетным направлением развития топливного баланса округа является перевод источников на природный газ. Расход природного газа после перевода настоящей таблицей не рассчитывается: подтверждённые низшая теплота сгорания газа и коэффициент полезного действия газового оборудования в составе исходных данных отсутствуют, а замена угля расчётной величиной без этих входов дала бы недостоверный баланс. Сроки перевода по каждому источнику приведены реестром мероприятий.

РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Нормативная методика оценки надёжности

Оценка надёжности выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 в редакции от 18 марта 2025 года, и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212 в редакции от 11 сентября 2024 года.

Таблица 11.1 — Применимые положения и их действие

| Положение | Содержание | Применимость |
| --- | --- | --- |
| Пункт 2, абзац о численности до 100 тыс. человек | необязательность подпункта «в» пункта 23 и пунктов 55, 56 | применяется: население округа 48 262 человека |
| Подпункт «з» пункта 73 | сценарии развития аварий, не менее одного для каждой зоны с суммарной установленной мощностью источников 100 Гкал/ч и более, с моделированием отказов, расчётом послеаварийных гидравлических режимов и оценкой надёжности | применяется безусловно |
| Подпункт «ж» пункта 45, подпункты «е» и «ж» пункта 73, пункты 74.1–74.3 | меры по повышению надёжности для малонадёжных и ненадёжных систем | условно: не применяются, если субъектом не определена система мер по разделу X постановления № 808 и (или) итоги анализа не направлены в органы энергонадзора |
| Пункты 47–56 приказа № 212, приложение № 18 | показатели надёжности, повреждаемость, среднее время восстановления, интенсивность повреждений, карта зон с ненормативной надёжностью | применяется; все зоны округа — изолированные системы теплоснабжения |

В главе последовательно разделены три несовпадающих понятия. Структурная надёжность — состав оборудования и резервирование. Эксплуатационная надёжность — фактическая статистика отказов. Расчётная надёжность — значения показателей, полученные по методикам. Отсутствие отказов в отчётном периоде структурным резервированием не является и его не заменяет.

Электронная модель разрабатывается отдельно; её результаты подлежат включению в настоящую главу. Необязательность главы электронной модели по пункту 2 постановления не отменяет требования подпункта «з» пункта 73.

11.2. Исходные данные

Таблица 11.2 — Состав исходных данных

| Источник данных | Дата | Что получено |
| --- | --- | --- |
| Перечень котельных, котлов | 31.07.2026 | состав 44 котлов по десяти действующим источникам: марка, год ввода, единичная мощность, КПД, топливо; всего в перечне 46 позиций, включая два котла выведенной из работы УПК № 4 «Калинина» |
| Схемы теплоснабжения. Актуализация на 2026, шесть документов | 2026 | показатели надёжности по источникам, балансы мощности, производительность ВПУ, нормативы запаса топлива, поучастковые расчёты надёжности сетей |
| Показатели надёжности и энергетической эффективности за 2025 год | 2025 | статистика прекращений подачи, протяжённость сетей, потери, материальная характеристика, физический износ |
| Режимные карты, 41 карта | 2025 | параметры магистралей: максимальная тепловая нагрузка, давления в подающем и обратном трубопроводах |
| Реестр тепловых сетей проекта | 2026 | 1 294 участка: диаметр, вид прокладки, год ввода, длина по оси трассы, материальная характеристика |
| Схемы теплоснабжения поселений редакции 2021 года | 2021 | исторические сведения о топологии сетей и резервировании |

Прослеживаемость каждого показателя обеспечивается реестрами доказательств: гранулярный реестр надёжности (165 записей) и реестр располагаемой мощности (46 записей).

11.3. Структурная надёжность источников тепловой энергии

Установленная мощность приведена по перечню котлов на 31 июля 2026 года. Располагаемая мощность приведена по документам актуализации 2026 года, где она указана равной установленной по всему горизонту; ранее применявшееся в проекте расчётное ограничение 25 % установленной мощности источниками не подтверждается и снято решением ECR.

Таблица 11.3 — Мощность и котельный резерв источников

| Источник | Котлов, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность по источнику, Гкал/ч | Резерв по располагаемой мощности, Гкал/ч | Крупнейший котёл, Гкал/ч | Остаток при выводе крупнейшего котла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 5 | 150,00 | 150,00 | 79,7765 | 30,00 | 120,00 |
| УПК № 2 Шалым | 3 | 17,00 | 17,00 | 13,3721 | 6,50 | 10,50 |
| УПК № 2 ЦМК | 3 | 10,20 | 10,20 | 7,9767 | 3,90 | 6,30 |
| УПК № 9 ГРЭ | 4 | 4,50 | 4,50 | 3,9376 | 1,25 | 3,25 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 7 | 114,00 | 114,00 | 71,3008 | 20,00 | 94,00 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 4 | 24,00 | 24,00 | 21,2028 | 6,00 | 18,00 |
| УПК № 7 Каз | 5 | 72,00 | 72,00 | 62,7067 | 20,00 | 52,00 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 5 | 36,00 | 36,00 | 27,4241 | 12,00 | 24,00 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 3 | 33,60 | 33,60 | 27,0245 | 11,20 | 22,40 |
| УПК № 3 Спасск | 5 | 5,37 | 5,37 | 4,2386 | 1,25 | 4,12 |
| Итого | 44 | 466,67 | 466,67 | 318,9604 | — | — |

Резерв приведён относительно присоединённой нагрузки по листу «Таблица 2.0» расчётной книги. Располагаемая мощность вычисляется как установленная за вычетом подтверждённых технических ограничений; по всем десяти источникам документы актуализации 2026 года содержат отдельную строку «Ограничения, Гкал/ч» со значением 0, поэтому численно располагаемая совпадает с установленной. Совпадение не означает тождества понятий: при появлении подтверждённого ограничения располагаемая мощность изменится, установленная — нет.

По УПК № 10 «Темир-Тау» принята установленная мощность 33,60 Гкал/ч. Контрольное значение 33,93 Гкал/ч, приведённое в отчётности за 2025 год и в заголовочных строках документа актуализации, даёт итог по округу 467,00 Гкал/ч; расхождение сохраняется до получения паспорта котла и в ноль не округляется.

Разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав в исходных документах отсутствует. Превышение числа установленных котлов над числом работающих резервом не признаётся; эксплуатационное резервирование не установлено и требует сведений Заказчика.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: режимный состав котлов по десяти источникам; состав и резервирование сетевых, подпиточных и питательных насосов; тягодутьевое оборудование по котлам.

По УПК № 10 «Темир-Тау» сохраняется расхождение установленной мощности: 33,60 Гкал/ч по перечню котлов (три котла по 11,2) и 33,93 Гкал/ч по показателям 2025 года и документу актуализации 2026 года (три котла по 11,31). Расхождение влияет на итог округа: 466,67 либо 467,00 Гкал/ч. До получения паспорта котла величина не выбирается.

11.4. Показатели надёжности источников

Показатели приведены по документам актуализации 2026 года. Все они являются производными индексами: значение получается попаданием физической величины в интервал шкалы. Обратный переход от значения показателя к физической конфигурации возможен только для Кэ, Кв и Кт, где шкала двузначна.

Таблица 11.4 — Показатели надёжности по источникам

| Источник | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | 1,0 | н/д | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | 1,0 | н/д | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |

Кэ — надёжность электроснабжения: 1,0 при наличии резервного электропитания, 0,6 при отсутствии. Кв — надёжность водоснабжения по той же шкале. Кт — надёжность топливоснабжения. Кб — соответствие мощности и пропускной способности фактическим нагрузкам, рассчитывается по подключённой договорной нагрузке. Кр — уровень резервирования, отношение резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической нагрузке, подлежащей резервированию. Кс — доля ветхих сетей, подлежащих замене; значение 0,6 соответствует интервалу 20–30 %.

Показатели готовности к аварийно-восстановительным работам по восьми источникам, где они раскрыты: Кп = 0,8; Км = 1,0; Ктр = 1,0; Кист = 1,0; Кгот = 0,95, категория «удовлетворительная готовность». Расчёт воспроизведён: 0,25 · 0,8 + 0,35 · 1,0 + 0,3 · 1,0 + 0,1 · 1,0 = 0,95.

Показатель Кист характеризует укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ и стационарный резервный источник питания котельной не заменяет.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: значения Кт, Кнед, Кп, Км, Ктр, Кист и Кгот по УПК № 5 и УПК № 6 — в документе по Шерегешу отсутствуют.

11.5. Методические особенности исходных документов

При воспроизведении расчётов выявлены несоответствия между приведёнными в исходных документах значениями и применёнными в тех же документах шкалами. Они изложены нейтрально и учтены при формировании выводов настоящей главы.

Таблица 11.5 — Выявленные несоответствия

| Предмет | Содержание несоответствия | Учёт в настоящей главе |
| --- | --- | --- |
| Классификация УПК № 9 «ГРЭ» | источнику присвоена категория «высоконадёжные», тогда как эта категория по приведённому в документе критерию требует Кэ = 1, а фактическое значение равно 0,6; при Кэ = 0,6 и высоком показателе отказности ни одна из четырёх категорий шкалы не выполняется | категория «высоконадёжные» не воспроизводится; классификация источника не устанавливается |
| Формула показателя интенсивности отказов источника | выражение (Кэ + Кв + Кт) / 3 по построению даёт результат в диапазоне 0,6…1,0, который по собственной шкале документа соответствует наихудшей оценке даже при полном резервировании; в документах значение проставлено по признаку отсутствия отказов | показатель приводится с указанием способа его получения |
| Показатель Ки | используется в критерии классификации источников, но в документах не определён | отождествление с показателем интенсивности отказов источника принято как допущение |
| Уровень резервирования Кр | значение 0,5 соответствует резервированию 50–70 % нагрузки, что не согласуется с описанием лучевой топологии без резервирующих перемычек в схемах редакции 2021 года; расчёт доли в документах не приведён | показатель не используется как доказательство фактического резервирования |
| Нормативная ссылка методики | шкалы показателей приведены без указания утвердившего их акта | реквизит запрошен |

11.6. Надёжность тепловых сетей

Реестр тепловых сетей округа содержит 1 294 участка суммарной длиной по оси трассы 105 536,70 м; в пересчёте на сумму подающего и обратного трубопроводов — 211 073,40 м. Материальная характеристика по реестру составляет 30 406,67 м².

Документы актуализации 2026 года содержат поучастковый расчёт надёжности: по каждому участку приведены вид прокладки, год прокладки, диаметр, длина, время восстановления, интенсивность восстановления, интенсивность отказов, поток отказов, относительное количество отключаемой нагрузки и вероятность отказа. Расчёт воспроизводится и проверяется, а не выполняется заново.

Состав рассчитываемых величин соответствует пункту 51 Методических указаний — общее число повреждений на тепловых сетях и сооружениях на них в течение отопительного периода, среднее время восстановления режима потребления тепловой энергии и интенсивность повреждений в целом по зоне действия источника тепловой энергии — и методике приложения № 18, применяемой для изолированных систем теплоснабжения (таблицы П18.7 — П18.9 для определения фактических показателей надёжности). Все десять зон округа являются изолированными системами, поэтому методика применяется напрямую.

Карта зон с ненормативной надёжностью теплоснабжения потребителей, предусмотренная пунктом 53 Методических указаний, формируется после получения результатов моделирования аварийных ситуаций.

Таблица 11.6 — Показатели состояния и отказности тепловых сетей

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Протяжённость по оси трассы | 105 536,70 м | реестр проекта, 1 294 участка |
| Сумма подающего и обратного трубопроводов | 211 073,40 м | реестр проекта |
| Протяжённость по отчётности организации | 220,73 км | показатели 2025 года |
| Материальная характеристика | 30 406,67 м² | реестр проекта |
| Физический износ сетей теплоснабжения | 52,00 % | показатели 2025 года |
| Физический износ зданий и сооружений | 58,00 % | показатели 2025 года |
| Доля ветхих сетей, подлежащих замене | 20–30 % (Кс = 0,6) | актуализация 2026 |
| Отказы с ограничением отпуска за три года | не зафиксированы | актуализация 2026 |

Расхождение протяжённости объясняется различием базисов учёта: величина отчётности организации соответствует сумме двух трубопроводов, а не длине трассы. Необъяснённый остаток составляет 9,66 км, или 4,6 %. Канон проекта — 105 536,70 м по оси трассы.

11.7. Топологическое резервирование тепловых сетей

В настоящем подразделе раздельно приводятся исторический факт топологии и современный расчётный показатель. Они не объединяются и не подтверждают друг друга.

Таблица 11.7 — Сведения о резервировании

| Слой | Содержание | Год | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Исторический факт топологии | схема лучевой конфигурации, кольцевые схемы отсутствуют, от каждого источника отходит одна тепломагистраль, резервирующие перемычки отсутствуют; в аварийных условиях обеспечение отключаемых потребителей минимальным расходом теплоносителя не достигается | 2021 | подтверждён по зонам Каз, Темир-Тау, Спасск |
| Современный расчётный показатель | уровень резервирования Кр = 0,5 по всем зонам, что по применённой шкале соответствует резервированию от 50 до 70 % фактической тепловой нагрузки | 2026 | приведён без раскрытия расчёта доли |

Фактических резервирующих перемычек в документах актуализации 2026 года не названо: термин встречается только в определении самого показателя. Расчёт доли резервируемой нагрузки в документах не приведён.

Фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки по каждой из десяти зон и перечень обеспечивающих её связей определяются расчётом уровня резервирования. До завершения расчётного контура вывод о фактическом уровне резервирования не формулируется: приведение условной величины подменило бы результат расчёта.

11.8. Электроснабжение источников

Таблица 11.8 — Резервирование электроснабжения

| Источник | Кэ | Резервный ввод по данным источника | Стационарный резервный источник питания | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 9 ГРЭ | 0,6 | отсутствует | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | имеется | не подтверждён | прямой текст источника |

По девяти источникам документы актуализации 2026 года содержат прямую формулировку о наличии резервного ввода по электроснабжению. Категория надёжности электроприёмников, число вводов и схема питания в них не раскрыты, поэтому утверждение о наличии второго независимого ввода определённой категории надёжности не приводится.

По УПК № 9 «ГРЭ» документ актуализации 2026 года прямо указывает на отсутствие резервного ввода по электроснабжению. Это единственный источник округа с подтверждённым отсутствием резервного сетевого питания. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии по нему не подтверждено и не опровергнуто.

подлежит уточнению по исходным данным по УПК № 9: наличие, мощность и время автономной работы стационарного резервного источника питания; наличие автоматического ввода резерва; перечень нагрузок, способных питаться от аварийного источника; техническая возможность второго ввода.

11.9. Водоснабжение источников и водоподготовка

Таблица 11.9 — Резервирование водоснабжения и производительность ВПУ

| Источник | Кв | Тип резервирования водоснабжения | Производительность ВПУ, т/ч | Баки-аккумуляторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 120 | 0 |
| УПК № 2 Шалым | 1,0 | бак х/в 2 × 100 м³ | 0 | 2 × 100 м³ |
| УПК № 2 ЦМК | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 20 | 0 |
| УПК № 9 ГРЭ | 1,0 | бак х/в 6 м³ | 0 | 6 м³ |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 26,4 | 0 |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 5,0 | 0 |
| УПК № 7 Каз | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 40 | 0 |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 60 | 1 шт., 190 м³ |
| УПК № 10 Темир-Тау | 1,0 | резервный трубопровод х/в | 0 | 0 |
| УПК № 3 Спасск | 1,0 | накопительная ёмкость | 0 | нак. ёмкость |

Типы резервирования водоснабжения различаются по существу и не смешиваются: резервный трубопровод холодного водоснабжения по семи источникам; накопительная ёмкость либо бак холодной воды по трём. Показатель Кв принимает одно и то же значение для обоих типов и сведений об автономности не содержит.

Ёмкость резервом отопительного периода не признаётся: полезный объём, назначение и связь с фактическим расходом подпитки не установлены, поэтому расчётная автономность не приводится.

По четырём источникам — УПК № 2 «Шалым», УПК № 9 «ГРЭ», УПК № 10 «Темир-Тау» и УПК № 3 «Спасск» — производительность водоподготовительной установки указана нулевой при подтверждённом водоразборе на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме. Нулевое значение квалифицируется как незаполненное поле либо как обстоятельство, требующее уточнения, но не как подтверждённое отсутствие установки.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: фактическая технология подготовки подпиточной воды по четырём источникам с нулевой производительностью ВПУ; полезный объём и назначение баков.

11.10. Топливообеспечение

Нормативы создания запасов топлива приведены по документам актуализации 2026 года и постоянны на горизонте 2026–2036 годов. Проверено соотношение общего норматива как суммы неснижаемого и эксплуатационного — выполняется по всем раскрытым источникам.

Таблица 11.10 — Нормативы запаса топлива, тыс. т

| Источник | Общий норматив | Неснижаемый норматив | Эксплуатационный норматив | Контроль суммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 18,878 | 2,846 | 16,032 | выполняется |
| УПК № 2 Шалым | 1,297 | 0,187 | 1,110 | выполняется |
| УПК № 2 ЦМК | 0,575 | 0,080 | 0,495 | выполняется |
| УПК № 9 ГРЭ | 0 | 0 | 0 | выполняется |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 12,044 | 1,635 | 10,409 | выполняется |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | н/д | н/д | н/д | — |
| УПК № 7 Каз | 5,997 | 0,792 | 5,205 | выполняется |
| УПК № 8 Мундыбаш | 1,884 | 0,242 | 1,642 | выполняется |
| УПК № 10 Темир-Тау | 2,197 | 0,296 | 1,901 | выполняется |
| УПК № 3 Спасск | 0,301 | 0,042 | 0,259 | выполняется |

По УПК № 9 «ГРЭ» нормативы указаны нулевыми при одновременно подтверждённом наличии системы резервного топливоснабжения. Обстоятельство требует пояснения и как подтверждённое отсутствие запаса не квалифицируется.

Фактический остаток топлива, вместимость топливного склада и сведения о резервировании топливоподачи в исходных документах отсутствуют. Три величины — норматив, фактический остаток и вместимость склада — не смешиваются; расчёт обеспеченности в сутках не приводится за отсутствием исходных данных.

Подлежит уточнению по данным эксплуатирующей организации: фактический остаток топлива на дату, вместимость топливного склада, резервирование топливоподачи по десяти источникам.

11.11. Скрининг режима N−1

Приведённый ниже расчёт является скринингом паспортных мощностей и не заменяет нормативную оценку надёжности. Он не учитывает фактический режимный состав, производительность насосного оборудования, тягодутьевой тракт, топливоподачу, водоподготовку, температурный график и пропускную способность тепловой сети — каждое из этих обстоятельств способно ухудшить результат, но не улучшить его.

Таблица 11.11 — Скрининг вывода крупнейшего котла

| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Крупнейший котёл, Гкал/ч | Остаток, Гкал/ч | Характер результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 Таштагол | 150,00 | 30,00 | 120,00 | SCREENING |
| УПК № 2 Шалым | 17,00 | 6,50 | 10,50 | SCREENING |
| УПК № 2 ЦМК | 10,20 | 3,90 | 6,30 | SCREENING |
| УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | 1,25 | 3,25 | SCREENING |
| УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | 20,00 | 94,00 | SCREENING |
| УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | 6,00 | 18,00 | SCREENING |
| УПК № 7 Каз | 72,00 | 20,00 | 52,00 | SCREENING |
| УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | 12,00 | 24,00 | SCREENING |
| УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 / 33,93 | 11,20 | 22,40 | SCREENING |
| УПК № 3 Спасск | 5,37 | 1,25 | 4,12 | SCREENING |

По УПК № 5 «Новый Шерегеш» результат приводится раздельно по двум базам нагрузки, поскольку знак результата определяется именно выбором базы.

Таблица 11.12 — Скрининг N−1 по УПК № 5 при двух базах нагрузки

| База нагрузки | Значение нагрузки, Гкал/ч | Остаток при N−1, Гкал/ч | Разность, Гкал/ч | Характер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключённая договорная нагрузка на расчётный срок | 85,828 | 94,000 | +8,172 | SCREENING |
| Полная максимальная перспективная нагрузка проекта | 114,4463 | 94,000 | −20,4463 | SCREENING |

Разность 28,618 Гкал/ч между базами не является ошибкой ни одного из документов: подключённая договорная нагрузка и полная максимальная перспективная нагрузка — различные по определению величины. Состав их различия подлежит установлению.

Баланс мощности УПК № 5 по расчётной книге: при располагаемой мощности 114,000 Гкал/ч резерв на 2026 год составляет +45,3877 Гкал/ч при загрузке оборудования 60,19 %; на 2031 и 2036 годы — −0,4463 Гкал/ч при загрузке 100,39 %. Перспективная нагрузка превышает располагаемую мощность на 0,39 %, то есть свободного резерва относительно принятой максимальной нагрузки перспективный баланс не содержит.

11.12. Зоны теплоснабжения с суммарной мощностью 100 Гкал/ч и более

Порог применяется к отдельной зоне теплоснабжения, а не к сумме по округу. Межисточниковых связей в округе не выявлено: каждый источник работает на собственную тепловую сеть, поэтому зона совпадает с источником.

Таблица 11.13 — Зоны теплоснабжения и применимость требования

| Обозначение зоны | Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Порог 100 Гкал/ч достигнут | Сценарий развития аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-01 | УПК № 1 Таштагол | 150,00 | да | требуется |
| Z-02 | УПК № 5 Новый Шерегеш | 114,00 | да | требуется |
| Z-03 | УПК № 7 Каз | 72,00 | нет | не требуется |
| Z-04 | УПК № 8 Мундыбаш | 36,00 | нет | не требуется |
| Z-05 | УПК № 10 Темир-Тау | 33,60 | нет | не требуется |
| Z-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | 24,00 | нет | не требуется |
| Z-07 | УПК № 2 Шалым | 17,00 | нет | не требуется |
| Z-08 | УПК № 2 ЦМК | 10,20 | нет | не требуется |
| Z-09 | УПК № 3 Спасск | 5,37 | нет | не требуется |
| Z-10 | УПК № 9 ГРЭ | 4,50 | нет | не требуется |

Требование распространяется на зоны Z-01 «Таштагол» и Z-02 «Новый Шерегеш». Вывод устойчив к способу группировки: при объединении четырёх котельных Таштагольского городского поселения зона составила бы 181,70 Гкал/ч, при объединении двух котельных Шерегеша — 138,00 Гкал/ч; порог превышается в обоих случаях. Ближайшая из остальных зон, Z-03 «Каз», имеет 72,00 Гкал/ч.

11.13. Сценарии моделирования аварийных ситуаций

Сценарии сформированы для передачи в электронную модель. Результаты гидравлических расчётов в настоящей редакции не приводятся и не предполагаются.

Таблица 11.14 — Перечень сценариев и ожидаемых результатов

| Обозначение | Зона | Моделируемый отказ | Требуемый результат | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-01 | Z-02 Новый Шерегеш | отказ крупнейшего котла 20 Гкал/ч | обеспечиваемая доля нагрузки, расходы и температуры у потребителей | ожидается |
| MS-02 | Z-02 Новый Шерегеш | полный отказ источника | время до недопустимого снижения температуры, перечень отключаемых потребителей | ожидается |
| MS-03 | Z-02 Новый Шерегеш | отказ головного участка магистрали | доля отключаемой нагрузки, возможность частичного обеспечения | ожидается |
| MS-04 | Z-02 Новый Шерегеш | работа при пониженной располагаемой мощности | достижимая доля нагрузки, требуемая корректировка температурного графика | ожидается |
| MS-05 | Z-01 Таштагол | отказ крупнейшего котла 30 Гкал/ч | обеспечиваемая доля нагрузки | ожидается |
| MS-06 | Z-01 Таштагол | отказ головной магистрали | доля отключаемой нагрузки | ожидается |
| MS-07 | Z-10 ГРЭ | потеря единственного ввода электроснабжения | время до размораживания системы, перечень потребителей | ожидается |
| MS-08 | Z-03, Z-04, Z-05, Z-06 | отказ участка без резервирования | доля отключаемой нагрузки по каждой зоне | ожидается |
| MS-09 | все десять зон | проверка уровня резервирования | фактическая доля резервируемой тепловой нагрузки в процентах | ожидается |

Сценарии MS-01 — MS-06 обеспечивают выполнение требования подпункта «з» пункта 73 по зонам Z-01 и Z-02. Расчётные результаты аварийных режимов и пьезометрические характеристики подлежат учёту по завершении расчётного моделирования соответствующих зон. В настоящей редакции приведены исходные условия каждого сценария, состав моделируемых отказов и критерии оценки результата.

11.14. Эксплуатационная статистика

Таблица 11.15 — Фактические показатели за 2025 год

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на источниках, шт. | 0 | 0 |
| Прекращения подачи тепловой энергии вследствие технологических нарушений на тепловых сетях, шт. | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная мощность вводимых в эксплуатацию источников, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Суммарная протяжённость вводимых в эксплуатацию сетей, км | 0,00 | 0,00 |

Документы актуализации 2026 года дополняют: отказов и вынужденных отключений тепловой сети и источников тепловой энергии за последние три года не зафиксировано.

Отсутствие прекращений подачи относится к эксплуатационному слою и структурным резервированием не является. Система с низким уровнем резервирования способна отработать отчётный период без отказов; из отсутствия отказов вывод о наличии резерва не следует.

11.15. Единичные точки отказа

Таблица 11.16 — Реестр единичных точек отказа

| Обозначение | Объект | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| SPOF-01 | УПК № 9 «ГРЭ», электроснабжение | резервный ввод по электроснабжению отсутствует по прямому указанию документа актуализации 2026 года; наличие стационарного резервного источника питания не подтверждено | подтверждённая единичная точка отказа |
| SPOF-02 | Тепловые сети всех десяти зон | по историческим сведениям 2021 года топология лучевая, резервирующие перемычки отсутствуют; современный показатель уровня резервирования этому не соответствует и расчётом не подтверждён | возможная единичная точка отказа; подтверждается расчётным моделированием |
| SPOF-03 | Водоподготовка УПК № 2 «Шалым», № 9 «ГРЭ», № 10 «Темир-Тау», № 3 «Спасск» | производительность водоподготовительной установки указана нулевой при работе в открытой системе; физическая конфигурация не установлена | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |
| SPOF-04 | Насосное и тягодутьевое оборудование всех источников | состав, резервирование и наличие автоматического включения резерва не установлены | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |
| SPOF-05 | Котельный резерв всех источников | разделение котлов на рабочий, резервный и ремонтный состав не установлено; эксплуатационная возможность вывода одного котла не подтверждена | возможная единичная точка отказа; подлежит подтверждению исходными данными |

11.16. Предложения по повышению надёжности

Приведены только предложения, следующие из подтверждённого обстоятельства либо из нормативного требования. Предложения, которые потребовали бы предположений о неустановленных фактах, не формируются.

Таблица 11.17 — Предложения и их основания

| Обозначение | Предложение | Основание | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Обеспечение резервного электроснабжения УПК № 9 «ГРЭ» — устройство второго ввода либо установка стационарного резервного источника питания | SPOF-01: подтверждённое отсутствие резервного ввода | обосновано |
| M-02 | Замена ветхих участков тепловых сетей | доля ветхих сетей, подлежащих замене, 20–30 % по всем зонам; физический износ сетей 52 % | обосновано, объём определяется после расчёта |
| M-03 | Замещение низкоэффективного котельного оборудования УПК № 5 «Новый Шерегеш» | четыре котла из семи имеют коэффициент полезного действия ниже 73 %; сроки согласуются с графиком газификации | обосновано, сроки уточняются |
| M-04 | Устройство резервирующих связей тепловых сетей | SPOF-02; объём и целесообразность определяются по результату сценария MS-09 | ожидает результата модели |
| M-05 | Оснащение источников водоподготовкой либо подтверждение существующей схемы | SPOF-03 | ожидает сведений Заказчика |

Потребность в инвестициях по предложениям M-02 — M-05 определяется после получения недостающих сведений и результатов моделирования.

11.17. Недостающие исходные данные

Таблица 11.18 — Перечень недостающих сведений

| Предмет | Охват | Влияние на главу |
| --- | --- | --- |
| Режимный состав котлов: рабочие, резервные, ремонтные | десять источников | эксплуатационное резервирование, подраздел 11.3 |
| Сетевые, подпиточные, питательные насосы: состав, резерв, автоматика | десять источников | структурная надёжность, SPOF-04 |
| Тягодутьевое оборудование по котлам | десять источников | структурная надёжность, SPOF-04 |
| Фактический остаток топлива и вместимость склада | десять источников | обеспеченность топливом, подраздел 11.10 |
| Технология подготовки подпиточной воды | четыре источника | подраздел 11.9, SPOF-03 |
| Паспортная мощность котла ДКВР-20/13 | УПК № 10 «Темир-Тау» | установленная мощность источника и итог округа |
| Стационарный резервный источник электроэнергии | УПК № 9 «ГРЭ» | SPOF-01, сценарий MS-07 |
| Полная редакция показателей надёжности | УПК № 5 и УПК № 6 | подраздел 11.4 |
| Количество отказов по зонам за 2023 и 2024 годы | десять зон | интенсивность отказов |
| Акты и паспорта готовности к отопительному периоду | 2024–2026 годы | эксплуатационная оценка |
| Сведения об определении системы мер по повышению надёжности исполнительным органом субъекта и о направлении итогов анализа в органы энергонадзора | округ | применимость условных требований |

11.18. Выводы

Таблица 11.19 — Выводы по степени обоснованности

| Категория | Вывод |
| --- | --- |
| Подтверждено | Установленная мощность десяти действующих источников составляет 466,67 либо 467,00 Гкал/ч в зависимости от разрешения расхождения по УПК № 10. Располагаемая мощность по данным источников равна установленной; ранее применявшееся расчётное ограничение 25 % не подтверждается. Резервное электроснабжение имеется по девяти источникам и отсутствует по УПК № 9. Резервное водоснабжение имеется по всем десяти. Система резервного топливоснабжения имеется по восьми раскрытым источникам, нормативы запаса топлива установлены. За 2025 год прекращений подачи тепловой энергии не зафиксировано. Физический износ тепловых сетей составляет 52 %, зданий и сооружений — 58 %. |
| Предварительно | Скрининг вывода крупнейшего котла даёт положительный остаток по девяти источникам. По УПК № 5 результат зависит от базы нагрузки: положительный при подключённой договорной нагрузке и отрицательный при полной максимальной перспективной. Результат носит характер скрининга паспортных мощностей и нормативной оценкой не является. |
| Ожидает результатов моделирования | Фактический уровень резервирования тепловых сетей по десяти зонам. Обеспечиваемая доля нагрузки и послеаварийные гидравлические режимы по зонам Z-01 и Z-02, требуемые подпунктом «з» пункта 73. Последствия потери электроснабжения УПК № 9. |
| Ожидает сведений Заказчика | Эксплуатационное резервирование котельного оборудования. Резервирование насосного и тягодутьевого оборудования. Фактическая обеспеченность топливом. Конфигурация водоподготовки четырёх источников. Установленная мощность УПК № 10. Наличие стационарного резервного источника электроэнергии УПК № 9. |

Классификация систем теплоснабжения округа по степени надёжности в настоящей редакции не устанавливается: применённая в исходных документах шкала не покрывает сочетание показателей, наблюдаемое по УПК № 9, а показатель уровня резервирования требует подтверждения расчётом.

Соответствие требованиям в полном объёме подтверждается после получения результатов расчётного моделирования аварийных ситуаций и недостающих сведений эксплуатирующей организации. Разделы, зависящие от этих данных, обозначены в тексте главы.

РАЗДЕЛ 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Основания и состав обоснования инвестиций

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение построено на оценке эффективности мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, приведённой в таблице 12.1.

Стоимостные показатели мероприятий по переводу источников на природный газ приняты по материалам ООО «ЮКЭК» в уровне цен 2024 года с налогом на добавленную стоимость. Они являются ориентировочными, к уровню цен расчётного года не пересчитаны и утверждённым объёмом капитальных вложений не являются. Диапазоны стоимости отражают взаимоисключающие варианты технического решения и суммированию не подлежат.

Источник финансирования мероприятий в составе исходных данных не определён. Инвестиционная программа, содержащая указанные мероприятия с утверждёнными объёмами и источниками финансирования, Заказчиком не представлена, поэтому распределение капитальных вложений по годам в настоящей схеме не приводится.

Ценовые последствия реализации мероприятий рассматриваются в разделе 15 на основании утверждённых тарифных решений; связь между ориентировочной стоимостью мероприятий и утверждённым тарифом в исходных материалах не установлена и в схеме не постулируется.

Ранее утверждённые схемы поселений содержали собственные реестры проектов и разделы обоснования инвестиций. Их мероприятия относились к замене оборудования и участков сетей в существующем угольном режиме и к ликвидации малых котельных пгт Мундыбаш. Мероприятия, реализованные к настоящему времени, в перечень предложений не переносятся; нереализованные мероприятия, сохранившие актуальность, учтены в составе предложений разделов 6 и 7 в объёме, подтверждённом актуальными исходными данными.

Таблица 12.1 — Оценка эффективности мероприятий по модернизации (лист «Таблица 10.1 Б» расчётной книги)

| № пп | Населённый пункт — источник | Расчётная нагрузка |  | Факт отпуска (отопление и вентиляция) | Договорная нагрузка (отопление и вентиляция) | Нагрузка, не охваченная расчётом по жилому фонду |  | Разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, Гкал/год | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | Q, Гкал/ч | % | Q, Гкал/год | Стоимостная оценка*, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | г. Таштагол — УПК № 1 | 76 175,29 | 27,7355 | 82 766 | 52,6662 | 24,9307 | 89,89 | 6 590,71 |  |
| 2 | г. Таштагол — УПК № 2 Шалым | 7 089,99 | 2,5815 | 9 331,10 | 4,7542 | 2,1727 | 84,17 | 2 241,11 |  |
| 3 | г. Таштагол — УПК № 2 ЦМК | 4 754,47 | 1,7311 | 3 217,30 | 2,9201 | 1,1890 | 68,68 | -1 537,17 |  |
| 4 | г. Таштагол — УПК № 9 ГРЭ | 521,27 | 0,1898 | 1 268,80 | 0,7240 | 0,5342 | 281,46 | 747,53 |  |
| 5 | пгт Шерегеш — УПК № 5 Новый Шерегеш | 55 023,65 | 20,0341 | 226 131,40 | 59,4340 | 39,3999 | 196,66 | 171 107,75 |  |
| 6 | пгт Шерегеш — УПК № 6 Старый Шерегеш | 5 670,84 | 2,0648 | 4 507,80 | 2,9328 | 0,8680 | 42,04 | -1 163,04 |  |
| 7 | пгт Каз — УПК № 7 Каз | 20 263,01 | 7,3778 | 40 321 | 12,9607 | 5,5829 | 75,67 | 20 057,99 |  |
| 8 | пгт Мундыбаш — УПК № 8 Мундыбаш | 19 824,56 | 7,2181 | 13 031,50 | 16,2225 | 9,0044 | 124,75 | -6 793,06 |  |
| 9 | пгт Темиртау — УПК № 10 Темир-Тау | 15 171,78 | 5,5241 | 19 104,20 | 7,3876 | 1,8635 | 33,74 | 3 932,42 |  |
| 10 | пгт Спасск — УПК № 3 Спасск | 2 181,06 | 0,7941 | 2 861 | 1,4051 | 0,6110 | 76,94 | 679,94 |  |
|  | ИТОГО | 206 675,93 | 75,2508 | 402 540,10 | 161,4072 | 86,1564 |  | 195 864,17 |  |

1. Расчётная нагрузка (графы 3 и 4) принимается с листа «Таблица 1.8» расчётной книги, где она получена по геометрии зданий, удельной отопительной характеристике и климатическому базису 242 суток / 5 808 часов. Охват листа «Таблица 1.8» — жилой фонд.

2. Факт отпуска (графа 5) и договорная нагрузка (графа 6) принимаются с листа «Таблица 1.6» расчётной книги и включают отопление и вентиляцию. Охват листа «Таблица 1.6» — все потребители: жилые, бюджетные и прочие.

3. Графы 3-4 и 5-6 имеют разный охват потребителей, и это установлено численно: по УПК № 9 ГРЭ лист «Таблица 1.8» даёт 0,189796 Гкал/ч, а жилая часть договорной базы по той же зоне — 0,1903 Гкал/ч, расхождение 0,26 %; по УПК № 5 лист «Таблица 1.8» даёт 20,0341 Гкал/ч против жилой нагрузки реестра 20,0329 Гкал/ч.

4. Графы 7 и 8 характеризуют нагрузку, не охваченную расчётом по жилому фонду: в графе 7 приведена её абсолютная величина, Гкал/ч, в графе 8 — отношение этой величины к расчётной нагрузке жилого фонда. Например, по УПК № 9 ГРЭ разность 0,5342 Гкал/ч составляет 281,4 % от расчётной нагрузки жилого фонда 0,1898 Гкал/ч. Та же величина составляет около 73,8 % полной договорной нагрузки 0,7240 Гкал/ч и соответствует нежилой составляющей потребления. Проценты различаются вследствие использования разных знаменателей. Отрицательная разность означает, что договорная нагрузка ниже расчётной нагрузки жилого фонда.

5. Графа 9 — разность фактического отпуска и расчётной потребности жилого фонда. Отрицательное значение показывает, что фактический отпуск ниже расчётной потребности, и не скрывается.

6. Стоимостная оценка разности не рассчитывается. Утверждённый на 2026 год тариф имеет двухставочную структуру — отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. При отсутствии доказанных данных о договорной тепловой мощности перевод разности тепловой энергии в денежную величину некорректен. Кроме того, сама разность отражает различие охвата потребителей и расчётной экономией не является.

7. Тарифы на тепловую энергию на 2026–2031 годы установлены постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса и приведены в таблице 14.1. На 2026 год тариф установлен в двухставочной форме, поэтому денежная оценка по единой величине руб./Гкал по нему не выполняется.

12.2. Стоимостная база мероприятий

Каждая стоимостная величина приводится с указанием ценового базиса. Величины разных ценовых базисов между собой не суммируются: единый уровень цен достигается индексацией, обоснованной индексной базой, которой проект в настоящей редакции не располагает.

Таблица 12.2 — Ценовые базисы стоимостных величин

| Группа мероприятий | Стоимость | Год цен | Налог на добавленную стоимость | Характер величины | Возможность суммирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод источников на природный газ | по источникам, см. таблицу 12.6 | 2024 | включён | ориентировочная оценка эксплуатирующей организации | допускается в пределах ценового базиса 2024 года |
| Перевод открытых систем горячего водоснабжения | 434 441,0 тыс. руб. | 2021 | не включён | ранее оценённая величина схем поселений | не допускается — иной ценовой базис |
| Мероприятия по надёжности | подлежит определению | — | — | техническое решение не определено | не применимо |
| Повышение экологических характеристик | подлежит определению | — | — | техническое решение не определено | не применимо |

Состав ориентировочной стоимости перевода на природный газ в исходных материалах не раскрыт: включение проектных, строительно-монтажных работ и стоимости оборудования отдельно не указано. Это ограничивает применение величин на стадии формирования инвестиционной программы.

12.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перевода источников на природный газ

По восьми источникам эксплуатирующей организацией рассмотрено по два технических варианта: установка новых газовых котлоагрегатов и перевод существующих котлоагрегатов на газовое топливо. По двум источникам рассмотрен один вариант. Сопоставление выполнено в едином ценовом базисе 2024 года с налогом на добавленную стоимость.

Таблица 12.3 — Сравнение вариантов перевода на природный газ, тыс. руб.

| Источник | Установка новых котлоагрегатов | Перевод существующих котлоагрегатов | Меньшая стоимость | Предпочтительный по стоимости вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УПК № 1 «Таштагол» | не рассматривался | 382 000,0 | 382000,0 | перевод существующих |
| УПК № 2 «Шалым» | 59 289,0 | 53 360,0 | 53360,0 | перевод существующих |
| УПК № 2 «ЦМК» | 29 644,0 | 26 680,0 | 26680,0 | перевод существующих |
| УПК № 3 «Спасск» | 29 644,0 | не рассматривался | 29644,0 | установка новых |
| УПК № 5 «Новый Шерегеш» | 652 186,0 | 423 920,0 | 423920,0 | перевод существующих |
| УПК № 6 «Старый Шерегеш» | 41 502,0 | не рассматривался | 41502,0 | установка новых |
| УПК № 7 «Каз» | 177 868,0 | 115 614,0 | 115614,0 | перевод существующих |
| УПК № 8 «Мундыбаш» | 71 147,0 | 78 262,0 | 71147,0 | установка новых |
| УПК № 9 «ГРЭ» | 17 786,0 | не рассматривался | 17786,0 | установка новых |
| УПК № 10 «Темир-Тау» | 71 147,0 | 71 000,0 | 71000,0 | перевод существующих |
| Итого по округу | — | — | 1232653,0 | — |

Совокупная стоимость при выборе по каждому источнику варианта с меньшей стоимостью составляет 1 232 653,0 тыс. руб. в ценах 2024 года с налогом на добавленную стоимость. По УПК № 8 «Мундыбаш» дешевле установка новых котлоагрегатов, по УПК № 10 «Темир-Тау» варианты практически равны — различие 147,0 тыс. руб.

Стоимостное сопоставление окончательным выбором технического варианта не является: выбор выполняется проектной документацией с учётом состояния котлоагрегатов, остаточного ресурса, компоновки котельной и требований к дымовым трактам. Настоящая схема фиксирует наличие двух проработанных вариантов и их стоимостное соотношение.

12.4. Источники финансирования

Правовой рамкой инвестиционной программы теплоснабжающей организации являются статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, устанавливающее порядок согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Таблица 12.4 — Источники финансирования мероприятий

| Мероприятия | Механизм финансирования | Характер | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-G-01…MS-G-10 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | статья 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 | механизм применим; решение по конкретным мероприятиям не принято |
| MS-G-01…MS-G-10 | Региональная программа газификации | программный | региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области — Кузбасса | участие мероприятий в программе подлежит подтверждению |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | часть 8 статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ — включение программ финансирования прекращения горячего водоснабжения с использованием о | единственная позиция, где законодательство о водоснабжении применимо к теплоснабжению |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Средства бюджетов для объектов социальной сферы | ранее рассматривавшийся | предложение схем поселений редакции 2021 года | рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено |
| MS-DHW-01…MS-DHW-10 | Средства собственников для жилых и прочих объектов | ранее рассматривавшийся | предложение схем поселений редакции 2021 года | рассматривалось ранее; для текущей реализации не подтверждено |
| MS-R-01…MS-R-06 | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый | статья 23 Федерального закона № 190-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации № 410 | стоимость не определена, отнесение к программе не выполнено |
| все мероприятия | Тарифные источники | предлагаемый | учёт расходов утверждённой инвестиционной программы при государственном регулировании тарифов | возврат инвестиций возможен только после утверждения инвестиционной программы |
| все мероприятия | Концессионное соглашение | ранее рассматривавшийся | концессионные механизмы, применявшиеся по округу ранее | действующего концессионного соглашения по рассматриваемым мероприятиям в материалах не выявлено |

Подтверждённых источников финансирования по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы.

12.5. Состояние экономической оценки

Технико-экономическое сравнение вариантов развития выполнено в объёме, который допускает имеющаяся исходная база: по переводу источников на природный газ сопоставлены два технических варианта в едином ценовом базисе; по переводу открытых систем горячего водоснабжения сопоставлены классы решений с оценкой водного и эксплуатационного эффекта.

Расчёт денежного экономического эффекта не выполняется. Причина конкретна: в составе имеющихся исходных материалов не определены цена природного газа для потребителей округа, перспективный объём потребления газа по каждому источнику, действующая цена угля с учётом доставки, изменение затрат на электроэнергию и ремонт, а также состав эксплуатационных затрат после перевода. Без этих величин показатели окупаемости и приведённой стоимости не имеют расчётного основания.

Сопоставление, не требующее денежных величин, выполнено: по мощности, топливному режиму, надёжности, экологическим характеристикам, влиянию на горячее водоснабжение и организационным условиям реализации. Его результаты приведены в главе мастер-плана и в настоящей главе.

РАЗДЕЛ 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения приведены по каждому населённому пункту, обеспеченному централизованным теплоснабжением, на три расчётных этапа.

Количество прекращений подачи тепловой энергии равно нулю во всех этапах. Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию сохраняется на уровне 189,21 кг у.т./Гкал. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, равна нулю: источников комбинированной выработки в округе нет.

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей возрастает с 39,4 года в 2026 году до 44,4 года в 2031 году и 49,4 года в 2036 году, что отражает отсутствие утверждённой программы замены сетей на расчётном периоде.

Индикаторы, по которым исходные данные не получены, приведены с указанием фактического состояния данных; подстановка нулевых значений вместо отсутствующих сведений не выполнялась.

Таблица 13.1 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — г. Таштагол (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 503,75 | 503,75 | 503,75 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 39,4 | 44,4 | 49,4 |

Таблица 13.2 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Шерегеш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 276,30 | 276,30 | 276,30 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 35,4 | 40,4 | 45,4 |

Таблица 13.3 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Каз (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 509,37 | 509,37 | 509,37 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31,3 | 36,3 | 41,3 |

Таблица 13.4 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Мундыбаш (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 330,77 | 330,77 | 330,77 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 44,1 | 49,1 | 54,1 |

Таблица 13.5 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Темиртау (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 515,02 | 515,02 | 515,02 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 37,3 | 42,3 | 47,3 |

Таблица 13.6 — Индикаторы развития системы теплоснабжения — пгт Спасск (лист «Таблица 14.1» расчётной книги)

| № пп | Индикаторы развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | Показатель по этапам развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников | кг у.т./Гкал | 189,21 | 189,21 | 189,21 |
| 4 | Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/(ч·м²) |  |  |  |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м²·ч/Гкал | 785,28 | 785,28 | 785,28 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (комбинированная выработка) | % | — | — | — |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии по приборам учёта | % |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,1 | 25,1 | 30,1 |

1. Индикаторы 1 и 2 приняты по фактическим показателям надёжности и энергетической эффективности за 2025 год: прекращений подачи тепловой энергии по технологическим нарушениям не зарегистрировано (план и факт — 0).

2. Индикатор 3 рассчитывается по листу «Таблица 8.1 Б» расчётной книги. После поступления перечня котельных и котлов ООО «ЮКЭК» по состоянию на 31.07.2026 низшая теплота сгорания установлена по всем десяти действующим источникам, поэтому показатель рассчитан для всех шести территорий. Теплота сгорания определяет расход натурального топлива, но в принятой формуле условного топлива сокращается и при неизменном коэффициенте полезного действия 0,755 удельный расход условного топлива не меняет.

3. Индикатор 5 рассчитан как отношение материальной характеристики тепловых сетей (лист «Таблица 6.1» расчётной книги) к расчётной тепловой нагрузке (лист «Таблица 9.1 Б» расчётной книги). По территориям с несколькими источниками применено суммирование материальной характеристики и расчётной нагрузки — обе величины аддитивны.

4. Индикаторы 6 и 7. Комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в округе нет: все десять источников являются производственно-отопительными котельными. Доля принята равной нулю как подтверждённая источником, коэффициент использования теплоты топлива при комбинированной выработке неприменим.

5. Индикатор 9 рассчитан как средневзвешенный по длине возраст участков поучасткового реестра (1 294 участка, 105 536,7 м) на 2026 год. Реестр включает три участка, подтверждённые Заказчиком 13.08.2026 как существующие на базовый период, с годами ввода 2021, 2023 и 2024. Перспектива показывает естественное старение сетей при отсутствии утверждённой программы замены.

6. Индикаторы 4 и 8 не заполнены. Отношение технологических потерь к материальной характеристике требует величины потерь в разрезе территорий, которой корпус не содержит. Доля отпуска по приборам учёта требует знаменателя — полного числа объектов; реестр теплосчётчиков (334 записи) охват по территориям не подтверждает. Пустые графы означают отсутствие исходных данных, а не нулевые значения.

РАЗДЕЛ 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Основания и состав оценки ценовых (тарифных) последствий

Ценовые и тарифные последствия реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 14.1 раздельно для утверждённых тарифов и для прогнозных значений.

Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы.

В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год не устанавливался, поэтому единая величина в рублях на гигакалорию за 2026 год не приводится; ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией.

Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и утверждёнными регулирующим органом тарифами не являются. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.

Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.

Таблица 14.1 — Ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения (лист «Таблица 15.1» расчётной книги)

| Утверждённые тарифы на тепловую энергию, 2026–2031 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория потребителей и базис НДС | Вид тарифа | Наименование ставки | Единица измерения | Период действия | Значение |
| 1 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2026 | 953,26 |
| 2 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.10.2026 | 993,44 |
| 3 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.01.2026 | 844,12570 |
| 4 | Прочие потребители, без НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.10.2026 | 845,58129 |
| 5 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2026 | 1 162,98 |
| 6 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.10.2026 | 1 212,00 |
| 7 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.01.2026 | 1 029,83335 |
| 8 | Население, с НДС | Двухставочный | Ставка за содержание тепловой мощности | тыс. руб./Гкал/ч в месяц | с 01.10.2026 | 1 031,60917 |
| 9 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2027 | 3 253,54 |
| 10 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2027 | 3 464,97 |
| 11 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2028 по 01.01.2029 | 3 446,94 |
| 12 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2029 | 3 672,46 |
| 13 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2030 по 01.01.2031 | 3 653,24 |
| 14 | Прочие потребители, без НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2031 | 3 893,82 |
| 15 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2027 | 3 904,25 |
| 16 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2027 | 4 157,96 |
| 17 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2028 по 01.01.2029 | 4 136,33 |
| 18 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2029 | 4 406,95 |
| 19 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.01.2030 по 01.01.2031 | 4 383,89 |
| 20 | Население, с НДС | Одноставочный | Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | с 01.07.2031 | 4 672,58 |
| Прогнозные значения на 2032–2036 годы (не являются утверждёнными тарифами) |  |  |  |  |  |  |
| Год | Прогноз тарифа без НДС, руб./Гкал | Прогноз тарифа с НДС 20 %, руб./Гкал |  |  |  |  |
| 2032 | 3 992,57 | 4 791,08 |  |  |  |  |
| 2033 | 4 071,18 | 4 885,41 |  |  |  |  |
| 2034 | 4 160,61 | 4 992,73 |  |  |  |  |
| 2035 | 4 279,63 | 5 135,55 |  |  |  |  |
| 2036 | 4 420,56 | 5 304,67 |  |  |  |  |

1. Тарифы на 2026–2031 годы приняты по постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса, которым внесены изменения в постановление от 19.12.2024 № 631 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального округа, на 2025–2031 годы».

2. В 2026 году тариф установлен в двухставочной форме: отдельно ставка за тепловую энергию и отдельно ставка за содержание тепловой мощности. Одноставочный тариф на 2026 год постановлением не устанавливался, поэтому единая величина в руб./Гкал за 2026 год в таблице не приводится. Ставки имеют разные единицы измерения и суммированию между собой не подлежат.

3. С 2027 года и до конца периода регулирования тариф установлен в одноставочной форме с полугодовой периодизацией. Тарифы для населения приведены с налогом на добавленную стоимость, для прочих потребителей — без него.

4. Значения на 2032–2036 годы являются расчётным прогнозом для целей схемы теплоснабжения и не являются утверждёнными регулирующим органом тарифами. Прогноз получен приведением динамики тарифно-балансовой модели утверждённых схем теплоснабжения к уровню последнего утверждённого тарифа 2031 года; собственный индекс роста не вводился.

5. Территориальной дифференциации тарифа по населённым пунктам Таштагольского муниципального округа постановление не содержит: тариф установлен единым для зоны деятельности организации.

14.2. Состояние тарифной оценки

Раздел различает четыре величины, которые между собой не подменяются: действующий утверждённый тариф; долгосрочные параметры регулирования; потенциальное влияние инвестиционных решений; и то, что на дату настоящей редакции расчёту не поддаётся.

Таблица 14.2 — Состояние тарифной оценки по группам мероприятий

| Группа мероприятий | Стоимость определена | Источник финансирования утверждён | Тарифный эффект рассчитываем | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод источников на природный газ | ориентировочно, цены 2024 года | нет | нет | источник финансирования не утверждён, регулируемый период и состав необходимой валовой выручки по мероприятиям не определены |
| Перевод открытых систем горячего водоснабжения | нет, имеется величина 2021 года | нет | нет | текущая стоимость не определена |
| Мероприятия по надёжности | нет | нет | нет | техническое решение и стоимость не определены |
| Повышение экологических характеристик | нет | нет | нет | техническое решение не определено |

Упрощённое отнесение капитальных вложений на отпуск тепловой энергии как способ получения тарифной надбавки не применяется: такой расчёт не учитывает срок реализации, амортизацию, источник финансирования, регулируемый период и структуру необходимой валовой выручки, и его результат тарифным прогнозом не является.

Точный тарифный эффект мероприятий настоящей схемы определяется после утверждения инвестиционной программы теплоснабжающей организации и установления стоимостных параметров мероприятий в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410. До этого момента действующим является утверждённый тариф, приведённый выше.

РАЗДЕЛ 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Единой теплоснабжающей организацией в границах Таштагольского муниципального округа является ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания». Организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п, вступившим в силу с 01.10.2020.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведён в таблице 15.1, реестр систем теплоснабжения с адресами источников — в таблице 15.2. Все десять действующих источников закреплены за одной организацией; зон деятельности иных теплоснабжающих организаций в границах округа не заявлено.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации соблюдены: организация владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в каждой зоне деятельности. Оснований для пересмотра статуса на расчётный период не выявлено.

Статус единой теплоснабжающей организации сохраняется неизменным начиная с 2020 года. В схемах городских поселений, действовавших до объединения, зона деятельности ООО «ЮКЭК» также охватывала все источники соответствующей территории, а конкурирующих теплоснабжающих организаций не отмечалось. Объединение поселений в округ организационную структуру теплоснабжения не изменило: изменился только состав зон, сведённых в единый реестр.

Таблица 15.1 — Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № пп | Источник | Наименование предприятия | Статус ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №1» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 5 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 6 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 7 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 8 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 9 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |
| 10 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |

1. Единой теплоснабжающей организацией является ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания), ИНН 4228010684. Тарифно-балансовая модель сформирована в целом по Таштагольскому муниципальному округу, поэтому к организационному контуру ЕТО № 001 отнесены все десять действующих источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 (пгт Мундыбаш, ул. Вокзальная) и УПК № 12 (пгт Мундыбаш, ул. Школьная) выведены из эксплуатации и в реестр не включены. Единая теплоснабжающая организация определена постановлением администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п по услугам горячего водоснабжения и отопления; постановление вступило в силу с 01.10.2020.

Таблица 15.2 — Реестр систем теплоснабжения

| № пп | Источник | Наименование предприятия | Адрес источника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №1» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Мира, 30а |
| 2 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 ЦМК» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Советская, 2а |
| 3 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №2 Шалым» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Кислородная, 2 |
| 4 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №9 ГРЭ» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | г. Таштагол, ул. Геологическая, 68 |
| 5 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №3 Спасск» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Спасск, ул. Набережная, 15 |
| 6 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №5 Новый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Шерегеш (Новый Шерегеш), ул. Гагарина, сооружение 1 В/1 |
| 7 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №6 Старый Шерегеш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Шерегеш (Старый Шерегеш), ул. Кирова, земельный участок № 1Г |
| 8 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №7 Каз» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Каз, ул. Фабричная, 2 |
| 9 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №8 Мундыбаш» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Мундыбаш, ул. Октябрьская, 33 |
| 10 | Котельная «Производственно-отопительная УПК №10 Темир-Тау» | ООО «ЮКЭК» (Южно-Кузбасская энергетическая компания) | пгт Темиртау, ул. Центральная, 39 |

1. Адреса котельных приведены по данным ООО «ЮКЭК», предоставленным Заказчиком по состоянию на 2026 год.

РАЗДЕЛ 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Реестр объединяет все мероприятия, предусмотренные настоящей схемой теплоснабжения, в единый сквозной перечень. Каждое мероприятие имеет единственный идентификатор, по которому оно прослеживается во всех главах обосновывающих материалов и разделах утверждаемой части. Дублирование мероприятий не допускается.

16.1. Состав реестра

Реестр содержит 27 мероприятий четырёх групп: перевод источников тепловой энергии на природный газ — 10; повышение экологических характеристик источников — 1; повышение надёжности теплоснабжения — 6; перевод открытых систем горячего водоснабжения на закрытые — 10. Группа определяет предмет мероприятия и главу обосновывающих материалов, в которой приведено его обоснование. Пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения предусмотрены три перечня: по источникам тепловой энергии, по тепловым сетям и сооружениям на них и по переводу открытых систем горячего водоснабжения. Отнесение каждого мероприятия к перечню приведено в подразделе 16.2; мероприятия по надёжности и по экологическим характеристикам самостоятельными перечнями пункта 85 не являются и отнесены к перечням «а» либо «б» по предмету.

Таблица 16.1 — Сводный реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Идентификатор | Объект | Мероприятие | Основание | Период | Стоимость, тыс. руб. | Состояние решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 382 000,0 | решение принято |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 59 289,0 | решение принято |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 29 644,0 | решение принято |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 29 644,0 | решение принято |
| MS-G-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2026–2036 | 652 186,0 | решение принято |
| MS-G-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2026–2036 | 41 502,0 | решение принято |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 177 868,0 | решение принято |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 78 262,0 | решение принято |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2035 | 17 786,0 | решение принято |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | Реконструкция котельной с переводом на природный газ | программа подготовки к приёму газа от 16.07.2024; договор поставки газа от 19.08.2024 № 30/011/9756 | 2034 | 71 147,0 | решение принято |
| MS-E-01 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Техническое перевооружение с установкой второй ступени газоочистки на котлах № 4, 5, 6, 7 | инвестиционная программа ООО «ЮКЭК» на 2017–2031, мероприятие 4.3 | 2023–2031 | подлежит определению | решение принято |
| MS-R-01 | УПК № 9 ГРЭ | Обеспечение резервного электроснабжения — второй ввод либо стационарный резервный источник питания | подтверждённое отсутствие резервного ввода, Кэ = 0,6 | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-02 | Все зоны | Замена ветхих участков тепловых сетей | доля ветхих сетей 20–30 %, физический износ 52 % | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-03 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Замещение низкоэффективного котельного оборудования | КПД четырёх котлов из семи ниже 73 %; возраст от 1967 года; согласование с газификацией | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-04 | Все зоны | Устройство резервирующих связей тепловых сетей | ожидает результата сценария MS-09 | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-05 | Шалым, Темир-Тау, Спасск | Подтверждение технологии водоподготовки и закрытие дефицита производительности | дефицит производительности ВПУ: Темир-Тау −4,05, Шалым −2,28, Спасск −0,43 т/ч при заявленной нулевой производ | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-R-06 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Обеспечение подпитки тепловой сети — закрытие дефицита производительности и покрытие аварийной подпитки | дефицит ВПУ −0,49 т/ч при производительности 26,4 и требуемой 29,9 т/ч; требуемая аварийная подпитка 101,8 т/ч | срок не определён | подлежит определению | решение принято, объём уточняется по исходным данным |
| MS-DHW-01 | УПК № 1 Таштагол | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 341 475 т/год | 2027–2031 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-02 | УПК № 2 Шалым | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 18 157 т/год | 2031–2036 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-03 | УПК № 2 ЦМК | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 13 266 т/год | 2031–2036 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-04 | УПК № 9 ГРЭ | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор не раскрыт | подлежит определению | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит подтверждению сведениями |
| MS-DHW-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 217 064 т/год | 2027–2031 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 22 390 т/год | 2031–2036 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-07 | УПК № 7 Каз | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 76 238 т/год | 2027–2031 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-08 | УПК № 8 Мундыбаш | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 62 183 т/год | 2031–2036 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-09 | УПК № 10 Темир-Тау | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 29 079 т/год | 2027–2031 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |
| MS-DHW-10 | УПК № 3 Спасск | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему — реконструкция и монтаж индивидуальных тепловых пунк | часть 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ; открытый водоразбор 2 932 т/год | 2031–2036 | подлежит определению | предпочтительное решение, подлежит расчётному подтверждению |

16.2. Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций

Каждое мероприятие реестра отнесено к одному из трёх перечней, предусмотренных пунктом 85 требований к схемам теплоснабжения, и снабжено указанием источника инвестиций в соответствии с подпунктом «д» пункта 86 тех же требований. Характер источника приводится раздельно: подтверждённым считается источник, закреплённый за мероприятием действующим документом.

Таблица 16.2 — Отнесение мероприятий к перечням пункта 85 и источники инвестиций

| Идентификатор | Объект | Перечень по пункту 85 | Источник инвестиций | Характер источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации; региональная программа газификации | предлагаемый; программный |
| MS-E-01 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации, мероприятие 4.3 программы 2017–2031 годов | предлагаемый |
| MS-R-01 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-03 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-05 | Шалым, Темир-Тау, Спасск | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-06 | УПК № 5 Новый Шерегеш | а) источники тепловой энергии | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-02 | Все зоны | б) тепловые сети и сооружения на них | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-R-04 | Все зоны | б) тепловые сети и сооружения на них | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-01 | УПК № 1 Таштагол | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-02 | УПК № 2 Шалым | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-03 | УПК № 2 ЦМК | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-04 | УПК № 9 ГРЭ | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-05 | УПК № 5 Новый Шерегеш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-06 | УПК № 6 Старый Шерегеш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-07 | УПК № 7 Каз | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-08 | УПК № 8 Мундыбаш | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-09 | УПК № 10 Темир-Тау | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |
| MS-DHW-10 | УПК № 3 Спасск | в) перевод открытых систем горячего водоснабжения | Инвестиционная программа теплоснабжающей организации | предлагаемый |

Итог отнесения: перечень «а» — 15 мероприятий, перечень «б» — 2 мероприятия, перечень «в» — 10 мероприятий, всего 27. Подтверждённых источников инвестиций по мероприятиям настоящей схемы не выявлено: ни один механизм не закреплён действующим документом за конкретным мероприятием. Отнесение мероприятий к источникам выполняется при формировании и утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации в порядке, установленном статьёй 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410.

16.3. Планируемые объёмы инвестиций по годам реализации

Подпункт «г» пункта 86 требований к схемам теплоснабжения требует приводить объём планируемых инвестиций не только на реализацию проекта в целом, но и по каждому году его реализации; пункт 201 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения устанавливает форму представления по приложению № 50 к указаниям — с разбивкой по годам расчётного периода и по группам проектов. Ниже приведена раскладка в объёме определённых величин; базовым годом разработки принят 2026 год.

Таблица 16.3 — Планируемые капитальные вложения по годам реализации, тыс. руб. с налогом на добавленную стоимость

| Идентификатор | Объект | Группа проектов | 2034 год | 2035 год | Всего по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-G-07 | УПК № 7 Каз | а) источники | 177 868,0 | — | 177 868,0 |
| MS-G-08 | УПК № 8 Мундыбаш | а) источники | 78 262,0 | — | 78 262,0 |
| MS-G-10 | УПК № 10 Темир-Тау | а) источники | 71 147,0 | — | 71 147,0 |
| MS-G-01 | УПК № 1 Таштагол | а) источники | — | 382 000,0 | 382 000,0 |
| MS-G-02 | УПК № 2 Шалым | а) источники | — | 59 289,0 | 59 289,0 |
| MS-G-03 | УПК № 2 ЦМК | а) источники | — | 29 644,0 | 29 644,0 |
| MS-G-04 | УПК № 3 Спасск | а) источники | — | 29 644,0 | 29 644,0 |
| MS-G-09 | УПК № 9 ГРЭ | а) источники | — | 17 786,0 | 17 786,0 |
| Итого по годам | — | — | 327 277,0 | 518 363,0 | 845 640,0 |
| Накопленным итогом | — | — | 327 277,0 | 845 640,0 | 845 640,0 |

В таблицу включены мероприятия, по которым одновременно определены стоимость и год реализации. По мероприятиям MS-G-05 «УПК № 5 Новый Шерегеш» и MS-G-06 «УПК № 6 Старый Шерегеш» стоимость определена и составляет 652 186,0 и 41 502,0 тыс. руб. соответственно, однако срок реализации задан исходными материалами интервалом 2026–2036 годов без разнесения по годам: программа подготовки потребителей к приёму газа календарной даты ввода по этим источникам не содержит. Распределение указанных величин по годам будет выполнено после уточнения срока и самостоятельно настоящей схемой не назначается.

По мероприятиям групп MS-E, MS-R и MS-DHW стоимость на дату настоящей редакции не определена, вследствие чего погодовое распределение по ним также не определяется. Нулевые значения по таким мероприятиям не проставляются: отсутствие определённой стоимости нулевой стоимостью не является. Объёмы будут внесены одновременно с определением стоимости — после уточнения числа тепловых пунктов, разработки технических решений и получения результатов расчётного моделирования.

Распределение по группам проектов в форме приложения № 50: группа «Источники теплоснабжения» — 845 640,0 тыс. руб. распределено по годам и 693 688,0 тыс. руб. не разнесено по срокам, итого определённая стоимость группы 1 539 328,0 тыс. руб.; группа «Тепловые сети и сооружения на них» — стоимость подлежит определению; группа «Перевод открытых систем горячего водоснабжения» — стоимость подлежит определению. Источники инвестиций по каждой группе приведены в таблице 16.2.

16.4. Прослеживаемость

Мероприятия групп MS-G и MS-E обоснованы главой 7 и главой 5; группы MS-R — главой 11; группы MS-DHW — главой 9. Объёмы капитальных вложений и источники финансирования приведены в главе 12. Решения, подлежащие утверждению, изложены соответствующими разделами утверждаемой части.

Стоимость мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения и по повышению надёжности на дату настоящей редакции подлежит определению: она зависит от актуального числа тепловых пунктов, проектных решений и результатов расчётного моделирования. Ранее оценённые величины приведены в главе 12 с указанием базиса цен.

РАЗДЕЛ 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения от органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и иных участников по состоянию на дату настоящей редакции в письменном виде не поступали.

Открытыми остаются вопросы, требующие решения Заказчика или эксплуатирующей организации: подтверждение расчётного ограничения мощности режимными картами и актами технического освидетельствования по каждому источнику; представление сведений о фактической производительности водоподготовительных установок по источникам, где эти данные не получены; подтверждение календарного срока перевода на природный газ по УПК № 5 «Новый Шерегеш» и УПК № 6 «Старый Шерегеш»; представление инвестиционной программы с утверждёнными объёмами и источниками финансирования мероприятий.

Получение перечисленных материалов позволит заменить принятые в схеме расчётные допущения подтверждёнными величинами при очередной актуализации.

РАЗДЕЛ 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Настоящая редакция схемы теплоснабжения разработана на период 2026–2036 годов. Состав изменений относительно предшествующих материалов определяется составом переданных Заказчиком исходных данных.

Состав действующих источников приведён в соответствие с фактическим состоянием: котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12 исключены как выведенные из эксплуатации, нагрузка их потребителей учтена по источникам-получателям. Число действующих источников составляет десять.

Паровые и конденсатные тепловые сети выделены самостоятельным показателем и в протяжённость водяных сетей не включены; их геометрия принята по расчёту нормативов технологических потерь 2017 года без переноса нормативных потерь того же документа на базовый 2026 год.

Тарифный слой приведён в соответствие с действующими тарифными решениями с раздельным изложением утверждённых величин и расчётного прогноза. Программа перевода источников на природный газ включена по газификационному пакету Заказчика с сохранением ориентировочного характера стоимостных показателей.

Расчётное ограничение мощности 25 % установленной мощности квалифицировано как допущение расчёта, а не как подтверждённое эксплуатационное ограничение; численные значения располагаемой мощности при этом не изменялись.

Состав изменений относительно ранее утверждённых схем городских поселений сводится к следующему. Шесть раздельных документов сведены в единый документ округа при сохранении технологической изолированности систем. Состав источников приведён к фактическому: исключены котельная УПК № 4 «Калинина» и котельные УПК № 11 и УПК № 12, ликвидация которых была предусмотрена предшествующей актуализацией и выполнена. Установленная мощность отдельных источников приведена к актуальным сведениям эксплуатирующей организации, наиболее заметно по котельной УПК № 7 «Каз». Демографическая перспектива заменена с экстраполяции убыли населения на сценарий генеральных планов с ростом по пгт Шерегеш. Протяжённость сетей получена не усреднением, а суммированием поучастковой базы. Добавлена программа перевода источников на природный газ, отсутствовавшая в прежних редакциях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Приведённые ниже материалы главами обосновывающих материалов по пункту 23 требований к схемам теплоснабжения не являются: соответствующие решения принимаются утверждаемой частью. Их содержание сохранено как обоснование принятых решений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 1. РЕШЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчётном периоде состоят в сохранении существующего закрепления потребителей за источниками. Зоны действия источников не пересекаются, технологические связи между зонами отсутствуют, поэтому перераспределение нагрузки между источниками технически невозможно без строительства новых сетей.

Единственное состоявшееся перераспределение относится к выведенным из эксплуатации котельным УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 и УПК № 12. Нагрузка их потребителей переключена на действующие источники, и это переключение уже отражено в присоединённой нагрузке источников-получателей в таблице 1.4. Повторный учёт переключённой нагрузки в балансах не производится.

Отрицательный баланс УПК № 5 «Новый Шерегеш» перераспределением нагрузки не устраняется: ближайшие источники расположены вне радиуса оптимального теплоснабжения зоны и собственного резерва достаточной величины не имеют. Решение вопроса отнесено к проектному решению по реконструкции источника согласно разделу 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 2. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в границах Таштагольского муниципального округа Заказчиком не заявлены. В составе исходных данных отсутствуют акты выявления бесхозяйного имущества, судебные решения о признании права муниципальной собственности и перечни участков, не имеющих эксплуатирующей организации.

Это положение подтверждается и ранее утверждёнными схемами: в схемах всех шести городских поселений в соответствующих разделах указано, что бесхозяйные сети на территории поселения отсутствуют, а все сети обслуживаются теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников которой они расположены. Таким образом отсутствие бесхозяйных сетей является устойчивым состоянием, а не следствием неполноты сведений текущей редакции.

Вся поучастковая база тепловых сетей округа, приведённая в приложении 4, отнесена к зонам действия действующих источников и эксплуатируется единой теплоснабжающей организацией.

При выявлении бесхозяйных участков в период действия схемы их эксплуатация до признания права собственности возлагается на организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с такими участками, с последующим учётом затрат в установленном порядке и внесением участков в схему при очередной актуализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Постановление администрации Таштагольского муниципального района от 25.09.2020 № 1114-п об определении единой теплоснабжающей организации.

2. Постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2024 № 631 об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2025–2031 годы и постановление о внесении в него изменений.

3. Программа подготовки потребителей к приёму газа от 16.07.2024 с календарным графиком.

4. Договор поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» с ООО «ЮКЭК» от 19.08.2024 № 30/011/9756.

5. Пояснительная записка ООО «ЮКЭК» об ориентировочной стоимости газификации котельных.

6. Расчёт нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «ЮКЭК», 2017 год.

7. Реестр потребителей тепловой энергии ООО «ЮКЭК» с характеристиками объектов.

8. Сведения эксплуатирующей организации о составе, адресах и годах ввода в эксплуатацию источников тепловой энергии.

9. Данные о численности населения населённых пунктов Таштагольского муниципального округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчётные таблицы спроса и тепловых нагрузок

Приведены расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения и прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей с разбивкой по этапам. Материал является доказательной базой перспективного слоя раздела 2.

Таблица П1.1. Расчётные объёмы теплопотребления объектами теплоснабжения

| № пп | Населенный пункт / система теплоснабжения | Площадь, м² | Высота, м | Объем, м³ | Прод-сть отопительного периода, час/год | Средняя температура отопительного периода, °C | Температура воздуха в помещениях, °C | Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м³·°C) | Коэффициент корректировки на климатические условия | Расчетная температура наружного воздуха, °C | Q, Гкал/год | Q, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Таштагол / УПК № 1 | 281 998,1 | 4,66 | 1 313 659,8 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,3920 | 0,91 | -39,0 | 76 175,3 | 27,7355 |
| 2 | г. Таштагол / УПК № 2 Шалым | 22 036,0 | 4,59 | 101 052,5 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4743 | 0,91 | -39,0 | 7 090,0 | 2,5815 |
| 3 | г. Таштагол / УПК № 2 ЦМК | 16 218,5 | 4,67 | 75 803,9 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4240 | 0,91 | -39,0 | 4 754,5 | 1,7311 |
| 4 | г. Таштагол / УПК № 9 ГРЭ | 1 367,3 | 3,22 | 4 407,6 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,7995 | 0,91 | -39,0 | 521,3 | 0,1898 |
| 5 | пгт Шерегеш / УПК № 5 Новый Шерегеш | 207 411,0 | 4,78 | 991 647,2 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,3751 | 0,91 | -39,0 | 55 023,7 | 20,0341 |
| 6 | пгт Шерегеш / УПК № 6 Старый Шерегеш | 19 489,8 | 4,43 | 86 419,3 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4436 | 0,91 | -39,0 | 5 670,8 | 2,0648 |
| 7 | пгт Каз / УПК № 7 Каз | 74 573,5 | 4,46 | 332 719,2 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4117 | 0,91 | -39,0 | 20 263,0 | 7,3778 |
| 8 | пгт Мундыбаш / УПК № 8 Мундыбаш | 73 276,3 | 4,30 | 314 740,7 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4258 | 0,91 | -39,0 | 19 824,6 | 7,2181 |
| 9 | пгт Темиртау / УПК № 10 Темир-Тау | 58 176,4 | 3,91 | 227 715,7 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,4504 | 0,91 | -39,0 | 15 171,8 | 5,5241 |
| 10 | пгт Спасск / УПК № 3 Спасск | 6 131,5 | 2,94 | 18 002,8 | 5 808,00 | -7,9 | 20,00 | 0,8190 | 0,91 | -39,0 | 2 181,1 | 0,7941 |
| Итого: |  | 760 678,3 |  | 3 466 168,6 |  |  |  |  |  |  | 206 675,93 | 75,25 |

1. Источники данных. Площадь и строительный объём жилых домов приняты по реестру потребителей ООО УК «ЮКЭК» (документ из 28 страниц, раздел «Расчёт расхода тепловой энергии на отопление и ГВС — жилые дома», страницы 1–17). Перенесены только показатели геометрии, не зависящие от климатического базиса.

2. Итог таблицы. Приведён подтверждённый итог по жилым домам зон обслуживания ООО УК «ЮКЭК»: 760 678,31 м² и 3 466 168,60 м³. Подписанный контрольный объём документа — 3 466 168,59 м³; расхождение 0,01 м³ возникает от округления при чтении зон и на результат не влияет.

3. Охват. Итог не является полным итогом отапливаемых объектов округа: реестр не содержит доказательных площадей и строительных объёмов бюджетных организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, промышленных потребителей, горнорудных предприятий и прочих нежилых объектов.

4. Расчётный базис. Климатический базис схемы принят единым: продолжительность отопительного периода 242 суток (5 808 часов), расчётная температура наружного воздуха минус 39 °C, средняя температура отопительного периода минус 7,9 °C, температура внутреннего воздуха плюс 20 °C. Удельная отопительная характеристика графы 9 приведена к справочным условиям, климат схемы учитывается графой 10.

5. Отнесение зоны. Зона реестра «г. Таштагол» отнесена к УПК № 1: после вывода из эксплуатации котельной УПК № 4 «Калинина» иных действующих источников в этой зоне не остаётся.

6. Состав источников. Котельные УПК № 4 «Калинина», УПК № 11 Мундыбаш (ул. Вокзальная) и УПК № 12 Мундыбаш (ул. Школьная) выведены из эксплуатации; их потребители переключены на УПК № 1 и УПК № 8 Мундыбаш и учтены в показателях источников-получателей.

7. Графы 9 и 10. Удельная отопительная характеристика (графа 9) рассчитана пообъектно из отопительной нагрузки того же реестра ООО УК «ЮКЭК» и того же строительного объёма: q = Q · 10⁶ / (V · a · (tв − tн)) при базисе реестра −39 °C. Класс — получено из источника. Коэффициент корректировки на климатические условия (графа 10) рассчитан по формуле А. А. Ионина a = 0,54 + 22/(tв − tн) от собственных параметров листа (графы 8 и 11) и приведён формулой в каждой строке. Класс — нормативный расчёт. Единица графы 9 — ккал/(ч·м³·°C): именно она согласована с формулами граф 12 и 13, приводящими результат к Гкал.

Таблица П1.2. Прогноз изменения тепловой нагрузки потребителей

| № пп | Показатель | Потребление тепловой энергии (всего / прирост / снижение), Гкал/год. ЕТО № 001 — ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Таштагол |  |  |  | пгт Шерегеш |  | пгт Каз | пгт Мундыбаш | пгт Темиртау | пгт Спасск | Итого |
|  |  | УПК № 1 | УПК № 2 Шалым | УПК № 2 ЦМК | УПК № 9 ГРЭ | УПК № 5 Новый Шерегеш | УПК № 6 Старый Шерегеш | УПК № 7 Каз | УПК № 8 Мундыбаш | УПК № 10 Темир-Тау | УПК № 3 Спасск |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2026 году | 215 899,4 | 12 328,9 | 4 900,0 | 1 289,0 | 263 537,2 | 10 264,5 | 51 266,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 186,3 | 606 427,9 |
| 1.1 | Изменение годового потребления в период 2026–2031 гг. | 237,3 | 0,0 | 585,0 | 0,0 | 174 386,8 | 230,6 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 175 717,7 |
| 2 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2031 году | 216 136,7 | 12 328,9 | 5 485,0 | 1 289,0 | 437 924,0 | 10 495,1 | 51 521,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 209,3 | 782 145,6 |
| 2.1 | Изменение годового потребления в период 2031–2036 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Годовое потребление тепловой энергии потребителями в 2036 году | 216 136,7 | 12 328,9 | 5 485,0 | 1 289,0 | 437 924,0 | 10 495,1 | 51 521,4 | 21 408,9 | 22 347,3 | 3 209,3 | 782 145,6 |

1. Показатели рассчитываются формулами листа «Таблица 1.6» расчётной книги по каждому источнику отдельно (отопление + вентиляция + ГВС + пар). Литеральных значений потребления в таблице нет; изменение исходных данных листа «Таблица 1.6» расчётной книги протягивается автоматически.

2. Таблица построена по десяти действующим источникам. Котельные «УПК № 4 Калинина», «УПК № 11 Мундыбаш, ул. Вокзальная» и «УПК № 12 Мундыбаш, ул. Школьная» выведены из эксплуатации и в расчётном периоде 2026–2036 гг. не участвуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Балансы тепловой мощности

Приведены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждому из десяти действующих источников на три расчётных этапа. Материал является доказательной базой разделов 1.6 и 4.

Таблица П2.1. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 1

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Производственно-отопительная УПК № 1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 81,5472 | 81,6982 | 81,6982 |
| 1.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 6,9180 | 6,9180 | 6,9180 |
| 1.1.3 |  | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 88,4652 | 88,6162 | 88,6162 |
| 1.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 4,5880 | 4,5880 | 4,5880 |
| 1.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 93,0532 | 93,2042 | 93,2042 |
| 1.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 62,0 | 62,1 | 62,1 |
| 1.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 38,0 | 37,9 | 37,9 |
| 1.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 56,9468 | 56,7958 | 56,7958 |
| 1.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 142,2207 | 142,2339 | 142,2339 |
| 1.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 7,7793 | 7,7661 | 7,7661 |
| 1.1.12 | Потери на СН котельной | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 1.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.2. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 5,1362 | 5,1362 | 5,1362 |
| 3.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5420 | 0,5420 | 0,5420 |
| 3.1.3 |  | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 3.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 5,6782 | 5,6782 | 5,6782 |
| 3.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1820 | 0,1820 | 0,1820 |
| 3.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 5,8602 | 5,8602 | 5,8602 |
| 3.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| 3.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 3.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 11,1398 | 11,1398 | 11,1398 |
| 3.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 16,4551 | 16,4551 | 16,4551 |
| 3.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,5449 | 0,5449 | 0,5449 |
| 3.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| 3.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.3. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,0481 | 3,5791 | 3,5791 |
| 2.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 |
| 2.1.3 |  | % | 16,2 | 14,1 | 14,1 |
| 2.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 3,6371 | 4,1681 | 4,1681 |
| 2.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 |
| 2.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 3,7051 | 4,2361 | 4,2361 |
| 2.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 36,3 | 41,5 | 41,5 |
| 2.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 63,7 | 58,5 | 58,5 |
| 2.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 6,4949 | 5,9639 | 5,9639 |
| 2.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 10,0093 | 10,0336 | 10,0336 |
| 2.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,1907 | 0,1664 | 0,1664 |
| 2.1.12 | Потери на СН котельной | % | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| 2.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 |
| 2.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | г. Таштагол |  |  |  |  |

Таблица П2.4. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 0,7260 | 0,7260 | 0,7260 |
| 5.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,5360 | 0,5360 | 0,5360 |
| 5.1.3 |  | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 5.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 1,2620 | 1,2620 | 1,2620 |
| 5.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 |
| 5.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 1,3330 | 1,3330 | 1,3330 |
| 5.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 29,6 | 29,6 | 29,6 |
| 5.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 5.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 3,1670 | 3,1670 | 3,1670 |
| 5.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 4,2468 | 4,2468 | 4,2468 |
| 5.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,2532 | 0,2532 | 0,2532 |
| 5.1.12 | Потери на СН котельной | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 |
| 5.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 4,5000 | 4,5000 | 4,5000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |

Таблица П2.5. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 | Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 62,5993 | 108,4333 | 108,4333 |
| 7.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 3,6770 | 3,6770 | 3,6770 |
| 7.1.3 |  | % | 5,5 | 3,3 | 3,3 |
| 7.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 66,2763 | 112,1103 | 112,1103 |
| 7.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 2,3360 | 2,3360 | 2,3360 |
| 7.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 68,6123 | 114,4463 | 114,4463 |
| 7.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 60,2 | 100,4 | 100,4 |
| 7.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 39,8 | −0,4 | −0,4 |
| 7.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 45,3877 | −0,4463 | −0,4463 |
| 7.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 109,9819 | 111,6246 | 111,6246 |
| 7.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 4,0181 | 2,3754 | 2,3754 |
| 7.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,5 | 2,1 | 2,1 |
| 7.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 |
| 7.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | пгт Шерегеш |  |  |  |  |

Таблица П2.6. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,4056 | 3,5556 | 3,5556 |
| 8.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 1,0790 | 1,0790 | 1,0790 |
| 8.1.3 |  | % | 24,1 | 23,3 | 23,3 |
| 8.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 4,4846 | 4,6346 | 4,6346 |
| 8.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1850 | 0,1850 | 0,1850 |
| 8.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 4,6696 | 4,8196 | 4,8196 |
| 8.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 19,5 | 20,1 | 20,1 |
| 8.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 80,5 | 79,9 | 79,9 |
| 8.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 19,3304 | 19,1804 | 19,1804 |
| 8.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 23,0099 | 23,0420 | 23,0420 |
| 8.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,9901 | 0,9580 | 0,9580 |
| 8.1.12 | Потери на СН котельной | % | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 8.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| 8.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | пгт Каз |  |  |  |  |

Таблица П2.7. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | Производственно-отопительная УПК № 7 Каз |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 14,0137 | 14,0577 | 14,0577 |
| 9.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 4,8680 | 4,8850 | 4,8850 |
| 9.1.3 |  | % | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| 9.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 18,8817 | 18,9427 | 18,9427 |
| 9.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,5580 | 0,5600 | 0,5600 |
| 9.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 19,4397 | 19,5027 | 19,5027 |
| 9.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 27,0 | 27,1 | 27,1 |
| 9.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 73,0 | 72,9 | 72,9 |
| 9.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 52,5603 | 52,4973 | 52,4973 |
| 9.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 69,8722 | 69,8715 | 69,8715 |
| 9.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 2,1278 | 2,1285 | 2,1285 |
| 9.1.12 | Потери на СН котельной | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 |
| 9.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 72,0000 | 72,0000 | 72,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | пгт Мундыбаш |  |  |  |  |

Таблица П2.8. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 | Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 17,0415 | 17,0415 | 17,0415 |
| 10.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 2,7330 | 2,7330 | 2,7330 |
| 10.1.3 |  | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 10.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 19,7745 | 19,7745 | 19,7745 |
| 10.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,4730 | 0,4730 | 0,4730 |
| 10.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 20,2475 | 20,2475 | 20,2475 |
| 10.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
| 10.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 10.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 15,7525 | 15,7525 | 15,7525 |
| 10.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 35,1389 | 35,1389 | 35,1389 |
| 10.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,8611 | 0,8611 | 0,8611 |
| 10.1.12 | Потери на СН котельной | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 10.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 36,0000 | 36,0000 | 36,0000 |
| 10.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 36,0000 | 36,0000 | 36,0000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | пгт Темиртау |  |  |  |  |

Таблица П2.9. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 7,6445 | 7,6445 | 7,6445 |
| 11.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,9150 | 0,9150 | 0,9150 |
| 11.1.3 |  | % | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 11.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 8,5595 | 8,5595 | 8,5595 |
| 11.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 |
| 11.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 8,6985 | 8,6985 | 8,6985 |
| 11.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 11.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 11.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 24,9015 | 24,9015 | 24,9015 |
| 11.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 33,0544 | 33,0544 | 33,0544 |
| 11.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,5456 | 0,5456 | 0,5456 |
| 11.1.12 | Потери на СН котельной | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 11.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 33,6000 | 33,6000 | 33,6000 |
| 11.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 33,6000 | 33,6000 | 33,6000 |
| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | пгт Спасск |  |  |  |  |

Таблица П2.10. Баланс тепловой мощности — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск

| № пп | Показатель | Ед. изм. | Этапы развития схемы ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Максимальная нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,4451 | 1,4501 | 1,4501 |
| 6.1.2 | Потери ТЭ в сетях | Гкал/час | 0,3850 | 0,3870 | 0,3870 |
| 6.1.3 |  | % | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
| 6.1.4 | Нагрузка на коллекторах котельной | Гкал/час | 1,8301 | 1,8371 | 1,8371 |
| 6.1.5 | Потери на СН котельной при максимальной нагрузке | Гкал/час | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| 6.1.6 | Полная максимальная нагрузка котельной | Гкал/час | 1,8761 | 1,8831 | 1,8831 |
| 6.1.7 | Загрузка оборудования котельной | % | 34,9 | 35,1 | 35,1 |
| 6.1.8 | Резерв мощности котельной | % | 65,1 | 64,9 | 64,9 |
| 6.1.9 | Резерв мощности котельной по располагаемой мощности | Гкал/час | 3,4939 | 3,4869 | 3,4869 |
| 6.1.10 | Мощность "нетто" котельной | Гкал/час | 5,2350 | 5,2355 | 5,2355 |
| 6.1.11 | Потери на СН по располагаемой мощности | Гкал/час | 0,1350 | 0,1345 | 0,1345 |
| 6.1.12 | Потери на СН котельной | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.1.13 | Располагаемая мощность котельной | Гкал/час | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 |
| 6.1.14 | Подтверждённые технические ограничения* | Гкал/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.1.15 | Установленная мощность | Гкал/час | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам

Приведено распределение протяжённости тепловых сетей по каждому действующему источнику: длина по оси трассы в разрезе наружных диаметров и способов прокладки, раздельно по всей сети и по участкам, подлежащим замене. Материал является доказательной базой сводных показателей подраздела 1.3 и раздела 7.

Таблица П3.1. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 566,0 | 252,9 | 0,0 | 70,0 | 1 614,5 | 5 955,3 | 382,9 | 3 523,4 | 6 144,5 | 1 485,0 | 4 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 405,5 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 1 489,0 | 0,0 | 3 996,0 | 353,0 | 160,0 | 5 153,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 13 815,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061,0 | 718,9 | 0,0 | 70,0 | 1 990,5 | 7 444,3 | 382,9 | 7 519,4 | 6 497,5 | 1 645,0 | 9 534,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 38 220,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | 476,9 | 0,0 | 70,0 | 1 605,3 | 5 741,3 | 382,9 | 4 451,4 | 5 763,5 | 1 485,0 | 8 799,0 | 807,0 | 0,0 | 0,0 | 30 616,3 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 126,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,2 | 1 433,0 | 0,0 | 407,5 | 584,0 | 160,0 | 735,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 4 039,7 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 1 061,0 | 718,9 | 0,0 | 70,0 | 1 990,5 | 7 174,3 | 382,9 | 5 350,9 | 6 497,5 | 1 645,0 | 9 534,0 | 1 327,0 | 0,0 | 0,0 | 35 782,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 88,91 | 51,64 | 0,00 | 15,39 | 405,77 | 1 870,91 | 150,36 | 1 660,36 | 3 860,70 | 1 166,32 | 4 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 401,72 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 467,78 | 0,00 | 1 883,07 | 221,80 | 125,66 | 4 856,59 | 1 459,11 | 0,00 | 0,00 | 9 281,43 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 166,66 | 146,80 | 0,00 | 15,39 | 500,27 | 2 338,70 | 150,36 | 3 543,43 | 4 082,50 | 1 291,98 | 8 985,58 | 1 459,11 | 0,00 | 0,00 | 22 683,15 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 22 683,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 14 440,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 1 869,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 38 491,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.2. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 50,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 335,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 358,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 476,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 372,0 | 966,0 | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 699,0 | 0,0 | 0,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 596,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 50,0 | 132,0 | 25,0 | 372,0 | 1 301,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 1 057,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 072,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 50,0 | 97,0 | 0,0 | 115,0 | 399,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 885,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 167,0 | 355,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 532,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 50,0 | 122,0 | 25,0 | 282,0 | 754,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 901,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 395,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 3,14 | 1,41 | 2,51 | 0,00 | 52,62 | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 112,47 | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,14 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 46,75 | 151,74 | 87,40 | 0,00 | 0,00 | 55,79 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 499,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,74 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 3,14 | 10,37 | 2,51 | 46,75 | 204,36 | 158,46 | 0,00 | 0,00 | 115,11 | 332,07 | 0,00 | 0,00 | 566,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438,88 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 438,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 916,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 184,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 1 753,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.3. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 98,0 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 2 401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 416,5 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 253,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 0,0 | 123,0 | 113,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 110,0 | 15,0 | 233,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 619,5 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 344,0 | 110,0 | 138,0 | 346,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 2 499,5 | 34,0 | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 248,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 11,06 | 17,34 | 54,35 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 23,37 | 30,79 | 13,35 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,55 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 754,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,22 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 27,02 | 11,06 | 17,34 | 54,35 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 27,14 | 785,24 | 13,35 | 211,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192,77 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 192,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.4. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 97,0 | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 48,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 127,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 48,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 7,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 24,38 | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,33 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 7,54 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 31,92 | 126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,57 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 194,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 123,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.5. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 28,0 | 2 346,0 | 0,0 | 373,0 | 839,0 | 1 072,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 | 1 861,0 | 210,0 | 1 181,0 | 968,0 | 618,0 | 244,0 | 301,0 | 180,0 | 0,0 | 10 808,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 39,0 | 57,0 | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 654,0 | 1 590,0 | 0,0 | 1 243,0 | 1 095,0 | 500,0 | 1 161,0 | 497,0 | 523,0 | 0,0 | 7 414,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 67,0 | 2 403,0 | 0,0 | 383,0 | 864,0 | 1 092,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,0 | 3 451,0 | 210,0 | 2 424,0 | 2 063,0 | 1 118,0 | 1 405,0 | 798,0 | 703,0 | 0,0 | 18 222,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 67,0 | 780,0 | 0,0 | 144,0 | 536,0 | 944,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,0 | 2 497,0 | 165,0 | 2 026,0 | 1 545,0 | 975,0 | 1 405,0 | 0,0 | 703,0 | 0,0 | 12 962,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 0,0 | 32,0 | 236,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,0 | 0,0 | 320,0 | 265,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 424,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 | 207,0 | 44,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 515,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 254,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 67,0 | 1 988,0 | 0,0 | 383,0 | 816,0 | 1 092,0 | 0,0 | 0,0 | 1 241,0 | 3 451,0 | 165,0 | 2 346,0 | 1 865,0 | 1 118,0 | 1 405,0 | 0,0 | 703,0 | 0,0 | 16 640,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 1,76 | 184,25 | 0,00 | 46,87 | 131,79 | 218,91 | 0,00 | 0,00 | 147,53 | 584,65 | 82,47 | 556,53 | 608,21 | 485,38 | 229,96 | 330,97 | 226,19 | 0,00 | 3 835,48 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 2,45 | 4,48 | 0,00 | 1,26 | 3,93 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 164,37 | 499,51 | 0,00 | 585,75 | 688,01 | 392,70 | 1 094,22 | 546,48 | 657,22 | 0,00 | 4 644,45 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 4,21 | 188,73 | 0,00 | 48,13 | 135,72 | 222,99 | 0,00 | 0,00 | 311,90 | 1 084,16 | 82,47 | 1 142,28 | 1 296,22 | 878,08 | 1 324,18 | 877,45 | 883,42 | 0,00 | 8 479,93 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 8 479,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 5 398,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 6 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 489 938,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.6. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 14,0 | 552,0 | 0,0 | 159,5 | 353,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 251,0 | 842,0 | 0,0 | 23,0 | 53,0 | 90,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 418,5 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 5,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 60,0 | 257,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 104,0 | 0,0 | 183,0 | 231,0 | 80,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 301,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 5,0 | 14,0 | 651,0 | 0,0 | 219,5 | 610,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 946,0 | 0,0 | 206,0 | 284,0 | 170,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 719,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 5,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 93,5 | 335,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 487,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 133,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 654,5 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 5,0 | 0,0 | 148,0 | 0,0 | 107,5 | 342,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 651,0 | 0,0 | 23,0 | 161,0 | 170,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 041,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,88 | 43,35 | 0,00 | 20,04 | 55,45 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 63,08 | 264,52 | 0,00 | 10,84 | 33,30 | 70,69 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,29 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,24 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 7,54 | 40,37 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 32,67 | 0,00 | 86,24 | 145,14 | 62,83 | 101,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,24 | 0,88 | 51,13 | 0,00 | 27,58 | 95,82 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 78,41 | 297,19 | 0,00 | 97,08 | 178,44 | 133,52 | 114,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111,29 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 1 111,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 707,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 865,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.7. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 102,0 | 331,0 | 0,0 | 246,0 | 339,0 | 365,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 | 187,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2 009,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 0,0 | 220,0 | 1 002,0 | 764,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 136,0 | 805,0 | 666,0 | 149,0 | 3 761,0 | 1 392,5 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 9 308,5 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 102,0 | 680,0 | 0,0 | 466,0 | 1 341,0 | 1 129,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 323,0 | 805,0 | 931,0 | 149,0 | 3 781,0 | 1 392,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 11 317,5 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 231,0 | 658,0 | 653,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 186,0 | 300,0 | 801,0 | 149,0 | 3 781,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7 418,5 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 231,0 | 802,0 | 817,0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 206,0 | 300,0 | 801,0 | 149,0 | 3 781,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 7 905,5 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 6,41 | 26,00 | 0,00 | 30,91 | 53,25 | 74,53 | 0,00 | 0,00 | 35,69 | 58,75 | 0,00 | 124,88 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 444,98 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 0,00 | 27,65 | 157,39 | 156,01 | 0,00 | 0,00 | 8,29 | 42,73 | 316,12 | 313,85 | 93,62 | 2 953,88 | 1 312,40 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 5 458,05 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 6,41 | 53,41 | 0,00 | 58,56 | 210,64 | 230,55 | 0,00 | 0,00 | 43,98 | 101,47 | 316,12 | 438,72 | 93,62 | 2 969,59 | 1 312,40 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 5 903,02 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 5 903,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 3 757,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 109,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 6 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.8. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 82,0 | 130,0 | 0,0 | 69,0 | 354,0 | 321,0 | 0,0 | 36,0 | 104,0 | 566,0 | 303,0 | 831,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 877,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 211,0 | 146,0 | 40,0 | 0,0 | 120,0 | 961,7 | 927,0 | 1 757,0 | 512,0 | 228,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 205,7 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 82,0 | 189,0 | 0,0 | 280,0 | 500,0 | 361,0 | 0,0 | 156,0 | 1 065,7 | 1 493,0 | 2 060,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 082,7 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 170,0 | 329,0 | 51,0 | 0,0 | 156,0 | 701,0 | 1 230,0 | 828,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 451,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 10,0 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 216,7 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,7 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 45,0 | 75,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 12,0 | 108,0 | 0,0 | 260,0 | 414,0 | 310,0 | 0,0 | 156,0 | 937,7 | 1 464,0 | 828,0 | 1 343,0 | 309,0 | 234,0 | 1 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 385,7 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 5,15 | 10,21 | 0,00 | 8,67 | 55,61 | 65,55 | 0,00 | 7,92 | 26,14 | 177,81 | 118,99 | 391,60 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,54 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 26,52 | 22,93 | 8,17 | 0,00 | 26,39 | 241,70 | 291,23 | 689,97 | 241,27 | 143,26 | 183,78 | 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831,76 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 5,15 | 14,84 | 0,00 | 35,19 | 78,54 | 73,72 | 0,00 | 34,31 | 267,84 | 469,04 | 808,96 | 632,87 | 194,15 | 183,78 | 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,30 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 3 750,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 2 387,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 894,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.9. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,0 | 910,0 | 0,0 | 423,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 686,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 2 917,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 1 940,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 800,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 347,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 1 010,0 | 0,0 | 723,0 | 3 138,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 486,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 107,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 1 010,0 | 0,0 | 623,0 | 2 888,0 | 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 551,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 278,0 | 3 217,0 | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 975,0 | 1 010,0 | 0,0 | 723,0 | 3 138,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 356,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,21 | 285,88 | 0,00 | 199,33 | 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,70 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 34,93 | 458,20 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | 31,42 | 0,00 | 141,37 | 1 218,94 | 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,20 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 34,93 | 525,75 | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 245,04 | 317,30 | 0,00 | 340,71 | 1 971,66 | 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468,90 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 4 468,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 2 844,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П3.10. Распределение протяжённости тепловых сетей по диаметрам — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)

| Способ прокладки | Длина по оси трассы (двухтрубная прокладка), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 | ИТОГО |
| БЛОК 1. Вся сеть — существующее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 |
| бесканально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| надземная | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 209,0 |
| ИТОГО существующая сеть | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 761,0 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 |
| БЛОК 2. Подлежит замене — по сроку службы (порог см. БЛОК 4), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Дн15 | Дн20 | Дн25 | Дн32 | Дн40 | Дн50 | Дн65 | Дн68 | Дн70 | Дн80 | Дн100 | Дн125 | Дн150 | Дн200 | Дн250 | Дн300 | Дн350 | Дн400 | Дн500 |  |
| 2026 (год ввода до 2001 включительно) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,0 |
| 2031 (год ввода 2002–2006) | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 216,0 |
| 2036 (год ввода 2007–2011) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 315,0 |
| ИТОГО под замену 2026–2036 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 436,0 | 575,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 016,0 |
| БЛОК 3. Площадь поверхности тепловых сетей, м² (π × Ø × длина по оси трассы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в канале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 |
| бесканально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| надземная | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 85,77 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,13 | 225,80 | 122,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,79 |
| ИТОГО по диаметрам | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 119,54 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,13 | 225,80 | 122,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,56 |
| ВСЕГО площадь поверхности, м² | 979,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика, м² (2·S/π) | 623,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛОК 4. Параметры, программа мероприятий и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятый расчётный срок службы, лет | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего участков в базе | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участков вне горизонта 2026–2036 (год ввода 2012 и позднее) | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Под замену по программе мероприятий 2026, м | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство по программе 2026, м | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость мероприятий по программе 2026, тыс. руб. | 2 030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверка: ИТОГО блока 1 = сумме длин участков базы | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Тепловые сети и характеристики участков

Приведён поучастковый реестр тепловых сетей по каждому действующему источнику: обозначение участка, наружный диаметр, год ввода в эксплуатацию, длина по оси трассы и способ прокладки. Реестр содержит 1 294 участка и является первичным слоем, из которого получены как распределение по диаметрам приложения 3, так и сводная протяжённость 105 536,70 м подраздела 1.3.

Таблица П4.1. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 1 (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1 | 300 | 1966 | 1900 | бесканал. |
| 2 | Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3 | 300 | 1968 | 345 | бесканал. |
| 3 | Ул. Суворова 23 – ул. Сувооова 21 | 100 | 1966 | 562 | бесканал. |
| 4 | Ул. Суворова 23 – ул. Мипа37 | 100 | 1966 | 120 | бесканал. |
| 5 | Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6 | 200 | 2000 | 197 | бесканал. |
| 6 |  | 100 | 1971 | 61 | бесканал. |
| 7 | Ул. Ленина 50 – Ленина 84 | 200 | 1971 | 155 | бесканал. |
| 8 | Ул. Ленина 50 – тепловая насосная ул.18п/с | 200 | 1971 | 213,50 | бесканал. |
| 9 |  | 150 | 1971 | 213,50 | бесканал. |
| 10 | Тепловая насоснаяул. 18п/с – ул. Юбилейная 11 | 100 | 1966 | 298,50 | бесканал. |
| 11 |  | 80 | 1966 | 298,50 | бесканал. |
| 12 | Тепловая насосная ул.18п/с ул. Юб.Школа-Интернат | 100 | 2010 | 648 | бесканал. |
| 13 | Тепловые сети Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 | 100 | 1966 | 281 | бесканал. |
| 14 | Тепловая насосная ул.18п/с -ул.18п/с4 | 100 | 1966 | 416 | бесканал. |
| 15 | Ул. Соворова 23 -теплов.насосная ул.К-Маркса | 200 | 1966 | 1 405 | бесканал. |
| 16 |  | 150 | 1966 | 420 | бесканал. |
| 17 |  | 125 | 1966 | 272 | бесканал. |
| 18 | Теплов.насосная ул.К-Маркса – К-Маркса 15 | 100 | 1966 | 208,50 | бесканал. |
| 19 |  | 80 | 1966 | 208,50 | бесканал. |
| 20 | Тепловые сети Типография Тк-4 – ул. Мира 11 | 80 | 1966 | 314 | бесканал. |
| 21 | Ул. Суворова 23 – ул. Мира 31 | 100 | 1966 | 332 | бесканал. |
| 22 | Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19 | 150 | 1968 | 282 | бесканал. |
| 23 |  | 150 | 2004 | 282 | бесканал. |
| 24 | Тепловые сети ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5 | 300 | 1978 | 1 761 | бесканал. |
| 25 | Ул. Поспелова 7 ТК-6 -школа бокса | 300 | 1977 | 375 | бесканал. |
| 26 |  | 200 | 1977 | 400 | бесканал. |
| 27 |  | 150 | 2005 | 130 | бесканал. |
| 28 |  | 150 | 1977 | 445 | бесканал. |
| 29 |  | 100 | 1977 | 300 | бесканал. |
| 30 | Ул. Поспелова 7 ТК-6 – ул. Поспелова 27 | 250 | 1983 | 723 | бесканал. |
| 31 |  | 200 | 1983 | 727 | бесканал. |
| 32 |  | 200 | 2005 | 150 | бесканал. |
| 33 | Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова | 200 | 1985 | 680 | бесканал. |
| 34 |  | 150 | 1985 | 440 | бесканал. |
| 35 |  | 100 | 1985 | 597 | бесканал. |
| 36 | Церковь ТК-7 ул.8 Марта.2 TK-S - | 250 | 1985 | 762 | бесканал. |
| 37 | Ул.Макаренко 10 | 200 | 1985 | 842 | бесканал. |
| 38 |  | 150 | 1985 | 392 | бесканал. |
| 39 | ул.8 Марта.2 ТК-8 -Макаренко 16 ТК-9 | 200 | 1985 | 323 | бесканал. |
| 40 |  | 200 | 2011 | 187 | бесканал. |
| 41 |  | 200 | 2011 | 100 | бесканал. |
| 42 | Ул.8 Марта 3 – ул. Поспелова 33 | 200 | 2009 | 99 | бесканал. |
| 43 | У л. Макаренко 16 ТК-9 – ул. Поспелова 24 | 200 | 1985 | 666 | бесканал. |
| 44 |  | 100 | 1985 | 936 | бесканал. |
| 45 | Тепловые сети ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова | 150 | 2005 | 80 | бесканал. |
| 46 |  | 150 | 1977 | 320 | бесканал. |
| 47 | Поспелова-7 | 100 | 1959 | 12,10 | бесканал. |
| 48 | Поспелова-9 | 100 | 1959 | 13,30 | бесканал. |
| 49 | Поспелова-11 | 100 | 1959 | 15,50 | бесканал. |
| 50 | Поспелова-13 | 80 | 1959 | 15 | бесканал. |
| 51 | Поспелова-15 | 100 | 1959 | 9,30 | бесканал. |
| 52 | Поспелова-17 | 100 | 1959 | 8,50 | бесканал. |
| 53 | Поспелова-21 | 100 | 1959 | 4,20 | бесканал. |
| 54 | Поспелова-27 | 100 | 1959 | 11,20 | бесканал. |
| 55 | Поспелова-29 | 100 | 1959 | 31,20 | бесканал. |
| 56 | Ноградская-3 | 100 | 1959 | 12,50 | бесканал. |
| 57 | Ноградская-4 | 100 | 1959 | 16 | бесканал. |
| 58 | Ноградская-5 | 100 | 1959 | 12,50 | бесканал. |
| 59 | Ноградская-6 | 125 | 1959 | 22,30 | бесканал. |
| 60 | Ноградская-8 | 100 | 1959 | 8,90 | бесканал. |
| 61 | Поспелова-18 | 150 | 1959 | 11,40 | бесканал. |
| 62 | Поспелова-22 | 100 | 1959 | 43,20 | бесканал. |
| 63 |  | 80 | 1959 | 52,40 | бесканал. |
| 64 | Поспелова-33 | 100 | 1959 | 18 | бесканал. |
| 65 | Ноградская-13 | 100 | 1966 | 17,60 | бесканал. |
| 66 | Ноградская-14 | 100 | 1966 | 9 | бесканал. |
| 67 | Ноградская-15 | 100 | 1966 | 12,30 | бесканал. |
| 68 | Ноградская-16 | 100 | 1966 | 20,50 | бесканал. |
| 69 | Ноградская-17 | 100 | 1966 | 59,70 | бесканал. |
| 70 | Ноградская-18 | 100 | 1966 | 16,10 | бесканал. |
| 71 | Ноградская-25 | 100 | 1966 | 10,80 | бесканал. |
| 72 | Макаренко-2 | 80 | 1966 | 8,20 | бесканал. |
| 73 | Макаренко-4 | 125 | 1966 | 9,30 | бесканал. |
| 74 |  | 125 | 1966 | 9,30 | бесканал. |
| 75 | Макаренко-6 | 100 | 1966 | 9,70 | бесканал. |
| 76 | Макаренко-8 | 100 | 1973 | 9 | бесканал. |
| 77 | Макаренко-10 | 100 | 1975 | 42 | бесканал. |
| 78 | Макаренко-12 | 100 | 1969 | 36,70 | бесканал. |
| 79 | Макаренко-14 | 100 | 1966 | 53 | бесканал. |
| 80 | 8 Марта-1 | 100 | 1973 | 7 | бесканал. |
| 81 | 8 Марта-2 | 100 | 1974 | 9,20 | бесканал. |
| 82 | 8 Марта-3 | 100 | 1975 | 14,60 | бесканал. |
| 83 | 8 Марта-4 | 100 | 1969 | 9 | бесканал. |
| 84 |  | 80 | 1966 | 7 | бесканал. |
| 85 | Ульянова-39 | 80 | 2011 | 12 | бесканал. |
| 86 | Ульянова-41 | 80 | 2011 | 16 | бесканал. |
| 87 | Ульянова-43 | 80 | 2011 | 21 | бесканал. |
| 88 | Нестерова-26 | 80 | 2011 | 11,50 | бесканал. |
| 89 | Нестерова-28 | 80 | 2011 | 9,50 | бесканал. |
| 90 | Увальная -2 | 80 | 2011 | 15 | бесканал. |
| 91 | Увальная -4 | 80 | 2011 | 20,20 | бесканал. |
| 92 | Увальная -6 | 80 | 2011 | 21 | бесканал. |
| 93 | Увальная -8 | 80 | 2011 | 17 | бесканал. |
| 94 | Увальная -10 | 80 | 1970 | 18,50 | бесканал. |
| 95 | Увальная -12 | 80 | 1971 | 16,60 | бесканал. |
| 96 | Ульянова -14 | 80 | 1973 | 18,10 | бесканал. |
| 97 | Увальная -16 | 80 | 1975 | 17,60 | бесканал. |
| 98 | Солнечная -42 | 50 | 2011 | 13 | бесканал. |
| 99 | Солнечная -46 | 50 | 2011 | 11,70 | бесканал. |
| 100 | Солнечная -48 | 50 | 2011 | 10 | бесканал. |
| 101 | Ленина-1 | 25 | 1974 | 10 | бесканал. |
| 102 | Ленина-6 | 25 | 1975 | 10 | бесканал. |
| 103 | Ленина-8 | 25 | 1969 | 10 | бесканал. |
| 104 | Ленина-10 | 50 | 2011 | 11,10 | бесканал. |
| 105 | Ленина-12 | 50 | 2011 | 11,20 | бесканал. |
| 106 | Ленина-14 | 80 | 1966 | 11,40 | бесканал. |
| 107 | Ленина-16 | 80 | 1971 | 11,50 | бесканал. |
| 108 | Ленина-17 | 80 | 1979 | 10,70 | бесканал. |
| 109 | Ленина-18 | 80 | 1981 | 10 | бесканал. |
| 110 | Ленина-19 | 80 | 1970 | 10,50 | бесканал. |
| 111 | Ленина-20 | 80 | 1969 | 10,40 | бесканал. |
| 112 | Ленина-22 | 80 | 1959 | 11,20 | бесканал. |
| 113 | Ленина-26 | 80 | 1969 | 11,30 | бесканал. |
| 114 | Ленина-30 | 80 | 1970 | 11,40 | бесканал. |
| 115 | Ленина-32 | 80 | 1971 | 11,50 | бесканал. |
| 116 | Ленина-38 | 80 | 1973 | 14 | бесканал. |
| 117 | Ленина-40 | 80 | 1975 | 15,50 | бесканал. |
| 118 | Ленина-48 | 80 | 1969 | 10,70 | бесканал. |
| 119 | Ленина-50 | 80 | 1966 | 11,50 | бесканал. |
| 120 | Ленина-52 | 80 | 1973 | 12 | бесканал. |
| 121 | Ленина-54 | 80 | 1974 | 10,50 | бесканал. |
| 122 | Ленина-56 | 80 | 1975 | 12,60 | бесканал. |
| 123 | Ленина-62 | 80 | 1969 | 11 | бесканал. |
| 124 | Ленина-66 | 80 | 1966 | 11,20 | бесканал. |
| 125 | Ленина-68 | 80 | 1965 | 12,10 | бесканал. |
| 126 | Ленина-70 | 80 | 1966 | 11,10 | бесканал. |
| 127 | Ленина-72 | 80 | 1971 | 12,10 | бесканал. |
| 128 | Ленина-74 | 80 | 1979 | 10,60 | бесканал. |
| 129 | Ленина-76 | 80 | 1981 | 8,20 | бесканал. |
| 130 | Ленина-78 | 80 | 1970 | 8,80 | бесканал. |
| 131 | Ленина-80 | 80 | 1969 | 7,50 | бесканал. |
| 132 | Ленина-82 | 80 | 1959 | 10 | бесканал. |
| 133 | Ленина-84 | 80 | 1969 | 9 | бесканал. |
| 134 | 18п/съезда-2 | 80 | 1970 | 19,10 | бесканал. |
| 135 | 18п/съезда-4 | 80 | 1971 | 22,50 | бесканал. |
| 136 | 18п/съезда-5 | 100 | 1973 | 10,50 | бесканал. |
| 137 | 18п/съезда-7 | 100 | 1975 | 12 | бесканал. |
| 138 | 18п/съезда-8 | 100 | 1969 | 8,90 | бесканал. |
| 139 | 18п/съезда-9 | 100 | 1966 | 13 | бесканал. |
| 140 | 18п/съезда-10 | 100 | 1973 | 17,50 | бесканал. |
| 141 | 18п/съезда-11 | 100 | 1974 | 9,60 | бесканал. |
| 142 | 18п/съезда-12 | 100 | 1975 | 8 | бесканал. |
| 143 | 18п/съезда-13 | 100 | 1969 | 13 | бесканал. |
| 144 | 18п/съезда-14 | 100 | 1966 | 13,50 | бесканал. |
| 145 | 18п/съезда-15 | 100 | 1965 | 16,50 | бесканал. |
| 146 | 18п/съезда-16 | 100 | 1966 | 21 | бесканал. |
| 147 | 18п/съезда-17 | 100 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 148 | 18п/съезда-19 | 100 | 1979 | 9,20 | бесканал. |
| 149 | 18п/съезда-1 | 100 | 1981 | 16 | бесканал. |
| 150 | Юбилейная-1 | 100 | 1970 | 17 | бесканал. |
| 151 | Юбилейная-2 | 100 | 1969 | 14 | бесканал. |
| 152 | Юбилейная-3 | 100 | 1959 | 6,50 | бесканал. |
| 153 | Юбилейная-4 | 100 | 1969 | 9,50 | бесканал. |
| 154 | Юбилейная-5 | 100 | 1970 | 10,50 | бесканал. |
| 155 | Юбилейная-6 | 100 | 2011 | 11,50 | бесканал. |
| 156 | Юбилейная-7 | 100 | 2011 | 14,50 | бесканал. |
| 157 | Юбилейная-8 | 100 | 1975 | 17 | бесканал. |
| 158 | Юбилейная-10 | 100 | 1969 | 18 | бесканал. |
| 159 | Юбилейная-11 | 100 | 1966 | 17 | бесканал. |
| 160 | Юбилейная-12 | 100 | 1973 | 18 | бесканал. |
| 161 | Юбилейная-13 | 100 | 1974 | 14,50 | бесканал. |
| 162 | Мира-5 | 80 | 1975 | 23,50 | бесканал. |
| 163 | Мира-7 | 80 | 1969 | 15,50 | бесканал. |
| 164 | Мира-9 | 80 | 1966 | 16 | бесканал. |
| 165 | Мира-15 | 80 | 1965 | 14,50 | бесканал. |
| 166 | Мира-31 | 80 | 1966 | 17,50 | бесканал. |
| 167 | Мира-33 | 80 | 1971 | 17 | бесканал. |
| 168 | Мира-35 | 80 | 1979 | 16 | бесканал. |
| 169 | Мира-37 | 80 | 1981 | 17,50 | бесканал. |
| 170 | Суворова-9 | 80 | 1970 | 9,50 | бесканал. |
| 171 | Суворова-21 | 100 | 1969 | 11 | бесканал. |
| 172 | Суворова-23 | 100 | 1959 | 12 | бесканал. |
| 173 | К.Маркса-2 | 100 | 1969 | 14,50 | бесканал. |
| 174 | К.Маркса-6 | 100 | 1970 | 15,50 | бесканал. |
| 175 | 20п/съезд-2 | 100 | 1971 | 18 | бесканал. |
| 176 | 20п/съезд-4 | 100 | 1971 | 17,50 | бесканал. |
| 177 | К-Цеткин -31 | 100 | 1976 | 19,50 | бесканал. |
| 178 | 516 | 50 | 1988 | 90 | бесканал. |
| 179 | 524 | 100 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 180 | 525 | 100 | 2012 | 90 | бесканал. |
| 181 | 526 | 125 | 1988 | 70 | бесканал. |
| 182 | 529 | 70 | 1988 | 30 | бесканал. |
| 183 | 530 | 70 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 184 | 523 | 100 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 185 | 528 | 50 | 1988 | 295 | бесканал. |
| 186 | ул. Строительная, 4 – ул.Ломоносова, 34 | 50 | 1988 | 124 | бесканал. |
| 187 | ПО Котельная – ул. Суворова 23 ТК-1 | 300 | 1966 | 1 351 | надз. |
| 188 | Ул. Суворова 23 – ул. Ленина 50 ТК-3 | 300 | 1968 | 148 | надз. |
| 189 | Ул. Ленина50 – ул. Ленина.6 | 200 | 2010 | 198 | надз. |
| 190 |  | 150 | 2010 | 130 | надз. |
| 191 |  | 100 | 2010 | 244 | надз. |
| 192 |  | 65 | 1971 | 224 | надз. |
| 193 | Ул. Ленина 50 – Ленина 84 | 200 | 1971 | 155 | надз. |
| 194 |  | 150 | 1971 | 200 | надз. |
| 195 |  | 100 | 1971 | 129 | надз. |
| 196 | Тепловая насоснаяул. 18п/с -ул.18п/с,19 | 150 | 2010 | 130 | надз. |
| 197 |  | 100 | 1966 | 121 | надз. |
| 198 | Типография Тк-4 – ул. Мира 11 | 80 | 1966 | 134 | надз. |
| 199 | Тепловые сети Ул. Ленина 50 ТК-3 – ул. Ленина 19 | 100 | 1985 | 150 | надз. |
| 200 | ПО Котельная – ул. Ноградская 3 ТК-5 | 300 | 1978 | 1 593 | надз. |
| 201 |  | 350 | 1978 | 807 | надз. |
| 202 |  | 350 | 2010 | 520 | надз. |
| 203 | ПО Котельная' – ул. Ноградская 3 ТК-5' | 300 | 1978 | 1 153 | надз. |
| 204 |  | 300 | 2009 | 440 | надз. |
| 205 | Ул.Ноградская 3 – ул. Поспелова 7 | 300 | 1998 | 173 | надз. |
| 206 | Ул.Ноградская, 3 ТК-5-церковь ТК-7 | 300 | 2009 | 99 | надз. |
| 207 |  | 300 | 2009 | 196 | надз. |
| 208 | Церковь ТК-7 -ул.Ноградская 19 | 250 | 2009 | 160 | надз. |
| 209 | Церковь ТК-7 – ул. Макаренко 8 - ул. Ульянова | 150 | 1985 | 110 | надз. |
| 210 |  | 100 | 1985 | 150 | надз. |
| 211 | Ул.Ноградская 3 – ул. Нестерова | 150 | 1977 | 1 200 | надз. |
| 212 | Тепловые сети Бойлерная №1-участок 505 | 150 | 1988 | 30 | надз. |
| 213 | 506 | 150 | 1988 | 11 | надз. |
| 214 | 507 | 50 | 1988 | 65 | надз. |
| 215 | 508 | 50 | 1988 | 80 | надз. |
| 216 | 509-515 | 150 | 2010 | 147,50 | надз. |
| 217 | 517-519 | 150 | 1996 | 69,50 | надз. |
| 218 | 520 | 100 | 2011 | 200 | надз. |
| 219 | 521 | 50 | 1988 | 300 | надз. |
| 220 | Ул. Увальная – ул. Солнечная | 150 | 1996 | 307 | надз. |
| 221 | 522 | 100 | 2011 | 315 | надз. |
| 222 | 531 | 50 | 1988 | 50 | надз. |
| 223 | Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 подача | 80 | 2004 | 242 | надз. |
| 224 | Сети теплоснабжения от колодца ТК-2 до дома №9 г.Таштагол, ул.Энергетиков Кадастровый номер 42:34:0105015:66 обратка | 65 | 2004 | 242 | надз. |
| 225 | Сети теплоснабжения (протяж. 223м) по ул.Матросова (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 226 | Сети теплоснабжения к жил.дому №52 по ул.Матросова (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 227 | Сети теплоснабжения по ул.Мичурина №74 (район ВГСЧ) | 65 | 1995 | 84,30 | канал. |
| 228 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø108) | 100 | 2023 | 180 | надз |
| 229 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159) | 150 | 2023 | 507,50 | канал. |
| 230 | Т/н Ленина – ул. Калинина (Ø159) | 150 | 2023 | 1 661 | надз |

Таблица П4.2. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 Шалым (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 – 1-1/01 | 200 | 1983 | 15 | бесканал. |
| 2 | 1-2 ÷ 1-2/2 | 100 | 2015 | 30 | бесканал. |
| 3 | 1-2/2 ÷ 1-2/4 | 65 | 1983 | 8 | бесканал. |
| 4 | 1-3 ÷ 1-3/1 | 80 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 5 | 1-5/2 ÷ 1-5/4 | 100 | 1983 | 40 | бесканал. |
| 6 | 1-5/4 ÷ магазин | 20 | 1983 | 50 | бесканал. |
| 7 | 1-5/4 ÷ 1-5/6 | 100 | 1983 | 65 | бесканал. |
| 8 | 1-5/6 ÷ ул. Артема, 5 | 80 | 1983 | 15 | бесканал. |
| 9 | 1-5/6 ÷ 1-5/8 | 65 | 1983 | 22 | бесканал. |
| 10 | 1-5/8 ÷ ул. Артема, 8 | 25 | 1983 | 18 | бесканал. |
| 11 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 65 | 1983 | 30 | бесканал. |
| 12 | 1-7 ÷ ул.Коммунистическая,13 (школа) | 80 | 1983 | 65 | бесканал. |
| 13 | 1-13 ÷ н/с | 200 | 1983 | 75 | бесканал. |
| 14 | 2-1/17 ÷ 2-1/19 | 65 | 1983 | 42 | бесканал. |
| 15 | 2-2/7 ÷ 2-2/13 | 100 | 1983 | 36 | бесканал. |
| 16 | 2-2/13 ÷ 2-2/15 | 80 | 1983 | 101 | бесканал. |
| 17 | 2-2/13 ÷ 2-2/17 | 100 | 1983 | 32 | бесканал. |
| 18 | 1-1 – ул. Кислородная, 8 | 50 | 2011 | 240 | канал. |
| 19 | 1-1/01 – Пожарная часть | 65 | 2011 | 116 | канал. |
| 20 | 1-2/4 ÷ ул.Коммунистическая, 4 | 50 | 2012 | 60 | канал. |
| 21 | 1-4 ÷ 1-4/1 | 80 | 2011 | 20 | канал. |
| 22 | 1-5 ÷ 1-5/2 | 100 | 2011 | 45 | канал. |
| 23 | 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 6 | 50 | 2011 | 25 | канал. |
| 24 | 1-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 8 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 25 | 1-5/8 ÷ 1-5/10 | 65 | 2011 | 25 | канал. |
| 26 | 1-5/10 ÷ 1-5/12 | 65 | 2011 | 37 | канал. |
| 27 | 1-5/12 ÷ 1-5/14 | 65 | 2011 | 43 | канал. |
| 28 | 1-5/14 ÷ ул. Артема, 2 | 32 | 2011 | 10 | канал. |
| 29 | 1-5/14 ÷ ул. Артема, 1 | 32 | 2011 | 15 | канал. |
| 30 | 1-9 ÷ 1-9/2 | 100 | 1983 | 36 | канал. |
| 31 | 1-9 ÷ 1-10 | 200 | 1983 | 16 | канал. |
| 32 | 2-1 ÷ 2-1/1 | 100 | 2010 | 31 | канал. |
| 33 | 2-1/1 ÷ 2-1/3 | 100 | 2010 | 8 | канал. |
| 34 | 2-1/1 ÷ 2-1/11 | 65 | 2011 | 25 | канал. |
| 35 | 2-5 ÷ 2-5/2 | 100 | 2011 | 35 | канал. |
| 36 | котельная – 1-1 | 200 | 1983 | 35 | надз |
| 37 | 1-1 – 1-2 | 200 | 1983 | 250 | надз |
| 38 | 1-2/4 ÷ ул. Коммунистическая, 2 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 39 | 1-2/2 ÷ 1-2/6 | 100 | 2010 | 85 | надз |
| 40 | 1-2/6 ÷ ул. Артема,9 | 50 | 1983 | 70 | надз |
| 41 | 1-2/6 ÷ 1-2/8 | 100 | 2010 | 56 | надз |
| 42 | 1-2/8 ÷ ул.Артема,13 | 50 | 1983 | 52 | надз |
| 43 | 1-2/8 ÷ 1-2/10 | 100 | 2010 | 68 | надз |
| 44 | 1-2/10 ÷ ул. Артема, 11 | 80 | 1983 | 18 | надз |
| 45 | 1-2/10 ÷ ул.Артема, 15 | 25 | 1983 | 35 | надз |
| 46 | 1-2 ÷ 1-3 | 200 | 1983 | 12 | надз |
| 47 | 1-3/1 ÷ 1-3/3 | 100 | 2011 | 33 | надз |
| 48 | 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 3 | 50 | 2011 | 11 | надз |
| 49 | 1-3/3 ÷ ул. Коммунистическая, 1 | 50 | 2011 | 22 | надз |
| 50 | 1-3/1 ÷ 1-3/5 | 50 | 1983 | 45 | надз |
| 51 | 1-3/5 ÷ ул. Коммунистическая, 7 | 40 | 1983 | 15 | надз |
| 52 | 1-3 ÷ 1-4 | 200 | 1983 | 85 | надз |
| 53 | 1-4/1 ÷ ул. Коммунистическая, 9 | 40 | 1983 | 4 | надз |
| 54 | 1-4/1 ÷ 1-4/3 | 65 | 2010 | 60 | надз |
| 55 | 1-4/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 56 | 1-4/3 ÷ 1-4/5 | 65 | 2010 | 10 | надз |
| 57 | 1-4/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 1 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 58 | 1-4/5 ÷ 1-4/7 | 65 | 1983 | 39 | надз |
| 59 | 1-4/7 ÷ 1-4/9 | 65 | 1983 | 20 | надз |
| 60 | 1-4/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 61 | 1-4/9 ÷ 1-4/11 | 65 | 1983 | 2 | надз |
| 62 | 1-4/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 5 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 63 | 1-4/11 ÷ 1-4/13 | 65 | 1983 | 44 | надз |
| 64 | 1-4/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 65 | 1-4/13 ÷ 1-4/15 | 65 | 1983 | 2 | надз |
| 66 | 1-4/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 14 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 67 | 1-4 ÷ 1-5 | 200 | 1983 | 36 | надз |
| 68 | 1-5 ÷ 1-6 | 200 | 1983 | 20 | надз |
| 69 | 1-6/1 ÷ ул. Коммунистическая, 11 | 50 | 1983 | 6 | надз |
| 70 | 1-6/1 ÷ 1-6/3 | 50 | 2012 | 65 | надз |
| 71 | 1-6/3 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 3 | 50 | 2012 | 4 | надз |
| 72 | 1-6/3 ÷ 1-6/5 | 40 | 2012 | 30 | надз |
| 73 | 1-6/5 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | 25 | 2012 | 3 | надз |
| 74 | 1-6/5 ÷ 1-6/7 | 40 | 2012 | 8 | надз |
| 75 | 1-6/7 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 7 | 25 | 2012 | 3 | надз |
| 76 | 1-6/7 ÷ 1-6/9 | 40 | 2010 | 33 | надз |
| 77 | 1-6/9 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 78 | 1-6/9 ÷ 1-6/11 | 40 | 2010 | 8 | надз |
| 79 | 1-6/11 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 9 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 80 | 1-6/11 ÷ 1-6/13 | 40 | 2010 | 41 | надз |
| 81 | 1-6/13 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 82 | 1-6/13 ÷ 1-6/15 | 40 | 2010 | 8 | надз |
| 83 | 1-6/15 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 11 | 25 | 2010 | 3 | надз |
| 84 | 1-6/15 ÷ 1-6/17 | 40 | 2010 | 34 | надз |
| 85 | 1-6/17 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 13 | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 86 | 1-6/17 ÷ 1-6/19 | 40 | 2010 | 38 | надз |
| 87 | 1-6/19 ÷ ул. 28 Панфиловцев, 15 | 25 | 2010 | 2 | надз |
| 88 | 1-6 ÷ 1-7 | 200 | 1983 | 20 | надз |
| 89 | 1-7 ÷ 1-8 | 200 | 1983 | 84 | надз |
| 90 | 1-8 ÷ ул. Коммунистическая, 15 | 50 | 1983 | 22 | надз |
| 91 | 1-8 ÷ 1-9 | 200 | 1983 | 33 | надз |
| 92 | 1-9/2 ÷ ул. Коммунистическая, 12 | 40 | 1983 | 38 | надз |
| 93 | 1-9/2 ÷ 1-9/4 | 100 | 1983 | 15 | надз |
| 94 | 1-9/4 ÷ ул. Коммунистическая, 14 | 50 | 1983 | 16 | надз |
| 95 | 1-9/4 ÷ 1-9/6 | 80 | 1983 | 32 | надз |
| 96 | 1-9/6 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 97 | 1-9/6 ÷ 1-9/8 | 80 | 1983 | 10 | надз |
| 98 | 1-9/8 ÷ ул. Коммунистическая, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 99 | 1-9/8 ÷ 1-9/10 | 80 | 1983 | 37 | надз |
| 100 | 1-9/10 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 101 | 1-9/10 ÷ 1-9/12 | 80 | 1983 | 1 | надз |
| 102 | 1-9/12 ÷ ул. Коммунистическая, 18 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 103 | 1-9/12 ÷ 1-9/14 | 80 | 1983 | 30 | надз |
| 104 | 1-9/14 ÷ 1-9/16 | 50 | 2012 | 109 | надз |
| 105 | 1-9/16 ÷ ул. Спортивная, 5 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 106 | 1-9/16 ÷ 1-9/18 | 50 | 2012 | 18 | надз |
| 107 | 1-9/18 ÷ ул. Спортивная, 5 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 108 | 1-9/18 ÷ 1-9/20 | 50 | 2012 | 64 | надз |
| 109 | 1-9/20 ÷ ул. Спортивная, 3 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 110 | 1-9/20 ÷ 1-9/22 | 50 | 2012 | 8 | надз |
| 111 | 1-9/22 ÷ ул. Спортивная, 3 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 112 | 1-10 ÷ 1-10/1 | 65 | 1983 | 66 | надз |
| 113 | 1-10/1 ÷ "баня" | 65 | 1983 | 25 | надз |
| 114 | 1-10/1 ÷ 1-10/3 | 65 | 1983 | 5 | надз |
| 115 | 1-10/3 ÷ ул. Крылова, 10 | 25 | 1983 | 5 | надз |
| 116 | 1-10/3 ÷ 1-10/5 | 65 | 1983 | 15 | надз |
| 117 | 1-10/5 ÷ "мастерские" | 50 | 1983 | 10 | надз |
| 118 | 1-10/5 ÷ 1-10/7 | 65 | 1983 | 1 | надз |
| 119 | 1-10/7 ÷ ул.Крылова,10 | 25 | 1983 | 5 | надз |
| 120 | 1-10/7 ÷ 1-10/9 | 50 | 1983 | 45 | надз |
| 121 | 1-10/9 ÷ 1-10/11 | 50 | 1983 | 47 | надз |
| 122 | 1-10/11 ÷ ул. Крылова, 9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 123 | 1-10/11 ÷ 1-10/13 | 25 | 1983 | 10 | надз |
| 124 | 1-10/13 ÷ ул. Крылова, 9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 125 | 1-10/9 ÷ 1-10/15 | 50 | 1983 | 18 | надз |
| 126 | 1-10/15 ÷ ул. Крылова, 11 | 50 | 1983 | 1 | надз |
| 127 | 1-10 ÷ 1-11 | 200 | 1983 | 10 | надз |
| 128 | 1-11 ÷ 1-12 | 200 | 1983 | 57 | надз |
| 129 | 1-12 ÷ ул. Коммунистическая, 19 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 130 | 1-12 ÷ 1-13 | 200 | 1983 | 52 | надз |
| 131 | н/с ÷ 2-1 | 200 | 1983 | 1 | надз |
| 132 | 2-1/3 ÷ 2-1/5 | 100 | 2010 | 28 | надз |
| 133 | 2-1/5 ÷ ул. Спортивная, 4 | 50 | 2010 | 3 | надз |
| 134 | 2-1/5 ÷ 2-1/7 | 50 | 2011 | 22 | надз |
| 135 | 2-1/7 ÷ ул. Спортивная, 6 | 25 | 2011 | 5 | надз |
| 136 | 2-1/7 ÷ 2-1/9 | 50 | 2011 | 18 | надз |
| 137 | 2-1/9 ÷ ул. Крылова, 14 | 40 | 2011 | 5 | надз |
| 138 | 2-1/11 ÷ 2-1/13 | 80 | 1983 | 40 | надз |
| 139 | 2-1/13 ÷ ул. Спортивная, 7 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 140 | 2-1/11 ÷ 2-1/15 | 100 | 1983 | 3 | надз |
| 141 | 2-1/15 ÷ ул.Спортивная,9 | 25 | 1983 | 3 | надз |
| 142 | 2-1/15 ÷ 2-1/17 | 80 | 1983 | 54 | надз |
| 143 | 2-1/17 ÷ ул. Спортивная, 11 | 25 | 1983 | 2 | надз |
| 144 | 2-1/19 ÷ 2-1/21 | 40 | 1983 | 50 | надз |
| 145 | 2-1/21 ÷ ул. Крылова, 13 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 146 | 2-1/21 ÷ 2-1/23 | 40 | 1983 | 8 | надз |
| 147 | 2-1/23 ÷ ул. Крылова, 13 | 25 | 1983 | 1 | надз |
| 148 | 2-1/19 ÷ 2-1/25 | 25 | 2012 | 4 | надз |
| 149 | 2-1/25 ÷ ул. Крылова, 15 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 150 | 2-1/25 ÷ 2-1/27 | 50 | 2012 | 5 | надз |
| 151 | 2-1/27 ÷ ул. Крылова, 15 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 152 | 2-1/27 ÷ 2-1/29 | 50 | 2012 | 46 | надз |
| 153 | 2-1/29 ÷ ул. Крылова, 17 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 154 | 2-1/29 ÷ 2-1/31 | 50 | 2012 | 5 | надз |
| 155 | 2-1/31 ÷ ул. Крылова, 17 | 50 | 2012 | 2 | надз |
| 156 | 2-1/31 ÷ 2-1/33 | 50 | 2012 | 65 | надз |
| 157 | 2-1/33 ÷ ул. Крылова, 19 | 40 | 2012 | 2 | надз |
| 158 | 2-1 ÷ 2-2 | 200 | 1983 | 40 | надз |
| 159 | 2-2 ÷ 2-3 | 200 | 1983 | 5 | надз |
| 160 | 2-3 ÷ ул. Коммунистическая, 23 | 50 | 1983 | 15 | надз |
| 161 | 2-3 ÷ 2-4 | 200 | 1983 | 55 | надз |
| 162 | 2-4 ÷ ДК "Горняк" | 100 | 1983 | 2 | надз |
| 163 | 2-4 ÷ 2-5 | 100 | 1983 | 40 | надз |
| 164 | 2-5/2 ÷ ул. Коммунистическая, 22 | 50 | 1983 | 12 | надз |
| 165 | 2-5/2 ÷ 2-5/4 | 100 | 2011 | 18 | надз |
| 166 | 2-5/4 ÷ ул. Коммунистическая, 24 | 50 | 1983 | 18 | надз |
| 167 | 2-5/4 ÷ ул. Спортивная, 2 (школа) | 100 | 1983 | 96 | надз |
| 168 | 2-2 ÷ 2-2/1 | 100 | 2010 | 40 | надз |
| 169 | 2-2/1 ÷ 2-2/3 | 100 | 2010 | 41 | надз |
| 170 | 2-2/3 ÷ 2-2/5 | 100 | 2010 | 32 | надз |
| 171 | 2-2/5 ÷ 2-2/9 | 65 | 2010 | 70 | надз |
| 172 | 2-2/9 ÷ "детское отделение" | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 173 | 2-2/5 ÷ 2-2/7 | 100 | 2010 | 12 | надз |
| 174 | 2-2/7 ÷ ул. Коммунистическая, 29 | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 175 | 2-2/15 ÷ "туб.диспансер" | 100 | 1983 | 58 | надз |
| 176 | 2-2/17 ÷ ул. Школьная, 16 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 177 | 2-2/17 ÷ 2-2/19 | 100 | 1983 | 72 | надз |
| 178 | 2-2/19 ÷ ул. Школьная, 14 | 50 | 1983 | 6 | надз |
| 179 | 2-2/19 ÷ 2-2/21 | 65 | 1983 | 52 | надз |
| 180 | 2-2/21 ÷ ул. Школьная, 12 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 181 | 2-2/21 ÷ 2-2/23 | 65 | 1983 | 17 | надз |
| 182 | 2-2/23 ÷ ул. Школьная, 12 | 50 | 1983 | 2 | надз |
| 183 | 1-2/2 ÷ Коммунистическая, 2б | 40 | 2015 | 50 | надз |
| 184 | 1-1/01 ÷ Кислородная, 9а | 50 | 2015 | 80 | надз |

Таблица П4.3. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 2 ЦМК (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная ÷ 1-1 | 150 | 2005 | 130 | канал. |
| 2 | 1-1 ÷ 1-2 | 150 | 2005 | 128 | канал. |
| 3 | 1-2 ÷ 1-3 | 150 | 2005 | 46 | канал. |
| 4 | 1-3 ÷ ул. Советская, 18 | 25 | 2005 | 55 | канал. |
| 5 | 1-3 ÷ 1-4 | 150 | 2005 | 15 | канал. |
| 6 | 1-4 ÷ ул. Советская, 20 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 7 | 1-4 ÷ 1-5 | 150 | 2005 | 25 | канал. |
| 8 | 1-5 ÷ 1-5/1 | 40 | 2005 | 15 | канал. |
| 9 | 1-5/1 ÷ ул. Советская, 14 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 10 | 1-5/1 ÷ 1-5/2 | 32 | 2005 | 30 | канал. |
| 11 | 1-5/2 ÷ ул. Советская, 10 | 25 | 2005 | 30 | канал. |
| 12 | 1-5/2 ÷ ул. Советская, 6 | 32 | 2005 | 50 | канал. |
| 13 | 1-5 ÷ 1-6 | 150 | 2005 | 21 | канал. |
| 14 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 65 | 2005 | 20 | канал. |
| 15 | 1-6/1 ÷ ул. Советская, 22 | 25 | 2005 | 12 | канал. |
| 16 | 1-6/1 ÷ ул. Советская, 28 | 80 | 2005 | 12 | канал. |
| 17 | 1-6 ÷ 1-7 | 150 | 2005 | 83 | канал. |
| 18 | 1-7 ÷ детский сад №15 | 50 | 2005 | 11 | канал. |
| 19 | 1-7 ÷ 1-8 | 125 | 2005 | 34 | канал. |
| 20 | 1-8 ÷ ул. Советская, 34 | 100 | 2005 | 10 | канал. |
| 21 | 1-8 ÷ 1-8/1 | 50 | 2005 | 90 | канал. |
| 22 | 1-8/1 ÷ 1-8/3 | 50 | 2005 | 50 | канал. |
| 23 | 1-8/3 ÷ 1-8/5 | 50 | 2005 | 40 | канал. |
| 24 | 1-8/5 ÷ 1-8/7 | 50 | 2005 | 30 | канал. |
| 25 | 1-8/1 ÷ ул. Советская, 36 | 50 | 2005 | 12 | канал. |
| 26 | 1-8/1 ÷ ул.Советская,36а | 32 | 2005 | 30 | канал. |
| 27 | 1-8/1 ÷ 1-8/2 | 100 | 2005 | 88 | канал. |
| 28 | 1-8/2 ÷ 1-8/4 | 80 | 2005 | 26 | канал. |
| 29 | 1-8/2 ÷ ул.Советская, 38 | 80 | 2005 | 35 | канал. |
| 30 | 1-8/4 ÷ ул. Советская, 38 | 80 | 2005 | 15 | канал. |
| 31 | 2-2 ÷ 2-3 | 80 | 2012 | 5 | бесканал. |
| 32 | 2-3 ÷ 2-3/1 | 50 | 1983 | 18 | бесканал. |
| 33 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 143 | 25 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 34 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 151 | 25 | 1983 | 10 | бесканал. |
| 35 | 2-3/1 ÷ ул. Советская, 155 | 25 | 1983 | 100 | бесканал. |
| 36 | 2-3 ÷ 2-3/2 | 65 | 1983 | 30 | бесканал. |
| 37 | 2-3/2 ÷ 2-3/4 | 40 | 1983 | 90 | бесканал. |
| 38 | 2-3/4 ÷ ул. Советская, 145 | 25 | 1983 | 2 | бесканал. |
| 39 | 2-3/4 ÷ 2-3/6 | 40 | 1983 | 28 | бесканал. |
| 40 | 2-3/6 ÷ ул. Советская, 141 | 25 | 1983 | 4 | бесканал. |
| 41 | 2-3/6 ÷ ул. Советская, 135 | 25 | 1983 | 36 | бесканал. |
| 42 | 2-3/2 ÷ 2-3/8 | 65 | 1983 | 176 | бесканал. |
| 43 | 2-3/8 ÷ ул. Советская, 147 | 40 | 1983 | 5 | бесканал. |
| 44 | 2-3/8 ÷ ул. Советская, 137 | 50 | 1983 | 95 | бесканал. |
| 45 | котельная ÷ 1-1 | 100 | 2005 | 130 | надз. |
| 46 | 1-1 ÷ 2-1 | 100 | 2005 | 921,50 | надз. |
| 47 | 2-1 ÷ ул. Советская, 43 (школа №8) | 80 | 2005 | 15 | надз. |
| 48 | 2-1 ÷ 2-2 | 100 | 2005 | 1 350 | надз. |

Таблица П4.4. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 9 ГРЭ (г. Таштагол)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 100 | 2004 | 155 | бесканал. |
| 2 | 1-1 ÷ 1-2 | 100 | 2004 | 117 | надз. |
| 3 | 1-2 ÷ 1-3 | 100 | 2004 | 131 | надз. |
| 4 | 1-4 ÷ 1-5 | 80 | 2004 | 30 | бесканал. |
| 5 | 1-5 ÷ 1-5/1 | 80 | 2004 | 97 | надз. |
| 6 | 1-5 ÷ 1-6 | 68 | 2004 | 94 | надз. |
| 7 | 1-6 ÷ 1-6/1 | 50 | 2004 | 48 | надз. |
| 8 | 1-6 ÷ 1-7 | 40 | 2004 | 67 | надз. |

Таблица П4.5. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 5 Новый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗТ-25 – ЗТ-25/1 | 100 | 1988 | 250 | бесканал. |
| 2 | ЗТ-25/1- Гараж ИП "Голдобин" | 100 | 1988 | 250 | бесканал. |
| 3 | ЗТ-25/1 – Гараж "Спецстрой-Т" | 100 | 1988 | 95 | бесканал. |
| 4 | ЗТ-25 – ТК-37 | 200 | 1988 | 25 | бесканал. |
| 5 | ЗТ-24 – Гаражи "Инвест-Строй" | 25 | 1988 | 25 | бесканал. |
| 6 | ЗТ-24 – ЗТ-23 | 200 | 1988 | 40 | бесканал. |
| 7 | ЗТ-23 – Инертный склад | 80 | 1988 | 30 | бесканал. |
| 8 | ЗТ-20 – Слесарка, ГСМ | 50 | 1988 | 150 | бесканал. |
| 9 | ЗТ-19 – Вокзальная, 49 | 50 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 10 | ЗТ-25 – ЦСП | 150 | 1988 | 900 | надз |
| 11 | ТК-37 – Вокзальная ул., 51 | 100 | 1988 | 250 | надз |
| 12 | ТК-37 – ЗТ-24 | 200 | 1988 | 40 | надз |
| 13 | ЗТ-23 – ЗТ-20 | 200 | 1988 | 110 | надз |
| 14 | ЗТ -20 – ЗТ-19 | 200 | 1988 | 490 | надз |
| 15 | УПК-2 – ЗТ-19 | 250 | 1988 | 345 | надз |
| 16 | УПК-2 – ЗТ-5 | 400 | 1988 | 218 | надз |
| 17 | УПК-2 – Машинное здание | 80 | 1988 | 150 | надз |
| 18 | УПК-2 – АБК "Шерегеш-Энерго", АБК "Жилсервис" | 80 | 1988 | 100 | надз |
| 19 | ЗТ-5 – ЗТ-5/1 | 200 | 1988 | 30 | надз |
| 20 | ЗТ-5 – ЗТ-11 | 300 | 1988 | 165 | надз |
| 21 | ЗТ-11 – Слесарка 6-ого уч., Новоклетовой ствол | 100 | 1988 | 20 | надз |
| 22 | ЗТ-11 – ЗТ-7 | 300 | 1988 | 50 | надз |
| 23 | ЗТ-7 – ЗТ-7/1 | 100 | 1988 | 55 | надз |
| 24 | ЗТ-7 – ЗТ-9 | 300 | 1988 | 180 | надз |
| 25 | ТК 5Б – Гаражи Гирлеен | 25 | 2004 | 15 | бесканал. |
| 26 | ТК 5Б – Гагарина 27 | 65 | 2010 | 15 | бесканал. |
| 27 | ТК 5А – ТК 5Б | 100 | 2004 | 13 | канал. |
| 28 | ТК 5А – Баня Плиханов | 25 | 2010 | 20 | бесканал. |
| 29 | ТК 5А – Гагарина, 25а | 40 | 1995 | 40 | бесканал. |
| 30 | ТК-5 – ТК-5А | 80 | 1995 | 52 | бесканал. |
| 31 | ТК-10/1 – Гагарина, 24 | 100 | 1981 | 30 | бесканал. |
| 32 | ТК-10/1 – Гагарина, 26б | 25 | 1981 | 15 | бесканал. |
| 33 | ТК-10/1 – ТК-10 | 100 | 1981 | 40 | бесканал. |
| 34 | ТК-10 – Гагарина, 22 | 80 | 1981 | 20 | бесканал. |
| 35 | ТК-10 – Гагарина, 26 | 80 | 1981 | 6 | бесканал. |
| 36 | ТК-9 – ТК-10 | 150 | 1981 | 48 | бесканал. |
| 37 | ТК-9 – Гагарина, 20 | 80 | 1981 | 4 | бесканал. |
| 38 | ТК-9 – Гагарина, 26а | 65 | 1981 | 48 | бесканал. |
| 39 | ТК-8 – ТК-9 | 150 | 1981 | 57 | бесканал. |
| 40 | ТК-8 – Гагарина, 18 | 80 | 1981 | 10 | бесканал. |
| 41 | ТК-7 – ТК-8 | 200 | 1981 | 52 | бесканал. |
| 42 | ТК-7 – Гагарина, 16 | 80 | 1983 | 35 | бесканал. |
| 43 | ТК-7 – Гагарина, 14 | 80 | 1983 | 40 | бесканал. |
| 44 | ТК-6 – ТК-7 | 200 | 1981 | 20 | бесканал. |
| 45 | ТК-5 – ТК-6 | 200 | 2014 | 68 | бесканал. |
| 46 | ТК-4 – ТК-5 | 200 | 2014 | 48 | бесканал. |
| 47 | ТК-26 – Дзержинского 11 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 48 | ТК-26 – Дзержинского 11а | 100 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 49 | ТК-25 – ТК-26 | 50 | 2013 | 48 | бесканал. |
| 50 | ТК-25 – Советская, 14 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 51 | ТК-25/1 – Кинотеатр "Мустаг" | 65 | 1974 | 85 | бесканал. |
| 52 | ТК-25/1 – Советская, 16 | 80 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 53 | ТК-25 – ТК-25/1 | 65 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 54 | ТК-24 – ТК-25 | 150 | 1974 | 45 | бесканал. |
| 55 | ТК-24 – Советская, 15 | 50 | 1974 | 23 | бесканал. |
| 56 | ТК-24 – Совесткая, 13 | 50 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 57 | ТК-4/2 – ТК-24 | 200 | 1974 | 45 | бесканал. |
| 58 | ТК-4/2 – Гагарина, 10 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 59 | Гагарина, 10 – Гагарина, 8а | 25 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 60 | ТК-4/1 – ТК-4/2 | 150 | 2004 | 142 | бесканал. |
| 61 | ТК-4/1 – Гагарина, 8 | 100 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 62 | ТК-4 – ТК-4/1 | 200 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 63 | ТК-3/2 – Гагарина 25б | 150 | 1974 | 150 | бесканал. |
| 64 | ТК-3 – ТК-3/2 | 400 | 1974 | 180 | бесканал. |
| 65 | Советская, 6 – Совесткая, 6а | 25 | 2008 | 50 | бесканал. |
| 66 | ТК-17 – Советская, 6 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 67 | ТК-17 – Советская, 8 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 68 | ТК-14 – ТК-17 | 65 | 1974 | 41 | бесканал. |
| 69 | ТК-16 – Советская, 10 | 50 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 70 | ТК-16 – Советская, 12 | 50 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 71 | ТК-15 – ТК-16 | 65 | 1974 | 40 | бесканал. |
| 72 | ТК-15 – Советская, 11 | 50 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 73 | ТК-15 – Советская, 9 | 50 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 74 | ТК-14 – ТК-15 | 100 | 1974 | 110 | бесканал. |
| 75 | ТК-14 – Советская, 7 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 76 | ТК-13/1 – ТК-14 | 150 | 1974 | 25 | бесканал. |
| 77 | ТК-13/1 – Советская, 7а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 78 | ТК-13 – Гагарина, 4а | 50 | 2004 | 30 | бесканал. |
| 79 | ТК-11 – Гагарина, 6 | 100 | 1974 | 65 | бесканал. |
| 80 | ТК-11 – Гагарина, 4 | 100 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 81 | ТК-3/1 – ТК-11 | 200 | 1974 | 47 | бесканал. |
| 82 | ТК-2 – ТК-2/1 | 300 | 1974 | 52 | бесканал. |
| 83 | ТК-2 – Гагарина, 2 (гостиница Шория (спортотель) | 80 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 84 | ТК-1/1а – ТК-1/1Б | 50 | 1974 | 18 | бесканал. |
| 85 | ТК-1/1А – ТК-1/1 | 300 | 1974 | 63 | бесканал. |
| 86 | ТК-1/1 – ТК-1 | 300 | 1974 | 51 | бесканал. |
| 87 | ТК-1/1 – ТК-1 | 300 | 1974 | 12 | бесканал. |
| 88 | ТК-1 – ТК-20 | 65 | 1974 | 75 | бесканал. |
| 89 | ТК-20 – ТК-21 | 80 | 1974 | 23 | бесканал. |
| 90 | ТК-21 – Севетская, 1 | 50 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 91 | ТК-19 – Советская, 5 | 100 | 1974 | 27 | бесканал. |
| 92 | ТК-19 – Советская, 4 | 100 | 1974 | 160 | бесканал. |
| 93 | ТК-19 – Советская, 3 | 100 | 1974 | 50 | бесканал. |
| 94 | ТК-1 – ТК-19 | 100 | 1974 | 75 | бесканал. |
| 95 | ТК-1 – ТК-1А | 250 | 1974 | 115 | бесканал. |
| 96 | ТК-23/1 – Пирогова, 4а | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 97 | ТК-23/1 – Пирогова, 2а | 40 | 2010 | 38 | бесканал. |
| 98 | ТК-23 – ТК-23/1 | 100 | 2010 | 12 | бесканал. |
| 99 | ТК-23 – Пирогова, место 17 | 25 | 2010 | 2 | бесканал. |
| 100 | ТК-23/2 – Пирогова, места 24, 25 | 40 | 2010 | 47 | бесканал. |
| 101 | ТК-23/2 – Пирогова, место 9 | 40 | 2010 | 5 | бесканал. |
| 102 | ТК-23/2 – ТК-23 | 25 | 2010 | 10 | бесканал. |
| 103 | ТК-23 – ТК-22 | 100 | 1974 | 73 | бесканал. |
| 104 | ТК-22 – Советская, 2 | 100 | 1974 | 56 | бесканал. |
| 105 | Бойлерная – ТК-1А | 250 | 1974 | 230 | бесканал. |
| 106 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 3а | 80 | 1974 | 100 | бесканал. |
| 107 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 4а | 65 | 1974 | 27 | бесканал. |
| 108 | Дзержинского, 2 – Дзержинского, 2а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 109 | Дзержинского, 2 – Дзержинского, 4Б | 25 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 110 | ТК-34/3 – Дзержинского, 4 | 65 | 1974 | 28 | бесканал. |
| 111 | ТК-34/1 – Дзержинского, 3и5 | 150 | 1974 | 128 | бесканал. |
| 112 | ТК-34 – ТК-34/1 | 150 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 113 | Дзержинского,6 – Дзержинского, 6а | 25 | 1974 | 12 | бесканал. |
| 114 | ТК-36 – Дзержинского, 6 | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 115 | ТК-34 – Дзержинского, 7 | 150 | 1974 | 70 | бесканал. |
| 116 | ТК-33 – ТК-34 | 200 | 1974 | 30 | бесканал. |
| 117 | ТК-33/2 – Дзержинского 6, места 1, 2, 6, 7 | 25 | 1974 | 100 | бесканал. |
| 118 | ТК-33/2 – Дзержинского 8, ввод 2 | 80 | 1974 | 6 | бесканал. |
| 119 | ТК-33/1 – ТК-33/2 | 100 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 120 | ТК-33/1 – Дзержинского, 8, 1 ввод | 80 | 1974 | 6 | бесканал. |
| 121 | ТК-33/1 – Дзержинского, 8В | 25 | 1974 | 10 | бесканал. |
| 122 | ТК-33 – ТК-33/1 | 100 | 1974 | 9 | бесканал. |
| 123 | ТК-33 – Дзержинского, 7, места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 | 40 | 1974 | 76 | бесканал. |
| 124 | ТК-32 – ТК-33 | 250 | 1974 | 37 | бесканал. |
| 125 | ТК-32 – Дзержинского, 12 | 100 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 126 | ТК-31/1 – ТК-32 | 300 | 1974 | 32 | бесканал. |
| 127 | Дзержинского, 16 – Дзержинского, 16а | 25 | 1974 | 17 | бесканал. |
| 128 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 16 | 125 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 129 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 18а | 25 | 1974 | 20 | бесканал. |
| 130 | Дзержинского, 15 – Дзержинского, 15а | 25 | 1974 | 15 | бесканал. |
| 131 | Дзержинского, 14 – Дзержинского, 15 | 125 | 1974 | 35 | бесканал. |
| 132 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 14 | 125 | 2014 | 45 | бесканал. |
| 133 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 1 | 25 | 1974 | 8 | бесканал. |
| 134 | Дзержинского, 13 – Дзержинского, 13 место 2 | 25 | 1974 | 8 | бесканал. |
| 135 | ТК-31/1 – Дзержинского 13 | 150 | 1974 | 72 | бесканал. |
| 136 | ТК-31 – ТК-31/1 | 300 | 1974 | 34 | бесканал. |
| 137 | ТК-31 – Советская 12а | 65 | 1976 | 48 | бесканал. |
| 138 | ТК-31 – Дзержинского 17а | 25 | 1976 | 15 | бесканал. |
| 139 | Дзержинского 18 – Дзержинского 19 | 125 | 1976 | 45 | бесканал. |
| 140 | Дзержинского 17 – Дзержинского 18 | 125 | 1976 | 50 | бесканал. |
| 141 | ТК-31/2 – Дзержинского 17 | 150 | 2014 | 78 | бесканал. |
| 142 | ТК-31/2 – Дзержинского 17А | 25 | 1976 | 14 | бесканал. |
| 143 | ТК-28/1 – Дзержинского, 13а | 25 | 1976 | 18 | бесканал. |
| 144 | ТК-28 – ТК-30 | 50 | 1976 | 30 | бесканал. |
| 145 | ТК-30 – Советская, 4а | 100 | 1976 | 21 | бесканал. |
| 146 | ТК-30 – Советская 8а | 50 | 1976 | 12 | бесканал. |
| 147 | ТК-27 – Советская 4-а | 100 | 1976 | 21 | бесканал. |
| 148 | ТК-47/6 – Лесная, 35в | 65 | 1971 | 40 | бесканал. |
| 149 | ТК-47/6 – Лесная, 27б | 25 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 150 | ТК-47/5 – ТК-47/6 | 65 | 1971 | 48 | бесканал. |
| 151 | ТК-47/5 – Лесная, 27а | 25 | 1971 | 9 | бесканал. |
| 152 | ТК-47/4 – ТК-47/5 | 65 | 1971 | 54 | бесканал. |
| 153 | ТК-47/4 – Лесная, 27 | 25 | 1971 | 7 | бесканал. |
| 154 | ТК-47/2 – ТК-47/4 | 65 | 1971 | 28 | бесканал. |
| 155 | ТК-47/3 – Лесная 28г | 25 | 1971 | 9 | бесканал. |
| 156 | ТК-47/3 – Лесная 31 | 25 | 1971 | 8 | бесканал. |
| 157 | ТК-47/2 – ТК-47/3 | 65 | 1971 | 44 | бесканал. |
| 158 | ТК-47/1 – ТК-47/2 | 65 | 1971 | 177 | бесканал. |
| 159 | ТК-51 – Дзержинского, 26а | 25 | 2004 | 65 | бесканал. |
| 160 | ТК-51 – пер. Узнасский, 2 | 25 | 2004 | 134 | бесканал. |
| 161 | ТК-51 – ТК-51/1 | 50 | 2004 | 110 | бесканал. |
| 162 | ТК-51/1 – Дзержинского 29 | 25 | 2004 | 25 | бесканал. |
| 163 | ТК-51/1 – Дзержинского 28 | 25 | 2004 | 14 | бесканал. |
| 164 | ТК-51/1 – ТК-51/2 | 25 | 2004 | 20 | бесканал. |
| 165 | ТК-51/2 – Узнасский 8 | 25 | 2004 | 98 | бесканал. |
| 166 | ТК-51/2 – ТК-51/3 | 25 | 2004 | 16 | бесканал. |
| 167 | ТК-51/3 – Дзержинского 27 | 25 | 2004 | 3 | бесканал. |
| 168 | ТК-51/3 – Дзержинского, 24а, 24а1 | 25 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 169 | ТК-50/1 – ТК-51 | 100 | 2004 | 44 | бесканал. |
| 170 | ТК-50/1 – Дзержинского 30б | 80 | 1985 | 45 | бесканал. |
| 171 | ТК-50/1 – ТК-50/2 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 172 | ТК-50/2 – Дзержинского 30Г | 100 | 1985 | 23 | бесканал. |
| 173 | ТК-50/2 – ТК-50 | 25 | 2010 | 29 | бесканал. |
| 174 | ТК-50 – Дзержинского 23, ввод 1 | 100 | 1985 | 8 | бесканал. |
| 175 | ТК-49/1 – ТК-50 | 200 | 1985 | 50 | бесканал. |
| 176 | ТК-49/1 – Дзержинского 30в | 25 | 1985 | 29 | бесканал. |
| 177 | ТК-49 – ТК-49/1 | 200 | 1985 | 45 | бесканал. |
| 178 | ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 2 | 80 | 1985 | 10 | бесканал. |
| 179 | ТК-49 – Дзержинского 23, ввод 3 (АТС) | 50 | 1985 | 25 | бесканал. |
| 180 | ТК-49 – ТК-49/2 | 65 | 1985 | 20 | бесканал. |
| 181 | ТК-49/2 – Дзержинского 32 | 20 | 1985 | 15 | бесканал. |
| 182 | ТК-49/2 – Дзержинского 31а | 65 | 1985 | 46 | бесканал. |
| 183 | ТК-49/2 – Дзержинского 31 | 20 | 1985 | 13 | бесканал. |
| 184 | ТК-48 – ТК-49 | 200 | 1985 | 51 | бесканал. |
| 185 | ТК-47 – ТК-48 | 200 | 1985 | 58 | бесканал. |
| 186 | ТК-47 – ТК-47/1 | 150 | 1985 | 22 | бесканал. |
| 187 | ТК-47/1 – Дзержинского 33 | 65 | 1985 | 10 | бесканал. |
| 188 | ТК-47/1 – Дзержинского 33 (1) | 65 | 1985 | 15 | бесканал. |
| 189 | ТК-47/1 – Инфекционный корпус | 80 | 1985 | 63 | бесканал. |
| 190 | Инфекционный корпус – Хоз.корпус | 80 | 1985 | 11 | бесканал. |
| 191 | Тепловые сети участок ТК-47 – Дзержинского 22 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 192 | ТК-47 – ТК-46 | 200 | 2014 | 82 | бесканал. |
| 193 | ТК-46 – Дзержинского 21 | 100 | 1985 | 5 | бесканал. |
| 194 | ТК-46 – ТК-45 | 200 | 1985 | 80 | бесканал. |
| 195 | ТК-45 – ТК-45/1 | 150 | 1985 | 26 | бесканал. |
| 196 | ТК-45/1 – Дзержинского 20 Б | 25 | 1985 | 57 | бесканал. |
| 197 | ТК-45/2 – Гаражи Таштагольской ЦРБ | 40 | 1985 | 18 | бесканал. |
| 198 | ТК-45 – ТК-44 | 200 | 1985 | 30 | бесканал. |
| 199 | ТК-44 – Дзержинского 20 | 100 | 1985 | 3 | бесканал. |
| 200 | ТК-44 – Киоски | 25 | 1985 | 8 | бесканал. |
| 201 | Киоски – Общетсвенный туалет | 25 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 202 | ТК-41а – ТК-44 | 200 | 2004 | 125 | бесканал. |
| 203 | ТК-41а – Дзержинского 20/1 | 150 | 2004 | 9 | бесканал. |
| 204 | Дзержинского 20/1 – Дзержинского 21/1 | 150 | 2004 | 119 | бесканал. |
| 205 | ТК-41/9 – ТК-41а | 250 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 206 | ТК-41/9А – Дзержинского 48 | 25 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 207 | ТК-41/9А – ТК-41/9Б | 65 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 208 | ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 40 | 40 | 2004 | 17 | бесканал. |
| 209 | ТК-41/9Б-1 – Дзержинского 39 | 40 | 2004 | 5 | бесканал. |
| 210 | ТК-41/9Б – ТК-41/9Б-1 | 40 | 2004 | 10 | бесканал. |
| 211 | ТК-41/9Б – Дзержинского 47 | 25 | 2004 | 13 | бесканал. |
| 212 | ТК-41/9Б – ТК-41/9В | 65 | 2004 | 45 | бесканал. |
| 213 | ТК-41/9В – БЕЗЫМЯННЫЙ ДОМ | 25 | 2004 | 37 | бесканал. |
| 214 | ТК-41/9В – ТК-41/9Г | 65 | 2004 | 41 | бесканал. |
| 215 | ТК-41/9Г – Дзержинского 44 | 25 | 2004 | 5 | бесканал. |
| 216 | ТК-41/8 – Юбилейная 2а | 25 | 2004 | 4 | бесканал. |
| 217 | ТК-41/7 – ТК-41/8 | 250 | 2004 | 33 | бесканал. |
| 218 | ТК-41/7 – Юбилейная 2б | 25 | 2004 | 4 | бесканал. |
| 219 | ТК-41/6 – ТК-41/7 | 250 | 2004 | 23 | бесканал. |
| 220 | ТК-41/6 – Юбилейная 2 | 25 | 2004 | 29 | бесканал. |
| 221 | ТК-41/5 – ТК-41/6 | 250 | 2004 | 7 | бесканал. |
| 222 | ТК-41/5 – Юбилейная 4 | 25 | 2004 | 88 | бесканал. |
| 223 | ТК-41 – ТК-41/5 | 250 | 1988 | 62 | бесканал. |
| 224 | ТК-43А – Дзержинского 24Б | 65 | 1988 | 55 | бесканал. |
| 225 | ТК-43А – Дзержинского 25 (МВД) | 100 | 1988 | 12 | бесканал. |
| 226 | Тепловые сети участок ТК-43 – Дзержинского 25а | 25 | 1988 | 43 | бесканал. |
| 227 | ТК-42/15 – ТК-43 | 150 | 1988 | 60 | бесканал. |
| 228 | ТК-42/15 – Дзержинского 24 | 100 | 1988 | 4 | бесканал. |
| 229 | ТК-42/14 – Нижняя 1а | 25 | 1988 | 90 | бесканал. |
| 230 | ТК-42/14 – Заречная 17 | 25 | 1991 | 7 | бесканал. |
| 231 | ТК-42/13А – Заречная, 1Б | 50 | 1991 | 26 | бесканал. |
| 232 | ТК-42/13 – Заречная 16 | 25 | 1991 | 9 | бесканал. |
| 233 | ТК-42/11 – Заречная 15 | 25 | 1991 | 11 | бесканал. |
| 234 | ТК-42/10 – Заречная 1 | 80 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 235 | ТК-42/9 – Заречная, 14 | 40 | 2010 | 50 | бесканал. |
| 236 | ТК-42/8 – Заречная 2 | 40 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 237 | ТК-42/7а – Заречная 13 | 25 | 2010 | 15 | бесканал. |
| 238 | ТК-42/7 – Заречная 3 | 50 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 239 | ТК-42/6 – Заречная 12 | 40 | 2010 | 45 | бесканал. |
| 240 | ТК-42/5а – Заречная 11 | 25 | 2010 | 12 | бесканал. |
| 241 | ТК-42/5 – Заречная 4 | 50 | 2010 | 22 | бесканал. |
| 242 | ТК-42/4 – Заречная 9 | 25 | 2010 | 10 | бесканал. |
| 243 | ТК-42/3 – Заречная 5 | 80 | 2010 | 44 | бесканал. |
| 244 | Заречная 5 – Заречная 5в | 25 | 2010 | 19 | бесканал. |
| 245 | ТК-42/3 – ТК-42/3а | 25 | 2010 | 61 | бесканал. |
| 246 | ТК-42/2А – Заречная 4б | 25 | 2010 | 14 | бесканал. |
| 247 | ТК-42/2А – Заречная 5а | 25 | 2010 | 21 | бесканал. |
| 248 | ТК-42/2 – ТК-42/2а | 25 | 2010 | 25 | бесканал. |
| 249 | ТК-42/2А – Заречная 4в | 25 | 2010 | 8 | бесканал. |
| 250 | ТК-42/2А – Заречная 4а | 25 | 2010 | 8 | бесканал. |
| 251 | ТК-42/1 – Заречная 8 | 25 | 2010 | 48 | бесканал. |
| 252 | ТК-42 – ТК-41/4 | 200 | 2010 | 55 | бесканал. |
| 253 | ТК-41/4 – ТК-41/4А | 25 | 2004 | 14 | бесканал. |
| 254 | ТК-41/4А – Юбилейная 16 | 25 | 2004 | 11 | бесканал. |
| 255 | ТК-41/4А – Дзержинского 42 | 25 | 2004 | 75 | бесканал. |
| 256 | ТК-41/4 – Юбилейная 12 | 25 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 257 | ТК-41/3 – ТК-41/3А | 50 | 2004 | 56 | бесканал. |
| 258 | ТК-41/3А – Дзержинского 49Б | 25 | 2004 | 35 | бесканал. |
| 259 | ТК-41/3А – ТК-41/3Б | 50 | 2004 | 40 | бесканал. |
| 260 | ТК-41/3Б – Дзержинского 50 | 25 | 2004 | 12 | бесканал. |
| 261 | ТК-41/3Б – Дзержинского 49А | 25 | 2004 | 27 | бесканал. |
| 262 | ТК-41/2 – Юбилейная 8 | 25 | 1995 | 27 | бесканал. |
| 263 | ТК-41/1 – Юбилейная 6 | 50 | 1995 | 27 | бесканал. |
| 264 | ТК-41/1 – Юбилейная (гаражи) | 25 | 1995 | 31 | бесканал. |
| 265 | ТК-41/1 – ТК-41 | 200 | 1995 | 2 | бесканал. |
| 266 | ТК-40/1 – ТК-41 | 250 | 1995 | 10 | бесканал. |
| 267 | ТК-40/1 – Юбилейная 9а | 25 | 1995 | 17 | бесканал. |
| 268 | ТК-40/1 – Юбилейная 6а | 25 | 1995 | 21 | бесканал. |
| 269 | ТК-40 – ТК-40/1 | 250 | 1995 | 61 | бесканал. |
| 270 | ТК-38/4 – ТК-38/3 | 25 | 2012 | 20 | бесканал. |
| 271 | ТК-38/4 – Водозаборная 24а | 25 | 2012 | 30 | бесканал. |
| 272 | ТК-38/4 – Водозаборная 24б | 25 | 2012 | 17 | бесканал. |
| 273 | ТК-38/3 – Юбилейная 3г | 25 | 2012 | 12 | бесканал. |
| 274 | ТК-38/3 – ТК-38/2 | 25 | 2012 | 50 | бесканал. |
| 275 | ТК-38/2 – Юбилейная 1а | 25 | 2012 | 40 | бесканал. |
| 276 | ТК-38/2 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 135 | бесканал. |
| 277 | Юбилейная 1 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 83 | бесканал. |
| 278 | Юбилейная 3 – Юбилейная 5 | 25 | 2012 | 28 | бесканал. |
| 279 | ТК-38 – ТК-38/1 | 100 | 1995 | 51 | бесканал. |
| 280 | ТК-38/1 – Юбилейная 7 | 100 | 1995 | 9 | бесканал. |
| 281 | ТК-37 – ТК-38 | 150 | 1995 | 100 | бесканал. |
| 282 | Тепловые сети Гагарина 39 – Гагарина 41 | 100 | 2004 | 64 | надз |
| 283 | Гагарина 37 – Гагарина 39 | 100 | 2004 | 63 | надз |
| 284 | Гагарина 35 – Гагарина 37 | 100 | 2004 | 48 | надз |
| 285 | Гагарина 33 – Гагарина 35 | 100 | 2004 | 33 | надз |
| 286 | Гагарина 31 – Гагарина 33 | 100 | 2004 | 86 | надз |
| 287 | ТК 5Б – Гагарина 31 | 100 | 2004 | 63 | надз |
| 288 | ТК-6 – ТК-7 | 200 | 1981 | 164 | надз |
| 289 | ТК-6 – Гагарина, 12 | 100 | 1981 | 35 | надз |
| 290 | ТК-3/2 – ТК-4 | 250 | 1974 | 70 | надз |
| 291 | ТК-13 – ТК-13/1 | 150 | 1974 | 45 | надз |
| 292 | ТК-12 – ТК-13 | 200 | 2004 | 20 | надз |
| 293 | ТК-11 – ТК-12 | 150 | 2004 | 50 | надз |
| 294 | Гагарина, 25, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 295 | Гагарина, 25, 1й ввод | 20 | 1974 | 5 | надз |
| 296 | Гагарина, 25 – Гагарина, 23 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 297 | Гагарина, 23, 2й ввод | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 298 | Гагарина, 23, 1й ввод | 25 | 1974 | 5 | надз |
| 299 | Гагарина, 21 – Гагарина, 23 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 300 | Гагарина, 21, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 301 | Гагарина, 21, 1й ввод | 20 | 1974 | 3 | надз |
| 302 | Гагарина, 19 – Гагарина, 21 | 100 | 1974 | 5 | надз |
| 303 | Гагарина, 19, 2й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 304 | Гагарина, 19, 1й ввод | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 305 | ТК-31/1А – Гагарина, 19 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 306 | ТК-31/1А – Гагарина, 17 | 100 | 1974 | 3 | надз |
| 307 | ТК-3/1 – ТК-31/1А | 100 | 1974 | 4 | надз |
| 308 | ТК-3/1 – ТК-3 | 200 | 1974 | 50 | надз |
| 309 | ТК-2/1 – ТК-3 | 400 | 1974 | 305 | надз |
| 310 | Гагарина 15, ввод 2 | 20 | 1974 | 3 | надз |
| 311 | Гагарина 15, ввод 1 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 312 | Гагарина 13 – Гагарина 15 | 80 | 1974 | 14 | надз |
| 313 | Гагарина 13, ввод 2 | 25 | 1974 | 3 | надз |
| 314 | Гагарина 13, ввод 1 – Гагарина 13, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 315 | Гагарина 13, ввод 1 | 25 | 1974 | 3 | надз |
| 316 | Гагарина 11 – Гагарина 13 | 80 | 1974 | 4 | надз |
| 317 | Гагарина 11 | 25 | 1974 | 5 | надз |
| 318 | Гагарина 9 – Гагарина 11 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 319 | Гагарина 9 | 25 | 1974 | 17 | надз |
| 320 | Гагарина 7 – Гагарина 9 | 80 | 1974 | 20 | надз |
| 321 | Гагарина 7, ввод 2 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 322 | Гагарина 7, ввод 1 – Гагарина 7, ввод 2 | 80 | 1974 | 4 | надз |
| 323 | Гагарина 7, ввод 2 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 324 | Гагарина, 5 – Гагарина, 7 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 325 | Гагарина 5, ввод 2 | 20 | 1974 | 4 | надз |
| 326 | Гагарина 5, ввод 1 – Гагарина 5, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 327 | Гагарина 5, ввод 1 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 328 | Гагарина, 3 – Гагарина, 5 | 80 | 1974 | 15 | надз |
| 329 | Гагарина 3, ввод 2 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 330 | Гагарина 3, ввод 1 – Гагарина 3, ввод 2 | 80 | 1974 | 5 | надз |
| 331 | Гагарина 3, ввод 1 | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 332 | ТК – 2/1 - Гагарина 3 | 80 | 1974 | 7 | надз |
| 333 | ТК – 2/1 - Гагарина 1а | 25 | 1974 | 4 | надз |
| 334 | ТК-1/1Б – гост. Комплекс "Сибирия" | 50 | 1974 | 25 | надз |
| 335 | ТК-1/1Б – Боксы ЩСУ-3 | 40 | 1974 | 10 | надз |
| 336 | ТК-2 – ТК-1/1А | 300 | 1974 | 72 | надз |
| 337 | ТК-1А – ТК-22 | 100 | 1974 | 32 | надз |
| 338 | Дзержинского, 3 – Дзержинского, 2 | 80 | 1974 | 53 | надз |
| 339 | ТК-34/3 – Дзержинского, 3 | 150 | 1974 | 50 | надз |
| 340 | ТК-34/2 – ТК-34/3 | 150 | 1974 | 28 | надз |
| 341 | ТК-34/2 – Дзержинского, 5 | 80 | 1974 | 110 | надз |
| 342 | ТК-34/1 – ТК-34/2 | 150 | 1974 | 50 | надз |
| 343 | ТК-28/1 – ТК-31 | 300 | 1976 | 171 | надз |
| 344 | ТК-28 – ТК-28/1 | 300 | 1976 | 130 | надз |
| 345 | ТК-27 – ТК-28 | 300 | 1976 | 123 | надз |
| 346 | ТК-27 – ТК-29 | 100 | 1976 | 29 | надз |
| 347 | ТК-27 – Бойлерная | 300 | 1965 | 95 | надз |
| 348 | ВГСЧ – ТК-51 | 80 | 1971 | 3 | надз |
| 349 | ТК-45/1 – ТК-45/2 | 100 | 1985 | 55 | надз |
| 350 | ТК-45/2 – БОЛЬНИЦА | 100 | 1985 | 172 | надз |
| 351 | ТК-41/9 – ТК-41/9А | 65 | 2004 | 20 | надз |
| 352 | ТК-41/8 – ТК-41/9 | 250 | 2004 | 40 | надз |
| 353 | ТК-42 – ТК-42/15 | 150 | 1988 | 60 | надз |
| 354 | ТК-42/14 – ТК-42/13а | 80 | 1991 | 21 | надз |
| 355 | ТК-42/13А – ТК-42/13 | 80 | 1991 | 1 | надз |
| 356 | ТК-42/11 – ТК-42/13 | 80 | 1991 | 60 | надз |
| 357 | ТК-42/11 – ТК-42/10 | 80 | 1991 | 24 | надз |
| 358 | ТК-42/10 – ТК-42/9 | 100 | 2010 | 30 | надз |
| 359 | ТК-42/9 – ТК-42/8 | 100 | 2010 | 51 | надз |
| 360 | ТК-42/8 – ТК-42/7 | 100 | 2010 | 15 | надз |
| 361 | ТК-42/7а – ТК-42/7 | 100 | 2010 | 55 | надз |
| 362 | ТК-42/7 – ТК-42/6 | 100 | 2010 | 29 | надз |
| 363 | ТК-42/6 – ТК-42/5а | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 364 | ТК-42/5а – ТК-42/5 | 100 | 2010 | 8 | надз |
| 365 | ТК-42/5 – ТК-42/4 | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 366 | ТК-42/4 – ТК-42/3 | 100 | 2010 | 22 | надз |
| 367 | ТК-42/2 – ТК-42/3 | 100 | 2010 | 21 | надз |
| 368 | ТК-42/2 – ТК-42/1 | 100 | 2010 | 20 | надз |
| 369 | ТК-42/1 – ТК-42 | 100 | 2010 | 210 | надз |
| 370 | ТК-41/4 – ТК-41/3 | 200 | 2004 | 68 | надз |
| 371 | ТК-41/3 – ТК-41/2 | 200 | 2004 | 52 | надз |
| 372 | ТК-41/2 – ТК-41/1 | 200 | 1995 | 71 | надз |
| 373 | ТК-40 – Юбилейная 11 | 150 | 1995 | 60 | надз |
| 374 | ТК-40 – ТК-37 | 250 | 1995 | 45 | надз |
| 375 | ТК-37 – Юбилейная 9 | 80 | 1995 | 23 | надз |
| 376 | ТК-38 – Юбилейная 5 | 100 | 1995 | 61 | надз |
| 377 | ТК-37 – Бойлерная | 300 | 1995 | 175 | надз |
| 378 | БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377) | 350 | 2024 | 497 | надз |
| 379 | БЦТП – мкр. № 1 «Шория» (Ø377) | 350 | 2024 | 301 | канал. |

Таблица П4.6. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 6 Старый Шерегеш (пгт Шерегеш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-01-13/03 – В. Волошиной, 27 | 25 | 2014 | 7 | канал. |
| 2 | Т-01-13/03- В. Волошиной, 1В | 25 | 2014 | 7 | канал. |
| 3 | Т-01-13/03 – Т-01-13 | 25 | 2014 | 23 | канал. |
| 4 | ТК-01-13/2 – Т-01-13 | 25 | 2014 | 18 | канал. |
| 5 | ТК-01-13/2 – В.Волошиной, 1Б | 25 | 2014 | 4 | канал. |
| 6 | ТК-01-13/1 – ТК-01-13/2 | 40 | 2014 | 39 | канал. |
| 7 | ТК-01-13 – ТК-01-13/1 | 80 | 1996 | 25 | канал. |
| 8 | ТК-01-14 – ТК-01-13 | 100 | 1958 | 115 | канал. |
| 9 | Т-01-12/02 Т-01-13 | 100 | 2014 | 63 | канал. |
| 10 | Т-1-12/02 В. Волошиной, 3А | 25 | 2014 | 48 | канал. |
| 11 | Т-01-12/01-Т-01-12/02 | 100 | 2014 | 13 | канал. |
| 12 | ТК-01-12-ТК-01-12/01 | 150 | 1987 | 23 | канал. |
| 13 | ТК-01-12 – 19 Партсъезда, 1 | 40 | 1987 | 5 | канал. |
| 14 | ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 3 | 20 | 2014 | 14 | канал. |
| 15 | ТК-01-11 – 19 Партсъезда, 7 | 50 | 1965 | 21 | канал. |
| 16 | ТК-01-11 – ТК-01-10 | 100 | 1979 | 78 | канал. |
| 17 | Первомайская, 10Д – Первомайская, 10Г | 25 | 2014 | 50 | канал. |
| 18 | Первомайская, 10Г – Первомайская, 10Б | 25 | 2014 | 53 | канал. |
| 19 | Первомайская, 10Б – ТК-01-10/7 | 25 | 2014 | 77 | канал. |
| 20 | ТК-01-10/7 – Первомайская 12а | 25 | 2014 | 10 | бесканал. |
| 21 | ТК-01-10/6 – ТК-01-10/7 | 25 | 2014 | 60 | бесканал. |
| 22 | ТК-01-10/6 – Первомайская 12а | 25 | 2014 | 27 | бесканал. |
| 23 | ТК-01-10/6 – Первомайская 9 2й ввод | 40 | 1957 | 21 | канал. |
| 24 | ТК-01-10/6 – ТК-01-10/5 | 100 | 2014 | 7 | канал. |
| 25 | ТК-01-10/5 – Т-01-10/4 | 100 | 2014 | 31 | канал. |
| 26 | Т-01-10/4 – Первомайская 7, 2й ввод | 25 | 2014 | 15 | канал. |
| 27 | Т-01-10/4 – ТК-01-10/4 | 100 | 1990 | 23 | канал. |
| 28 | ТК-01-10/4-Первомайская 8, 2й ввод | 25 | 1990 | 12 | канал. |
| 29 | ТК-01-10/4-Первомайская 5 | 50 | 2014 | 30 | канал. |
| 30 | ТК-01-10/4-Первомайская 7, 1й ввод | 50 | 2014 | 19 | канал. |
| 31 | ТК-01-10/4- Т-01-10/3 | 100 | 2014 | 22 | канал. |
| 32 | Т-01-10/3 – Первомайская 6, 1й ввод | 25 | 2014 | 3 | канал. |
| 33 | Т-01-10/3 – Т-01-10/2 | 100 | 2014 | 11 | канал. |
| 34 | Т-01-10/2 – Первомайская 6, 2й ввод | 25 | 2014 | 3 | канал. |
| 35 | ТК-01-10/2 – Т-01-10/2 | 100 | 2014 | 27 | канал. |
| 36 | ТК-01-10/2-Первомайская 3, 2й ввод | 50 | 2014 | 14 | канал. |
| 37 | ТК-01-10/2-Первомайская 3, 1й ввод | 25 | 2014 | 34 | канал. |
| 38 | ТК-01-10/2 – Первомайская 4, 1й ввод | 25 | 2014 | 6 | канал. |
| 39 | ТК-01-10 – Т-01-10/1 | 100 | 1990 | 71 | канал. |
| 40 | Т-01-08 – ТК-01-10 | 100 | 1990 | 10 | канал. |
| 41 | Первомайская 2 – Т-01-08 | 40 | 1990 | 14 | канал. |
| 42 | Кирова 19 ввод1 – Кирова 21 | 25 | 1996 | 50 | канал. |
| 43 | Т-01-08/10- Кирова 19 ввод1 | 50 | 1996 | 9 | канал. |
| 44 | Т-01-08/10 – Кирова 19 ввод2 | 50 | 2014 | 3 | канал. |
| 45 | ТК-01-08/10 – Т-01-08/10 | 50 | 1996 | 13 | канал. |
| 46 | Кирова 18А – ТК-01-08/10 | 50 | 1996 | 13 | канал. |
| 47 | ТК-01-08/10 – ТК-01-08/8 | 100 | 2014 | 20 | канал. |
| 48 | ТК-01-08/8 – Кирова 18, 1 ввод | 40 | 1996 | 3,50 | канал. |
| 49 | ТК-01-08/7 – ТК-01-08/8 | 100 | 2014 | 31 | канал. |
| 50 | ТК-01-08/7 – Кирова 18, 2 ввод | 25 | 1996 | 4 | канал. |
| 51 | ТК-01-08/7 – Кирова 17 | 50 | 2016 | 34 | канал. |
| 52 | ТК-01-08/7 – Кирова 16 | 40 | 1996 | 27 | канал. |
| 53 | ТК-01-08/6 – ТК-01-08/7 | 100 | 2014 | 18 | канал. |
| 54 | ТК-01-08/6 – Кирова 16, 1 ввод | 40 | 1996 | 4 | канал. |
| 55 | ТК-01-08/4 -ТК-01-08/6 | 100 | 1983 | 25 | канал. |
| 56 | ТК-01-08/4 – Кирова 16, 2 ввод | 25 | 1996 | 3 | бесканал. |
| 57 | ТК-01-08/2 – ТК-01-08/4 | 100 | 2014 | 43 | канал. |
| 58 | ТК-01-08/2 – Кирова 14 | 40 | 1996 | 4 | бесканал. |
| 59 | ТК-01-08 – ТК-01-08/2 | 100 | 1995 | 41 | канал. |
| 60 | ТК-01-07 – Кирова 12а | 40 | 2003 | 14 | бесканал. |
| 61 | ТК-01-06/2-Т-01-06/01 | 100 | 2003 | 30 | канал. |
| 62 | ТК-01-06/1 -ТК-01-06/2 | 100 | 2003 | 19 | канал. |
| 63 | ТК-01-06/1 – Кирова 9 | 50 | 1995 | 23 | канал. |
| 64 | ТК-01-06 – ТК-01-06/1 | 100 | 1991 | 59 | канал. |
| 65 | ТК-01-05/1- Кирова 7а | 50 | 2014 | 16 | канал. |
| 66 | ТК-01-05/1-Кирова 5а | 100 | 2014 | 9 | канал. |
| 67 | ТК-01-05 – ТК-01-05/1 | 100 | 2003 | 27 | канал. |
| 68 | Т-01-05/1- Кирова 10 ввод 1 | 25 | 2014 | 9 | бесканал. |
| 69 | Т-01-04/1 – Кирова 8 | 25 | 1958 | 5 | бесканал. |
| 70 | Кирова 1 – ТК-01-04/1 | 50 | 1991 | 27 | канал. |
| 71 | ТК-01-04/1 – ТК-01-04 | 80 | 1958 | 22 | канал. |
| 72 | ТК-01-04 – ТК-01-03 | 250 | 1958 | 20 | канал. |
| 73 | Кирова 6 – ТК-01-03 | 50 | 1958 | 17 | канал. |
| 74 | ТК-01-02а – ТК-01-03 | 250 | 1958 | 33 | канал. |
| 75 | ТК-01-02а – Кирова 4 | 50 | 2014 | 9 | бесканал. |
| 76 | ТК-01-02а – ТК-01-02 | 250 | 2003 | 37 | канал. |
| 77 | ТК-01-02 – Кирова, 2 | 80 | 1992 | 40 | бесканал. |
| 78 | 40 лет Октября 10 – Т-01-02/3 | 50 | 1959 | 11 | бесканал. |
| 79 | ТК-01-02/3 – Т-01-02/3 | 65 | 1959 | 68 | бесканал. |
| 80 | 40 лет Октября 8 – Т-01-02/3 | 80 | 1959 | 18 | бесканал. |
| 81 | Т-01-02/1 – Т-01-02/3 | 80 | 2014 | 56 | бесканал. |
| 82 | 40 лет Октября 6 – Т-01-02/2 | 50 | 2014 | 6 | бесканал. |
| 83 | 40 лет Октября 4 – Т-01-02/2 | 50 | 2014 | 22 | бесканал. |
| 84 | Т-01-02/2 – Т-01-02/1 | 50 | 1967 | 14 | канал. |
| 85 | ТК-01-02/1 – Т-01-02/1 | 80 | 1967 | 90 | бесканал. |
| 86 | ТК-01-02/1- 40 лет Октября 2 | 50 | 2014 | 7 | канал. |
| 87 | Т-01-01/3 – ТК-01-02/1 | 100 | 1957 | 49 | канал. |
| 88 | Т-01-03/3- ТК-01-02 | 300 | 1957 | 13 | бесканал. |
| 89 | Т-01-01 – ремонтные боксы | 40 | 2014 | 27 | канал. |
| 90 | Т-01-01 – Т-01-01/1 | 25 | 2014 | 24 | канал. |
| 91 | ТК-01-01 – Т-01-01 | 200 | 2003 | 52 | канал. |
| 92 | УПК-1 – ТК-01-01 | 200 | 2003 | 1 | канал. |
| 93 | 40 лет Октября 3 – ТК-01-01/2 | 50 | 2014 | 45 | канал. |
| 94 | 40 лет Октября 1 – ТК-01-01/2 | 40 | 2014 | 1 | канал. |
| 95 | В. Волошиной, 7 – В. Волошиной, 5 | 50 | 1986 | 43 | надз |
| 96 | В. Волошиной, 5 – В. Волошиной, 3 2ввод | 50 | 1986 | 51 | надз |
| 97 | В. Волошиной, 3 1ввод-В. Волошиной, 3 2ввод | 50 | 1986 | 12 | надз |
| 98 | В. Волошиной, 3 1ввод – В. Волошиной, 1 3ввод | 50 | 1986 | 18 | надз |
| 99 | В. Волошиной, 1 2ввод-В. Волошиной, 1 3ввод | 50 | 1986 | 6 | надз |
| 100 | В. Волошиной, 1 1ввод-В. Волошиной, 1 2ввод | 50 | 1986 | 7 | надз |
| 101 | В. Волошиной, 1 1ввод- ТК-01-13/1 | 50 | 1986 | 50 | надз |
| 102 | ТК-01-14/01-В.Волошиной, 6 1ввод | 15 | 1996 | 5 | надз |
| 103 | ТК-01-14-ТК-01-14/01 | 25 | 1958 | 70 | надз |
| 104 | Т-01-13-ТК-01-13 | 100 | 1990 | 3 | надз |
| 105 | В. Волошиной, 2 – Т-01-13 | 80 | 2014 | 11 | надз |
| 106 | ТК-01-11 – ТК-01-12 | 150 | 2014 | 94 | надз |
| 107 | ТК-01-10/6 – Первомайская 10, 1й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 108 | Первомайская 9 1й ввод-Первомайская 9 2й ввод | 40 | 2014 | 15 | надз |
| 109 | ТК-01-10/5 – Первомайская 10, 2й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 110 | Т-01-10/4 – Первомайская 8, 1й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 111 | ТК-01-10/2 – Т-01-10/1 | 100 | 1990 | 13 | надз |
| 112 | Т-01-10/1 – Первомайская 4, 2й ввод | 25 | 2014 | 4 | надз |
| 113 | Т-01-08/1 – Т-01-08 | 150 | 2014 | 67 | надз |
| 114 | Т-01-08/1 – Т-01-08/2 | 50 | 2014 | 32 | надз |
| 115 | Т-01-08/2 – Кирова 13 | 50 | 2014 | 30 | надз |
| 116 | Т-01-08/2 – Кирова 11 | 50 | 2014 | 1 | надз |
| 117 | ТК-01-08 – Т-01-08/1 | 150 | 2014 | 22 | надз |
| 118 | ТК-01-07 – ТК-01-08 | 200 | 2003 | 14 | надз |
| 119 | Т-01-06 – ТК-01-07 | 200 | 2014 | 42 | надз |
| 120 | Т-01-06 – Кирова 12, 1й ввод | 25 | 2003 | 4 | надз |
| 121 | ТК-01-06 – Т-01-06 | 200 | 2014 | 30 | надз |
| 122 | ТК-01-06 – Кирова 12, 2й ввод | 50 | 2003 | 7 | надз |
| 123 | Т-01-06/01-19 Партсъезда, 4-а | 100 | 2003 | 32 | надз |
| 124 | Т-01-05 – ТК-01-06 | 200 | 2003 | 29 | надз |
| 125 | Т-01-05 – Кирова 10 ввод 2 | 25 | 2014 | 7 | надз |
| 126 | ТК-01-05 – Т-01-05/1 | 200 | 2003 | 10 | надз |
| 127 | Т-01-05/1- ТК-01-05 | 200 | 2003 | 10 | надз |
| 128 | Т-01-04/1 – Т-01-05/1 | 200 | 2014 | 51 | надз |
| 129 | ТК-01-04 – Т-01-04/1 | 200 | 2003 | 45 | надз |
| 130 | ТК-01-02 – Кирова, 2 | 80 | 1958 | 50 | надз |
| 131 | Т-01-01/2 – Т-01-03/3 | 300 | 1957 | 32 | надз |
| 132 | Т-01-01/2 – Белазные боксы | 40 | 1967 | 15 | надз |
| 133 | ТК-01-01а- Т-01-01/2 | 300 | 1957 | 76 | надз |
| 134 | Т-01-01- ТК-01-01/а | 250 | 1957 | 80 | надз |
| 135 | Т-01-01/1 – мойка | 25 | 2014 | 2 | надз |
| 136 | Т-01-01/1- АБК новое | 40 | 2014 | 30 | надз |
| 137 | ТК-01-01/1 – ТК-01-01/2 | 65 | 2014 | 113 | надз |
| 138 | ТК-01-01/1 – УПК-1 | 100 | 2003 | 56 | надз |

Таблица П4.7. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 7 Каз (пгт Каз)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная – отв.ДОФ | 250 | 1985 | 80 | надз |
| 2 | Отв. ДОФ – шахта | 250 | 1985 | 2 862 | надз |
| 3 | Горноспасательная, 1а | 50 | 1985 | 160 | надз |
| 4 | Горноспасательная, 1 | 65 | 1985 | 90 | надз |
| 5 | Горноспасательная, 2а | 65 | 1985 | 120 | надз |
| 6 | ТК-3-8 – ТК-3-17 | 250 | 1985 | 20 | канал. |
| 7 | ТК-3-16- ТК-3-21/7 | 150 | 1985 | 143 | канал. |
| 8 | ТК-3-2 – Зеленая, 17,79,21 | 40 | 1985 | 11 | канал. |
| 9 | ТК-3-3 – Зеленая, 15 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 10 | ТК-3-4 – Зеленая, 13 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 11 | ТК-3-5 – Зеленая, 11,9 | 25 | 2015 | 7 | канал. |
| 12 | ТК-3-7 – Зеленая, 7 | 25 | 1985 | 7 | канал. |
| 13 | ТК-3-8/4 – Зеленая, 8 | 25 | 1985 | 72 | канал. |
| 14 | ТК-3-8/2 – Зеленая, 2 | 25 | 1985 | 8 | канал. |
| 15 | ТК-3-8 – Победы, 13 | 150 | 1985 | 50 | канал. |
| 16 | ТК-3-9/1 – Победы, 10 | 80 | 2011 | 17 | канал. |
| 17 | ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,7 | 25 | 2015 | 36 | канал. |
| 18 | ТК-3-10 – ТК-3-10/1 | 50 | 2011 | 90 | канал. |
| 19 | ТК-3-11/1 – Победы, 8 | 65 | 2013 | 47 | канал. |
| 20 | ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,7 | 150 | 2013 | 53 | канал. |
| 21 | ТК-3-12 – Победы, 6 | 100 | 2013 | 67 | канал. |
| 22 | ТК-3-14 – Победы, 4а | 500 | 1985 | 12 | канал. |
| 23 | ТК-3-15 – Победы, 5 | 65 | 1985 | 12 | канал. |
| 24 | ТК-3-16 – Нагорная, 39 | 100 | 1985 | 95 | канал. |
| 25 | ТК-3-16 – Победы, 2а | 80 | 2011 | 82 | канал. |
| 26 | ТК-3-16 – Победы, 2 | 80 | 1985 | 13 | канал. |
| 27 | ТК-3-17 – Центральная, 6 и 5 | 20 | 2013 | 102 | канал. |
| 28 | ТК-3-18 – Токарева, 5 | 50 | 2013 | 15 | канал. |
| 29 | ТК-3-19 – Токарева, 7 | 65 | 2015 | 11 | канал. |
| 30 | ТК-3-20 – Токарева, 9 | 50 | 2015 | 10 | канал. |
| 31 | ТК-3-21/1 – Токарева, 11 | 50 | 2015 | 11 | канал. |
| 32 | ТК-3-21/2 – Токарева, 6а | 50 | 2015 | 26 | канал. |
| 33 | ТК-3-21/2 – Чайкина, 8а | 25 | 2015 | 150 | канал. |
| 34 | ТК-3-21/6-Токарева, 18-20 | 25 | 2015 | 20 | канал. |
| 35 | ТК-2-03/1 – Зеленая, 32 | 25 | 2015 | 15 | канал. |
| 36 | ТК-2-04 – Зеленая, 30,28 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 37 | ТК-2-05 – Зеленая, 26 | 50 | 2011 | 10 | канал. |
| 38 | ТК-2-05/4 – ТК-2-05/2 | 50 | 2014 | 30 | канал. |
| 39 | ТК-2-05/4 – Ленина, 11 | 50 | 1985 | 40 | канал. |
| 40 | ТК-2-06 – Зеленая, 22-24 | 40 | 2015 | 15 | канал. |
| 41 | ТК-2-08 – Зеленая, 20 | 50 | 2000 | 15 | канал. |
| 42 | ТК-2-08 – Зеленая, 18 | 50 | 2000 | 10 | канал. |
| 43 | ТК-2-09 – Ленина, 15 | 100 | 1985 | 10 | канал. |
| 44 | ТК-2-10 – Ленина, 14 | 100 | 1985 | 15 | канал. |
| 45 | ТК-2-10/2 – Ленина, 9 | 65 | 2015 | 20 | канал. |
| 46 | ТК-2-11 – Ленина, 12 | 65 | 2014 | 15 | канал. |
| 47 | ТК-2-12 – Ленина, 10 | 65 | 2011 | 15 | канал. |
| 48 | ТК-2-13 – Ленина, 7 | 50 | 1985 | 40 | канал. |
| 49 | ТК-2-14 – Ленина, 8 | 65 | 2010 | 15 | канал. |
| 50 | ТК-2-15 – Ленина, 6 | 80 | 2013 | 15 | канал. |
| 51 | ТК-2-16 – ТК-2-16/2 | 65 | 2015 | 100 | канал. |
| 52 | ТК-2-17 – Ленина, 4 | 80 | 2013 | 15 | канал. |
| 53 | ТК-2-18 – Ленина, 2 | 65 | 2014 | 25 | канал. |
| 54 | ТК-2-18/2 – ТК-2-18 | 150 | 1985 | 19 | канал. |
| 55 | ТК-2-18/2 – ТК-2-19 | 65 | 2010 | 17 | канал. |
| 56 | ТК-2-18/2 – Ленина, 3 | 65 | 2010 | 33 | канал. |
| 57 | ТК-2-19 – Токарева, 5 | 50 | 2011 | 32 | канал. |
| 58 | ТК-2-19 – ТК-2-19/4 | 65 | 2012 | 55 | канал. |
| 59 | ТК-2-19/2 – Титова, 6в | 40 | 2014 | 95 | канал. |
| 60 | ТК-2-19/2а – Титова, 5а | 40 | 2012 | 63 | канал. |
| 61 | ТК-2-19/2б – Титова, 5 | 40 | 2015 | 62 | канал. |
| 62 | Бойлерная – ТК 1/1 | 250 | 1985 | 40 | надз |
| 63 | ТК-1/1 – ТК-3-8 | 300 | 1985 | 340,50 | надз |
| 64 | ТК-3-8 – ТК-3-16 | 250 | 1985 | 752 | надз |
| 65 | ТК-3-16- ТК-3-21/6 | 150 | 1985 | 429 | надз |
| 66 | ТК-3-1- ЦМС | 40 | 1985 | 30 | надз |
| 67 | ТК-3-8 – Победы, 12 | 25 | 1985 | 97 | надз |
| 68 | ТК-3-9/1 – Зеленая, 1 | 50 | 2013 | 64 | надз |
| 69 | ТК-3-9 – ТК-3-9/1 | 150 | 2013 | 17 | надз |
| 70 | ТК-3-9/2 – Нагорная, 1,8 | 50 | 1985 | 17 | надз |
| 71 | ТК-3-10/1 – Нагорная, 4,6,8 | 50 | 1985 | 61 | надз |
| 72 | ТК-3-11 – Победы, 8а | 65 | 2011 | 24 | надз |
| 73 | Победы, 8 – Нагорная, 10 | 25 | 1985 | 30 | надз |
| 74 | ТК-3-12 – Победы, 1,3,5,8 | 150 | 2013 | 60 | надз |
| 75 | ТК-3-13 – Нагорная, 40 | 100 | 1985 | 41 | надз |
| 76 | ТК-3-14 – Победы, 4а | 500 | 1985 | 31 | надз |
| 77 | ТК-3-15 – Победы, 4 | 65 | 1985 | 31 | надз |
| 78 | ТК-3-16/2 – Победы, 2б | 125 | 2013 | 141 | надз |
| 79 | ТК-3-21/3 – Токарева, 13 | 50 | 2015 | 4 | надз |
| 80 | ТК-3-21/2 – Токарева, 6а | 50 | 2015 | 50 | надз |
| 81 | ТК-3-21/2-1 – Токарева-10 | 50 | 2015 | 3 | надз |
| 82 | ТК-3-21/4 – Токарева,12 | 50 | 2015 | 10 | надз |
| 83 | ТК-3-21/6 – ТК-3-21/8 | 125 | 2015 | 49 | надз |
| 84 | Бойлерная – ТК-2-18 | 300 | 2012 | 1 052 | надз |
| 85 | Бойлерная – ТК-2-19 | 250 | 1985 | 27 | надз |
| 86 | ТК-2-18 – ТК-2-19 | 200 | 1985 | 149 | надз |
| 87 | ТК-2-01 – Зеленая,34,36 | 40 | 1985 | 40 | надз |
| 88 | ТК-2-02 – Ленина, 23 | 50 | 1985 | 250 | надз |
| 89 | ТК-2-03 – Ленина, 22 | 65 | 2015 | 33 | надз |
| 90 | ТК-2-05/2 – ТК-2-05 | 65 | 2011 | 45 | надз |
| 91 | ТК-2-05/2 – Ленина, 18,20 | 65 | 2015 | 6 | надз |
| 92 | ТК-2-05/4 – Школьная, 8 | 25 | 2014 | 162 | надз |
| 93 | ТК-2-07 – Ленина, 16 | 80 | 1985 | 33 | надз |
| 94 | ТК-2-08 – Зеленая, 16,14,12,10 | 50 | 1989 | 65 | надз |
| 95 | ТК-2-10/2 – ТК-2-10 | 125 | 2015 | 315 | надз |
| 96 | ТК-2-10/6 – Строительная | 65 | 1985 | 400 | надз |
| 97 | ТК-2-16/2 – Ленина, 5а | 40 | 1985 | 30 | надз |
| 98 | ТК-2-16/4 – Титова, 2,3 | 40 | 1985 | 120 | надз |
| 99 | ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,12 | 100 | 1985 | 25 | надз |
| 100 | ТК-2-16/2 – Титова, 8,10,13 | 150 | 1985 | 60 | надз |
| 101 | ТК-2-19 – Центральная, 1, 3 | 25 | 2010 | 60 | надз |
| 102 | ТК-2-19 – Мария -ра | 50 | 2010 | 2 | надз |
| 103 | ТК-2-19 – Токарева, 4 | 65 | 2011 | 15 | надз |
| 104 | ТК-2-19 – Ленина, 1 | 100 | 2011 | 20 | надз |
| 105 | ТК-2-19 – ТК-2-19/3 | 100 | 2012 | 50 | надз |
| 106 | ТК-2-19 – ТК-2-19/5 | 50 | 2012 | 30 | надз |
| 107 | ТК-2-19/3 – Чайкиной, 1-5 | 50 | 2012 | 286 | надз |
| 108 | Бойлерная – ТК- 1-01 | 125 | 1985 | 300 | надз |
| 109 |  | 150 | 1985 | 100 | надз |

Таблица П4.8. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 8 Мундыбаш (пгт Мундыбаш)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | 150 | 1959 | 449 | канал. |
| 2 | 1-3 | 100 | 1959 | 73 | канал. |
| 3 | 1-4 | 200 | 1959 | 81 | канал. |
| 4 | 1-5 | 125 | 1959 | 28 | канал. |
| 5 | 1-6 | 50 | 1959 | 10 | канал. |
| 6 | 1-7 | 100 | 1959 | 10 | канал. |
| 7 | 1-8 | 70 | 1959 | 36 | канал. |
| 8 | 1-10 | 100 | 1988 | 93 | канал. |
| 9 | 1-18 | 150 | 1988 | 146 | канал. |
| 10 | 1-23 | 65 | 2003 | 84 | канал. |
| 11 | 1-24 | 125 | 1959 | 71 | канал. |
| 12 | 1-25 | 150 | 1959 | 104 | канал. |
| 13 | 1-26 | 125 | 1959 | 110 | канал. |
| 14 | 1-26а | 150 | 1959 | 40 | канал. |
| 15 | 1-27 | 150 | 1959 | 92 | канал. |
| 16 | 1-28 | 100 | 1959 | 48 | канал. |
| 17 | Тепловые сети ул. Ленина, 22 | 50 | 1959 | 14 | канал. |
| 18 | Тепловые сети ул. Ленина, 5 | 100 | 2015 | 17 | канал. |
| 19 |  | 80 | 2015 | 14 | канал. |
| 20 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 48 | 65 | 1986 | 30 | канал. |
| 21 |  | 25 | 1986 | 30 | канал. |
| 22 | Тепловые сети ул. Ленина,26 | 65 | 1990 | 21 | канал. |
| 23 | Тепловые сети ул. Ленина, 27 | 100 | 2008 | 62 | канал. |
| 24 | Тепловые сети ул. Ленина, 2 | 80 | 2012 | 50 | канал. |
| 25 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 9 | 100 | 2001 | 26 | канал. |
| 26 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 54 | 40 | 2005 | 30 | канал. |
| 27 | Тепловые сети ул. Ленина, 16-а | 50 | 1996 | 16 | канал. |
| 28 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 4 | 50 | 2010 | 12 | канал. |
| 29 | Тепловые сети ул. Ленина, 18а | 20 | 2005 | 12 | канал. |
| 30 | Тепловые сети ул. Мамонтова, 2 | 100 | 2009 | 75 | канал. |
| 31 | Тепловые сети ул. Ленина, 1 | 50 | 1990 | 13 | канал. |
| 32 | Тепловые сети ул. Ленина, 3 | 40 | 2011 | 3 | канал. |
| 33 | Тепловые сети ул. Ленина, 4 | 50 | 1983 | 4 | канал. |
| 34 | Тепловые сети ул. Ленина, 6 | 50 | 2011 | 8 | канал. |
| 35 | Тепловые сети ул. Ленина, 7 | 50 | 2008 | 5 | канал. |
| 36 | Тепловые сети ул. Ленина, 8 | 50 | 2000 | 47 | канал. |
| 37 | Тепловые сети ул. Ленина, 9 | 50 | 1998 | 10 | канал. |
| 38 | Тепловые сети ул. Ленина, 10 | 50 | 1991 | 10 | канал. |
| 39 | Тепловые сети ул. Ленина, 11 | 50 | 2005 | 10 | канал. |
| 40 | Тепловые сети ул. Ленина, 11 – а | 50 | 1990 | 6 | канал. |
| 41 | Тепловые сети ул. Ленина, 12 | 50 | 1989 | 8 | канал. |
| 42 | Тепловые сети ул. Ленина, 13 | 50 | 1989 | 7 | канал. |
| 43 | Тепловые сети ул. Ленина, 13 – а | 50 | 1989 | 24 | канал. |
| 44 | Тепловые сети ул. Ленина, 14 | 50 | 1989 | 5 | канал. |
| 45 | Тепловые сети ул. Ленина, 15 | 80 | 2011 | 20 | канал. |
| 46 | Тепловые сети ул. Ленина, 16 | 80 | 1991 | 9 | канал. |
| 47 | Тепловые сети ул. Ленина, 17 | 100 | 2004 | 37 | канал. |
| 48 | Тепловые сети ул. Ленина, 18 | 65 | 2009 | 35 | канал. |
| 49 | Тепловые сети ул. Ленина, 19 | 65 | 2008 | 15 | канал. |
| 50 |  | 65 | 2008 | 15 | канал. |
| 51 | Тепловые сети ул. Ленина, 20 | 100 | 2000 | 30 | канал. |
| 52 | Тепловые сети ул. Ленина, 21 | 125 | 2000 | 10 | канал. |
| 53 | Тепловые сети ул. Ленина, 23 | 65 | 2013 | 15 | канал. |
| 54 | Тепловые сети ул. Ленина, 26 | 65 | 2006 | 17 | канал. |
| 55 | Тепловые сети ул. Ленина, 29 | 100 | 2009 | 20 | канал. |
| 56 | Тепловые сети ул. Ленина, 30 | 100 | 2005 | 28 | канал. |
| 57 | Тепловые сети ул. Ленина, 31 | 65 | 2007 | 25 | канал. |
| 58 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 1 | 100 | 1998 | 23 | канал. |
| 59 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 2 | 100 | 2005 | 12 | канал. |
| 60 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 3 | 65 | 2011 | 28 | канал. |
| 61 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 7 | 80 | 2000 | 11 | канал. |
| 62 | Тепловые сети ул. Строительная, 3 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 63 | Тепловые сети ул. Строительная, 4 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 64 | Тепловые сети ул. Строительная, 5 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 65 | Тепловые сети ул. Строительная, 6 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 66 | Тепловые сети ул. Строительная, 7 | 25 | 1996 | 12 | канал. |
| 67 | Тепловые сети ул. Строительная, 15 | 50 | 1996 | 35 | канал. |
| 68 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 42 | 40 | 2011 | 12 | канал. |
| 69 |  | 40 | 2009 | 12 | канал. |
| 70 | Тепловые сети Октябрьская №13а | 50 | 2014 | 70 | канал. |
| 71 |  | 20 | 2014 | 70 | канал. |
| 72 | Тепловые сети Октябрьская №66 | 40 | 2006 | 12 | канал. |
| 73 | Тепловые сети ул. Рабочая, 6 | 25 | 2012 | 15 | канал. |
| 74 | Тепловые сети ул. Рабочая, 8 | 25 | 2012 | 13 | канал. |
| 75 | Тепловые сети ул. Рабочая, 10 | 25 | 2012 | 12 | канал. |
| 76 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 46б | 50 | 1987 | 40 | бесканал. |
| 77 | Тепловые сети ул. Ленина, 24 | 65 | 2013 | 36 | бесканал. |
| 78 | Тепловые сети ул. Ленина, 25 | 100 | 2014 | 12 | бесканал. |
| 79 | 1-1 | 300 | 1959 | 1 010 | надз |
| 80 | 1-9 | 250 | 1959 | 102 | надз |
| 81 | 1-10 | 100 | 1959 | 6 | надз |
| 82 | 1-11 | 250 | 1988 | 132 | надз |
| 83 | 1-12 | 200 | 1988 | 17 | надз |
| 84 | 1-13 | 150 | 1988 | 56 | надз |
| 85 | 1-14 | 100 | 1988 | 44 | надз |
| 86 | 1-15 | 200 | 1988 | 211 | надз |
| 87 | 1-16 | 100 | 1988 | 30 | надз |
| 88 | 1-16 | 70 | 1988 | 30 | надз |
| 89 | 1-16 а | 150 | 1988 | 12 | надз |
| 90 | 1-16 а | 125 | 1988 | 12 | надз |
| 91 | 1-17 | 150 | 1988 | 126 | надз |
| 92 | 1-19 | 125 | 1988 | 67 | надз |
| 93 | 1-20 | 80 | 1988 | 70 | надз |
| 94 | 1-21 | 70 | 1988 | 90 | надз |
| 95 | 1-22 | 100 | 1988 | 125 | надз |
| 96 | 1-28 | 100 | 1959 | 30 | надз |
| 97 | 1-29 | 80 | 1988 | 70 | надз |
| 98 | 1-30 | 80 | 2003 | 97 | надз |
| 99 | 1-31 | 80 | 2003 | 117,70 | надз |
| 100 | 2-1 | 125 | 1959 | 52 | надз |
| 101 | 2-1 | 150 | 1959 | 52 | надз |
| 102 | 2-2 | 100 | 1959 | 240 | надз |
| 103 | 2-3 | 80 | 1959 | 355 | надз |
| 104 | 2-4 | 125 | 1959 | 266 | надз |
| 105 | 2-4 | 150 | 1959 | 266 | надз |
| 106 | 2-5 | 125 | 1959 | 95 | надз |
| 107 | 2-5 | 100 | 1959 | 95 | надз |
| 108 | 2-6 | 125 | 1959 | 117 | надз |
| 109 | 2-6 | 100 | 1959 | 117 | надз |
| 110 | 2-7 | 100 | 1959 | 190 | надз |
| 111 | 2-7 | 100 | 1959 | 50 | надз |
| 112 | 2-8 | 80 | 1959 | 20 | надз |
| 113 | 2-9 | 80 | 1959 | 96 | надз |
| 114 | 2-10 | 80 | 1959 | 70 | надз |
| 115 | 2-10 | 50 | 1959 | 70 | надз |
| 116 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 23 | 50 | 2011 | 50 | надз |
| 117 | Тепловые сети ул. Кабалевского, 5 | 65 | 2011 | 15 | надз |
| 118 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 5 | 65 | 2011 | 25 | надз |
| 119 | Тепловые сети ул. Строительная, 8 | 80 | 2005 | 2 | надз |
| 120 | Тепловые сети ул. Строительная, 9 | 50 | 2015 | 2 | надз |
| 121 | Тепловые сети ул. Строительная, 10 | 50 | 2015 | 2 | надз |
| 122 | Тепловые сети ул. Строительная, 11 | 80 | 2015 | 28 | надз |
| 123 | Тепловые сети ул. Строительная, 12 | 40 | 2005 | 3 | надз |
| 124 | Тепловые сети ул. Строительная, 14 | 40 | 2015 | 6 | надз |
| 125 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 19 | 40 | 1996 | 20 | надз |
| 126 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 26 | 50 | 1996 | 10 | надз |
| 127 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 28 | 40 | 1996 | 150 | надз |
| 128 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 30 | 50 | 2014 | 12 | надз |
| 129 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 38 | 40 | 2015 | 14 | надз |
| 130 |  | 25 | 2015 | 14 | надз |
| 131 | Тепловые сети ул. Октябрьская, 40 | 25 | 2011 | 18 | надз |
| 132 |  | 40 | 2011 | 18 | надз |
| 133 | Тепловые сети ул. Советская, 22 | 80 | 2013 | 36 | надз |
| 134 | Тепловые сети ул. Комсомольская, 8(7) | 25 | 2012 | 27 | надз |
| 135 | Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133) | 125 | 2021 | 1 148 | надз |
| 136 | Тепловая сеть пгт Мундыбаш (Ø133) | 125 | 2021 | 84 | канал. |

Таблица П4.9. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 10 Темир-Тау (пгт Темиртау)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от КТ-9 до ТК-48 | 250 | 2010 | 345 | надз. |
| 2 | от котельной до КТ-9 | 250 | 1980 | 600 | надз. |
| 3 | От ТК-48 до Т5 | 250 | 1989 | 175 | надз. |
| 4 | От Т5 до Школьной 6 | 200 | 1989 | 260 | надз. |
| 5 | от Т5 до Т6 | 200 | 1991 | 200 | надз. |
| 6 | От Т6 до Школьной 2 | 200 | 2003 | 250 | надз. |
| 7 | От котельной до бани | 200 | 1974 | 1 000 | надз. |
| 8 | От ТК-12 до Т1 | 200 | 1991 | 230 | надз. |
| 9 | от Т2 до Т4 | 150 | 1989 | 200 | надз. |
| 10 | от Т12 до Центральная 34 | 150 | 2010 | 100 | надз. |
| 11 | от Т8 до Школьная 17 | 65 | 1989 | 130 | надз. |
| 12 | подводка к домам | 50 | 1989 | 1 870 | надз. |
| 13 | от Т4 до Октябрьской 5 | 100 | 1989 | 100 | надз. |
| 14 | от Октябрьской 5 до УТВК | 65 | 1991 | 90 | надз. |
| 15 | подводка к домам | 65 | 1989 | 445 | надз. |
| 16 | подводка к домам | 80 | 1989 | 250 | надз. |
| 17 | отпайка к АТП | 50 | 2006 | 110 | надз. |
| 18 | от ТВ до России 12 | 50 | 1980 | 100 | надз. |
| 19 | подводка к домам | 50 | 1989 | 707 | надз. |
| 20 | подводка к домам | 40 | 1989 | 278 | надз. |
| 21 | подводка к домам | 25 | 1989 | 230 | надз. |
| 22 | от котельной до Т1-Т2-Т3 | 50 | 2013 | 130 | надз. |
| 23 | От котельной до КТ-2 | 200 | 1991 | 330 | канал. |
| 24 | От КТ-2 до ТК-12 | 200 | 1991 | 176 | канал. |
| 25 | От КТ-2 до КТ-14 | 200 | 1990 | 692 | канал. |
| 26 | От КТ-5 до КТ-24 | 150 | 1999 | 103 | канал. |
| 27 | От КТ-12 до КТ-44 | 150 | 1999 | 20 | канал. |
| 28 | От КТ-24 до Почтовая 29 | 100 | 1985 | 100 | канал. |
| 29 | От КТ-24 до Почтовая 26 | 100 | 1985 | 160 | канал. |
| 30 | От Центральная 34 до Т15 | 80 | 2000 | 80 | канал. |
| 31 | От Октябрьская 5 до Октябрьская 1 | 80 | 1993 | 60 | канал. |
| 32 | От ТК-48 до Красный маяк 16 | 80 | 1980 | 102 | канал. |
| 33 | От Т1 до кухни | 50 | 1988 | 330 | канал. |
| 34 | От ТВ до России 8 | 50 | 1980 | 100 | канал. |
| 35 | подводка к домам | 80 | 1989 | 393 | канал. |
| 36 | От КТ-30 до Почтовой 2 | 80 | 1984 | 90 | канал. |
| 37 | От КТ-9 до Центральной 16 | 150 | 1991 | 300 | канал. |
| 38 | От ТК-12 до России 1 | 100 | 1980 | 60 | канал. |
| 39 | От КТ-44 до КТ-46 | 100 | 1999 | 97 | канал. |
| 40 | От ТК-10 до ТК-14 | 100 | 1990 | 140 | канал. |
| 41 | От КТ-12 до КТ-17 | 100 | 1980 | 131 | канал. |
| 42 | От ТК-4 до Суворова 15 | 100 | 1970 | 102 | канал. |
| 43 | От Школьной 2 до Октябрьской 11 | 100 | 1990 | 120 | канал. |

Таблица П4.10. Характеристики участков тепловых сетей — Производственно-отопительная УПК № 3 Спасск (пгт Спасск)

| № | Участок сети | Ø, мм | Год ввода | Длина по оси трассы, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спасск уч.2-2 | 50 | 1980 | 215 | бесканал. |
| 2 | Спасск уч.1-1 | 150 | 2006 | 260 | надз. |
| 3 | Спасск уч.1-2 | 25 | 2006 | 50 | надз. |
| 4 | Спасск уч.1-4 | 100 | 2006 | 46 | надз. |
| 5 | Спасск уч.1-5 | 50 | 2006 | 100 | надз. |
| 6 | Спасск уч.1-7 | 50 | 2006 | 120 | надз. |
| 7 | Спасск уч.1-8 | 25 | 2006 | 65 | надз. |
| 8 | Спасск уч.1-9 | 125 | 2006 | 575 | надз. |
| 9 | Спасск уч.1-10 | 65 | 2014 | 80 | надз. |
| 10 | Спасск уч.1-11 | 65 | 2014 | 70 | надз. |
| 11 | Спасск уч.1-12 | 65 | 2014 | 87 | надз. |
| 12 | Спасск уч.1-13 | 50 | 2014 | 41 | надз. |
| 13 | Спасск уч.3-1 | 100 | 2010 | 980 | надз. |
| 14 | Спасск уч.2-1 | 100 | 2011 | 160 | надз. |
| 15 | Спасск уч.2-3 | 100 | 1995 | 250 | надз. |
| 16 | Спасск уч.2-4 | 50 | 2010 | 155 | надз. |
| 17 | Спасск уч.2-5 | 25 | 2011 | 20 | надз. |
| 18 | Спасск уч.2-6 | 25 | 1980 | 20 | надз. |
| 19 | Спасск уч.2-7 | 50 | 2013 | 130 | надз. |