[image: image1.jpg]



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 06 » мая  2026  № 699 - п
Об утверждении Программы проведения оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Таштагольского муниципального округа
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федерального закона от 20.03.2026 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Кемеровской области-Кузбасса от 23.04.2026 № 45-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Таштагольского муниципального района», решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа от 25.09.2026 №19-рр «О вопросах правопреемства», руководствуясь Уставом Таштагольского муниципального округа, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., администрация Таштагольского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Таштагольского муниципального  округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ С.С.Малыгина.
3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таштагольского 

муниципального  округа                                                                    В. Н. Макута

  Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского муниципального                   

округа 
от 06.05.2026 № 699-п
Программа проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии Таштагольского муниципального округа
1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии). 
2. Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 20.03.2026 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ); 
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила). 
3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами. 
4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График). 
4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих  и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе. 
4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной администрацией Таштагольского муниципального округа.
4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 
4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
4.3.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства работой Комиссии; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии; 
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня; 
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума; 
- открытие и ведение заседания Комиссии; 
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.3. Секретарь Комиссии: 
- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии; 
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии. 
4.3.4. Члены Комиссии: 
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой; 
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами; 
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; 
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой. 
4.3.9. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 
4.3.10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. 
Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается. 
5. Комиссия до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 
Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике. 
6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. 
Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. 
По результатам расчета индекса готовности устанавливается: 
- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8; 
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8; 
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8. 
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1. 
7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Таштагольского муниципального округа осуществляется единой теплоснабжающей организацией ООО «ЮКЭК».
 В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «ЮКЭК», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «ЮКЭК» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. 
Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности. 
7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Таштагольского муниципального округа, расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
7.2. В отношении теплоснабжающей организации ООО «ЮКЭК» расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. 
В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения. 
8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком. 
9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе. 
10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
12. Срок составления акта определяется заместителем Главы Администрации Таштагольского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций. 
13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка. 
14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций. 
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Таштагольского муниципального округа в срок до 1 декабря 2026 года. 
15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. 
16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил. 
По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. 
17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил); 
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил). 
18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0: 
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил); 
- показатель наличия разработанного в соответствии с п.п 5 пунктом 6 Правил № 511 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил). 
19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 5 к Программе. 
20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе. 
Приложение № 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа
График проведения оценки готовности к отопительному периоду 

2026 – 2027 годов

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	1.
	Жилищный фонд
	с 01.07.2026 по 05.09.2026

	2.
	Учреждения социальной сферы, в том числе:
	

	2.1.
	Общеобразовательные учреждения
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.2.
	Учреждения культуры
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.3.
	Учреждения спорта и физической культуры
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.4. 
	Учреждения в сфере здравоохранения
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.5. 
	Учреждения в сфере социальной защиты населения
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.6.
	Прочие потребители
	с 15.06.2026 по 05.09.2026

	2.7.
	Теплоснабжающие организации
	с 17.08.2026 по 15.09.2026

	2.8.
	Теплосетевые организации
	с 17.08.2026 по 15.09.2026


Приложение № 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа
Перечень

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 

в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Наименований предприятий, организаций, учреждений, объектов

	Теплоснабжающие организации

	1.
	ООО «Южно-Кузбасская Энергетическая компания»

	
	Эксплуатирующие организации

	
	ООО «Шерегеш-Энерго»

	
	ООО «Таштагольские коммунальные сети»

	Теплосетевые организации

	2.
	ООО «Южно-Кузбасская Энергетическая компания»

	Потребители тепловой энергии

	3.


	Управляющая компания ООО «Таштагольская управляющая 

компания»

	4.
	Управляющая компания ООО  «Горизонт»

	5.
	Управляющая компания ООО  «ШерегешСервис»

	6.
	Управляющая компания ООО  «Жилкомсервис»

	7.
	ООО «Управляющая копания Шория Град»

	Бюджетные учреждения

	8.
	Управление образования администрации Таштагольского муниципального округа

	9.
	Управление культуры администрации Таштагольского муниципального округа

	10.
	Управление по физической культуре и спорту администрации Таштагольского муниципального округа

	11.
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Таштагольская районная больница»

	12.
	УСЗН администрации Таштагольского муниципального округа

	13.
	ГКУ «Таштагольский СРЦ»

	14.
	ГПОУ «Таштагольский ТТГТ и СО»

	15.
	ГКОУ «Детский дом Родник»

	Прочие потребители

	13.
	

	14.
	

	15.
	


Приложение № 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа
Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

г. Таштагол «____»___________2026 г.


Комиссия, образованная распоряжением администрации Таштагольского муниципального округа от «____» ____________ 2026 г. № ____, 

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг., утвержденную постановлением Таштагольского муниципального округа от «____» _______________ 2026 г. № _____.

В период с «____» _________ 2026 г. по «____» ___________ 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________ 

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. __________________________;

2. __________________________;

3. __________________________;

№№ ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

 не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/

не готов)

	
	


Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.

                      (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
______________/_______________




(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)


_____________/________________




(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 2026 г. ______________________________________________

_________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Таштагольского муниципального округа
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПАСПОРТ

Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Выдан

_________________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________;

2. _____________________________;

3. _____________________________;

№№ ___________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

от______________ № ______

__________________________________________________________________________
(подпись главы Таштагольского муниципального округа, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

